## Замечания
Замечания к проекту актуализированной схемы теплоснабжения г. Кострома на 2026 год от 08.09.2025
№ п/п | № Главы | Редакция схемы | Замечания/Предложения | Автор
1 | Глава 7 Таблица 5.1. |  | Просьба принять таблицу 5.1. в приложенной редакции | Абабкова Е.Л.
2 | Глава 7 Таблица 16.1. |  | Просьба откорректировать таблицу по проектам ПАО "ТГК-2" в соответствии с таблицей 5.1. в приложенной редакции | Абабкова Е.Л.
3 | Глава 8 |  | Просьба использовать приложенную таблицу "Мероприятия на ТС" для формирования мероприятий на тепловых сетях ПАО "ТГК-2" | Абабкова Е.Л.
4 | Глава 5 Табл 1.1. в части мероприятий ПАО "ТГК-2" |  | Просьба откорректировать таблицу по проектам ПАО "ТГК-2" в соответствии с таблицей 5.1. в приложенной редакции | Абабкова Е.Л.
5 | Глава 5 Табл. 1.3. в части мероприятий ПАО "ТГК-2" |  | Просьба использовать приложенную таблицу "Мероприятия на ТС" для формирования мероприятий на тепловых сетях ПАО "ТГК-2" | Абабкова Е.Л.
6 | Глава 5 раздел 1 | Теплоснабжение центральной части города следует постепенно переводить на поквартирное отопление (для зданий не выше 3 этажей), автономное теплоснабжение для нежилых зданий и с помощью квартальных газовых котельных. | При наличии в городе 2х источников комбинированной выработки данный вывод противоречит положениям ФЗ-190 о приоритете комбинированной выработки тепловой энергии | Абабкова Е.Л.
7 | Глава 5 раздел 3 | Более целесообразным является Сценарий 2, предусматривающий частичную децентрализацию существующей системы теплоснабжения городского округа |  | Абабкова Е.Л.
8 | ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ\ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Раздел 1, стр. 3 | Также в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 №4388-р «Изменения, которые вносятся в таблицу 1 перечня генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.02.2020 г. №232-р» на Костромской ТЭЦ-2 планируется реализация проекта модернизации: - Замена в полном объеме элементов КА ст.№3, №4 барабанного типа с увеличением паропроизводительности с 210 до 250 т/ч; - Замена ЦВД теплофикационной паровой турбины ст.№2 с увеличением установленной мощности с 110 до 120 МВт. | Исключить. Основание: вступление в силу Распоряжения Правительства РФ от 13.02.2025 N 318-р, исключающее проекты Костромской ТЭЦ-2 из перечня объектов модернизации. | Кузнецова Н.В.
9 | ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ\ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Раздел 2., Таблица 2.1., стр. 19 | Таблица 2.1. | Актуализировать Таблицу 2.1. в соответствии с предложенными вариантами развития систем теплоснабжения. Теплоснабжение перспективной застройки пос. Рыбное не предложено ни в одном из вариантов. | Кузнецова Н.В.
10 | ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ\ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Раздел 3., стр. 37 | По сценарию 1, для возврата стоимости реализации мероприятий потребуется минимум 14 лет, что в свою очередь превышает срок службы индивидуальных газовых котлов. Более целесообразным является Сценарий 2. | Отсутствует расчёт экономии и окупаемости по Сценарию 1. Вывод о приоритетности Сценария 2 не обоснован. | Кузнецова Н.В.
11 | Глава 7. п.1 | С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения | При отсутствии законодательных обоснований удалить | Полозов А.А.
12 | Глава 7. п.7 | При разработке проектов строительства или реконструкции муниципальных котельных целесообразно предусмотреть подключение к ним потребителей, получающих тепловую энергию от ТЭЦ-1 или ТЭЦ-2 и находящихся в пределах эффективного радиуса теплоснабжения. Это повысит надежность и качество теплоснабжения таких потребителей, уменьшит периоды отсутствия ГВС. Проекты должны предусматривать увеличение тепловой мощности котельных, на 20-30% превышающее дополнительно подключенную тепловую нагрузку. | Требование противоречит 190-ФЗ где приоритет к подключению потребителей на источники с комбинированной выработкой | Полозов А.А.
13 | Глава 7 п. 15 | По тексту | Оставить только ссылку на Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения». Радиусы эффективного теплоснабжения рассчитываются в соответствии с Приложением 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго от 05.03.209 №212. | Полозов А.А.
14 | Схема ТС-2025А. Обосновывающие материалы. Глава 10, стр.4 | Таблица 2.1 – Таблица П45.1. Топливно-энергетические балансы источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии | показатели исправить в соответствии с Приложением 1. Данные за 2025 год из утвержденной схемы теплоснабжения, 2026 год в соответствии с прогнозным балансом. Данные за 2026 год согласованы департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области. В факте 2024 год исправлены ошибки. | Поспелова О.В.
15 | Схема ТС-2025А. Обосновывающие материалы. Глава 1 Том 2, стр 160 | Таблица 11.2 - Количество отпущенной тепловой энергии (полезный отпуск) в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации N ... за ретроспективный период схемы теплоснабжения, тыс. Гкал, | отсутствует информация по показателю "полезный отпуск тепловой энерги потребителю в зоне ЕТО организации" на 2025-2026гг. Предлагаю включить данные в таблицу в формате Приложения 2, либо дополнить таблицу 11.2 - Количество отпущенной тепловой энергии (полезный отпуск) в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации N ... за ретроспективный период схемы теплоснабжения, тыс. Гкал (Приложение 3) | Поспелова О.В.
16 | Схема ТС-2025А. Обосновывающие материалы. Глава 1 Том 2, стр 167-168 | Таблица 11.9 - Структура тарифов на тепловую энергию ПАО "ТГК-2" | Уточнение информации за 2024, 2025 в соответствии с утвержденными тарифами (Приложение 4) | Поспелова О.В.
17 | Схема ТС-2025А. Обосновывающие материалы. Глава 5, стр 20-21 | Таблица 2.2 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО №1 ПАО «ТГК-2» | Приведение таблицы 2.2. -"Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО №1 ПАО «ТГК-2» в соответствие с данными в Главе 1 Том2, стр. 167-168 Таблица 11.9 - "Структура тарифов на тепловую энергию ПАО "ТГК-2". А именно: уточнение информации за 2024, 2025 по утвержденным тарифам, уточнение строки 39 "Потребление тепловой энергии" план 2026 год. Указанное потребление тепловой энергии согласовано с департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области. Информация в строке 39 необходима в целях тарифного регулирования на 2026 год. Актуализированная информация в Приложении 5. | Поспелова О.В.
18 | Схема ТС-2025А. Обосновывающие материалы. Глава 8, стр 52-58 | Таблица 4.1 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей)* (П43.1 МУ) | Добавление объектов подключения в связи с появлением заявок на подключение к т/с (Приложение 6) | Поспелова О.В.
19 | Схема ТС-2025А. Обосновывающие материалы. глава1 Том 1(2) стр.47 | Схема теплофикационной установки состоит из следующего оборудования: сетевые насосы в количестве 6 штук (СЭ 1250-140, КРХА-300/660/40А) для осенне-зимнего режима; | Схема теплофикационной установки состоит из следующего оборудования: сетевые насосы в количестве 5 штук (СЭ 1250-140, KRHA-300/660/40А) для осенне-зимнего режима; | Тимофеев Д.В.
20 | Схема ТС-2025А. Обосновывающие материалы. глава1 Том 1(2) стр.55 | 2.1.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Отказов оборудования источника тепловой энергии ТЭЦ-1 в 2023,2024 г.г. , повлекших прекращение подачи тепловой энергии и недоотпуск тепловой энергии потребителям не было. Необходимо пояснить, что имеется ввиду в данном разделе, вероятно имеются отключения магистральных тепловых сетей, не относящихся к оборудованию источников тепловой энергии. Исправить наименование раздела или откорректировать данные. | Тимофеев Д.В.
21 | Схема ТС-2025А. Обосновывающие материалы. глава1 Том 1(2) стр.137 | В 2009 году в связи с ухудшающимся состоянием тепловых сетей ПАО «ТГК-2» по согласованию с Администрацией г. Костромы был произведен переход с температурного графика 150/70 °С на температурный график со срезкой на 110/°С, что не допускается Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок. | Прошу указать конкретный пункт Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, который не допускает изменения температурного графика, в противном случае откорректировать абзац аналогично главе 9 стр.10 | Тимофеев Д.В.
22 | Схема ТС-2025А. Обосновывающие материалы. глава1 Том 2 стр.39 | Таблица 7.2 – Баланс производительности водоподготовительных установок в системах теплоснабжения источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО | По КТЭЦ-1 непонятно, как считаются данные в графах: 1. Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения- непонятно какой расход имеется ввиду ??? 2. Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ- некорректно рассчитан резерв. Корректный расчет приложен на вкладке Приложение 1 | Тимофеев Д.В.
23 | Схема ТС-2025А. Обосновывающие материалы. глава1 Том 2 стр.54 | Таблица 8.2 –Топливный баланс систем теплоснабжения, образованных на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | Некорректно указаны расходы топлива по КТЭЦ-1 за 2024 год, в таблице указаны данные за 2023 год. Необходимо исправить данные согласно Таблице П 17.1. ранее предоставленной в рамках подготовки материалов. Аналогично необходимо уточнить данные по КТЭЦ-2 | Тимофеев Д.В.
24 | Схема ТС-2025А. Обосновывающие материалы. глава1 Том 2 стр.76 | Таблица 8.4 – Утвержденные нормативы ННЗТ, НЭЗТ и ОНЗТ, тыс. тонн натурального топлива | Уточнить запасы резервного топлива по КТЭЦ-1: 2026 г- ОНЗТ-1323 т, ННЗТ-796 т,НЭЗТ-527 т. | Тимофеев Д.В.
25 | Схема ТС-2025А. Обосновывающие материалы. Глава 6 стр. 6 | Таблица 4.1 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО (П35.4) | Замечания аналогичные Таблице 7.2 глава1 Том 2 стр.39. Также непонятно, Производительность ВПУ КТЭЦ-1 до 2023 года указана 380 т/час, с 2024 года - 170 т/час. Производительность ВПУ не менялась и составляет : номинальная- 170 т/час, максимальная -220 т/час. | Тимофеев Д.В.
26 | Схема ТС-2025А. Обосновывающие материалы. Глава 6 стр. 6 | Таблица 4.1 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО (П35.4) | На КТЭЦ-2 указано наличие баков-аккумуляторов, а на РК- не указано. Вероятно перепутаны местами значения. | Тимофеев Д.В.
27 | Схема ТС-2025А. Обосновывающие материалы. Глава 6 стр. 31 | Таблица 7.1 – Часовой расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов источников | Замечания аналогичные Таблице 7.2 глава1 Том 2 стр.39. Также непонятно, Производительность ВПУ КТЭЦ-1 до 2023 года указана 380 т/час, с 2024 года - 170 т/час. Производительность ВПУ не менялась и составляет : номинальная- 170 т/час, максимальная -220 т/час. | Тимофеев Д.В.
28 | Схема ТС-2025А. Обосновывающие материалы. Глава 10 стр. 29 | готовить проектную документацию и решать вопрос с финансированием реконструкции КТЭЦ-1 в водогрейную котельную с установкой современных водогрейных котлов. | Прошу уточнить на основании чего сделаны данные выводы, в вариантах мастер-плана данное решение не просматривается, какие источники финансирования предполагается привлечь. | Тимофеев Д.В.
29 | Глава1.Том 1 стр 59 | Таблица 2.33 – Таблица П9.1. Эксплуатационные показатели Костромской ТЭЦ-2 | Заменить таблицу П9.1 корректировка по факту 2024 г (таблица прилагается)(был оперфакт, поставили факты) | Образцов Е.А.
30 | Глава1.Том 1 стр55 | Таблица 2.25. Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности Костромской ТЭЦ-2 2024: киу тепл.=21,92; киу элект.= 46,53 | Таблица 2.25. Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности Костромской ТЭЦ-2 2024: киу тепл.=19,15; киу элект.= 43,65 (был оперфакт, поставили факты) | Образцов Е.А.
31 | Глава 10. стр 4 | Таблица 2.1 – Таблица П45.1. Топливно-энергетические балансы источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии | Заменить таблицу П45.1 (таблица прилагается) (замена по ТЭЦ-1,2 2024-2026гг) | Образцов Е.А.
32 | Глава 10. стр 24 | Таблица 5.1 – Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания | Заменить таблицу 5.1 (таблица прилагается) | Образцов Е.А.
| Глава 1, Том 1, 2.1. 6.1. стр.47 | Объем отпуска тепловой энергии в паре в 2024 г. составил 158547 Гкал. | Объем отпуска тепловой энергии в паре в 2024 г. составил 68 736 Гкал. | Клепикова И.В.
| Глава 1, Том 1, 2.1. 6.1. стр.47 | Потребителями тепловой энергии в горячей воде является коммунально-бытовой сектор и промышленные предприятия Ленинского района г. Костромы. Объем отпуска тепловой энергии в горячей врде в 2024 г. составил 592523,3 Гкал. | Потребителями тепловой энергии в горячей воде являются коммунально-бытовой сектор, бюджетные, промышленные и прочие потребители. Объем отпуска тепловой энергии в горячей воде в 2024 г. составил 438 317 Гкал. | Клепикова И.В.
| Глава 1, Том 1, 5.4. табл. 5.4 стр.238 | таблица 5.4. - реализация тепловой энергии потребителям за 2022 год ТЭЦ-1 - 465 377,0 (отп.и вент. -388 863 ГВС -76 514) ; ТЭЦ-2 - 490 799,8 (отп.и вент. - 5386 236,4 ГВС -104 563,4); РК-2 - 101 896,5 (отп.и вент. - 78 249,9ГВС -23 646,6); за 2023 год ТЭЦ-1 - 475 683,0 (отп.и вент.- 382 112,4 ГВС -93 570,6); ТЭЦ-2 - 699 141,7 (отп.и вент.- 539 083,6 ГВС -160 058); РК-2 - 98 681,0 (отп.и вент. - 70 571,6 ГВС -28 109,4); за 2024 год - не заполнено | таблица 5.4. - реализация тепловой энергии потребителям за 2022 год ТЭЦ-1 - 465 377,2 (отп., вент.и ПАР -401 684,1 ГВС -63 693,1) ; ТЭЦ-2 - 650 930,7 (отп., вент.и ПАР - 512 469,8 ГВС -138 460,9); РК-2 - 97 854,5 (отп.и вент. - 75 145,9 ГВС -22 708,6); за 2023 год ТЭЦ-1 - 475 683,0 (отп., вент.и ПАР- 395 800,8 ГВС -79 882,2); ТЭЦ-2 - 699 141,7 (отп., вент.и ПАР- 539 396,6 ГВС -159 745,1); РК-2 - 98 681,0 (отп.и вент. - 70 571,6 ГВС -28 109,4); за 2024 год - ТЭЦ-1 - 507 053,4 (отп., вент.и ПАР- 427 158,9 ГВС -79 894,5); ТЭЦ-2 - 776 513 3 (отп., вент.и ПАР-607 882,0 ГВС -168 631,3); РК-2 - 105 614,5 (отп.и вент. - 75 691,0 ГВС -29 923,5); | Клепикова И.В.
| Глава 1, Том 1, 5.5. табл. 5.8 стр.242 | таблица 5.8. - Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению | таблица 5.8. - Нормативы расхода холодной (горячей) воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Клепикова И.В.
| Глава 1, Том 1, 5.6. табл. 5.9 стр.243 | таблица 5.9. - сравнение договорной и расчетной нагрузки договорная ТЭЦ-1 - 291,970; ТЭЦ-5 - 505,635; РК-2 - 61,180 | таблица 5.9. - сравнение договорной и расчетной нагрузки договорная ТЭЦ-1 - 285,228; ТЭЦ-5 - 502,653; РК-2 - 61,029, отношение в % пересчитать | Клепикова И.В.
| Глава 2, 1.1. табл. 1.2 стр.4 | ТЭЦ-1 - 507 053,4 (отп., вент.- 407 312,0 ГВС -99 741,4); ТЭЦ-2 - 776 513,0 (отп., вент. -598 741,9 ГВС -177 771,0); РК-2 - 105 614,5 (отп.и вент. - 75 530,4 ГВС -30 084,6); | ТЭЦ-1 - 507 053,4 (отп., вент.и ПАР- 427 158,9 ГВС -79 894,5); ТЭЦ-2 - 776 513 3 (отп., вент.и ПАР-607 882,0 ГВС -168 631,3); РК-2 - 105 614,5 (отп.и вент. - 75 691,0 ГВС -29 923,5); | Клепикова И.В.
| Глава 4, 2. табл. 2.1 стр.4 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе ТЭЦ-1: 2024 год - 250,838; 2025 год - 251,230; ТЭЦ-2: 2024 год - 505,963; 2025 год - 506,958; РК-2: 2024 год - 61,180; 2025 год - 61,180; | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе ТЭЦ-1: 2024 год - 244,095; 2025 год - 244,665; последующие годы вероятно нужно пересчитать, т.к. в 2024 году снижение факт. нагрузки от прогнозной на 6,7 Гкал час. ТЭЦ-2: 2024 год - 502,440; 2025 год - 502,454; последующие годы вероятно нужно пересчитать, т.к. в 2024 году снижение факт. нагрузки от прогнозной на 3,5 Гкал час. РК-2: 2024 год - 61,028; 2025 год - 61,055; | Клепикова И.В.
| Том 1 п. 2.1.7 , стр.53 | На Костромской ТЭЦ-1 и Костромской ТЭЦ-2 регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется в соответствии с температурным графиком 150/70 oCсо срезкой на 110оС и нижним спрямлением на 70оС | Температурный график 110/70 | Чмырева С.Г.
| Том 1 п. 2.2. , стр.72, таб 2.36 | РК-2 - 150/70 oC со срезкой на 110оС и нижним спрямлением на 70оС | Температурный график источника РК-2 110/70 - без срезок и "спрямлений" | Чмырева С.Г.
| Том 1 гл 3 табл. 3.1 | От неподвижной опоры (т. Д) перед К-402 в квартале №30 до ул. Комсомольская, д.15 Д=57мм, L=117 м | От неподвижной опоры (т. Д) перед К-402 в квартале №30 до ул. Комсомольская, д.15 2 Д=57мм, L=117 м | Чмырева С.Г.
| Том 1 гл 3 табл. 3.4 | Таблица 3.4 – Общая характеристика магистральных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО | Изменить протяженность согласно приложения п.11.1 ПТО | Чмырева С.Г.
| Том 1 гл 3 табл. 3.7 | Таблица 3.7 – Способы прокладки магистральных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО | Изменить способ прокладки согласно приложения п.11.2 ПТО | Чмырева С.Г.
| Том 1 гл 3 табл. 3.10 | Таблица 3.10 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки ТСО в зоне деятельности ЕТО | Изменить распределение протяженности и материальной характеристики согласно приложения п.11.5 ПТО | Чмырева С.Г.
| Том 1 гл 3 стр.137 | В 2009 году в связи с ухудшающимся состоянием тепловых сетей ПАО «ТГК-2» по согласованию с Администрацией г. Костромы был произведен переход с температурного графика 150/70 °С на температурный график со срезкой на 110/°С, что не допускается Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Расчетная температура наружного воздуха внутри помещений +20 0С. | Температурный график 110/70 | Чмырева С.Г.
| Том 1 гл 3.13 стр.158 | Испытания тепловых сетей на максимальную температуру :Последние испытания проводились- в системе теплоснабжения от ТЭЦ-2 –в 2020 году; | :Последние испытания проводились- в системе теплоснабжения от ТЭЦ-2 –в 2025 году; | Чмырева С.Г.
| Том 1 гл 3.22 стр.177 | Постановление Администрации города Костромы от 13 октября 2017 года № 2731, в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, определено ПАО «ТГК-2» | Убрать данное Постановление из бесхозяйных сетей. Тепловые сети оформлены в собственность ПАО "ТГК-2". Кадастровый номер 44:27:070307:1105 от 02.12.2024 | Чмырева С.Г.
| Том 1 гл 3.23 стр.180 | Энергетические характеристики тепловых сетей г. Костромы не разрабатывались. Энергетические характеристики тепловых сетей разрабатываются на 5 лет в соответствии с СО 153-34.20.523(3)-2003 «Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «Тепловые потери». | Данное утверждение не соответствует действительности:ПАО " ТГК-2" разрабатывало энергетические характеристики тепловых сетей при испытаниях на тепловые и гидравлические потери : ТЭЦ-2 - 2021год ( магистральные и квартальные тепловые сети), ТЭЦ-1, РК-2 - 2023г. | Чмырева С.Г.
| Том 2 гл 6.6 стр.32 | Несмотря на наличие резерва тепловой мощности, расширения зоны теплоснабжения ТЭЦ и многих котельных не целесообразно по причине неудовлетворительного состояния котельного оборудования и тепловых сетей в следствие их практически полного физического износа в результате длительной эксплуатации (см. таблице6.3). | Присим пояснить : на основании каких данных были сделаны выводы | Чмырева С.Г.
| Том 2 гл 9.4 стр.113 | Расчет показателей надежности системы теплоснабжения г. Челябинска основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ 26.07.2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» (http://docs.cntd.ru/document/499038726). | СТ разрабатывается для г. Костромы | Чмырева С.Г.
| Том 2 гл 12.3 стр.179 | - отсутствие оперативного доступа к запорной арматуре вследствие постоянного затопления тепловых камер К-10 на ул. Козуева; К-18в, К-21, К-25а ул. Катушечная; К-84 ул. Новый Быт; К-35 ул. Свердлова; К-134 ул. Маршала Новикова; К-77 ул. Терешковой; К-58 ул. Рабочая 5-я; К-54а ул. Задорина; К-43 ул. Спасокукоцкого; 1ТК-56 ул. Мясницкая, 1ТК-54 ул. Свердлова; большое количество подобных тепловых камер, а также неисправное техническое состояние запорной арматуры в распределительных тепловых сетях; | Данная информация не соответствует действительности | Чмырева С.Г.
| Книга 7, гл.9, табл.9.1 | АНО "Футбольный клуб "Спартак"- "Здание административного корпуса"; источник-ТЭЦ-2 | Исправить - автономное теплоснабжение | Чмырева С.Г.

## Табл. 5.1
Таблица 5.1 – Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации ТЭЦ
Шифр мероприятия | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | Срок реализации
| Модернизация внутристанционной теплофикационной установки с заменой участка трубопровода тепловой сети (инв.№ 410016195) КТЭЦ-1 | 57477 | 2025-2028
| Техническое перевооружение РУСН-3 с заменой выкатных элементов с маломасляными выключателями ВКЭ-10 1 секции на вакуумные выключатели ( Инв. №410016047) на КТЭЦ-1 | 3733 | 2028
| Техническое перевооружение ОРУ-110 с заменой выключателя МВ ВЛ-110 кВ «Кострома-1 - Центральная» (Инв.№ 410016051) на КТЭЦ-1 | 18616 | 2027
| Модернизация электролизной установки СЭУ- 4М № Б КТЭЦ-2 (инв.№ 420140054) | 71836 | 2026-2027
| Модернизация насоса конденсатного 2А КСВ 320/160 КТЭЦ-2 (инв.№ 420240028) | 31268 | 2026
| Модернизация оборудования фильтровального зала с монтажом гуммированного трубопровода воды №2 от гребенки химически обессоленной воды до входной арматуры на БЗК №1, БЗК №2, БЗК №3 на КТЭЦ-2 (инв. 420140158) | 10236 | 2025
| Модернизация системы контроля механических величин на турбине Т-100/120-130-3 ст.№2 на КТЭЦ-2 | 8820 | 2026
| Техническое перевооружение паровой турбины Т-100/120-130-3 № 2 с заменой газоанализаторов и приборов технологического контроля на КТЭЦ-2 (инв. № 420240008) | 5970 | 2026
| Модернизация турбины ПТ-60/130-13 ст.№1 с заменой датчиков и газоанализаторов на КТЭЦ-2 (инв. 420240007) | 24836 | 2025
| Техническое перевооружение котлов БКЗ-210-140 ст.№№1;2;3;4 инв.№ 420240001, 420240002, 420240004, 420240505) с заменой приборного парка, приборов технологического контроля | 15828 | 2025-2026
| Реконструкция ОРУ-110кВ Костромской ТЭЦ-2 с поэтапной заменой масляных выключателей на элегазовые | 88672 | 2026-2037
| Модернизация главного щита управления в части релейной защиты КТЭЦ-2 (инв.№ 420340116) | 399 | 2028-2029
| Модернизация распределительного устройства собственных нужд (инв. №420240052) с заменых масляных выключателей ВМПЭ-6кВ на вакуумные ВВ/TEL на КТЭЦ-2 | 41098 | 2024-2029
| Техническое перевооружение установки постоянного тока аккумуляторной батареи №2 на КТЭЦ-2 (инв. 420240139) | 16564 | 2025
| Модернизация напорных трубопроводов водопроводов добавочной воды с монтажом ультразвуковых расходомеров КТЭЦ-2 (инв.№ 420120805) | 6104 | 2026-2029
| Модернизация системы обмена информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИ АССО) с заменой устройств сбора данных и обновлением алгоритма резервирования и работы оборудования ТМиС на КТЭЦ-2 | 4490 | 2024-2025
| Модернизация паровой турбины ПТ-60-130/13 №1 в части системы возбуждения КТЭЦ-2 (инв.№ 420240007) | 10174 | 2028-2029
| Модернизация приборов технологического контроля энергетического котла БКЗ 75-39 ст.№4 | 1528 | 2026
| Приобретение оборудования, не требующего монтажа | 66712 | 2024-2028
| Прокладка ВОЛС на трассе Костромская ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2» - Ростелеком | 2500 | 2024-2025
| Монтаж СКС на Костромской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2» | 9435 | 2028
| Монтаж системы телефонной связи (АТС) на КТЭЦ-1 | 16066 | 2026
| Приобретение оборудования, не требующего монтажа ИТ | 33187 | 2024-2028
| Техническое перевооружение ЦЭН-1,2,3 (Береговая насосная станция) с установкой насоса меньшей производительности (инв.№ 410016020) КТЭЦ-1 | 29932 | 2025-2026
| Реконструкция ограждения территории КТЭЦ-2 (инв. 420120863) не соответствующих требованиям безопасности | 20830 | 2023-2025
| Монтаж системы оповещения Костромской ТЭЦ-1 | 8302 | 2024-2025
| Монтаж системы оповещения Костромской ТЭЦ-2 | 21864 | 2025
| Техническое перевооружение подсистемы регистрации аварийных событий (РАС) на базе программно-технического комплекса (ПТК) «Нева» | 47863 | 2026-2028
| Установка защитных ограждающих конструкций здания и оборудования ГРП Костромской ТЭЦ-1 | 6604 | 2025
| Установка защитных ограждающих конструкций здания и оборудования газораспределительного пункта Костромской ТЭЦ-2 | 7876 | 2025
| Установка защитных ограждающих конструкций ресиверов водорода Костромской ТЭЦ-2 | 12810 | 2025
| Модернизация паровой турбины Т-100/120-130-3 ст. №2 Костромской ТЭЦ-2 с установкой автоматизированной системы контроля вибрации и переходом на доверенные программно-аппаратные комплексы | 28680 | 2026
| Приобретение нематериальных активов (НМА) | 34402 | 2025-2028
| Приобретение ОНТМ, в т.ч. ОНТМ ИТ, ОНТМ по безопасности (для нужд ТЭЦ и ТС) | 422493.5847 | 2025-2034
| Техническое перевооружение котлоагрегата ст. №3 Костромской ТЭЦ-1 с заменой основных узлов | 44000 | 2026
| Техническое перевооружение котлоагрегата ст. №4 Костромской ТЭЦ-1 с заменой основных узлов | 33000 | 2026
| Техническое перевооружение котлоагрегата ст. №6 Костромской ТЭЦ-1 с заменой основных узлов | 110000 | 2034
| Техническое перевооружение турбоагрегата ст. №2 Костромской ТЭЦ-1 с заменой основных узлов | 360000 | 2032
| Техническое перевооружение парового котлоагрегата ст.№ 1 с заменой барабана и I и II ст. конвективного пароперегревателя | 474031.9584 | 2027
| Техническое перевооружение парового котлоагрегата ст.№ 2 с заменой барабана и I и II ст. конвективного пароперегревателя | 494889.3646 | 2028
| Техническое перевооружение парового котлоагрегата ст.№ 3 с заменой барабана и I и II ст. конвективного пароперегревателя | 516664.4966 | 2029
| Техническое перевооружение парового котлоагрегата ст.№ 4 с заменой барабана и I и II ст. конвективного пароперегревателя | 539397.7345 | 2030
| Техническое перевооружение турбоагрегата ст. №1 Костромской ТЭЦ-2 с заменой основных узлов | 1355000 | 2028-2032
| Техническое перевооружение турбоагрегата ст. №2 Костромской ТЭЦ-2 с заменой основных узлов | 1851500 | 2028-2032
| Техническое перевооружение турбогенератора ст. №1 Костромской ТЭЦ-2 с заменой основных узлов | 82500 | 2026
| Техническое перевооружение турбогенератора ст. №2 Костромской ТЭЦ-2 с заменой основных узлов | 55000 | 2026
| Реконструкция РУСН-3 с заменой выкатных элементов с маломасляными выключателями ВКЭ-10 2 секции на вакуумные выключатели (2 секция – 10 штук). (Инв.№ 410016047) | 7032.6 | 2027
| Реконструкция системы возбуждения типа ВГТ-450-500 на базе турбогенератора ТГ-2, на тиристорную систему возбуждения с микропроцессорным управлением. | 56662 | 2026
| Реконструкция насоса СНТ-1А с установкой частотно-регулируемого привода. (инв.№ 420140802) | 12705 | 2026
| Модернизация автоматизированной системы контроля вибрации паровой турбины ПТ-60/130-13 ст. №1 Костромской ТЭЦ-2 с переходом на доверенные программно-аппаратные комплексы (ПАКи) | 9801 | 2027-2028
| Установка системы видеорегистрации оперативной деятельности Костромской ТЭЦ-1 | 1190 | 2026
| Установка системы видеорегистрации оперативной деятельности Костромской ТЭЦ-2 | 1190 | 2026
| Реконструкция выкатных элементов с маломасляным выключателями ВКЭ-10 1 секции шин РУСН-3 на вакуумные выключатели (1 секция - 7 шт) | 7009.81 | 2026
| Реконструкция системы контроля работы оборудования химического цеха Костромской ТЭЦ-1. Замена расходомеров ВПУ | 9809.9 | 2027
| Реконструкция подогревателей сырой воды ст.на новый подогреватель с паяным сердечником типа ПСВэ-60-1,6-1,6 | 5698.6 | 2025
| Реконструкция ТЩУ Р-12-35/5 ст. №6 с выводом данных на АРМ машиниста турбин (противошумовая кабина машиниста турбин) в систему «Мастер Скада» | 992.5397 | 2025
| Установка ЧРП на механизмы собственных нужд 0,4 кВ (насосы декарбонизованной воды, подпиточные насосы тепловой сети) Костромской ТЭЦ-1 | 15534.3568 | 2028
| Реконструкция системы водно-химического контроля котлов БКЗ-210-140 ст.№1,2,3,4 с заменой рН-метров типа П-201 на МАРК-902 и выводом в АСУ ТП | 1956 | 2028
| Замена гуммированного трубопровода воды №1 от гребенки химически обессоленной воды до входной арматуры на БЗК №1, БЗК №2, БЗК №3. | 4640.79 | 2025
| Модернизация системы контроля вибрации «СВИД» ИТ-12 на турбине ПТ-60/130-13 ст.№1 с заменой нижнего уровня и внедрением измерения мехвеличин (ОС, ОР, искривление ротора) с выводом сигналов в цепи технологических защит на Костромской ТЭЦ-2 | 500 | 2026
| Реконструкция насосной установки ПН-1 КТЭЦ-2 с установкой частотно-регулируемого привода. (инв.№ 420120007) | 763 | 2028
| Модернизация технологических трубопроводов турбинного отделения общезаводского хозяйства на Костромской ТЭЦ-2 | 1987 | 2028
| Модернизация приборов учета тепловой энергии сетевой водой на 2 и 4 выводе на Костромской ТЭЦ-1 | 7000 | 2026
| Итого | 7247661.7351

## Мероприятия на ТС
Инвестиционная программа
ПАО "Территориальная генерирующая компания №2" в г. Кострома
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы
0
№ п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
|  | Наименование и значение показателя | [11 empty] | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2024 году | Финансирование в т.ч. по годам
|  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия
|  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Всего: | в том числе: |  |  | 2024 | 2024 ФАКТ | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
|  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |  | ПИР | СМР
1 | 2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |  | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9
Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1 | Строительство участка тепловой сети от неподвижной опоры на участке тепловой сети от 4К-4 до 4К-3 до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Щербины Петра, д.23, лит. И | - | - | - | - | - | 50 | - | 0.007 | надземный | 0.31 | 2024 | 2024 | 119 | 8 | 111 | 0 | 119 | 119.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство тепловой сети от 1ТК-46-14 до наружной стены нежилого строения, расположенного по адресу г. Кострома, ул. Никитская, д. 94 | - | - | - | - | - | 50 | - | 0.2 | бесканальный | 0.2 | 2025 | 2025 | 665 | 73 | 592 | 0 | 0 |  | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | КТЭЦ-2
3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя в границах земельного участка по адресу: ул. Зеленая,8А с тепловой нагрузкой - 0,62 Гкал/ч | - | - | - | - | - | 100 | - | 0.09 | бесканальный | 0.62 | 2026 | 2026 | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 |  | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя в границах земельного участка по адресу: ул. Деминская, 5в с тепловой нагрузкой - 0,62 Гкал/ч | - | - | - | - | - | 100 | - | 0.306 | канальный | 0.62 | 2026 | 2026 | 4842 | 0 | 4842 | 0 | 0 |  | 0 | 4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей в рамках ИПТС
1 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-80 до т.А, от т.А до К-82 по ул. Калиновская | 250, 200 | - | 0.3016 | Подземный | - | 250, 200 | - | 0.3016 | Подземный | - | 2023 | 2025 | 8049 | 200 | 7849 | 103 | 6990 | 6278.3385 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | КТЭЦ-1 |  |  |  | 0
2 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-118 до К-52а по ул. Юных пионеров | 500 | - | 0.336 | Подземный | - | 500 | - | 0.336 | Подземный | - | 2023 | 2024 | 16965 | 311 | 16654 | 319 | 16646 | 17333.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
3 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-129 до К-130 по ул.Долматова | 200 | - | 0.532 | Подземный | - | 200 | - | 0.532 | Подземный | - | 2024 | 2024 | 14277 | 207 | 14070 | 0 | 14277 | 12042.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
4 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-14а до К-14е ул. Ленина | 300 | - | 0.403 | Подземный | - | 300 | - | 0.403 | Подземный | - | 2024 | 2024 | 18702 | 195 | 18507 | 0 | 18702 | 16415.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-44 до К-46 ул. Спасокукоцкого | 250, 200 | - | 0.712 | Подземный | - | 250, 200 | - | 0.712 | Подземный | - | 2023 | 2024 | 21683 | 214 | 21469 | 220 | 21463 | 20728.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
6 | Реконструкция тепловой сети на участке от 1ТК-21 до 1ТК-22 Кинешемское шоссе | 700 | - | 0.32 | Подземный | - | 700 | - | 0.32 | Подземный | - | 2024 | 2024 | 27140 | 279 | 26861 | 0 | 27140 | 24905.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
7 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-114 до к-30 пер. Кадыевский | 200 | - | 0.25 | Подземный | - | 200 | - | 0.25 | Подземный | - | 2024 | 2024 | 8351 | 194 | 8157 | 0 | 8351 | 8871.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
8 | Реконструкция тепловой сети на участке от 1ТК-27- 1ТК-28 - 1ТК-29 ул. Гагарина | 700 | - | 0.17126 | Подземный | - | 700 | - | 0.17126 | Подземный | - | 2023 | 2024 | 10718 | 177 | 10541 | 182 | 10536 | 10394.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
9 | Реконструкция тепловой сети от 1ТК-18-4 до 1ТК-18-7 Кинешемское шоссе | 300 250 | - | 0.364 | Подземный | - | 300 250 | - | 0.364 | Подземный | - | 2024 | 2024 | 17915 | 349 | 17566 | 0 | 17915 | 15609.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
10 | Реконструкция тепловой сети на участке 2ТК-14 до 2ТК-14А ул. Индустриальная | 500 | - | 0.02 | Подземный | - | 500 | - | 0.02 | Подземный | - | 2024 | 2024 | 7248 | 307 | 6941 | 0 | 7248 | 6023.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
11 | Реконструкция тепловой сети на участке от 7ТК-2 до 7ТК-3 ул. 8 Марта | 500 | - | 0.42 | Подземный | - | 500 | - | 0.42 | Подземный | - | 2024 | 2024 | 19825 | 371 | 19454 | 0 | 19825 | 18976.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
12 | Реконструкция тепловой сети на участке от 2ТК-6 до 2ТК-7 ул. Индустриальная | 500 | - | 0.278 | Подземный | - | 500 | - | 0.278 | Подземный | - | 2024 | 2024 | 18618 | 300 | 18318 | 0 | 18618 | 18727.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
13 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-7 -К-8 ул. Самоковская | 400 | - | 0.358 | Подземный | - | 400 | - | 0.358 | Подземный | - | 2024 | 2025 | 17341 | 325 | 17016 | 0 | 14865 | 12597.4554 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | РК-2 |  |  |  | 0
14 | Реконструкция теплотрассы РОУ ТЭЦ-1- КП-11 ул. Островская (инв. № 410011059) на участке от Проходного канала до Н.О.20 ул. Островского КТС | 400 | - | 0.384 | Подземный | - | 400 | - | 0.384 | Подземный | - | 2024 | 2026 | 23907 | 684 | 23223 | 0 | 327 | 326.3835 | 377 | 23203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | КТЭЦ-1 |  |  |  | 0
15 | Реконструкция магистральной тепловой сети от К-10 до К-27 на участке от К-20а до К-23 Катушечная (инв. № 410011083) КТС | 300 | - | 0.85 | Подземный | - | 300 | - | 0.85 | Подземный | - | 2024 | 2026 | 44867 | 488 | 44379 | 0 | 503 | 502.0101 | 12258 | 32106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | КТЭЦ-1 |  |  |  | 0
16 | Реконструкция теплотрассы от К-10 - Центр на участке от К-63 до К-65 по ул. Чайковского (Инв № 410011084) КТС | 200 | - | 0.48 | Подземный | - | 200 | - | 0.48 | Подземный | - | 2024 | 2025 | 19555 | 910 | 18645 | 0 | 403 | 402.5349 | 19152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | КТЭЦ-1 |  |  |  | 0
17 | Реконструкция теплотрассы от 1ТК-27 до 1ТК-46 на участке от т.1 перед 1ТК-44, через 1ТК-45 до 1ТК-46 по ул. Советская (Инв № 420120124) КТС | 700 | - | 0.14 | Подземный | - | 700 | - | 0.14 | Подземный | - | 2024 | 2025 | 17898 | 868 | 17030 | 0 | 338 | 337.7794 | 17560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | КТЭЦ-2 |  |  |  | 0
18 | Реконструкция магистральной тепловой сети от 2ТК-21 до 2ТК-26, от 1ТК-16 до 1ТК-27 на участке от 1ТК-26 до 1ТК-27 по ул. 2-я Волжская (Инв. № 420120127) КТС | 700 | - | 0.149 | Подземный | - | 700 | - | 0.149 | Подземный | - | 2024 | 2025 | 19156 | 937 | 18219 | 0 | 283 | 395.1035 | 18873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | КТЭЦ-2 |  |  |  | 0
19 | Реконструкция магистральной тепловой сети от 1ТК-27 до 1ТК-46 на участке от 1ТК-37 до 1ТК-38 по ул. Петрковский бульвар (Инв № 420120124) КТС | 700 | - | 0.148 | Подземный | - | 700 | - | 0.148 | Подземный | - | 2024 | 2026 | 14264 | 851 | 13413 | 0 | 283 | 493.6374 | 377 | 13604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | КТЭЦ-2 |  |  |  | 0
20 | Реконструкция тепловой сети от 2ТК -11 до 2ТК-19, от 6тк-7 до ПНС-1 на участке от 2ТК-15 до 2ТК-16 по ул. Индустриальной, на участке от 2ТК-16 до 2ТК-17 ул. Сутырина | 500 | - | 0.652 | Подземный | - | 500 | - | 0.652 | Подземный | - | 2024 | 2026 | 49048 | 858 | 48190 | 0 | 506 | 505.085 | 457 | 48085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | КТЭЦ-2 |  |  |  | 0
21 | Реконструкция магистральной тепловой сети от 2ТК-21 до2ТК-26,от 1ТК-16 до 1ТК-27 на участке от 2ТК-23 до 2ТК-24 по ул. Профсоюзная (Инв. № 420120127) КТС | 400 | - | 0.34 | Подземный | - | 400 | - | 0.34 | Подземный | - | 2024 | 2026 | 20892 | 689 | 20203 | 0 | 419 | 439.1423 | 8365 | 12108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | КТЭЦ-2 |  |  |  | 0
22 | Реконструкция теплотрассы от Калориферного завода 6ТК-8 до 6ТК-18 на участке от 6ТК-11 до 6ТК-14 по ул. Профсоюзная (Инв № 420120137) КТС | 300 | - | 0.532 | Подземный | - | 300 | - | 0.532 | Подземный | - | 2024 | 2026 | 21888 | 919 | 20969 | 0 | 286 | 388.3567 | 5188 | 16414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | КТЭЦ-2 |  |  |  | 0
23 | Реконструкция тепловой сети от 6тк-1 до 6тк-8 на участке от 6ТК-6Б до 6ТК-6-1 3-Давыдовский | 400 | - | 0.164 | Подземный | - | 400 | - | 0.164 | Подземный | - | 2024 | 2026 | 12761 | 452 | 12309 | 0 | 285 | 282.1452 | 3428 | 9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | КТЭЦ-2 |  |  |  | 0
24 | Реконструкция магистральной тепловой сети от 1тк-63 до1тк-66 (от 1ТК-56 до 7ТК-3) (инв. № 420120122) на участке от 7ТК-1 до 7ТК-2 ул. 8 Марта КТС | 500 | - | 0.284 | Подземный | - | 500 | - | 0.284 | Подземный | - | 2024 | 2027 | 18917 | 469 | 18448 | 0 | 488 | 482.7463 | 0 | 0 | 18429 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
25 | Реконструкция тепловой сети от К-10 до К-27 на участке от К-17 до К-18в по ул. Маршала Новикова и от К-18в до К20а по ул. Катушечная (Инв. № 410011083) КТС | 400 | - | 1.134 | Подземный | - | 400 | - | 1.134 | Подземный | - | 2026 | 2028 | 129977 | 385 | 129592 | 0 | 0 |  | 0 | 397 | 62303 | 67277 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
26 | Реконструкция тепловой сети 2-го вывода в кв.Якиманиха на участке от К-92 до К-94 по ул. Новый Быт (Инв. № 410011085) КТС | 250 | - | 0.206 | Подземный | - | 250 | - | 0.206 | Подземный | - | 2025 | 2026 | 6331 | 312 | 6019 | 0 | 0 |  | 312 | 6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | КТЭЦ-1 |  |  |  | 0
27 | Модернизация теплотрассы Т-трассы от к-5а до к-60 на участке от К-56 до К-60 по ул. 5-я Рабочая (инв. № 410011037) КТС | 250 | - | 0.978 | Подземный | - | 250 | - | 0.978 | Подземный | - | 2024 | 2025 | 25141 | 1068 | 24073 | 0 | 3705 | 14985.3194 | 21436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | КТЭЦ-1 |  |  |  | 0
28 | Реконструкция магистральной тепловой сети от 2ТК -11 до 2ТК-19, от 6тк-7 до ПНС-1 по ул.Центральной на участке от 2ТК-14 до ПНС-1 ул. Индустриальная (Инв №420120126) КТС | 500 | - | 0.22 | Подземный | - | 500 | - | 0.22 | Подземный | - | 2026 | 2027 | 24212 | 385 | 23827 | 0 | 0 |  | 0 | 397 | 23815 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
29 | Реконструкция тепловой сети от Н.04 до 7ТК-7 на участке от 7ТК-3 до 7ТК-5 по ул. Стрелковой и ул. Боевой (Инв №420120132) КТС | 500 | - | 0.976 | Подземный | - | 500 | - | 0.976 | Подземный | - | 2025 | 2028 | 86714 | 366 | 86348 | 0 | 0 |  | 377 | 30925 | 43822 | 11590 | 0 | 0 | 0 |  | КТЭЦ-2 |  |  |  | 0
30 | Реконструкция тепловой сети от ТК-54а - ТК-54б по Раб.пр.(К-54а - К-137) (Инв №410011066), от К-137 - К-139 Раб.пр. (Инв №410011071) на участке от К-54а до К 139 Рабочий проспект КТС | 400 | - | 0.7 | Подземный | - | 400 | - | 0.7 | Подземный | - | 2025 | 2028 | 79375 | 527 | 78848 | 0 | 0 |  | 543 | 58 | 2921 | 30853 | 45000 |  |  |  | КТЭЦ-1 |  |  |  | 0
31 | Реконструкция тепловой сети по ул. Никитской от Т-2 до стены дома №102, лит.11-2 на участке от Т-2 до дома №102 /СК-3 (Инв № 410011061) КТС | 250 | - | 0.12 | Подземный | - | 250 | - | 0.12 | Подземный | - | 2025 | 2026 | 3688 | 182 | 3506 | 0 | 0 |  | 182 | 3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | КТЭЦ-2 |  |  |  | 0
32 | Реконструкция тепловой сети от 1ТК-53 до 1ТК-53-8 на участке от 1ТК-53-7 до 1ТК-53-8 по ул. Ивана Сусанина (Инв № 420120147) КТС | 300 | - | 0.168 | Подземный | - | 300 | - | 0.168 | Подземный | - | 2025 | 2026 | 5296 | 260 | 5036 | 0 | 0 |  | 260 | 5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | КТЭЦ-2 |  |  |  | 0
33 | Реконструкция теплотрассы подземной к ж\д по ул. И.Сусанина от 1тк-53-8 до 1тк-53-9 на участке от 1ТК-53-8 до 1ТК-53-9 по ул. Ивана Сусанина (Инв № 420120161) КТС | 300 | - | 0.12 | Подземный | - | 300 | - | 0.12 | Подземный | - | 2025 | 2026 | 3783 | 186 | 3597 | 0 | 0 |  | 186 | 3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | КТЭЦ-2 |  |  |  | 0
34 | Реконструкция тепловой сети от 53-10 до 53-11 подземные в каналах от 1тк-53-9 до т. 1тк-53-11 на участке от 1ТК-53-9 до 1ТК-53-10 по ул. Войкова (Инв № 420120146) КТС | 300 | - | 0.11 | Подземный | - | 300 | - | 0.11 | Подземный | - | 2025 | 2026 | 3467 | 170 | 3297 | 0 | 0 |  | 170 | 3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | КТЭЦ-2 |  |  |  | 0
35 | Реконструкции тепловой сети по ул. Заволжской и ул. Самоковской на участке от К-8 до К-8.1 по ул. Самоковской (Инв. № 410011020) КТС | 400 | - | 0.09 | Подземный | - | 400 |  | 0.09 | Подземный | - | 2025 | 2025 | 3395 | 0 | 3395 | 0 | 0 |  | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | РК-2 |  |  |  | 0
36 | Реконструкция теплотрассы ТК-56 - ТК-87 ул.Н-Быт на участке от К-56 до К-86 ул. Новый Быт (инв. № 410011069) КТС. | 400 | - | 0.508 | Подземный | - | 400 | - | 0.508 | Подземный | - | 2026 | 2028 | 57642 | 385 | 57257 | 0 | 0 |  | 0 | 397 | 13496 | 43749 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
37 | Реконструкция теплотрассы ТК-56 - ТК-87 ул. Быт на участке на участке от К-87 до К 87б ул. Новый Быт (инв. № 410011037) КТС. | 300 | - | 0.172 | Подземный | - | 300 | - | 0.172 | Подземный | - | 2026 | 2027 | 5658 | 277 | 5381 | 0 | 0 |  | 0 | 277 | 5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
38 | Реконструкция магистральной тепловой сети от СО-39 до 5ТК-19 на участке от 5ТК-20 до 5ТК-21 ул. Скворцова(инв. № 420120121) КТС. | 600 | - | 0.156 | Подземный | - | 600 | - | 0.156 | Подземный | - | 2026 | 2027 | 12501 | 385 | 12116 | 0 | 0 |  | 0 | 397 | 12104 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
39 | Реконструкция магистральной тепловой сети от 1ТК-27 до 1ТК-46 на участке от 1ТК-43 до 1ТК-44 пл. Конституции (инв. № 420120124) КТС. | 700 | - | 0.18 | Подземный | - | 700 | - | 0.18 | Подземный | - | 2026 | 2027 | 27323 | 385 | 26938 | 0 | 0 |  | 0 | 397 | 26926 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
40 | Реконструкция магистральной тепловой сети от 1ТК-46 до 1ТК-54 на участке от 1ТК-46 до 1ТК-47 пр-д Лазаревский (инв. № 420120131) КТС. | 700 | - | 0.348 | Подземный | - | 700 | - | 0.348 | Подземный | - | 2025 | 2026 | 33965 | 366 | 33599 | 0 | 0 |  | 377 | 33588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | КТЭЦ-2 |  |  |  | 0
41 | Реконструкция надземных тепловых сетей по ул. Заволжской и ул. Самоковской на участках от РК-2 до т.1 и от т.1, до т.3 (инв. № 410011020) КТС | 600 500 |  | 1.796 | Надземный |  | 600 500 |  | 1.796 | надземный |  | 2025 | 2025 | 8567 | 0 | 8567 | 0 | 0 |  | 8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | РК-2 |  |  |  | 0
42 | Реконструкция магистральной тепловой сети от 1ТК-63 до 1ТК-66 на участке от 1ТК-63 до 1ТК-65 ул. Энгельса (инв. № 420120122) КТС. | 400 | - | 0.528 | Подземный | - | 400 | - | 0.528 | Подземный | - | 2026 | 2027 | 60518 | 385 | 60133 | 0 | 0 |  | 0 | 397 | 60121 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
43 | Модернизация теплотрассы от К-5а до К-60 на участке от К-50 до К-52а ул. Задорина (инв. № 410011037) КТС. | 400 | - | 0.856 | Подземный | - | 400 | - | 0.856 | Подземный | - | 2028 | 2029 | 98654 | 0 | 98654 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39971 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
44 | Модернизация теплотрассы от К-10 до К-27 на участке от К-24 до К-25 ул. Катушечная (инв. № 410011083) КТС. | 300 | - | 0.2 | Подземный | - | 300 | - | 0.2 | Подземный | - | 2028 | 2028 | 6627 | 0 | 6627 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6627 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
45 | Модернизация теплотрассы Красноарм.-Кирпичный пер. (К-51а до К-122 - К-128а) на участке от К-127 до К-128а ул. Юных Пионеров (инв. № 410011057) | 200 | - | 0.294 | Подземный | - | 200 | - | 0.294 | Подземный | - | 2028 | 2028 | 8659 | 0 | 8659 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8659 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
46 | Модернизация теплотрассы от К-5а до К-60 на участке от К-55 до К-56 ул. 5-я Рабочая (инв. № 410011037) КТС. | 400 | - | 0.22 | Подземный | - | 400 | - | 0.22 | Подземный | - | 2028 | 2028 | 24142 | 0 | 24142 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24142 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
47 | Модернизация магистральной тепловой сети от 1ТК-13 до 1ТК-16, от 2ТК-5 до 2ТК-11 на участке от 2ТК-9 до 2ТК-11 ул. Индустриальная (инв. № 420120130) КТС. | 500 | - | 0.383 | Подземный | - | 500 | - | 0.383 | Подземный | - | 2028 | 2028 | 45285 | 0 | 45285 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45285 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
48 | Модернизация теплотрассы от К-10-Центр на участке от К-31 до К-32 пр-т Текстильщиков.(инв. № 410011084) КТС. | 300 | - | 0.166 | Подземный | - | 300 | - | 0.166 | Подземный | - | 2028 | 2028 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
49 | Модернизация тепловой сети от ТЭЦ-2 до ЦТП п.Караваево" на участке от т.1 до т.2 перед п.Караваево (Инв. № 420120120) КТС | 500 400 | - | 0.922 | Надземный | - | 500 400 | - | 0.922 | Надземный | - | 2025 | 2025 | 38993 | 0 | 38993 | 0 | 0 |  | 38993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | КТЭЦ-2 |  |  |  | 0
50 | Модернизация тепловой сети от 2ТК-26 до з-да ДОС на участке от т.1 до т.2 вдоль школы в МКР Юбилейный, 12 (Инв. № 420120135) КТС | 400 | - | 0.6 | Надземный | - | 400 | - | 0.6 | Надземный | - | 2025 | 2025 | 25822 | 0 | 25822 | 0 | 0 |  | 25822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | КТЭЦ-2 |  |  |  | 0
51 | Реконструкция теплотрассы в мкр. Паново на участке от К-9 до ЦТП-1 в м/р Паново (инв. №410011020) КТС | 250 | - | 0.42 | Подземный | - | 250 | - | 0.42 | Подземный | - | 2025 | 2026 | 23096 | 1469 | 21627 | 0 | 0 |  | 250 | 22846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | РК-2 | КТЭЦ-1 | КТЭЦ-2 | РК-2 | 0
1: 52; 2: Приобретение оборудования, не требующего монтажа; 8: 2024; 9: 2026; 10.1: 27393; 10.2: 0; 10.3: 27393; 10.4: 0; 10.5: 3539 | 3538.734 | 23446 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1: 53; 2: Приобретение оборудования, не требующего монтажа ИТ; 8: 2024; 9: 2028; 10.1: 13261; 10.2: 0; 10.3: 13261; 10.4: 0; 10.5: 0 |  | 642 | 4052 | 4299 | 4268 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
54 | Приобретение ОНТМ по безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2028 | 49778 | 0 | 49778 | 0 | 2005 | 2005 | 451 | 18869 | 18275 | 10178 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Реконструкция или капитальный ремонт существующих тепловых сетей в рамках программ государственной поддержки коммунальной инфраструктуры
1 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТЭЦ-2 от 6тк-3 до 6тк-11-2 (инв. № 4200120136) | 300; 400; 600 | 1530 | 3.454 | Подземный | 99.781 | 300; 400; 600 | 1530 | 3.454 | Подземный | 99.781 | 2026 | 2028 | 245030.989 | 8824.9195 | 236206.0695 | 0 |  |  | 459.1145 | 9521.0001 | 9196.7971 | 47224.8387 | 39356.6265 | 41828.9683 | 97443.6438 | 0
2 | Реконструкция теплотрассы в мкр. Паново (инв. № 410011046, 410011020) КТС | 200; 300; 400 | 670 | 2.248 | Подземный | 37.191 | 200; 300; 400 | 670 | 2.248 | Подземный | 37.191 | 2026 | 2028 | 72861.2029 | 5100.2552 | 67760.9478 | 0 |  |  | 0 | 5100.2552 | 55445.6172 | 12314.9156 | 0 | 0 | 0.415 | 0
2.2 | Реконструкция теплотрассы в мкр. Паново на участке от ЦТП-1 до К-13 (инв. №410011020) КТС | 300 | 400 | 0.994 | Подземный | 27.391 | 300 | 400 | 0.994 | Подземный | 27.391 | 2027 | 2027 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2.3 | Реконструкция теплотрассы в мкр. Паново на участке от К-13 до К-14 (инв. №410011020) КТС | 400 | 670 | 0.202 | Подземный | 12.57 | 400 | 670 | 0.202 | Подземный | 12.57 | 2028 | 2028 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2.4 | Реконструкция теплотрассы в мкр. Паново на участке от К-10 до ЦТП-2 (инв. № 410011046) КТС | 200 | 170 | 0.218 | Подземный | 9.034 | 200 | 170 | 0.218 | Подземный | 9.034 | 2028 | 2028 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2.5 | Реконструкция теплотрассы в мкр. Паново на участке от К-12 до ЦТП-3 (инв. № 410011046) КТС | 200 | 170 | 0.21 | Подземный | 5.302 | 200 | 170 | 0.21 | Подземный | 5.302 | 2028 | 2028 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2.6 | Реконструкция теплотрассы в мкр. Паново на участке от К-13 до ЦТП-4 (инв. № 410011046) КТС | 200 | 170 | 0.209 | Подземный | 6.334 | 200 | 170 | 0.209 | Подземный | 6.334 | 2028 | 2028 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
3 | Капитальный ремонт теплотрассы от к-5а до к-60 на участке от К-52а до К-54а (инв. № 410011037) КТС | 500 | 1080 | 0.78 | Подземный | 72.749 | 500 | 1080 | 0.78 | Подземный | 72.749 | 2027 | 2027 | 61958.9836 | 2560.368 | 59398.6156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2814.6945 | 48160.7752 | 10983.514 | 0 | 0 | 0
4 | Капитальный ремонт теплотрассы от 1ТК-46 до т.2 в Березовой роще по ул. Советской (инв. № 420120178) КТС | 150; 250; 300 | 400 | 1.629 | Подземный | 21.898 | 150; 250; 300 | 400 | 1.629 | Подземный | 21.898 | 2026 | 2027 | 59662.3866 | 2415.4775 | 57246.9091 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2655.4117 | 20807.9889 | 33071.68 | 3127.306 | 0 | 0
4.1 | Капитальный ремонт теплотрассы от 1ТК-46 до т.2 в Березовой роще на участке от 1ТК-46 до 1ТК-46-10 по ул. Советской (инв. № 420120178) КТС | 250 | 275 | 0.989 | Подземный | 21.898 | 250 | 275 | 0.989 | Подземный | 21.898 | 2026 | 2026 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
4.2 | Капитальный ремонт теплотрассы от 1ТК-46 до т.2 в Березовой роще на участке от 1ТК-46-10 до 1ТК-46-11 по ул. Советской (инв. № 420120178) КТС | 150 | 90 | 0.08 | Подземный | 2.165 | 150 | 90 | 0.08 | Подземный | 2.165 | 2027 | 2027 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
4.3 | Капитальный ремонт теплотрассы от 1ТК-46 до т.2 в Березовой роще на участке от 1ТК-46-10 до 1ТК-46-12 по ул. Советской (инв. № 420120178) КТС | 300 | 400 | 0.16 | Подземный | 21.551 | 300 | 400 | 0.16 | Подземный | 21.551 | 2027 | 2027 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
4.4 | Капитальный ремонт теплотрассы от 1ТК-46 до т.2 в Березовой роще на участке от 1ТК-46-12 до т.2 по ул. Советской (инв. № 420120178) КТС | 250 | 275 | 0.4 | Подземный | 12.8811 | 250 | 275 | 0.4 | Подземный | 12.8811 | 2027 | 2027 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Никитской от СК-3 до СК-15 (инв. № 410011061) КТС | 150; 200 | 170 | 1.354 | Подземный | 11.3408 | 150; 200 | 170 | 1.354 | Подземный | 11.3408 | 2028 | 2028 | 57169.3008 | 3456.7851 | 53712.5157 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4141.9252 | 53027.3757 | 0 | 0
5.1 | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Никитской от СК-3 до СК-15 на участке от СК-3 до ТК-8а (инв. № 410011061) КТС | 200 | 170 | 0.71 | Подземный | 11.3408 | 200 | 170 | 0.71 | Подземный | 11.3408 | 2028 | 2028 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
5.2 | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Никитской от СК-3 до СК-15 на участке от ТК-8а до СК-11 (инв. № 410011061) КТС | 150 | 90 | 0.344 | Подземный | 2.914 | 150 | 90 | 0.344 | Подземный | 2.914 | 2028 | 2028 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
5.3 | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Никитской от СК-3 до СК-15 на участке от СК-9 до СК-15 (инв. № 410011061) КТС | 150 | 90 | 0.3 | Подземный | 3.694 | 150 | 90 | 0.3 | Подземный | 3.694 | 2028 | 2028 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
6 | Реконструкция тепловых сетей СО-39 до 5тк-19 на участке от 5ТК-3а до т.А в пос. Высоково (инв. № 420120121) КТС | 800 | 2650 | 0.734 | Подземный | 84.533 | 800 | 2650 | 0.734 | Подземный | 84.533 | 2026 | 2026 | 87639.6868 | 6535.9789 | 81103.708 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7185.2107 | 57888.3474 | 22566.1287 | 0 | 0 | 0
7 | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от 1ТК-27 до 1ТК-46 по ул. Гагарина (инв. № 420120124) КТС | 700 | 2000 | 0.83 | Подземный Надземный | 37.6729 | 700 | 2000 | 0.83 | Подземный Надземный | 37.6729 | 2026 | 2026 | 91943.3777 | 4062.693 | 87880.6847 | 0 |  |  | 4062.693 | 61313.4947 | 26567.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 1ТК-27 до 1ТК-46 на участке от 1ТК-34 до 1ТК-35а по ул. Гагарина (инв. № 420120124) КТС | 700 | 2000 | 0.236 | Подземный | 37.6729 | 700 | 2000 | 0.236 | Подземный | 37.6729 | 2026 | 2026 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
7.2 | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 1ТК-27 до 1ТК-46 на участке от 1ТК-35а до 1ТК-37 по ул. Гагарина (инв. № 420120124) КТС | 700 | 2000 | 0.594 | Надземный | 37.6729 | 700 | 2000 | 0.594 | Надземный | 37.6729 | 2026 | 2026 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
8 | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 1ТК-46 до 1ТК-54 на участке от 1ТК-47 до 1ТК-48 по проезду Лазаревскому (инв. № 420120131) КТС | 700 | 2000 | 0.454 | Подземный | 5.262 | 700 | 2000 | 0.454 | Подземный | 5.262 | 2028 | 2028 | 65147.8494 | 4685.7611 | 60462.0882 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5614.4861 | 37767.3136 | 21766.0496 | 0
9 | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от 2ТК-21 до 2ТК-26, от 1ТК-16 до 1ТК-27 на участке от 2ТК-24 до 2ТК-25 в м/р Юбилейный (инв. № 420120127) КТС | 400 | 670 | 0.48 | Подземный | 30.575 | 400 | 670 | 0.48 | Подземный | 30.575 | 2028 | 2028 | 37287.3876 | 1487.455 | 35799.9326 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1635.2069 | 30648.4912 | 5003.6896 | 0 | 0
10 | Реконструкция теплотрассы от К-10 до К-27 по ул. Калиновской (инв. № 410011083) КТС | 65; 80; 100; 250 | 275 | 0.666 | Подземный | 12.056 | 65; 80; 100; 250 | 275 | 0.666 | Подземный | 12.056 | 2027 | 2027 | 27739.3661 | 1853.2123 | 25886.1538 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2126.9366 | 25612.4295 | 0 | 0 | 0
10.1 | Капитальный ремонт теплотрассы от К-10 до К-27 на участке от К-20а до К-80 по ул. Калиновской (инв. № 410011083) КТС | 250 | 275 | 0.492 | Подземный | 12.056 | 250 | 275 | 0.492 | Подземный | 12.056 | 2027 | 2027 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
10.2 | Капитальный ремонт теплотрассы от К-10 до К-27 на участке от К-80 до СК-4 по ул. Калиновской (инв. № 410011083) КТС | 65; 80; 100 | 17-40 | 0.174 | Подземный | 1.043 | 65; 80; 100 | 17-40 | 0.174 | Подземный | 1.043 | 2027 | 2027 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
11 | Капитальный ремонт теплотрассы от к-5а до к-60 на участке от К-90 до К-24 по ул. Льнянщиков (инв.№ 410011037) КТС | 300 | 400 | 0.43 | Подземный | 11.338 | 300 | 400 | 0.43 | Подземный | 11.338 | 2027 | 2027 | 16955.2967 | 685.1995 | 16270.0972 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 786.4053 | 16168.8914 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция теплотрассы 2-го вывода в кв.Якиманиха на участке от К-95 до К-97 по ул. 9-я Рабочая (инв. № 410011085) КТС | 250 | 275 | 0.421 | Надземный | 15.934 | 250 | 275 | 0.421 | Надземный | 15.934 | 2027 | 2027 | 16912.4254 | 1301.1148 | 15611.3106 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558.9977 | 15353.4277 | 0 | 0
13 | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от 1тк-63 до 1тк-66 (от 1ТК-56 до 7ТК-3) на участке от 1ТК-56 до 7ТК-1 по ул.8 Марта (инв. № 420120122) КТС | 500 | 1080 | 0.424 | Подземный | 15.82 | 500 | 1080 | 0.424 | Подземный | 15.82 | 2027 | 2027 | 43747.7342 | 1397.392 | 42350.3422 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674.3572 | 33584.6177 | 8488.7593 | 0
14 | Реконструкция теплотрассы РОУ ТЭЦ-1- КП-11 ул. Островского на участке от К-401 до Н.О.-19 по проезду Красина (инв. № 410011059) КТС | 400 | 670 | 0.32 | Подземный | 26.835 | 400 | 670 | 0.32 | Подземный | 26.835 | 2028 | 2028 | 24917.5555 | 1913.7079 | 23003.8475 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293.0077 | 22624.5477 | 0 | 0

## Поспелова П№1
Таблица 2.1 – Таблица П45.1. Топливно-энергетические балансы источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии
Показатель | Един. изм. | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
|  | факт | факт | 2021: факт; 2022: факт; 2023: факт; 2024: факт; 2025: утв.схема; 2026: план; 2027: прогноз
Костромская ТЭЦ-1
Выработка ТЭ | тыс. Гкал | 656.584 |  | 775.113 | 731.034 | 677.142 | 662.537 | 648.1 | 599.454 | 599.454 | 599.454 | 599.454 | 599.454 | 599.454 | 599.454 | 599.454 | 599.454 | 599.454
Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 624.491 |  | 749.125 | 703.691 | 640.193 | 608.958 | 586.228 | 555.05 | 555.05 | 555.05 | 555.05 | 555.05 | 555.05 | 555.05 | 555.05 | 555.05 | 555.05
хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0.552 |  | 0.691 | 0.665 | 0.601 | 0.58 | 0.653 | 0.615 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62
Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт-ч | 80.42 |  | 99.05 | 94.18 | 89.34 | 83.51 | 91.02 | 77.97 | 77.97 | 77.97 | 77.97 | 77.97 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 80.42 |  | 99.08 | 94.18 | 89.339 | 83.509 | 91.02 | 77.973 | 77.973 | 77.973 | 77.973 | 77.973 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
в конденсационном режиме | тыс. МВт-ч | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | тыс. МВт-ч | 58.46 |  | 73.24 | 70.05 | 66.94 | 63.345 | 67.2 | 55.4555 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2
Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т у.т. | 116.78 |  | 136.35 | 128.32 | 119.328 | 117.076 | 110.82 | 104.0912 | 104.767 | 104.767 | 104.767 | 104.767 | 104.767 | 104.767 | 104.767 | 104.767 | 104.767
на выработку электрической энергии | тыс. т у.т. | 10.11 |  | 12.26 | 11.55 | 11.13 | 10.67 | 11.2762 | 9.3997 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45
на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 106.67 |  | 124.09 | 116.77 | 108.198 | 106.406 | 99.5415 | 94.6915 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32
УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт-ч | 125.7 |  | 123.72 | 122.67 | 166.3 | 127.7691 | 123.8866 | 120.5554 | 170.35 | 170.35 | 170.35 | 170.35 | 170.35 | 170.35 | 170.35 | 170.35 | 170.35
Причина изменения |  |  |  | 2021: Факт; 2025: План; 2027: Прогноз
УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 162.47 |  | 160.09 | 159.73 | 159.79 | 160.6039 | 153.5897 | 157.963 | 159.01 | 159.01 | 159.01 | 159.01 | 159.01 | 159.01 | 159.01 | 159.01 | 159.01
УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 172.93 |  | 167.36 | 164.92 | 169 | 168.44 | 167.8 | 169.5 | 171.73 | 171.73 | 171.73 | 171.73 | 171.73 | 171.73 | 171.73 | 171.73 | 171.73
УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 170.82 |  | 165.65 | 165.94 | 169.01 | 174.73 | 169.8 | 170.6 | 171.73 | 171.73 | 171.73 | 171.73 | 171.73 | 171.73 | 171.73 | 171.73 | 171.73
Костромская ТЭЦ-2
Выработка ТЭ | тыс. Гкал | 986.829 |  | 995.128 | 950.771 | 1173.454 | 1124.841 | 995.8 | 1007.7942 | 979.303 | 988.269 | 988.217 | 988.215 | 989.761 | 990.541 | 991.511 | 994.858 | 997.389
Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 890.377 |  | 890.071 | 843.773 | 1085.256 | 1044.952 | 940.319 | 915.076 | 924.742 | 933.208 | 933.158 | 933.156 | 934.616 | 935.353 | 936.269 | 939.43 | 941.819
хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 3.134 |  | 3.134 | 3.134 | 3.134 | 3.565 | 3.514 | 3.3061 | 3.514 | 3.514 | 3.514 | 3.514 | 3.514 | 3.514 | 3.514 | 3.514 | 3.514
Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт-ч | 601.8 |  | 711.8 | 690.5 | 692.9 | 651.863 | 570.5 | 558.9122 | 570.5 | 570.5 | 570.5 | 570.5 | 570.5 | 570.5 | 570.5 | 570.5 | 570.5
на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 430.5 |  | 538.8 | 519.4 | 546.8 | 539.731 | 469.1 | 465.6003 | 461.3 | 465.5 | 465.5 | 465.5 | 466.2 | 466.6 | 467 | 468.6 | 469.8
в конденсационном режиме | тыс. МВт-ч | 171.3 |  | 173 | 171.2 | 146.1 | 112.132 | 101.4 | 93.3119 | 109.2 | 105 | 105 | 105 | 104.3 | 103.9 | 103.4 | 101.9 | 100.7
Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | тыс. МВт-ч | 535.4 |  | 638.9 | 620.6 | 621.6 | 581.526 | 504.4 | 493.6639 | 504.4 | 504.4 | 504.4 | 504.4 | 504.4 | 504.4 | 504.4 | 504.4 | 504.4
Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т у.т. | 280.8 |  | 296.9 | 286.1 | 322.841 | 308.85 | 281.13 | 274.243 | 274.243 | 274.243 | 274.243 | 274.243 | 274.243 | 274.243 | 274.243 | 274.243 | 274.243
на выработку электрической энергии | тыс. т у.т. | 130 |  | 145.8 | 141.6 | 139.053 | 132.276 | 119.39 | 116.85 | 116.85 | 116.85 | 116.85 | 116.85 | 116.85 | 116.85 | 116.85 | 116.85 | 116.85
на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 150.8 |  | 151.1 | 144.5 | 183.787 | 176.574 | 161.73 | 157.393 | 157.393 | 157.393 | 157.393 | 157.393 | 157.393 | 157.393 | 157.393 | 157.393 | 157.393
УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт-ч | 216.01 |  | 204.78 | 205 | 223.7 | 202.9199 | 209.2726 | 209.0668 | 236.7 | 236.7 | 236.7 | 236.7 | 236.7 | 236.7 | 236.7 | 236.7 | 236.7
Причина изменения |  |  |  | 2021: Факт; 2025: План; 2027: Прогноз
УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 152.77 |  | 151.85 | 151.97 | 156.62 | 156.9769 | 162.4121 | 156.1757 | 160.72 | 159.26 | 159.27 | 159.27 | 159.02 | 158.9 | 158.74 | 158.21 | 157.8
УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 242.84 |  | 228.14 | 228.11 | 223.7 | 227.46 | 236.7 | 236.7 | 232.78 | 234.91 | 234.9 | 234.9 | 235.26 | 235.45 | 235.68 | 236.48 | 237.08
УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 169.32 |  | 169.77 | 171.24 | 169.35 | 168.98 | 172 | 172 | 170.2 | 168.66 | 168.67 | 168.67 | 168.4 | 168.27 | 168.11 | 167.54 | 167.12
ИТОГО по городскому округу
Выработка ТЭ | тыс. Гкал | 1643.413 |  | 1770.241 | 1681.804 | 1850.596 | 1787.378 | 1643.9 | 1607.2482 | 1578.757 | 1587.723 | 1587.671 | 1587.669 | 1589.215 | 1589.995 | 1590.965 | 1594.312 | 1643.413
Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1514.868 |  | 1639.196 | 1547.463 | 1725.449 | 1653.91 | 1526.547 | 1470.126 | 1479.792 | 1488.258 | 1488.208 | 1488.206 | 1489.666 | 1490.403 | 1491.319 | 1494.48 | 1514.868
хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 3.686 |  | 3.825 | 3.799 | 3.735 | 4.145 | 4.167 | 3.9211 | 4.134 | 4.134 | 4.134 | 4.134 | 4.134 | 4.134 | 4.134 | 4.134 | 3.686
Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт-ч | 682.3 |  | 810.8 | 784.7 | 782.24 | 735.373 | 661.52 | 636.8822 | 648.47 | 648.47 | 648.47 | 648.47 | 661.5 | 661.5 | 661.5 | 661.5 | 682.3
на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 511 |  | 637.8 | 613.5 | 636.139 | 623.24 | 560.12 | 543.5733 | 539.273 | 543.473 | 543.473 | 543.473 | 557.2 | 557.6 | 558 | 559.6 | 511
в конденсационном режиме | тыс. МВт-ч | 171.3 |  | 173 | 171.2 | 146.1 | 112.132 | 101.4 | 93.3119 | 109.2 | 105 | 105 | 105 | 104.3 | 103.9 | 103.4 | 101.9 | 171.3
Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | тыс. МВт-ч | 593.8 |  | 712.1 | 690.6 | 688.54 | 644.871 | 571.6 | 549.1194 | 571.6 | 571.6 | 571.6 | 571.6 | 571.6 | 571.6 | 571.6 | 571.6 | 593.8
Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т у.т | 397.5 |  | 433.2 | 414.4 | 442.169 | 425.926 | 391.95 | 378.3342 | 379.01 | 379.01 | 379.01 | 379.01 | 379.01 | 379.01 | 379.01 | 379.01 | 397.5
на выработку электрической энергии | тыс. т у.т | 140.1 |  | 158 | 153.1 | 150.183 | 142.946 | 130.6662 | 126.2497 | 126.3 | 126.3 | 126.3 | 126.3 | 126.3 | 126.3 | 126.3 | 126.3 | 140.1
на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т | 257.4 |  | 275.2 | 261.3 | 291.985 | 282.98 | 261.2715 | 252.0845 | 252.713 | 252.713 | 252.713 | 252.713 | 252.713 | 252.713 | 252.713 | 252.713 | 257.4
УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт-ч | 205.37 |  | 194.88 | 195.12 | 191.991 | 194.3857 | 197.5241 | 198.2309 | 194.766 | 194.766 | 194.766 | 194.766 | 190.93 | 190.93 | 190.93 | 190.93 | 205.37
УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 156.65 |  | 155.46 | 155.34 | 157.78 | 158.3213 | 158.9339 | 156.8423 | 160.07 | 159.17 | 159.17 | 159.17 | 159.02 | 158.94 | 158.84 | 158.51 | 156.65
УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 235.96 |  | 221.89 | 221.7 | 218.12 | 221.666 | 228.5972 | 229.913 | 225.76 | 227.81 | 228.01 | 228.07 | 228.51 | 228.73 | 228.98 | 229.7 | 235.96
УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 169.94 |  | 167.89 | 168.83 | 169.22 | 171.0976 | 171.152 | 171.4714 | 170.78 | 169.8 | 169.81 | 169.81 | 169.64 | 169.56 | 169.46 | 169.1 | 169.94

## Поспелова П№2
Количество отпущенной тепловой энергии (полезный отпуск) в зонах деятельности ЕТО "ТГК-2" за 2021-2025 год актуализации схемы теплоснабжения, тыс.Гкал*
№ ЕТО | Наименование ЕТО | 2021 факт | 2022 факт | 2023 факт | 2024 факт | 2025 план | 2026 план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | в зоне ЕТО ПАО «ТГК-2» | 1656.8349 | 1558.3278 | 1452.5309 | 1389.1812 | 1455.453 | 1402.9177
* до 1 мая 2023 года в зону ЕТО ПАО "ТГК-2" относились потребители от котельных МУП "Городские сети"

## Поспелова П№3
Таблица 11.2 - Количество отпущенной тепловой энергии (полезный отпуск) в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации N ... за ретроспективный период схемы теплоснабжения, тыс. Гкал,
| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
| 1 | ПАО «ТГК-2» | 1261.092 | 1296.336 | 1214.162 | 1273.506 | 1389.181 | 1455.453 | 1402.9177
| 2 | МУП г. Костромы «Городские сети» | 445.597 | 503.693 | 378,361, | 388.374 | 497.937
| 2 | ООО «КостромаТеплоРемонт» | 22.125 | 24.446 | 14.267 | 13.612 | 22.807
| 3 | Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской» | 18.581 | 23.025 | 20.866 | 19.212 | 21.615
| Сумма |  | 1747.395 | 1847.5 | 1627.657 | 1694.703 | 1931.54

## Поспелова П№4
Таблица 11.9 - Структура тарифов на тепловую энергию ПАО "ТГК-2"
Наименование показателя (в доле на тепловую энергию) | Ед. изм. | КТЭЦ-1 |  | КТЭЦ-2 |  | РК-2 |  | Тепловые сети |  | ИТОГО ПАО "ТГК-2"
|  | 2024 год (тариф) | 2025* год (тариф) | 2024 год (тариф) | 2025* год (тариф) | 2024 год (тариф) | 2025* год (тариф) | 2024 год (тариф) | 2025* год (тариф) | 2024 год (тариф) | 2025 год (тариф)
Операционные расходы | тыс. руб. | 177677 | 188036.8804 | 166147 | 174737.7829 | 28887 | 30055.7785 | 112134 | 135507.6702 | 484845 | 528338.112
Материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 13594.944 | 14446.3071 | 16332.69 | 17304.8028 | 899.6824 | 951.864 | 6381.239 | 6886.903 | 37208.5554 | 39589.8769
Затраты на текущий и капитальный ремонт (материалы давальческие и хоз. способ + услуги подрядных организаций) без ФОТ хоз. способ | тыс. руб. | 25213.9 | 26792.8873 | 29251.6 | 30992.5962 | 605 | 640.5132 | 24029 | 25933.4347 | 79099.5 | 84359.4314
Оплата труда | тыс. руб. | 101139.7 | 106706.7552 | 90617.6 | 94712.7953 | 17349 | 17849.1074 | 68693 | 88624.7371 | 277799.3 | 307893.395
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организации | тыс. руб. | 1680.1 | 1785.3352 | 3011.2 | 3190.3847 | 91 | 95.8047 | 2783 | 3003.1897 | 7565.3 | 8074.7143
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 34952.7 | 37141.5825 | 25843.4 | 27381.6052 | 9730 | 10294.0245 | 9702 | 10470.6296 | 80228.1 | 85287.8417
Арендная плата | тыс. руб. | 492.3 | 523.1463 | 602.8 | 638.6631 | 192 | 202.8888 | 79 | 85.6208 | 1366.1 | 1450.319
прочие расходы | тыс. руб. | 603.1 | 640.8669 | 487.9 | 516.9356 | 20 | 21.5758 | 466 | 503.1553 | 1577 | 1682.5337
Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 47670.1 | 61746.2542 | 62391.5 | 60222.2647 | 10822 | 6723.2052 | 81909 | 109229.1811 | 202792.6 | 237920.9052
налог на имущество | тыс. руб. | 1987.3 | 2243.5885 | 5721.9 | 4977.6905 | 858 | 787.2158 | 17693 | 21254.9601 | 26260.2 | 29263.4549
транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 387.9135 | 380 | 387.9135
плата за ПДВ | тыс. руб. | 29.8 | 28.467 | 53.1 | 50.8801 | 4 | 4.8015 | 0.9 | 1.7924 | 87.8 | 85.9409
Отчисления с фонда оплаты труда | тыс. руб. | 30544.2 | 32978.2898 | 27366.5 | 28944.2699 | 5239 | 5430.9695 | 20745 | 27133.2348 | 83894.7 | 94486.7641
Амортизация основных производственных фондов | тыс. руб. | 12876.4 | 24396.7422 | 27695.2 | 24912.1152 | 4182 | 0 | 42874 | 60233 | 87627.6 | 109541.8573
Арендная плата | тыс. руб. | 23 | 23.8486 | 3.6 | 3.138 |  |  |  |  | 26.6 | 26.9866
Внереализационные расходы | тыс. руб. | 139.8 | 148.5657 | 107.3 | 113.6725 | 24 | 24.9841 | 56 | 1560.575 | 327.1 | 1847.7974
услуги банка | тыс. руб. | 139.8 | 148.5657 | 107.3 | 113.6725 | 24 | 24.9841 | 56 | 60.575 | 327.1 | 347.7974
проценты по кредитам банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500
Расходы на энергоресурсы | тыс. руб. | 623866.1436 | 753330.8643 | 905493.2024 | 1153857.9761 | 131866.9804 | 162144.7614 | 24446 | 27536.4734 | 1685672.3264 | 2096870.0752
Расход воды, руб. | тыс. руб. | 7426.8 | 8189.5549 | 3251 | 3299.2681 | 3211 | 3438.09 | 99 | 107.2624 | 13987.8 | 15034.1753
Расход натурального топлива газа, руб. | тыс. руб. | 500573.1 | 743039.7245 | 790409 | 1143564.5034 | 110239 | 138501.1941 | 0 | 0 | 1401221.1 | 2025105.422
Расход мазута | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Расход э/энергии | тыс. руб. | 1986 | 2101.5849 | 7156.5 | 6994.2046 | 18417 | 20205.4773 | 24346 | 27429.211 | 51905.5 | 56730.4779
Итого себестоимость | тыс. руб. | 849213.2436 | 1003113.9989 | 1134031.7024 | 1388818.0237 | 171575.9804 | 198923.7451 | 218489 | 272273.3247 | 2373309.9264 | 2863129.0925
Себестоимость (без покупной тэ) | руб./Гкал | 1615.8183 | 1963.7204 | 1526.2143 | 1738.8551 | 1706.8749 | 1894.6564 | 159.5837 | 192.4816 | 1733.4582 | 2024.0679
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения |  | 6849.8 | 4162.8666 | 18170.8 | 3353.3523 | 366 | 387.7078 | 157393 | 154551.7706 | 182779.6 | 162455.6974
капитальные вложения на производство | тыс. руб. | 2907.6 | 0 | 14625.6 | 0 | 0 | 0 | 154005 | 150895.1331 | 171538.2 | 150895.1331
прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 3942.3 | 4162.8666 | 3545.2 | 3353.3523 | 366 | 387.7078 | 3388 | 3656.6375 | 11241.5 | 11560.5643
Налог на прибыль | тыс. руб. | 1364.8 | 556.6623 | 4240 | 741.3981 | 60 | 84.4908 | 39067 | 51110.4531 | 44731.8 | 52493.0042
Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 11813.2 | 12176.9544 | 12164.7 | 12341.7495 | 3071 | 3167.3551 | 12881 | 13005.5854 | 39929.9 | 40691.6444
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | [6 empty] | -49281 | -89522.4774 | -49281 | -89522.4774
Cтоимость некомпенсируемых потребителем потерь в т/с | тыс. руб. | -113880.2893 | -169986.017 | -104677.0178 | -144528.8131 |  |  |  |  | -218557.307 | -314514.8301
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 755500.5543 | 850173.031 | 1064037.4847 | 1260839.383 | 175096.9804 | 202588.2829 | 378605 | 402979.2314 | 2373240.0194 | 2716579.9284
Необходимая валовая выручка с покупной тепловой энергии | тыс. руб. | 755500.5543 | 850173.031 | 1064037 | 1260839.383 | 175096 | 202588.2829 | 828784 | 897927.0813 | 2823417.5543 | 3211527.7782
Тариф средний | руб./Гкал | [8 empty] | 2062.22 | 2270.3658
Тариф с учетом НДС | руб./Гкал | [8 empty] | 2474.664 | 2724.439

## Поспелова П№5
Таблица 2.2 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО №1 ПАО «ТГК-2»
№ п/п | Наименование показателя (в доле на тепловую энергию) | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026* | 2027* | 2028* | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 484844 | 500156 | 522663 | 541479 | 560972 | 581167 | 602089 | 623764 | 646220 | 669484 | 693585 | 718554
2 | Материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 37208.5554 | 39589.8769 | 25658 | 26582 | 27539 | 28530 | 29557 | 30621 | 31723 | 32865 | 34049 | 35274
3 | Затраты на текущий и капитальный ремонт без ФОТ хоз. способ | тыс. руб. | 79099.5 | 84359.4314 | 85270 | 88340 | 91520 | 94815 | 98228 | 101764 | 105428 | 109223 | 113155 | 117229
4 | Оплата труда | тыс. руб. | 277799.3 | 307893.395 | 299468 | 310249 | 321418 | 353238 | 365954 | 379129 | 392777 | 406917 | 421566 | 436743
5 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организации | тыс. руб. | 7565.3 | 8074.7143 | 8154 | 8448 | 8752 | 9067 | 9393 | 9731 | 10082 | 10445 | 10821 | 11210
6 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 80228.1 | 85287.8417 | 86485 | 89599 | 92824 | 96166 | 99628 | 103215 | 106930 | 110780 | 114768 | 118899
7 | Арендная плата | тыс. руб. | 1366.1 | 1450.319 | 1472 | 1525 | 1580 | 1637 | 1696 | 1757 | 1820 | 1886 | 1954 | 2024
8 | прочие расходы | тыс. руб. | 1577 | 1682.5337 | 1700 | 1761 | 1825 | 1891 | 1959 | 2029 | 2102 | 2178 | 2256 | 2337
9 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 202792.6 | 237920.9052 | 205010 | 212390 | 220036 | 227957 | 236164 | 244666 | 253474 | 262599 | 272052 | 281846
10 | налог на имущество | тыс. руб. | 26260.2 | 29263.4549 | 25004 | 26130 | 27305 | 28534 | 29818 | 31160 | 32562 | 34027 | 35559 | 37159
11 | транспортный налог | тыс. руб. | 380 | 387.9135 | 399 | 417 | 436 | 456 | 476 | 498 | 520 | 544 | 568 | 594
12 | плата за ПДВ | тыс. руб. | 87.8 | 85.9409 | 92 | 97 | 101 | 106 | 110 | 115 | 120 | 126 | 132 | 137
13 | Отчисления в фонд оплаты труда | тыс. руб. | 83894.7 | 94486.7641 | 90959 | 95052 | 99329 | 103799 | 108470 | 113351 | 118452 | 123782 | 129353 | 135173
14 | Амортизация основных производственных фондов | тыс. руб. | 87627.6 | 109541.8573 | 83611 | 87374 | 91306 | 95414 | 99708 | 104195 | 108884 | 113783 | 118904 | 124254
15 | Арендная плата | тыс. руб. | 26.6 | 26.9866 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6
16 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 327.1 | 1847.7974 | 354 | 370 | 387 | 404 | 422 | 441 | 461 | 482 | 504 | 526
17 | услуги банка | тыс. руб. | 327.1 | 347.7974 | 354 | 370 | 387 | 404 | 422 | 441 | 461 | 482 | 504 | 526
18 | проценты по кредитам банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Расходы на энергоресурсы | тыс. руб. | 1685672.3264 | 2096870.0752 | 1678438 | 1759003 | 1843435 | 2290859 | 2400820 | 2516059 | 2636830 | 2763398 | 2896041 | 3035051
21 | Расход воды, руб. | тыс. руб. | 13987.8 | 15034.1753 | 15276 | 16009 | 16777 | 18119 | 18989 | 19901 | 20856 | 21857 | 22906 | 24006
22 | Расход натурального топлива газа, руб. | тыс. руб. | 1401221.1 | 2025105.422 | 1606480 | 1683591 | 1764404 | 2205505 | 2311369 | 2422315 | 2538586 | 2660438 | 2788139 | 2921969
23 | Расход мазута | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Расход э/энергии | тыс. руб. | 51905.5 | 56730.4779 | 56682 | 59403 | 62254 | 67235 | 70462 | 73844 | 77388 | 81103 | 84996 | 89076
25 | Итого себестоимость | тыс. руб.. | 2373309.9264 | 2863129.0925 | 2406111 | 2512872 | 2624443 | 3099983 | 3239073 | 3384489 | 3536523 | 3695480 | 3861678 | 4035451
26 | Себестоимость (без покупной тэ) | руб./Гкал | 1733.4582 | 2024.0679 | 1616 | 1666 | 1733 | 2022 | 2106 | 2186 | 2276 | 2371 | 2475 | 2586
28 | Расходы, относимые на прибыль после налогообложения | тыс. руб. | 182779.6 | 162455.6974 | 216530 | 226057 | 236004 | 254884 | 266099 | 277807 | 290031 | 302792 | 316115 | 330024
29 | капитальные вложения на производство | тыс. руб.. | 171538.2 | 150895.1331 | 204423 | 213417 | 222807 | 240632 | 251220 | 262274 | 273814 | 285861 | 298439 | 311571
30 | прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 11241.5 | 11560.5643 | 12107 | 12640 | 13196 | 14252 | 14879 | 15534 | 16217 | 16931 | 17676 | 18453
32 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 44731.8 | 52493.0042 | 51794 | 53866 | 56020 | 58261 | 60592 | 63015 | 65536 | 68157 | 70884 | 73719
33 | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 39929.9 | 40691.6444 | 42320 | 44012 | 45773 | 47604 | 49508 | 51488 | 53548 | 55690 | 57917 | 60234
34 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | -49281 | -89522.4774
35 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2373240.0194 | 2716579.9284 | 2716754 | 2836807 | 2962240 | 3460732 | 3615271 | 3776800 | 3945638 | 4122120 | 4306594 | 4499428
36 | Необходимая валовая выручка с покупной тепловой энергии | тыс. руб. | 2823417.5543 | 3211527.7782 | 3220544 | 3360748 | 3507139 | 4027427 | 4204634 | 4389737 | 4583092 | 4785072 | 4996065 | 5216478
37 | Тариф средний | руб./Гкал | 2062.22 | 2270.3658 | 2353.18 | 2458.95 | 2539.35 | 2626.73 | 2733.19 | 2834.91 | 2949.8 | 3070.59 | 3201.49 | 3342.73
38 | Тариф с учетом НДС | руб./Гкал | 2474.664 | 2724.439 | 2823.82 | 2950.74 | 3047.22 | 3152 | 3280 | 3402 | 3540 | 3685 | 3842 | 4011
39 | Потребление тепловой энергии | Тыс. Гкал | 1412.97 | 1455.45 | 1402.918 | 1508.75 | 1514.82 | 1533.25 | 1538.36 | 1548.46 | 1553.7 | 1558.36 | 1560.54 | 1560.54
* тариф на 2026-2028гг. год будет корректироваться до 20 декабря 2025 года в связи с утверждением в октябре 2025 года Министерством экономического развития новых параметров регулирования, которые будут отличаются от значений, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, установленных постановлениями Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2023г. № 23/472, от 27.12.2023 № 23/569

## Поспелова П№6
Таблица 4.1 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей)* (П43.1 МУ)
Источник | Наименование участка, работ | Перспективный потребитель | Протяжен-ность участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоля-ционный материал | Затраты в ценах 2025 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | . | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб.
[9 empty] | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2025 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2025 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2025 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2025 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2025 года с НДС, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации с НДС, тыс. руб.
ЕТО №1 (ПАО «ТГК-2)
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя улица Новосельская, 59 с тепловой нагрузкой - 0,173 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации на 190 мест, улица Новосельская, 59 | 19 | 2030 | 2031 | 50 | Канальная | ППУ | 50.8 | 471.6 | 203.2 | 725.6 | 870.7 | 76.2 | 707.8 | 304.9 | 1088.9 | 1306.7
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя улица Рабочая 7-я, 41 с тепловой нагрузкой - 0,365 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации на 400 мест, улица Рабочая 7-я, 41 | 39 | 2030 | 2031 | 50 | Канальная | ППУ | 104.3 | 968.1 | 417 | 1489.4 | 1787.3 | 156.5 | 1452.9 | 625.8 | 2235.2 | 2682.2
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя улица Рабочая 7-я с тепловой нагрузкой - 0,365 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации на 400 мест, улица Рабочая 7-я | 34 | 2031 | 2032 | 70 | Канальная | ППУ | 105.5 | 979.2 | 421.8 | 1506.5 | 1807.8 | 169.3 | 1572.5 | 677.4 | 2419.2 | 2903
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя улица Рабочая 1-я, 19а с тепловой нагрузкой - 0,128 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации на 140 мест, улица Рабочая 1-я, 19а | 13 | 2031 | 2032 | 50 | Канальная | ППУ | 34.8 | 322.7 | 139 | 496.5 | 595.8 | 55.8 | 518.2 | 223.2 | 797.2 | 956.7
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя квартал, ограниченный улицами Красноармейской, Полянской, Новополянской, Горького с тепловой нагрузкой - 0,137 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации, квартал, ограниченный улицами Красноармейской, Полянской, Новополянской, Горького | 13 | 2032 | 2033 | 70 | Канальная | ППУ | 40.3 | 374.4 | 161.3 | 576 | 691.2 | 69.3 | 643.3 | 277.1 | 989.7 | 1187.7
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя улица Мясницкая, 11а с тепловой нагрузкой - 0,255 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации на 280 мест, улица Мясницкая, 11а | 28 | 2032 | 2033 | 50 | Канальная | ППУ | 74.9 | 695 | 299.4 | 1069.3 | 1283.2 | 112.3 | 1043.1 | 449.3 | 1604.7 | 1925.7
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя улица Свердлова, 51а с тепловой нагрузкой - 0,319 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации на 350 мест, улица Свердлова, 51а | 35 | 2033 | 2034 | 50 | Канальная | ППУ | 93.6 | 868.8 | 374.3 | 1336.6 | 1604 | 172 | 1597.3 | 688.1 | 2457.3 | 2948.8
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя улица Смоленская, 23а с тепловой нагрузкой - 0,255 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации на 280 мест, улица Смоленская, 23а | 28 | 2033 | 2034 | 50 | Канальная | ППУ | 74.9 | 695 | 299.4 | 1069.3 | 1283.2 | 112.3 | 1043.1 | 449.3 | 1604.7 | 1925.7
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя улица Мясницкая, 42 с тепловой нагрузкой - 0,255 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации на 280 мест, улица Мясницкая, 42 | 28 | 2034 | 2035 | 50 | Канальная | ППУ | 74.9 | 695 | 299.4 | 1069.3 | 1283.2 | 147.2 | 1367.3 | 589 | 2103.5 | 2524.2
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя в районе переулка Солнечного с тепловой нагрузкой - 0,137 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации, в районе переулка Солнечного | 15 | 2034 | 2035 | 50 | Канальная | ППУ | 40.1 | 372.3 | 160.4 | 572.8 | 687.4 | 78.9 | 732.5 | 315.5 | 1126.9 | 1352.2
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного, проезд Сосновый 2-й, 18 с тепловой нагрузкой - 0,374 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации на 350 мест, проезд Сосновый 2-й, 18 | 41 | 2024 | 2025 | 50 | Канальная | ППУ | 109.6 | 1017.7 | 438.4 | 1565.8 | 1878.9 | 109.6 | 1017.7 | 438.4 | 1565.8 | 1878.9
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя улица Димитрова, 5 с тепловой нагрузкой - 0,16 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации, улица Димитрова, 5 | 17 | 2024 | 2025 | 50 | Канальная | ППУ | 45.4 | 422 | 181.8 | 649.2 | 779.1 | 45.4 | 422 | 181.8 | 649.2 | 779.1
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя улица Новоселов, 26 с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации на 70 мест, улица Новоселов, 26 | 8 | 2025 | 2026 | 50 | Канальная | ППУ | 21.4 | 198.6 | 85.5 | 305.5 | 366.6 | 22.9 | 212.5 | 91.5 | 326.9 | 392.3
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя улица Индустриальная, в районе дома №32 с тепловой нагрузкой - 0,16 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации, улица Индустриальная, в районе дома №32 | 18 | 2025 | 2026 | 50 | Канальная | ППУ | 48.1 | 446.8 | 192.5 | 687.4 | 824.9 | 51.5 | 478.1 | 205.9 | 735.5 | 882.6
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя планируемый район к юго-западу от парка Победы с тепловой нагрузкой - 0,374 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации на 350 мест, планируемый район к юго-западу от парка Победы | 41 | 2026 | 2027 | 50 | Канальная | ППУ | 109.6 | 1017.7 | 438.4 | 1565.8 | 1878.9 | 125.5 | 1165.2 | 501.9 | 1792.6 | 2151.2
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя планируемый район к юго-западу от парка Победы с тепловой нагрузкой - 0,374 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации на 350 мест, планируемый район к юго-западу от парка Победы | 39 | 2026 | 2027 | 50 | Канальная | ППУ | 104.3 | 968.1 | 417 | 1489.4 | 1787.3 | 119.4 | 1108.4 | 477.5 | 1705.2 | 2046.2
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя в районе улицы Жужелинской с тепловой нагрузкой - 0,109 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации на 120 мест, в районе улицы Жужелинской | 7 | 2027 | 2028 | 50 | Канальная | ППУ | 18.7 | 173.8 | 74.9 | 267.3 | 320.8 | 22.9 | 212.9 | 91.7 | 327.5 | 393
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя в районе улицы Запрудня с тепловой нагрузкой - 0,092 Гкал/ч | Здание общеобразовательной организации (начальная школа с детским садом на 100 мест), в районе улицы Запрудня | 7 | 2024 | 2025 | 50 | Канальная | ППУ | 18.7 | 173.8 | 74.9 | 267.3 | 320.8 | 18.7 | 173.8 | 74.9 | 267.3 | 320.8
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя в районе улиц Новый Быт, Рабочая 7-я с тепловой нагрузкой - 0,761 Гкал/ч | Здание общеобразовательной организации на 825 мест, в районе улиц Новый Быт, Рабочая 7-я | 76 | 2025 | 2026 | 70 | Канальная | ППУ | 235.7 | 2188.9 | 942.9 | 3367.5 | 4041 | 252.2 | 2342.1 | 1008.9 | 3603.3 | 4323.9
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя лица Рабочая 5-я с тепловой нагрузкой - 0,923 Гкал/ч | Здание общеобразовательной организации на 1000 мест, улица Рабочая 5-я | 89 | 2025 | 2026 | 80 | Канальная | ППУ | 314.2 | 2917.4 | 1256.7 | 4488.3 | 5385.9 | 336.2 | 3121.6 | 1344.7 | 4802.5 | 5763
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя улица Мясницкая, 19а с тепловой нагрузкой - 0,138 Гкал/ч | Здание общеобразовательной организации, улица Мясницкая, 19а | 16 | 2026 | 2027 | 50 | Канальная | ППУ | 42.8 | 397.2 | 171.1 | 611 | 733.2 | 49 | 454.7 | 195.9 | 699.6 | 839.5
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя улица Новоселов, 11 с тепловой нагрузкой - 1,218 Гкал/ч | Здание общеобразовательной организации на 1320 мест, улица Новоселов, 11 | 104 | 2026 | 2027 | 100 | Канальная | ППУ | 411.7 | 3822.8 | 1646.8 | 5881.3 | 7057.5 | 471.3 | 4376.7 | 1885.4 | 6733.4 | 8080.1
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя к юго-западу от парка Победы с тепловой нагрузкой - 0,116 Гкал/ч | Здание общеобразовательной организации, планируемый район к юго-западу от парка Победы | 13 | 2027 | 2028 | 50 | Канальная | ППУ | 34.8 | 322.7 | 139 | 496.5 | 595.8 | 42.6 | 395.3 | 170.3 | 608.2 | 729.8
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя в районе дома №14 в микрорайоне Юбилейный с тепловой нагрузкой - 0,116 Гкал/ч | Объект дополнительного образования с возможностью размещения объекта спорта, в районе дома №14 в микрорайоне Юбилейный | 13 | 2030 | 2031 | 50 | Надземная | ППУ | 18.1 | 168.4 | 72.5 | 259.1 | 310.9 | 27.2 | 252.7 | 108.9 | 388.8 | 466.5
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ерритория, ограниченная улицей Заречной до улицы Запрудня, улицей Запрудня, урезом воды реки Кострома с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч | Объект спорта, территория, ограниченная улицей Заречной до улицы Запрудня, улицей Запрудня, урезом воды реки Кострома | 31 | 2028 | 2029 | 50 | Канальная | ППУ | 82.9 | 769.5 | 331.5 | 1183.9 | 1420.6 | 108.6 | 1008.7 | 434.5 | 1551.8 | 1862.2
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя проспект Мира, 157а с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч | Объект спорта, проспект Мира, 157а | 31 | 2029 | 2030 | 50 | Надземная | ППУ | 43.2 | 401.6 | 173 | 617.8 | 741.3 | 60.7 | 563.2 | 242.6 | 866.5 | 1039.8
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя в районе парка Победы с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч | Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение. Ледовая дорожка, в районе парка Победы | 31 | 2030 | 2031 | 50 | Канальная | ППУ | 82.9 | 769.5 | 331.5 | 1183.9 | 1420.6 | 124.4 | 1154.8 | 497.5 | 1776.7 | 2132
Районная котельная РК-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя, улица Самоковская, 8а с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч | Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс, улица Самоковская, 8а | 31 | 2032 | 2033 | 50 | Надземная | ППУ | 43.2 | 401.6 | 173 | 617.8 | 741.3 | 74.3 | 689.9 | 297.2 | 1061.5 | 1273.7
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя проспект Текстильщиков, 17 с тепловой нагрузкой - 0,438 Гкал/ч | Взрослая поликлиника ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа №1" на 500 посещений в смену, проспект Текстильщиков, 17 | 36 | 2024 | 2025 | 50 | Надземная | ППУ | 50.2 | 466.3 | 200.9 | 717.4 | 860.9 | 50.2 | 466.3 | 200.9 | 717.4 | 860.9
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя улица Запрудня, 15 с тепловой нагрузкой - 0,337 Гкал/ч | Отделение взрослой поликлиники №3 ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа №1", улица Запрудня, 15 | 27 | 2025 | 2026 | 50 | Надземная | ППУ | 37.7 | 349.7 | 150.7 | 538.1 | 645.7 | 40.3 | 374.2 | 161.2 | 575.7 | 690.9
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя проспект Мира, 159 с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч | Крытый манеж на территории Костромского ипподрома, проспект Мира, 159 | 31 | 2028 | 2029 | 50 | Надземная | ППУ | 43.2 | 401.6 | 173 | 617.8 | 741.3 | 56.7 | 526.4 | 226.7 | 809.8 | 971.7
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя улица Рабочая 3-я, 33 с тепловой нагрузкой - 0,387 Гкал/ч | Здание областного государственного бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания по г. Костроме". Мощность форм нестационарного обслуживания - от 1000 человек в год, улица Рабочая 3-я, 33 | 44 | 2030 | 2031 | 50 | Канальная | ППУ | 117.6 | 1092.2 | 470.5 | 1680.3 | 2016.4 | 176.5 | 1639.1 | 706.1 | 2521.7 | 3026.1
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя улица Профсоюзная, 36 с тепловой нагрузкой - 0,194 Гкал/ч | Здание "Костромской автодорожный колледж", улица Профсоюзная, 36 | 22 | 2031 | 2032 | 50 | Канальная | ППУ | 58.8 | 546.1 | 235.2 | 840.2 | 1008.2 | 94.4 | 876.9 | 377.8 | 1349.1 | 1618.9
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя улица Спасокукоцкого, 40 с тепловой нагрузкой - 0,194 Гкал/ч | Здание "Костромской автотранспортный колледж", улица Спасокукоцкого, 40 | 22 | 2032 | 2033 | 50 | Канальная | ППУ | 58.8 | 546.1 | 235.2 | 840.2 | 1008.2 | 101 | 938.3 | 404.2 | 1443.6 | 1732.3
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя проспект Текстильщиков, 73 с тепловой нагрузкой - 0,194 Гкал/ч | Здание "Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова", проспект Текстильщиков, 73 | 22 | 2033 | 2034 | 50 | Надземная | ППУ | 30.7 | 285 | 122.8 | 438.4 | 526.1 | 56.4 | 523.9 | 225.7 | 806 | 967.2
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя тепловой нагрузкой - 0,249 Гкал/ч | Объект анаэробного компостирования отходов (225 тыс. тонн/год (из них ТКО 126)), - | 29 | 2024 | 2025 | 50 | Надземная | ППУ | 40.5 | 375.6 | 161.8 | 577.9 | 693.5 | 79.6 | 739 | 318.3 | 1136.9 | 1364.2
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,249 Гкал/ч | Объект по производству ПЭТ - флекс (1,2 тыс. тонн/год), - | 29 | 2024 | 2025 | 50 | Канальная | ППУ | 77.5 | 719.9 | 310.1 | 1107.5 | 1329 | 77.5 | 719.9 | 310.1 | 1107.5 | 1329
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/ч | Жилой дом по улице Новосельская, 61, в границах территории ограниченной ул. Ленина, Пушкина, Цветочной | 13 | 2029 | 2030 | 50 | Канальная | ППУ | 34.8 | 322.7 | 139 | 496.5 | 595.8 | 48.7 | 452.6 | 195 | 696.3 | 835.6
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,915 Гкал/ч | Жилая застройка в границах территории ограниченной улицами Комсомольской , 1 мая, юго-восточной границей з.у. с к. н. 44:27:040116:7, урезом воды реки Волги | 71 | 2026 | 2027 | 70 | Надземная | ППУ | 102 | 947.1 | 408 | 1457.1 | 1748.5 | 109.1 | 1013.4 | 436.5 | 1559.1 | 1870.9
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,915 Гкал/ч | Жилая застройка, территории, в границах территории, ограниченной улицами Красноармейской, Полянской, Ново-Полянской, Горького | 71 | 2026 | 2027 | 70 | Канальная | ППУ | 220.2 | 2044.9 | 880.9 | 3146 | 3775.2 | 252.1 | 2341.2 | 1008.5 | 3601.8 | 4322.2
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя тепловой нагрузкой - 1,107 Гкал/ч | Жилая застройка, в границах территории, ограниченной улицами Козуева, Полянской, Юных пионеров, Горького | 83 | 2027 | 2028 | 70 | Канальная | ППУ | 257.4 | 2390.5 | 1029.8 | 3677.7 | 4413.2 | 315.4 | 2928.5 | 1261.5 | 4505.3 | 5406.4
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч | Жилая застройка, в границах территории, ограниченной улицами Маршала Новикова, Шагова. Сенной, проездом от ул. Сенной до улицы Маршала Новикова вдоль дома 2 на площади Мира | 6 | 2027 | 2028 | 50 | Канальная | ППУ | 16 | 148.9 | 64.2 | 229.1 | 275 | 19.6 | 182.5 | 78.6 | 280.7 | 336.8
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,282 Гкал/ч | Застройка производственного назначения в районе бульвара Петрковского, площади Конституции, земельных участков по улице Советской, 118 | 33 | 2033 | 2034 | 50 | Надземная | ППУ | 46 | 427.5 | 184.1 | 657.6 | 789.2 | 84.6 | 785.9 | 338.5 | 1209 | 1450.8
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,26 Гкал/ч | Помещения общественного назначения районе бульвара Петрковского, площади Конституции, земельных участков по улице Советской, 118 | 30 | 2034 | 2035 | 50 | Канальная | ППУ | 80.2 | 744.7 | 320.8 | 1145.7 | 1374.8 | 157.8 | 1464.9 | 631 | 2253.7 | 2704.5
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 2,827 Гкал/ч | Жилая застройка, территории, ограниченной улицами Сусанина Ивана, Мясницкой, 8 Марта, Свердлова | 164 | 2027 | 2028 | 125 | Надземная | ППУ | 276.6 | 2568.8 | 1106.6 | 3952 | 4742.4 | 338.9 | 3146.9 | 1355.6 | 4841.4 | 5809.7
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,865 Гкал/ч | Жилая застройка, в границах территории ограниченной улицей месного значения от улицы Заречной до улицыЗапрудня, улицей Запрудня, урезом воды реки Кострома | 65 | 2026 | 2027 | 70 | Канальная | ППУ | 201.6 | 1872.1 | 806.4 | 2880.1 | 3456.2 | 230.8 | 2143.4 | 923.3 | 3297.5 | 3957
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,486 Гкал/ч | Общественно-деловая застройка, в границах территории ограниченной улицей месного значения от улицы Заречной до улицыЗапрудня, улицей Запрудня, урезом воды реки Кострома | 48 | 2027 | 2028 | 70 | Канальная | ППУ | 308.9 | 2868.4 | 1235.6 | 4413 | 5295.6 | 378.4 | 3514 | 1513.7 | 5406.1 | 6487.3
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 1,07 Гкал/ч | Производственная застройка, в границах территории ограниченной улицей месного значения от улицы Заречной до улицыЗапрудня, улицей Запрудня, урезом воды реки Кострома | 105 | 2028 | 2029 | 80 | Канальная | ППУ | 370.7 | 3441.9 | 1482.6 | 5295.2 | 6354.2 | 485.9 | 4511.6 | 1943.4 | 6940.9 | 8329.1
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,101 Гкал/ч | Жилая застройка, в границах территории ограниченной улицами Ново-Полянской, Полянской, Красноармейской, переулком Осторожный 2-й | 8 | 2029 | 2030 | 50 | Надземная | ППУ | 11.2 | 103.6 | 44.6 | 159.4 | 191.3 | 15.7 | 145.3 | 62.6 | 223.6 | 268.3
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,086 Гкал/ч | «Нежилое строение «Ансамбль торговых рядов Гостиный двор: корпус Е», пл. Советская, Мелочные ряды внутри Красных рядов, помещение 4 | 10 | 2025 | 2026 | 50 | Надземная | ППУ | 13.9 | 129.5 | 55.8 | 199.3 | 239.1 | 14.9 | 138.6 | 59.7 | 213.2 | 255.9
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,656 Гкал/ч | Нежилые помещения - 1,2,3 этаж (АБК), ул. Коммунаров, д.5 | 50 | 2025 | 2026 | 70 | Надземная | ППУ | 71.8 | 667 | 287.3 | 1026.1 | 1231.3 | 76.9 | 713.7 | 307.4 | 1097.9 | 1317.5
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,152 Гкал/ч | Административное здание литер А, ул. Центральная, д. 17 | 7 | 2025 | 2026 | 50 | Канальная | ППУ | 18.7 | 173.8 | 74.9 | 267.3 | 320.8 | 20 | 185.9 | 80.1 | 286 | 343.2
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,372 Гкал/ч | Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города, Рыбные ряды, корпус.2, XVIII – XIX вв. | 24 | 2025 | 2026 | 50 | Канальная | ППУ | 64.2 | 595.8 | 256.6 | 916.5 | 1099.9 | 68.6 | 637.5 | 274.6 | 980.7 | 1176.8
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч | Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города, Рыбные ряды, корпус.2, XVIII – XIX вв. | 3 | 2025 | 2026 | 50 | Канальная | ППУ | 8 | 74.5 | 32.1 | 114.6 | 137.5 | 8.6 | 79.7 | 34.3 | 122.6 | 147.1
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от неподвижной опоры на участке тепловой сети от 4К-4 до 4К-3 до границы земельного участка, по адресу: г. Кострома, ул. Щербины Петра, д.23, лит. И | Нежилое строение (здание склада), ул. Щербины Петра, д. 23 лит. И | 200 | 2024 | 2024 | 70 | Канальная | ППУ | 620.3 | 5760.3 | 2481.3 | 8861.9 | 10634.3 | 620.3 | 5760.3 | 2481.3 | 8861.9 | 10634.3
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,414 Гкал/ч | Административное здание, ул. Зеленая,5 | 49 | 2024 | 2024 | 50 | Канальная | ППУ | 131 | 1216.3 | 524 | 1871.3 | 2245.5 | 131 | 1216.3 | 524 | 1871.3 | 2245.5
Костромская ТЭЦ-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,009 Гкал/ч | Нежилое Здание, учебный корпус, кадастровый номер 44:27:040526:126, нежилое Здание,– гараж, кадастровый номер 44:27:040526:128, ул. Галичская, 102 | 18 | 2026 | 2027 | 70 | Канальная | ППУ | 55.8 | 518.4 | 223.3 | 797.6 | 957.1 | 63.9 | 593.5 | 255.7 | 913.1 | 1095.8
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,177 Гкал/ч | Нежилое строение – здание гаража, лит. В, кадастровый номер 44:27:060801:167, п. Высоково | 12 | 2025 | 2026 | 50 | Канальная | ППУ | 32.1 | 297.9 | 128.3 | 458.3 | 549.9 | 34.3 | 318.7 | 137.3 | 490.4 | 588.4
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,098 Гкал/ч | Обустройство военного городка №3, расположенного в г. Кострома, этап 1» (шифр объекта Т-26/22-110), ул. Никитская, военный городок №3 | 142 | 2026 | 2027 | 100 | Канальная | ППУ | 562.1 | 5219.6 | 2248.4 | 8030.2 | 9636.2 | 643.6 | 5975.9 | 2574.2 | 9193.7 | 11032.5
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство теплотрассы от 1ТК-47 вправо до границ земельного участка объекта капитального строительства в районе дома № 1 по улице Березовая роща г. Кострома | Комплекс офисных зданий с общественными помещениями по адресу в районе дома № 1 по улице Березовая роща г. Кострома | 500 | 2024 | 2025 | 80 | Канальная | ППУ | 1765.1 | 16389.8 | 7060.2 | 25215.1 | 30258.1 | 1765.1 | 16389.8 | 7060.2 | 25215.1 | 30258.1
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя в границах земельного участка по адресу: ул. Зеленая,8А с тепловой нагрузкой - 0,62 Гкал/ч | Комплекс зданий производственного назначения в границах земельного участка по адресу: ул. Зеленая,8А | 45 | 2026 | 2026 | 100 | подземная | ППУ | × | × | × | × | × | × | × | × | 784.994 | 941.9928
Костромская ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя в границах земельного участка по адресу: ул. Деминская, 5в с тепловой нагрузкой - 0,62 Гкал/ч | Комплекс зданий производственного назначения в границах земельного участка по адресу: ул. Деминская,5в | 153 | 2026 | 2026 | 100 | подземная | ППУ | × | × | × | × | × | × | × | × | 4841.764 | 5810.117
Итого по ЕТО №1 |  |  | 3037 | [5 empty] | 8263 | 76726.7 | 33051.6 | 118041.5 | 141649.6 | 9829 | 91272.4 | 39317.1 | 146045.358 | 175254.5098

## приложение 1Тимофеев
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Костромская ТЭЦ-1
Производительность ВПУ | тонн/ч | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
Срок службы | лет | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | Не до конца понятно, что здесь имее тся ввиду, возможно максимальная производительность ХВО?
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 195.4 | 226.1 | 193.5 | 185.8 | 183.8 | Проставлена общая подпитка теплосети, в том числе аварийная
нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 90.9 | 90.9 | 91.1 | 90.8 | 91.2
сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 104.5 | 135.2 | 102.4 | 95 | 92.6
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 21.1 | 25.5 | 5.3 | 4.2 | 2.5
Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | -4.3 | -30.6 | -18.2 | -11.6 | -11.3
Доля резерва | % | -2.5294 | -18 | -10.7059 | -6.8235 | -6.6471

## П9.1 Образцов
Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО "ТГК-2"
Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Костромская ТЭЦ-2
Выработка электроэнергии | млн.кВт-ч | 608.71 | 692.929 | 651.8626
Расход электроэнергии на собственные нужды, в том числе | млн.кВт-ч | 67.262 | 71.32 | 70.3364
расход электроэнергии на ТФУ | млн.кВт-ч | 16.53 | 19.69 | 19.061
отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ | млн.кВт-ч | 541.447 | 621.609 | 581.5262
Отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 904.312 | 1085.256 | 1044.952
из производственных отборов; | тыс. Гкал | 27.294 | 37.782 | 29.127
из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 833.418 | 940.225 | 944.985
из отборов противодавления | тыс. Гкал
из конденсаторов | тыс. Гкал
из ПВК | тыс. Гкал | 11.668 | 28.799 | 0.055
из РОУ | тыс. Гкал | 31.932 | 78.45 | 70.785
Фактическое значение удельного расхода тепла брутто на выработку электроэнергии турбоагрегатами | ккал/кВт-ч | 1248.5 | 1338 | 1355.5382
Увеличение отпуска тепла с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе; | тыс. Гкал | 16.6 | 14.4 | 0.11431
с сетевой водой | тыс. Гкал | 16.6 | 14.4 | 0.11431
с паром | тыс. Гкал
Расход тепла на выработку электроэнергии | тыс. Гкал | 759.9 | 927.139 | 883.6247
Расход тепла на собственные нужды | тыс. Гкал | 92.013 | 88.198 | 71.259
Удельный расход тепла нетто на производство электроэнергии группой турбоагрегатов; | ккал/кВт-ч | 1283 | 1349.2815 | 1404.7304
Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии; | г/кВт-ч | 224.062 | 223.699 | 227.4638
Отношение отпуска тепла с отработавшим паром к полному отпуску тепла от ТЭЦ; | % | 90.8 | 90.1 | 93.2207
Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВт-ч/Гкал | 491 | 530.1 | 525.0292
с паром производственных отборов; | кВт-ч/Гкал | 249.4 | 253.9 | 265.5341
с паром теплофикационных отборов | кВт-ч/Гкал | 568.4 | 547.3 | 538.9477
Выработка электроэнергии по теплофикационному циклу; | млн.кВт-ч | 509.117 | 552.874 | 539.7305
Выработка электроэнергии по конденсационному циклу | млн.кВт-ч | 99.593 | 140.055 | 112.1321
Удельный расход тепла брутто на выработку электроэнергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | 1032 | 1141.8309 | 1122.3613
Удельный расход тепла нетто на выработку электроэнергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | 1061 | 1151.4584 | 1163.0916
Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, в том числе | г/кВт-ч | 224.062 | 223.699 | 227.4638
по теплофикационному циклу; | г/кВт-ч | 156 | 156 | 156
по конденсационному циклу | г/кВт-ч | 578.66 | 526.426 | 594.8631
Удельный расход условного топлива на отпуск тепла | кг/Гкал | 171.699 | 169.349 | 168.9783
Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 237.202 | 322.841 | 308.8504

## Таб. 4.5 Образцов
Таблица 2.1 – Таблица П45.1. Топливно-энергетические балансы источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии
Показатель | Един. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Костромская ТЭЦ-1
Выработка ТЭ | тыс. Гкал | 656.584 | 775.113 | 731.034 | 677.142 | 662.537 | 648.1 | 599.454 | 599.454 | 599.454 | 599.454 | 599.454 | 599.454 | 599.454 | 599.454 | 599.454 | 599.454
Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 624.491 | 749.125 | 703.691 | 640.193 | 608.958 | 586.228 | 555.05 | 555.05 | 555.05 | 555.05 | 555.05 | 555.05 | 555.05 | 555.05 | 555.05 | 555.05
хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0.552 | 0.691 | 0.665 | 0.601 | 0.58 | 0.653 | 0.615 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62
Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт-ч | 80.42 | 99.05 | 94.18 | 89.34 | 83.51 | 91.02 | 77.97 | 77.97 | 77.97 | 77.97 | 77.97 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 80.42 | 99.08 | 94.18 | 89.339 | 83.509 | 91.02 | 77.973 | 77.973 | 77.973 | 77.973 | 77.973 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
в конденсационном режиме | тыс. МВт-ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | тыс. МВт-ч | 58.46 | 73.24 | 70.05 | 66.94 | 63.345 | 67.2 | 55.4555 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2
Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т у.т. | 116.78 | 136.35 | 128.32 | 119.328 | 117.076 | 110.82 | 104.0912 | 104.767 | 104.767 | 104.767 | 104.767 | 104.767 | 104.767 | 104.767 | 104.767 | 104.767
на выработку электрической энергии | тыс. т у.т. | 10.11 | 12.26 | 11.55 | 11.13 | 10.67 | 11.2762 | 9.3997 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45
на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 106.67 | 124.09 | 116.77 | 108.198 | 106.406 | 99.5415 | 94.6915 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32
УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт-ч | 125.7 | 123.72 | 122.67 | 166.3 | 127.7691 | 123.8866 | 120.5554 | 170.35 | 170.35 | 170.35 | 170.35 | 170.35 | 170.35 | 170.35 | 170.35 | 170.35
Причина изменения |  |  | 2021: Факт; 2025: План; 2026: Прогноз
УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 162.47 | 160.09 | 159.73 | 159.79 | 160.6039 | 153.5897 | 157.963 | 159.01 | 159.01 | 159.01 | 159.01 | 159.01 | 159.01 | 159.01 | 159.01 | 159.01
УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 172.93 | 167.36 | 164.92 | 169 | 168.44 | 167.8 | 169.5 | 171.73 | 171.73 | 171.73 | 171.73 | 171.73 | 171.73 | 171.73 | 171.73 | 171.73
УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 170.82 | 165.65 | 165.94 | 169.01 | 174.73 | 169.8 | 170.6 | 171.73 | 171.73 | 171.73 | 171.73 | 171.73 | 171.73 | 171.73 | 171.73 | 171.73
Костромская ТЭЦ-2
Выработка ТЭ | тыс. Гкал | 986.829 | 995.128 | 950.771 | 1173.454 | 1124.841 | 995.8 | 1007.7942 | 979.303 | 988.269 | 988.217 | 988.215 | 989.761 | 990.541 | 991.511 | 994.858 | 997.389
Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 890.377 | 890.071 | 843.773 | 1085.256 | 1044.952 | 940.319 | 915.076 | 924.742 | 933.208 | 933.158 | 933.156 | 934.616 | 935.353 | 936.269 | 939.43 | 941.819
хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 3.134 | 3.134 | 3.134 | 3.134 | 3.565 | 3.514 | 3.3061 | 3.514 | 3.514 | 3.514 | 3.514 | 3.514 | 3.514 | 3.514 | 3.514 | 3.514
Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт-ч | 601.8 | 711.8 | 690.5 | 692.9 | 651.863 | 570.5 | 558.9122 | 570.5 | 570.5 | 570.5 | 570.5 | 570.5 | 570.5 | 570.5 | 570.5 | 570.5
на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 430.5 | 538.8 | 519.4 | 546.8 | 539.731 | 469.1 | 465.6003 | 461.3 | 465.5 | 465.5 | 465.5 | 466.2 | 466.6 | 467 | 468.6 | 469.8
в конденсационном режиме | тыс. МВт-ч | 171.3 | 173 | 171.2 | 146.1 | 112.132 | 101.4 | 93.3119 | 109.2 | 105 | 105 | 105 | 104.3 | 103.9 | 103.4 | 101.9 | 100.7
Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | тыс. МВт-ч | 535.4 | 638.9 | 620.6 | 621.6 | 581.526 | 504.4 | 493.6639 | 504.4 | 504.4 | 504.4 | 504.4 | 504.4 | 504.4 | 504.4 | 504.4 | 504.4
Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т у.т. | 280.8 | 296.9 | 286.1 | 322.841 | 308.85 | 281.13 | 274.243 | 274.243 | 274.243 | 274.243 | 274.243 | 274.243 | 274.243 | 274.243 | 274.243 | 274.243
на выработку электрической энергии | тыс. т у.т. | 130 | 145.8 | 141.6 | 139.053 | 132.276 | 119.39 | 116.85 | 116.85 | 116.85 | 116.85 | 116.85 | 116.85 | 116.85 | 116.85 | 116.85 | 116.85
на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 150.8 | 151.1 | 144.5 | 183.787 | 176.574 | 161.73 | 157.393 | 157.393 | 157.393 | 157.393 | 157.393 | 157.393 | 157.393 | 157.393 | 157.393 | 157.393 | 57.39%
УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт-ч | 216.01 | 204.78 | 205 | 200.6826 | 202.9199 | 209.2726 | 209.0668 | 236.7 | 236.7 | 236.7 | 236.7 | 236.7 | 236.7 | 236.7 | 236.7 | 236.7
Причина изменения |  | Факт | 2025: План; 2026: Прогноз
УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 152.77 | 151.85 | 151.97 | 156.62 | 156.9769 | 162.4121 | 156.1757 | 160.72 | 159.26 | 159.27 | 159.27 | 159.02 | 158.9 | 158.74 | 158.21 | 157.8
УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 242.84 | 228.14 | 228.11 | 223.7 | 227.46 | 236.7 | 236.7 | 232.78 | 234.91 | 234.9 | 234.9 | 235.26 | 235.45 | 235.68 | 236.48 | 237.08
УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 169.32 | 169.77 | 171.24 | 169.35 | 168.98 | 172 | 172 | 170.2 | 168.66 | 168.67 | 168.67 | 168.4 | 168.27 | 168.11 | 167.54 | 167.12
ИТОГО по городскому округу
Выработка ТЭ | тыс. Гкал | 1643.413 | 1770.241 | 1681.804 | 1850.596 | 1787.378 | 1643.9 | 1607.2482 | 1578.757 | 1587.723 | 1587.671 | 1587.669 | 1589.215 | 1589.995 | 1590.965 | 1594.312 | 1643.413
Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 1514.868 | 1639.196 | 1547.463 | 1725.449 | 1653.91 | 1526.547 | 1470.126 | 1479.792 | 1488.258 | 1488.208 | 1488.206 | 1489.666 | 1490.403 | 1491.319 | 1494.48 | 1514.868
хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 3.686 | 3.825 | 3.799 | 3.735 | 4.145 | 4.167 | 3.9211 | 4.134 | 4.134 | 4.134 | 4.134 | 4.134 | 4.134 | 4.134 | 4.134 | 3.686
Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт-ч | 682.3 | 810.8 | 784.7 | 782.24 | 735.373 | 661.52 | 636.8822 | 648.47 | 648.47 | 648.47 | 648.47 | 661.5 | 661.5 | 661.5 | 661.5 | 682.3
на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 511 | 637.8 | 613.5 | 636.139 | 623.24 | 560.12 | 543.5733 | 539.273 | 543.473 | 543.473 | 543.473 | 557.2 | 557.6 | 558 | 559.6 | 511
в конденсационном режиме | тыс. МВт-ч | 171.3 | 173 | 171.2 | 146.1 | 112.132 | 101.4 | 93.3119 | 109.2 | 105 | 105 | 105 | 104.3 | 103.9 | 103.4 | 101.9 | 171.3
Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | тыс. МВт-ч | 593.8 | 712.1 | 690.6 | 688.54 | 644.871 | 571.6 | 549.1194 | 571.6 | 571.6 | 571.6 | 571.6 | 571.6 | 571.6 | 571.6 | 571.6 | 593.8
Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т у.т | 397.5 | 433.2 | 414.4 | 442.169 | 425.926 | 391.95 | 378.3342 | 379.01 | 379.01 | 379.01 | 379.01 | 379.01 | 379.01 | 379.01 | 379.01 | 397.5
на выработку электрической энергии | тыс. т у.т | 140.1 | 158 | 153.1 | 150.183 | 142.946 | 130.6662 | 126.2497 | 126.3 | 126.3 | 126.3 | 126.3 | 126.3 | 126.3 | 126.3 | 126.3 | 140.1
на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т | 257.4 | 275.2 | 261.3 | 291.985 | 282.98 | 261.2715 | 252.0845 | 252.713 | 252.713 | 252.713 | 252.713 | 252.713 | 252.713 | 252.713 | 252.713 | 257.4
УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт-ч | 205.37 | 194.88 | 195.1064 | 191.9909 | 194.3857 | 197.5241 | 198.2309 | 194.766 | 194.766 | 194.766 | 194.766 | 190.93 | 190.93 | 190.93 | 190.93 | 205.37
УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 156.65 | 155.46 | 155.34 | 157.7789 | 158.3213 | 158.9339 | 156.8423 | 160.07 | 159.17 | 159.17 | 159.17 | 159.02 | 158.94 | 158.84 | 158.51 | 156.65
УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 235.96 | 221.89 | 221.7 | 218.118 | 221.666 | 228.5972 | 229.913 | 225.76 | 227.81 | 228.01 | 228.07 | 228.51 | 228.73 | 228.98 | 229.7 | 235.96
УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 169.94 | 167.89 | 168.83 | 169.2226 | 171.0976 | 171.152 | 171.4714 | 170.78 | 169.8 | 169.81 | 169.81 | 169.64 | 169.56 | 169.46 | 169.1 | 169.94

## Таб.5.1 Образцов
Таблица 5.1 – Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Теплоисточник №1 Костромская ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2» в зоне ЕТО №1 ПАО «ТГК-2»
1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 90.67% | 90.89% | 93.47% | 90.99% | 90.99% | 90.99% | 90.99% | 90.99% | 90.99% | 90.99% | 90.99% | 90.99% | 90.99%
1.1. | природный газ | % | 90.67% | 90.88% | 93.47% | 90.98% | 90.98% | 90.98% | 90.98% | 90.98% | 90.98% | 90.98% | 90.98% | 90.98% | 90.98%
1.2. | мазут | % | 0.01% | 0.007% | 0.007% | 0.008% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01%
2. | низшая теплота сгорания топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8173 | 8149.39 | 8145 | 8158 | 8158 | 8158 | 8158 | 8158 | 8158 | 8158 | 8158 | 8158 | 8158
2.2. | мазут | ккал/кг | 9654 | 9602.833 | 9625 | 9671 | 9625 | 9625 | 9625 | 9625 | 9625 | 9625 | 9625 | 9625 | 9625
Теплоисточник №2 Костромская ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-2» в зоне ЕТО №1 ПАО «ТГК-2»
1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 56.93% | 57.17% | 43.47% | 58.4% | 57.39% | 57.39% | 57.39% | 57.39% | 57.39% | 57.39% | 57.39% | 57.39% | 57.39%
1.1. | природный газ | % | 56.93% | 57.17% | 43.47% | 58.4% | 57.39% | 57.39% | 57.39% | 57.39% | 57.39% | 57.39% | 57.39% | 57.39% | 57.39%
1.2. | мазут | % | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002%
2. | низшая теплота сгорания топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8173 | 8149 | 8145 | 8158 | 8145 | 8145 | 8145 | 8145 | 8145 | 8145 | 8145 | 8145 | 8145
2.2. | мазут | ккал/кг | 9659 | 9658.013 | 9587 | 9642 | 9642 | 9642 | 9642 | 9642 | 9642 | 9642 | 9642 | 9642 | 9642
Теплоисточник №3 Районная котельная РК-2 ПАО «ТГК-2» в зоне ЕТО №1 ПАО «ТГК-2»
1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8173 | 8149.356 | 8145 | 8158 | 8158 | 8158 | 8158 | 8158 | 8158 | 8158 | 8158 | 8158 | 8158
2.1. | природный газ | ккал/м3 | 9610 | 9710.438 | 9712 | 9602 | 9571 | 9571 | 9571 | 9571 | 9571 | 9571 | 9571 | 9571 | 9571

## П11.1 ПТО
Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО "ТГК-2" за 2026 год актуализации схемы теплоснабжения
Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2
1 | 2 | 3
До 200 | 9160.73 | 1218.77
200 | 13636.27 | 2986.35
250 | 13458.01 | 3674.04
300 | 18149.575 | 5898.61
350 | 0 | 0
400 | 38792.555 | 16525.62
450 | 0 | 0
500 | 24525.32 | 12998.39
600 | 9582.88 | 6037.22
700 | 23106.83 | 16636.92
800 | 3654 | 2996.28
900 | 0 | 0
1000 | 0 | 0
1200 | 0 | 0
1400 | 0 | 0
Всего | 154066.17 | 68972.2

## П11.2 ПТО
Способы прокладки магистральных тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО "ТГК-2" за 2026 год актуализации схемы теплоснабжения
Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2
1 | 2 | 3
Надземная | 72204.86 | 37368.46
Канальная | 68099.4 | 26506.79
Бесканальная | 13077.81 | 4805.58
Тоннель | 684 | 291.38
Всего | 154066.07 | 68972.21

## П11.5 ПТО
Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности ЕТО "ТГК-2" за 2026 год актуализации схемы теплоснабжения
Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2
1 | 2 | 3
До 1990 | 82297.41 | 39789.39
С 1991 по 1998 | 15013.06 | 6594.39
С 1999 по 2003 | 6506.56 | 3500.75
С 2004 | 50249.04 | 19087.65
Всего | 154066.07 | 68972.18