| «Согласовано» директор МУП г. Костромы «Городские сети» _____________________Соловьева С.Г. |  |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения городского округа город Кострома на период

с 2021 года по 2035 год

(актуализация на 2026 год)

Книга 2. Обосновывающие материалы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Договор от 11.07.2025 года №33/2025

2025 год

Содержание

| 1 | Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения |  |  |
| 3 | Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения |  |  |
| 4 | Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам |  |  |
|  | 4.1 | ТЭЦ-1 |  |
|  | 4.2 | ТЭЦ-2 |  |
|  | 4.3 | Котельные |  |
| 5 | Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки |  |  |
| 6 | Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии |  |  |
| 7 | Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения |  |  |
|  | 7.1 | Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования |  |
|  | 7.2 | Установка резервного оборудования |  |
|  | 7.3 | Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть |  |
|  | 7.4 | Резервирование тепловых сетей смежных районов |  |
|  | 7.5 | Устройство резервных насосных станций |  |
|  | 7.6 | Установка баков-аккумуляторов |  |
| 8 |  | Действия при возникновении аварийных ситуаций на источнике теплоснабжения |  |
|  | 8.1 | Риски возникновения аварий, масштабы и последствия |  |
|  | 8.2 | Схема теплоснабжения объектов первой категории |  |
|  | 8.3 | Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений |  |

1. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Показатели надежности теплоснабжения разработаны в соответствии с Методическими указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ 05.03.2019 г. №212 (далее по тексту – МУ).

2. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения по существующему положению представлена в разделе 9 Главы 1.

Для оценки надежности теплоснабжения, с точки зрения численности отказов на участках тепловых сетей, применен количественный метод анализа. Данный метод направлен на выявление динамики изменения частоты отказов (аварий) на составных элементах тепловой сети (шт.).

В таблице 2.1 представлен поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях города, в разрезе источников централизованного теплоснабжения, а также рассчитана удельная повреждаемость.

Таблица 2.1 - Сведения об отказах на тепловых сетях города, в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | ЕТО | Общее число отказов, шт. |  |  |  |  | Отказы в отопительный период, шт. |  |  |  |  | Отказы в период испытаний, шт. |  |  |  |  | Отказы в межотопительный период без учета испытаний, шт. |  |  |  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей за прошедший год, шт./(км·год) |  |  |  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период, шт./(км·год) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | Костромская ТЭЦ-1 | 1 | 16 | 12 | 12 | 8 | 123 | 16 | 12 | 12 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 4,923 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 2,08 |
| 2 | Костромская ТЭЦ-2 | 1 | 11 | 6 | 9 | 12 | 230 | 11 | 6 | 9 | 12 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 5,054 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 2,08 |
| 3 | Районная котельная КТЭЦ-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 4,999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 2,08 |
| 4 | Котельная улица Береговая, 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,36 |
| 5 | Котельная улица Боровая, 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,47 |
| 6 | Котельная улица Водяная, 95а | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 |
| 7 | БМК городок Военный 1-й, 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,35 |
| 8 | Котельная поселок Волжский | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,07 |
| 9 | Котельная улица Голубкова, 9а | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 2,89 |
| 10 | Котельная улица 2-я Загородная, 40а | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,07 |
| 11 | Котельная шоссе Кинешемское, 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,61 |
| 12 | Котельная шоссе Кинешемское, 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | КНР улица Костромская, 48а | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 2,24 |
| 15 | Котельная улица Машиностроителей, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | Котельная поселок Новый, 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| 17 | Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 18 | Котельная улица Пастуховская, 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,12 |
| 19 | Котельная улица Почтовая, 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 |
| 20 | Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,3 |
| 21 | Котельная улица Советская, 22а | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,63 |
| 22 | Котельная улица Солоница, 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,39 |
| 23 | Котельная улица Сплавщиков, 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0 |
| 24 | Котельная улица Сутырина, 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,41 |
| 25 | Котельная поселок Учхоза «Костромской» | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,91 |
| 26 | Котельная улица Шагова, 205 стр.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | Котельная улица Московская, 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 |
| 28 | Котельная улица Советская, 122а | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 2,43 |
| 29 | Котельная улица Вокзальная, 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0 |
| 30 | БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Котельная улица Лесная, 27 стр.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,25 |
| 33 | Котельная улица Никитская, 47в | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 7,05 |
| 34 | Котельная улица Вокзальная, 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 35 | АИТ улица Бульварная, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36 | АИТ улица Линейная, 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,54 |
| 37 | АИТ проспект Речной, 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 38 | АИТ проспект Речной, 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 39 | АИТ улица Профсоюзная, 12в | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 40 | АИТ улица Шарьинская, 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 41 | АИТ улица Китицынская, 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | АИТ проспект Речной, 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 43 | Котельная улица Костромская, 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 |
| 44 | БМК микрорайон Черноречье, 20а | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 45 | Котельная Санаторий «Костромской» | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 46 | Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,54 |
| 47 | БМК улица Ленина, 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Итог |  |  | 27 | 18 | 21 | 30 | 729 | 27 | 18 | 21 | 30 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,09 | 0,1 | 3,66 | 7,55 | 0,13 | 0,09 | 0,1 | 3,66 | 7,55 |

- Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, в г. Костроме за 2019-2023 гг. аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 3.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В целом по городу время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

- Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

  - ТЭЦ-1

Рисунок 4.1 – Результаты расчета надежности в электронной модели по зоне ТЭЦ-1

Таблица 4.1 - Результаты расчета вероятности безотказной работы потребителей зоны ТЭЦ-1

| Наименование | Расчетная тепловая нагрузка, ГКал/ч | Коэф. тепловой аккумуляции | Минимальная допустимая температура, С | Вероятность безотказного теплоснабжения (P) | Коэффициент готовности (K) | Недоотпуск, ГКал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1-ая Рабочая,19 | 0,0777 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-ая Рабочая,40 | 0,0507 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,1,1 | 0,0485 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,1,2 | 0,0272 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,1,3 | 0,0587 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,1,4 | 0,0278 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,1,5 | 0,0153 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,10 | 0,035 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,12 | 0,1982 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,14,к.корпус А,с.КГУ | 0,3532 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,14,с.КГУ | 0,1097 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,14а,к.КГУ,с.корп.В | 0,448 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,16,к.корпус Г,с.КГУ | 0,1202 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,1б | 0,0248 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,2 | 0,0359 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,2,к.а | 0,0403 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,20,к.а | 0,0186 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,21,с.общежит. | 0,3924 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,22 | 0,0372 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,24 | 0,0981 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,24,с.тех.уч18 | 0,0713 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,26 | 0,0422 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,3,к.загс |  | 40 | 12 |  |  |  |
| 1-е Мая,4/9 | 0,108 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,5 | 0,0289 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,5 | 0,3504 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,КНС | 0,0514 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,Минкрофильтры | 0,1199 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,НФС,1 | 0,3679 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,НФС,2 | 0,2552 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,Реагентное,к.хоз-во | 0,1484 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,Спортзал | 0,047 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 1-е Мая,Столовая |  | 40 | 12 |  |  |  |
| 10-ая Рабочая,24 | 0,0157 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 11-ая Рабочая,3,1 | 0,1637 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 11-ая Рабочая,3,2 | 0,0811 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 11-ая Рабочая,3,3 | 0,0902 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 11-ая Рабочая,4/38 | 0,0397 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 11-ая Рабочая,5,1 | 0,2297 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 11-ая Рабочая,5,2 | 0,1119 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 11-ая Рабочая,5,3 | 0,1174 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 11-ая Рабочая,6/17 | 0,0389 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 11-ая Рабочая,8а | 0,0293 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 3-я Рабочая,25/10,1 | 0,0602 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 3-я Рабочая,25/10,2 | 0,0091 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 3-я Рабочая,31 | 0,0435 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 3-я Рабочая,33,к.1 гор.,с.больница | 0,109 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 3-я Рабочая,35/11 | 0,0411 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 32 Квартал,Гараж | 0,0153 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 35 Квартал,Баня | 0,015 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 35 Квартал,Заправка | 0,0056 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 35 Квартал,КПП | 0,0138 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 35 Квартал,КЭО | 0,4001 | 40 | 12 | 1 | 1 | 0,0001 |
| 35 Квартал,Корп.1 | 0,1002 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 35 Квартал,Котел. | 0,0237 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 35 Квартал,ПТО | 0,0635 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 35 Квартал,Прачечн. | 0,016 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 35 Квартал,РМД,к.мастер. | 0,0576 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 35 Квартал,Склад | 0,0727 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 35 Квартал,Столовая,1 | 0,2064 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 35 Квартал,Столовая,2 | 0,0951 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 35 Квартал,Столовая,3 | 0,1829 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 35 Квартал,Теплица | 0,1826 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 380 Квартал,Автофильтр | 0,1644 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 380 Квартал,Нов.цех | 0,1015 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 380 Квартал,Общежит. | 0,1602 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 4 Квартал,Насосн. |  | 40 | 12 |  |  |  |
| 5-ая Рабочая,11,1 | 0,2345 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 5-ая Рабочая,11,2 | 0,1106 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 5-ая Рабочая,11,3 | 0,1325 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 5-ая Рабочая,13,1 | 0,2078 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 5-ая Рабочая,13,2 | 0,1288 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 5-ая Рабочая,18 | 0,0634 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 5-ая Рабочая,20 | 0,058 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 5-ая Рабочая,22 | 0,0617 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 5-ая Рабочая,24/13 | 0,0372 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 5-ая Рабочая,26/10 | 0,0383 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 5-ая Рабочая,28 | 0,0371 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 5-ая Рабочая,30 | 0,0428 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 5-ая Рабочая,32 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| 5-ая Рабочая,4,1 | 0,1942 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 5-ая Рабочая,4,2 | 0,0815 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 5-ая Рабочая,4,3 | 0,0977 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 5-ая Рабочая,43 | 0,0302 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 5-ая Рабочая,45 | 0,0398 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 5-ая Рабочая,49 | 0,0343 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 5-ая Рабочая,51,с.адм.зд. | 0,0576 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 5-ая Рабочая,6,1 | 0,1408 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 5-ая Рабочая,6,2 | 0,0913 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 5-ая Рабочая,8,1 | 0,1403 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 5-ая Рабочая,8,2 | 0,0888 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 5-ая Рабочая,8,3 | 0,0885 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 5-ая Рабочая,9,к.Мед.,с.училище | 0,1216 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 7-ая Рабочая,10/59 | 0,055 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 7-ая Рабочая,12,1 | 0,2773 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 7-ая Рабочая,12,2 | 0,2098 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 7-ая Рабочая,12,к.маг. | 0,0238 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 7-ая Рабочая,35 | 0,0509 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 7-ая Рабочая,37 | 0,0527 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 7-ая Рабочая,39 | 0,0559 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 7-ая Рабочая,4 | 0,0575 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 7-ая Рабочая,41,к.Д/К №14 | 0,1276 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 7-ая Рабочая,43,с.Д/С №6 | 0,124 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 7-ая Рабочая,45 | 0,0578 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 7-ая Рабочая,47 | 0,0596 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 7-ая Рабочая,54/18 | 0,0492 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 7-ая Рабочая,56 | 0,0465 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 7-ая Рабочая,6 | 0,0316 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 7-ая Рабочая,хозблок |  | 40 | 12 |  |  |  |
| 8-ая Рабочая,1/86 | 0,0625 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 8-ая Рабочая,21 | 0,0502 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 8-ая Рабочая,22 | 0,0547 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 8-ая Рабочая,23 | 0,0518 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 9-ая Рабочая,2/88 | 0,0329 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 9-ая Рабочая,4 | 0,0223 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| 9-ая Рабочая,6 | 0,0204 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| АО к-т им. Зворыкина,Боксы | 0,0379 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| АО к-т им. Зворыкина,Гараж | 0,1204 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| АО к-т им. Зворыкина,Конюшня | 0,0354 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| АО к-т им. Зворыкина,Пилорама | 0,0165 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| АО к-т им. Зворыкина,Склад | 0,0263 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Беговая,12 | 0,1146 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Беговая,12,с.склад | 0,0157 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Беговая,14,1 | 0,0951 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Беговая,14,2 | 0,0949 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Беговая,16 | 0,1161 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Беговая,22 | 0,0972 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Беговая,22а | 0,1105 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Беговая,24 | 0,1427 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Беговая,26 | 0,1455 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Беговая,27 | 0,2417 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Беговая,29а | 0,1667 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Беговая,29б | 0,1469 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Беговая,31,с.общежит. | 0,1303 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Беговая,31а | 0,0459 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Беговая,33,с.Насосная | 0,0127 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Беговая,33,с.Насосная,1 | 0,076 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Беговая,33,с.Насосная,2 | 0,0796 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Беговая,35,1 | 0,2188 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Беговая,35,2 | 0,089 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Беговая,35,к.Вставка | 0,0181 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Беговая,37 | 0,1559 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Беговая,45 | 0,0326 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Беговая,47 | 0,0336 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Беговая,49 | 0,0341 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Беговая,57 | 0,2025 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Безымянный,3,1 | 0,2059 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Безымянный,3,2 | 0,1121 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Береговая,4,к.Школа,с.№32 | 0,305 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Береговая,4,к.а | 0,0436 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Боевая,32 | 0,021 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Боевая,32,к.Кардио,с.центр | 0,1953 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Боевая,32,к.Поликл.,с.Кардиоц. | 0,0861 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Боевая,32,к.пищеблок | 0,0431 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Боевая,42 | 0,0189 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Боевая,45 | 0,1335 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Боевая,45а,1 | 0,1558 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Боевая,45а,2 | 0,1085 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Боевая,49 | 0,207 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Боевая,54 | 0,1693 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Боевая,57 | 0,1044 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Боевая,59 | 0,0814 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Боевая,61 | 0,1263 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Боевая,62,к.а,с.шк.№18 | 0,2425 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Боевая,63 | 0,1396 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Боевая,65,с.д/с №11 | 0,0847 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Боевая,65,с.прач. | 0,0281 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Боевая,70 | 0,1452 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Боевая,73 | 0,0214 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Боевая,75 | 0,0217 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Борьбы,27 |  | 40 | 12 | 0,00089 |  |  |
| Борьбы,29 | 0,0229 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Борьбы,29б | 0,0185 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Борьбы,32 | 0,1951 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Борьбы,33а | 0,0384 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Борьбы,34 | 0,1368 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Борьбы,35а,к.Д/К №20 | 0,1017 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Борьбы,4 | 0,1707 | 40 | 12 | 0,99999 | 1 | 0,0009 |
| Борьбы,50,с.шк.№7 | 0,3178 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Борьбы,52,с.муз.шк№4 | 0,0206 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Борьбы,56 | 0,0081 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Борьбы,58 | 0,0243 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Борьбы,58,к.а,с.ип Бойко | 0,007 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Борьбы,58б |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Борьбы,58г |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Борьбы,6/76 | 0,2142 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Борьбы,60а | 0,0094 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Борьбы,60б | 0,0119 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Борьбы,62,с.офис | 0,03 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Борьбы,62а | 0,0125 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Борьбы,66 | 0,0167 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Борьбы,75,к.КБО | 0,0305 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Водяная,23 | 0,0742 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Водяная,25 | 0,0842 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Водяная,29,к.а | 0,2831 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Водяная,30 | 0,0655 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Галическая,100,с.Маг. | 0,0352 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Галическая,100,с.админ. | 0,0466 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Галическая,100,с.маст. | 0,0726 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Галическая,100,с.проход. | 0,015 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Галическая,100,с.склад | 0,0402 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Галическая,102,к.Автошк,1 | 0,0835 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Галическая,102,к.Автошк,2 | 0,0231 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Галическая,102,к.Автошк,3 | 0,0068 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Галическая,102,к.а,с.Склад |  | 40 | 12 | 0,00089 |  |  |
| Галическая,102,к.а,с.общеж. | 0,1385 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Галическая,108,к.Автомаг,с.1 | 0,0058 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Галическая,108,к.Автомаг,с.2 | 0,0101 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Галическая,108,к.Мастер.,с.2 | 0,0768 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Галическая,108,к.Мастер.1 | 0,3391 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Галическая,108,к.Пристр. | 0,0208 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Галическая,108,к.Проход. | 0,0164 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Галическая,108,с.АТП | 0,0583 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Галическая,47,к.а,1 | 0,1776 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Галическая,47,к.а,2 | 0,1602 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Галическая,98,к.Облвет,с.станция,1 | 0,0921 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Галическая,98,к.Облвет,с.станция,2 | 0,0125 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Галическая,98а,к.Зоовет,с.снаб,1 | 0,0361 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Галическая,98а,к.Зоовет,с.снаб,2 | 0,0178 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горная,10,к.а | 0,0398 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горная,12 | 0,0164 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горная,14,с.планет. | 0,047 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горная,16/7 | 0,0379 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горная,24 | 0,011 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горная,26 | 0,1356 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горная,27,к.б | 0,0334 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горная,4 | 0,029 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горная,6 | 0,0415 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горная,6,к.а | 0,062 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горная,8,к.а | 0,0244 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горная,8,к.б | 0,0154 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горная,8,к.в | 0,018 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горького,15 | 0,0238 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горького,16 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Горького,17 | 0,0228 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горького,19 | 0,0316 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горького,19а | 0,0293 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горького,31 | 0,1723 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горького,42,с.Казарма | 0,2514 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горького,48,1 | 0,183 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горького,48,2 | 0,1222 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горького,5/2 | 0,0442 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горького,50 | 0,2004 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горького,62 | 0,2935 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горького,7,к.шк.№26,1 | 0,2198 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горького,7,к.шк.№26,2 | 0,0706 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горького,9 | 0,0281 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Горького,9а | 0,0038 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Депутатская,12,к.а | 0,0117 | 40 | 12 | 0,99996 | 1 | 0,0001 |
| Депутатская,13а | 0,0369 | 40 | 12 | 1 | 0,98766 | 1,1258 |
| Депутатская,15 | 0,1531 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Депутатская,20 | 0,1704 | 40 | 12 | 0,99997 | 1 | 0,0006 |
| Депутатская,21 | 0,0261 | 40 | 12 | 0,99998 | 1 | 0,0002 |
| Депутатская,22 | 0,2122 | 40 | 12 | 0,99998 | 1 | 0,0011 |
| Депутатская,24,к.Д/С №5 | 0,088 | 40 | 12 | 0,99998 | 1 | 0,0004 |
| Депутатская,47,1 | 0,2088 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Депутатская,47,2 | 0,0396 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Депутатская,49 | 1,0411 | 40 | 12 | 1 | 1 | 0,0001 |
| Депутатская,49,с.Спортзал | 0,2889 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Депутатская,58 | 0,3215 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Депутатская,6 | 0,0117 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Депутатская,6,к.склад | 0,0234 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Депутатская,6/48,с.база | 0,0489 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Депутатская,60 | 0,2282 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Депутатская,61/2 | 0,2062 | 40 | 12 | 0,99999 | 1 | 0,0003 |
| Депутатская,62 | 0,2882 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Депутатская,62а | 0,0346 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Депутатская,8 | 0,0797 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Депутатская,80,к.а,с.Д/С №47 | 0,0759 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Долматова,12,к.б | 0,0118 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Долматова,14,с.суд | 0,1539 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Долматова,15 | 0,027 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Долматова,17 | 0,0186 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Долматова,25,с.мастер. | 0,0851 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Долматова,25,с.переход | 0,0608 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Долматова,25,с.учеб.к. | 0,2607 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Долматова,40а,к.общежит. | 0,4002 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ерохова,10 | 0,0568 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ерохова,10а | 0,0314 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ерохова,11 | 0,1157 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ерохова,14б | 0,0342 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ерохова,2 | 0,1608 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ерохова,24б | 0,0124 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ерохова,26 | 0,0351 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ерохова,28б | 0,104 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ерохова,3 | 0,0055 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ерохова,32,с.пож.депо | 0,0582 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ерохова,32,с.пристр. | 0,0363 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ерохова,34 | 0,0443 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ерохова,4,к.д,с.адм.зд. | 0,0452 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ерохова,4б | 0,0215 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ерохова,6,с.профил. | 0,1172 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ерохова,6а | 0,2105 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ерохова,9,к.б,с.КОРЦ | 0,0322 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ерохова,Проходная,к.ТЭЦ 1 | 0,0358 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Задорина,10,с.д/с №78 | 0,2854 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Задорина,2 | 0,0186 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Задорина,30 | 0,0424 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Задорина,32 | 0,1552 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Задорина,52а | 0,058 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Задорина,53 | 0,0298 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Задорина,55 | 0,0097 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Задорина,56 | 0,0164 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Задорина,57,к.Спортзал,с.шк.№27 | 0,0625 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Задорина,57,к.Школа,с.№27 | 0,1919 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Задорина,58 | 0,0298 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Задорина,8,1 | 0,0704 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Задорина,8,1 | 0,1137 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Задорина,8,2 | 0,0968 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Задорина,8,3 | 0,1065 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Задорина,8,4 | 0,0963 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Задорина,8,5 | 0,1124 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Задорина,8,6 | 0,1121 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Запрудная,10а | 0,0588 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Запрудная,11 | 0,1011 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Запрудная,11,к.Три,с.дивана | 0,0168 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Запрудная,13,с.Д/С №7 | 0,1771 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Запрудная,15 | 0,1467 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Запрудная,17,1 | 0,25 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Запрудная,17,2 | 0,1593 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Запрудная,3,к.а,с.кулинар | 0,109 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Запрудная,3,с.мастер. | 0,0808 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Зеленые ряды,ООО,к."Адамас" | 0,0321 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Зеленый,10 | 0,0223 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Зеленый,12 | 0,02 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Зеленый,4,с.Коротков | 0,0045 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Зеленый,6,с.Сумкин | 0,0023 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Зеленый,8 | 0,034 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Кадыевский,10 | 0,0265 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Кадыевский,12 | 0,0147 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Кадыевский,2/33,к.Епарх | 0,0328 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Кадыевский,3 | 0,0297 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Кадыевский,4,1 | 0,1027 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Кадыевский,4,2 | 0,0221 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Кадыевский,7 | 0,165 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Кадыевский,8 | 0,0099 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Кадыевский,9 | 0,0217 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Калиновская,10,с.в/ч | 0,0341 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Калиновская,12,1 | 0,1676 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Калиновская,12,2 | 0,1017 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Калиновская,12,3 | 0,0768 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Калиновская,20 | 0,2242 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Калиновская,20а | 0,1604 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Калиновская,22/41 | 0,2366 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Калиновская,23 | 0,1542 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Калиновская,25 | 0,0871 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Калиновская,27 | 0,1497 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Калиновская,30а | 0,0445 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Калиновская,38 | 0,6243 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Калиновская,39а | 0,1677 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Калиновская,40 | 0,186 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Калиновская,40,к.Гараж | 0,0649 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Калиновская,41а | 0,179 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Калиновская,43а | 0,1948 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Калиновская,55 | 0,2571 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Калиновская,57 | 0,0377 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Калиновская,8 | 0,0152 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,14,к.Храм | 0,0232 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,155,к.Пристр,с.к гаражу | 0,0435 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,155,к.Склад | 0,0607 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,155,к.ЦЭС,с.АБК,1 | 0,2555 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,155,к.ЦЭС,с.АБК,2 | 0,038 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,155,к.ЦЭС,с.АБК,3 | 0,0457 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,155,к.ЦЭС,с.Адм.зд. | 0,0648 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,155,к.ЦЭС,с.Гараж | 0,0531 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,155,к.ЦЭС,с.Мастер. | 0,0835 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,155,к.ЦЭС,с.Сауна | 0,0618 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,157,к.Тепл.,с.стоянка | 0,115 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,17/14 | 0,0106 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,23 | 0,4331 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,25 | 0,2104 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,45 | 0,1244 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,49 | 0,1033 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,5 | 0,0184 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,51 | 0,0727 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,53 | 0,0693 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,55 | 0,0355 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,56 | 0,1753 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,57 | 0,0306 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,63 | 0,0643 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,64 | 0,1119 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,65/43 | 0,0467 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,68 | 0,0349 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,70 | 0,0476 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,72 | 0,0354 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,74 | 0,1048 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,76/33,1 | 0,1889 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,76/33,2 | 0,1359 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,78 | 0,1831 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,80 | 0,1546 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,80а | 0,1665 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,80а,с.прачечн. | 0,0207 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,82 | 0,0419 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,82а | 0,1157 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,84 | 0,0262 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,86 | 0,0538 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,88/66 | 0,3299 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,90 | 0,1767 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,92 | 0,1427 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,94,1 | 0,145 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,94,2 | 0,0826 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,96,1 | 0,1547 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Катушечная,96,2 | 0,089 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Кирпичный,2,1 | 0,1108 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Кирпичный,2,2 | 0,0691 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Кирпичный,2а |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Кирпичный,3,1 | 0,1096 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Кирпичный,3,2 | 0,0935 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Кирпичный,3,3 | 0,1104 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Кирпичный,3,4 | 0,0955 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Кирпичный,3,5 | 0,1096 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Князева,11а | 0,0513 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Князева,13 | 0,0281 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Князева,13,к.а | 0,0296 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Князева,15,к.а,с.Д/С | 0,066 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Князева,15,с.Чернышев | 0,0096 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Князева,2 | 0,0444 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Князева,2,к.а | 0,0202 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Князева,5/2 | 0,0992 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Князева,5/2 | 0,0673 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Князева,5/2,к.Банк | 0,1486 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Князева,7 | 0,0716 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Козуева,10,к.Д/с | 0,075 | 40 | 12 | 0,97431 | 0,99773 | 0,2705 |
| Козуева,10,к.б | 0,0222 | 40 | 12 | 0,97431 | 0,99773 | 0,1127 |
| Козуева,104а,1 | 0,0648 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Козуева,104а,2 | 0,0122 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Козуева,10а | 0,0216 | 40 | 12 | 0,97431 | 0,99773 | 0,0934 |
| Козуева,110 | 0,0117 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Козуева,112 | 0,0137 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Козуева,123 | 0,1224 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Козуева,125 | 0,0227 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Козуева,127 | 0,0234 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Козуева,129 | 0,0246 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Козуева,2/41а | 0,0243 | 40 | 12 | 0,97431 | 0,99773 | 0,1356 |
| Козуева,2/41б | 0,0255 | 40 | 12 | 0,97431 | 0,99773 | 0,1356 |
| Козуева,2/41в | 0,0054 | 40 | 12 | 0,97431 | 0,99773 | 0,1434 |
| Козуева,23 | 0,0197 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Козуева,24 | 0,025 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Козуева,24а | 0,1264 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Козуева,3/46 | 0,151 | 40 | 12 | 0,99999 | 1 | 0,0002 |
| Козуева,31/51 | 0,0203 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Козуева,34/1 | 0,0534 | 40 | 12 | 0,99994 | 1 | 0,0005 |
| Козуева,34б | 0,0112 | 40 | 12 | 0,99994 | 1 | 0,0002 |
| Козуева,38 | 0,3427 | 40 | 12 | 0,99996 | 1 | 0,0006 |
| Козуева,3а | 0,0595 | 40 | 12 | 0,99999 | 1 | 0,0001 |
| Козуева,55,1 | 0,2358 | 40 | 12 | 0,99999 | 1 | 0,0004 |
| Козуева,55,2 | 0,1366 | 40 | 12 | 0,99999 | 1 | 0,0003 |
| Козуева,64 | 0,0536 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Козуева,66 | 0,2362 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Козуева,79 | 0,3467 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Козуева,84,1 | 0,1901 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Козуева,84,2 | 0,0975 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Козуева,84,3 | 0,1117 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Козуева,90 | 0,241 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Комбинатовская,1 | 0,0265 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Комбинатовская,10 | 0,0091 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Комбинатовская,14 | 0,0091 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Комбинатовская,3 | 0,0261 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Комбинатовская,5 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Комбинатовская,7 | 0,0283 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Комбинатовская,8 | 0,0111 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Комбинатовская,9 | 0,0265 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунальная,30,1 | 0,2532 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунальная,30,2 | 0,3463 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунальная,30,2 |  | 40 | 12 | 0,00089 |  |  |
| Коммунаров,1,2 | 0,1158 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,1,3 | 0,1534 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,1,к.Общеж. | 0,1809 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,10 | 0,1674 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,12/2,1 | 0,1454 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,12/2,2 | 0,093 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,22 | 0,0831 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,24,1 | 0,0286 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,24,2 | 0,0349 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,24,к.а,с."Модем" | 0,0348 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,26,к.Депо,с.ППЖТ | 0,1161 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,26,к.Депо,с.гараж | 0,0893 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,26,с.гараж | 0,0189 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,3,к.ДЮСШ | 0,0533 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,3а |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Коммунаров,4,к.Ренген,с.блок | 0,0452 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,4,с.поликлин | 0,1792 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,40 | 1,1634 | 40 | 12 | 1 | 1 | 0,0001 |
| Коммунаров,40 | 2,6983 | 40 | 12 | 1 | 1 | 0,0001 |
| Коммунаров,43 | 0,0244 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,4б,с.2-я Гб | 0,0263 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,5 | 0,2965 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,5,к.а | 0,0394 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,53 | 0,0165 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,55 | 0,0193 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,5б | 0,0502 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,5б |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Коммунаров,5в | 0,0132 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,6 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Коммунаров,65 | 0,0275 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,71 | 0,0169 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,73а | 0,0269 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,75 | 0,0206 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,77 | 0,0279 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,8 | 0,0182 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Коммунаров,8,к.Станция,с.перекач. | 0,0046 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Комсомольская,19 | 0,0295 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Комсомольская,24в | 0,087 | 40 | 12 | 0,99987 | 0,99999 | 0,002 |
| Комсомольская,27,к.а | 0,0376 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Комсомольская,27,к.в | 0,0292 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Комсомольская,29 | 0,0365 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Комсомольская,30 | 0,0528 | 40 | 12 | 0,99987 | 0,99999 | 0,0011 |
| Комсомольская,30,к.Гараж | 0,0183 | 40 | 12 | 0,99987 | 0,99999 | 0,0004 |
| Комсомольская,30,к.а |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Комсомольская,30,к.б | 0,0295 | 40 | 12 | 0,99987 | 0,99999 | 0,0014 |
| Комсомольская,30,к.г |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Комсомольская,30,с.Ст. Ют,1 | 0,0462 | 40 | 12 | 0,99987 | 0,99999 | 0,0011 |
| Комсомольская,30,с.Ст. Ют,2 | 0,0288 | 40 | 12 | 0,99987 | 0,99999 | 0,0011 |
| Комсомольская,31,к.а | 0,0202 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Комсомольская,31,с.пен.фонд | 0,0134 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Комсомольская,32/38 | 0,0505 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Комсомольская,34,к.Д/С №1 | 0,0174 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Комсомольская,36/11 | 0,0211 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Комсомольская,38/14 | 0,0818 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Комсомольская,43а | 0,1 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Комсомольская,44 | 0,1324 | 40 | 12 | 0,99999 | 1 | 0,0002 |
| Комсомольская,49 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Комсомольская,51/19 | 0,0356 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Комсомольская,57 | 0,0143 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Комсомольская,62 | 0,0392 | 40 | 12 | 0,97431 | 0,99773 | 0,2788 |
| Комсомольская,63 | 0,0345 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Комсомольская,65,к.клуб,с."Алина" | 0,0369 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Комсомольская,81,к.а,с.адм.зд. | 0,0736 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Комсомольская,83,к.а,с.КТП | 0,0282 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Кооперации,2,к.б | 0,0663 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Кооперации,2/15 | 0,0387 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Кооперации,22 | 0,0762 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Кооперации,3 | 0,0275 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Кооперации,3,к.а | 0,041 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Кооперации,5 | 0,0511 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Кооперации,6 | 0,0379 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Кооперации,8/18 | 0,065 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красная слобода,22а | 0,0118 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красная слобода,29,с.д/с №22 | 0,0804 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красная слобода,33 | 0,0459 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красная слобода,35 | 0,2275 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красная слобода,36 | 0,0584 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красная слобода,38 | 0,0368 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,1,к.а,с.Спортзал,1 | 0,0716 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,1,к.а,с.Спортзал,2 | 0,0438 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,1,к.а,с.Спортзал,3 | 0,0542 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,10а | 0,0241 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,10б | 0,0284 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,36 | 0,2987 | 40 | 12 | 0,99997 | 1 | 0,0005 |
| Красноармейская,38 | 0,2956 | 40 | 12 | 0,99997 | 1 | 0,0004 |
| Красноармейская,38,к.Насосная | 0,0343 | 40 | 12 | 0,99997 | 1 | 0,0003 |
| Красноармейская,48,1 | 0,0847 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,48,2 | 0,0911 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,50,1 | 0,1394 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,50,2 | 0,1657 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,51,1 | 0,268 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,51,2 | 0,128 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,51в,1 | 0,1029 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,51в,2 | 0,1034 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,52,1 | 0,1349 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,52,2 | 0,1153 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,54,1 | 0,1427 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,54,2 | 0,0764 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,56,1 | 0,082 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,56,2 | 0,0845 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,74/2 | 0,0691 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,8,1 | 0,1379 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,8,2 | 0,0349 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,8,с.гараж,1 | 0,0105 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,8,с.гараж,2 | 0,011 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,8,с.статупр,1 | 0,1676 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,8,с.статупр,2 | 0,157 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,9 | 0,0574 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,9,к.мастерс.,с.КЭЧ | 0,0542 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красноармейская,9а |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Красные ряды,1,к."Дет.,с.мир" | 0,0901 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красные ряды,1,к.Г,с.Клуб | 0,0222 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красные ряды,1,к.Д,с.Лада | 0,0254 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красные ряды,1,к.Е | 0,0364 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красные ряды,1,к.Ж | 0,0519 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красные ряды,1,к.Ж,1 | 0,0252 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красные ряды,1,к.З | 0,0216 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красные ряды,1,к.М-н,с.Гепард | 0,0172 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красные ряды,1,к.М-н,с.Обувь | 0,0781 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красные ряды,1А,к.выставка | 0,0501 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красные ряды,1В,к.маг.,с.Гепард | 0,0211 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красные ряды,2,к.М-н,с.Горка | 0,0322 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красные ряды,2,к.Спорт,с.товары | 0,0608 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красные ряды,Косметика,к.М-н 7 | 0,044 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красные ряды,М-н,к.Подарки | 0,0338 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красные ряды,Плати,к.меньше,с.маг. | 0,0085 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красные ряды,Радио,к.товары,с.маг.,1 | 0,0528 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красные ряды,Радио,к.товары,с.маг.,2 | 0,0154 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Красные ряды,Хелена,к.маг. | 0,0096 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Лавровская,15а | 0,0173 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Лавровская,15б | 0,018 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Лавровская,15в | 0,0187 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Лавровская,16 | 0,0563 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Лавровская,2,к.ИВЦ | 0,0493 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Лавровская,21 | 0,1988 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Лавровская,25 | 0,0306 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Лавровская,3 | 0,0195 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Лавровская,4,к.Банк | 0,0723 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Лавровская,6,1 | 0,0135 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Лавровская,6,2 | 0,0208 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Лавровская,6,3 | 0,002 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Лавровская,6,4 | 0,0202 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Лавровская,8 | 0,0457 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,1/2,с.гаупвах | 0,0406 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,10 | 0,152 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,100 | 0,1412 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,100а | 0,0699 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,100б,1 | 0,1534 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,100б,2 | 0,1615 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,101,1 | 0,3307 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,101,2 | 0,131 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,101,3 | 0,1587 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,101,4 |  | 40 | 12 | 0,00089 |  |  |
| Ленина,101,5 | 0,2238 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,101,6 | 0,0379 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,101,7 | 0,0263 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,102/45 | 0,1881 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,103 | 0,3524 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,104 | 0,1295 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,106 | 0,0795 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,108 | 0,0543 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,10б | 0,0196 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,11 | 0,0069 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,110 | 0,0465 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,118 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Ленина,12 | 0,0517 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,14 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Ленина,141 | 0,0465 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,143 | 0,0454 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,145 | 0,2245 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,147 | 0,2221 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,149,1 | 0,4357 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,149,2 | 0,1119 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,149,к.Гараж | 0,0569 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,151 | 0,32 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,153,1 | 0,1982 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,153,2 | 0,0843 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,153,3 | 0,0357 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,153а,1 | 0,1137 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,153а,2 | 0,1052 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,153а,3 | 0,0337 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,155 | 0,0344 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,155,1 | 0,3608 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,157 | 0,2845 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,16/1 | 0,0421 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,161 | 0,2961 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,163 | 0,0351 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,19а | 0,0842 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,1а | 0,1035 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,2,с.прокур. | 0,0909 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,20 | 0,1604 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,20,к.Бегемот | 0,1244 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,20,к.Гараж | 0,0444 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,20,к.Граждан,с.проект | 0,2612 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,20,к.Облтепл,с.энерго | 0,1678 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,20,к.Подвал | 0,0084 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,20,к.хоз.блок | 0,0276 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,25 | 0,0695 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,3 | 0,0562 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,31а | 0,0464 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,31б | 0,0279 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,31в | 0,0138 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,34 | 0,1435 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,4 | 0,039 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,40 | 0,0196 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,44 | 0,0389 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,48/1,1 | 0,3157 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,48/1,2 | 0,2991 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,4а | 0,0693 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,50 | 0,1634 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,50,к.Насосная | 0,0349 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,52 | 0,1383 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,53 | 0,2642 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,54 | 0,0147 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,54а | 0,0166 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,56 | 0,2075 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,57 | 0,2608 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,5а | 0,0166 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,5в | 0,0487 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,6 | 0,1009 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,60 | 0,011 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,61 | 0,1299 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,61,к.Админ.,с.здание | 0,0689 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,61,к.Конд.,с.цех,1 | 0,0578 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,61,к.Конд.,с.цех,2 | 0,0238 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,61,с.Гараж | 0,0155 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,67,к.Кафе | 0,0666 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,7 | 0,0268 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,78а,к.Д/С №66 | 0,0682 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,7б | 0,0219 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,7в | 0,0219 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,83б | 0,0456 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,84 | 0,1228 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,86,к.Гараж | 0,0223 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,86,с.адм.зд. | 0,0482 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,88,1 | 0,084 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,88,2 | 0,117 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,9 | 0,0693 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,9,к.а | 0,036 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,90 | 0,1136 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,92 | 0,0888 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,92а | 0,5444 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,92б | 0,4922 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,93 | 0,0199 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,93,к.а |  | 40 | 12 | 0,00089 |  |  |
| Ленина,94 | 0,1426 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,94а | 0,2808 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,96 | 0,1585 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ленина,98 | 0,2905 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Лесная,5 | 0,1048 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Лесная,5,к.б | 0,0617 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Лесная,5,к.в | 0,0094 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Лесная,5,к.г | 0,01 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Лесная,7,к.б | 0,0069 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| М.Новикова,11,1 | 0,2172 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| М.Новикова,11,2 | 0,0857 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| М.Новикова,35 | 0,0807 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| М.Новикова,37 | 0,1774 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| М.Новикова,55 | 0,344 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| М.Новикова,7,с.админ. | 0,1175 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| М.Новикова,7а | 0,0263 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| М.Новикова,7б | 0,0452 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| М.Новикова,9б | 0,1068 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Малый,2а | 0,0416 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Малый,Гараж | 0,0354 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Малый,Гараж 2 | 0,01 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Малый,Гараж 3 | 0,0129 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Малый,Госкомприроды,с.Гараж | 0,1027 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Малый,КНС-1 | 0,0529 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Малый,КНС-2 | 0,0117 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Малый,Пилорама,к.КЭСР | 0,1285 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Малый,Тоннель,к.строй | 0,057 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского пр.,3 | 0,0417 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского пр.,5 | 0,0467 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского пр.,7 | 0,0493 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,1 | 0,1036 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,10 | 0,0522 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,11 | 0,027 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,112 | 0,1313 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,114 | 0,138 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,11а | 0,0245 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,11б | 0,1847 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,12,с.д/с №60,1 | 0,0621 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,12,с.д/с №60,2 | 0,0342 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,13 | 0,0233 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,13а | 0,0258 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,14 | 0,0518 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,15 | 0,0321 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,15а | 0,0308 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,16 | 0,0328 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,18 | 0,0404 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,2/1 | 0,0619 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,20/51 | 0,0411 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,3 | 0,0536 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,4 | 0,0366 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,5 | 0,0487 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,6 | 0,0312 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,7 | 0,0759 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,8 | 0,0348 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,9 | 0,0222 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,9а | 0,0347 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Маяковского,9б | 0,1839 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мельничный,3 | 0,0923 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,1,к.а | 0,1276 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,1/2 | 0,0928 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,10/1 | 0,1552 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,106,с.Виварий | 0,0222 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,106,с.Гараж | 0,0359 | 40 | 12 | 1 | 0,96221 | 11,0095 |
| Мира пр-кт,106,с.Ст.пер. | 0,1939 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,108 | 0,1027 | 40 | 12 | 1 | 0,92539 | 15,8559 |
| Мира пр-кт,11/4 | 0,0904 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,113 | 0,188 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,114,к.Кот-ная | 0,2215 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,114,с.Админ. | 0,067 | 40 | 12 | 0,01207 | 0,63721 | 36,0661 |
| Мира пр-кт,114,с.Админ.2 | 0,0466 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,114,с.Аптека | 0,0901 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,114,с.Гл.корп. | 0,2587 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,114,с.Гр.хир. | 0,115 | 40 | 12 | 1 | 0,89486 | 26,8847 |
| Мира пр-кт,114,с.ЛОР | 0,0629 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,114,с.Лор.от. | 0,0787 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,114,с.Мастер | 0,032 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,114,с.Морг | 0,044 | 40 | 12 | 0,49774 | 0,84352 | 19,0785 |
| Мира пр-кт,114,с.Пищеблок | 0,0724 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,114,с.Полик. | 0,0976 | 40 | 12 | 0,00115 | 0,43689 | 112,1633 |
| Мира пр-кт,114,с.Прач. | 0,0334 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,114,с.Сом.от. | 0,0939 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,114,с.Терапия | 0,2062 | 40 | 12 | 0,00466 | 0,58297 | 221,2125 |
| Мира пр-кт,114,с.Хирург. | 0,2238 | 40 | 12 | 1 | 0,94865 | 28,5813 |
| Мира пр-кт,115,1 | 0,18 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,115,2 | 0,167 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,116,к.Админ.,1 | 0,0974 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,116,к.Админ.,2 | 0,0396 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,116,к.ГАРАЖ | 0,1395 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,116,к.Гараж |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Мира пр-кт,116,к.Склад,с.4 | 0,0509 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,116,к.Склад,с.5,6 | 0,1572 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,116,к.Склад,с.пива | 0,1593 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,116,к.Шв.цех | 0,1139 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,117,с.маг.№6 | 0,0174 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,119 | 0,1002 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,12 | 0,0165 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,128,1 | 0,3251 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,129,1 | 0,315 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,129,2 | 0,0323 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,13/9 | 0,0658 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,130 | 0,0382 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,130,к.ЛОС,2 | 0,044 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,130,к.УЛХ,с.Гараж1 | 0,0403 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,130,к.УЛХ,с.КМТС | 0,0393 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,130,к.УЛХ,с.ПХС | 0,051 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,130,к.УЛХ,с.адм.зд. | 0,034 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,130,к.УЛХ,с.пристрой | 0,1712 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,130,к.Упр.хоз.,с.гараж2 | 0,0414 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,131 | 0,139 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,132 | 0,0406 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,132а,1 | 0,1272 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,132а,2 | 0,0276 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,133 | 0,103 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,134 | 0,0653 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,135 | 0,177 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,137,к.Д/С №34,с.хозблок | 0,047 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,137,с.Д/с №34 | 0,086 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,139 | 0,2533 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,14,к.а | 0,0551 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,149,к.а,с.ВДПО | 0,0376 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,149,к.а,с.Мастер. | 0,0395 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,14б | 0,039 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,15,1 | 0,1012 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,153,к.Тр.упр.,с.проход. | 0,0189 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,153,к.Трол.,с.упр. | 0,0124 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,153,к.Трол.упр,с.депо,1 | 0,0805 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,153,к.Трол.упр,с.депо,2 | 1,8448 | 40 | 12 | 1 | 1 | 0,0001 |
| Мира пр-кт,153,к.Трол.упр,с.депо,3 | 0,0286 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,153,к.маст | 0,1771 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,155,к.Агроснаб | 0,0238 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,155,к.горгаз |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Мира пр-кт,155,к.мастер. |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Мира пр-кт,155,к.склад | 0,1147 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,159а | 0,2567 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,15а | 0,056 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,16 | 0,1912 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,17,1 | 0,1637 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,17,2 | 0,0742 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,17,3 | 0,0392 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,17,4 | 0,1159 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,17,5 | 0,0605 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,18 | 0,028 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,19 | 0,0265 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,2 | 0,1527 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,21 | 0,6574 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,22 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Мира пр-кт,26,к.Цирк | 0,5154 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,26,к.хозблок,с.цирка | 0,2512 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,3 | 0,0571 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,3а | 0,0591 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,4,к.адм.,с.города | 0,1336 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,4,к.рестор. | 0,012 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,4,к.хозблок,с.рестор. | 0,0359 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,46 | 0,0243 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,46,к.а | 0,0345 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,5,к.а,с.Мастер. | 0,0611 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,5,с.музей | 0,1145 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,51,1 | 0,1011 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,51,2 | 0,1071 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,51,3 | 0,0444 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,51,к.гараж | 0,0173 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,52,1 | 0,1478 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,52,2 | 0,0258 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,52,3 | 0,0438 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,53,к.Гараж | 0,0229 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,53,с.адм.зд. | 0,2786 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,53а | 0,1583 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,54 | 0,2485 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,55 | 0,1721 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,56 | 0,1849 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,58 | 0,26 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,6,к.а | 0,02 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,6,к.б | 0,1272 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,6,к.в | 0,0395 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,6,с."Топаз" | 0,0975 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,60 | 0,1875 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,62 | 0,274 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,64 | 0,1813 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,64,с."Аксон" | 0,0356 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,65/51 | 0,0287 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,67 | 0,1839 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,69,к.а | 0,1455 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,7 | 0,1151 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,7,к.б,с.гараж | 0,0223 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,71,1 | 0,1965 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,71,2 | 0,0931 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,71,3 | 0,0125 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,75,1 | 0,1118 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,75,2 | 0,1322 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,75,3 | 0,1222 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,75,4 | 0,0664 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,75,к.Д/С №28 | 0,2527 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,8,к.Прачеч. | 0,06 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,9,к.а,с.Флигель | 0,0248 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,9,к.б,с.Гараж | 0,0288 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,9,с.театр | 0,2708 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,90 | 0,1499 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,92 | 0,3361 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,94 | 0,201 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,95/25,1 | 0,1469 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,95/25,2 |  | 40 | 12 | 0,00089 |  |  |
| Мира пр-кт,95/25,3 | 0,0855 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира пр-кт,95/25,4 | 0,0587 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира,114,с.Акуш.к.,1 | 0,334 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира,114,с.Акуш.к.,2 | 0,1637 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мира,114,с.Акуш.к.,3 | 0,0381 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Молочная гора,1,к.Гепард,с.ООО | 0,0199 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Молочная гора,1,к.Кафе,с.Слав-ий | 0,0393 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Молочная гора,2 | 0,0519 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Молочная гора,3 | 0,0375 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Молочная гора,4,к.а | 0,0412 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Молочная гора,4,к.б | 0,0169 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Молочная гора,4,к.в | 0,0169 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Молочная гора,5,к.ООО Дамина | 0,0844 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Молочная гора,6 | 0,1064 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Молочная гора,6,к.а,с.адм.зд. | 0,0305 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Молочная гора,7 | 0,0486 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Молочная гора,8 | 0,0319 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мучные ряды,Автостанция | 0,0318 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мучные ряды,М-н,к.Золушка | 0,0127 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мучные ряды,М-н,к.Чай | 0,0121 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мучные ряды,ООО Вьеткос | 0,0641 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мучные ряды,ООО Эгина | 0,0802 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мучные ряды,Пав. Овощи | 0,0172 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мучные ряды,Пав. Фрукты | 0,0171 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мучные ряды,Первоцвет | 0,0158 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мучные ряды,Унипром | 0,0272 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мучные ряды,Хозтовары | 0,0892 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мучные ряды,кафе | 0,0079 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Мучные ряды,техсервис | 0,0495 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Не определено,181 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Не определено,187 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Не определено,188 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Не определено,191 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Не определено,192 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Не определено,197 | 0,1635 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Не определено,200 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Не определено,201 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Не определено,222 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Не определено,223 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Не определено,224 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Не определено,226 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Не определено,227 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Не определено,231 | 0,0171 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Не определено,232 | 0,3072 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Не определено,235 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Не определено,267 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Не определено,268 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Не определено,287 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Не определено,288 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Не определено,295 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Не определено,296 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Не определено,301 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Не определено,302 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Не определено,586 | 0,0048 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Не определено,587 | 0,0449 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Не определено,596 |  | 40 | 12 | 0,00089 |  |  |
| Не определено,597 | 0,0336 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Не определено,598 | 0,0052 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Некрасова,1а | 0,1261 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Некрасова,1в | 0,0671 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Нескучный пер.,1,к.Мастер. | 0,0615 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Нового быт,11 | 0,0926 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Нового быт,12 | 0,0283 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Нового быт,13 | 0,196 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Нового быт,14 | 0,0162 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Нового быт,15,1 | 0,085 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Нового быт,15,2 | 0,0809 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Нового быт,15,3 | 0,1139 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Нового быт,16 | 0,0575 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Нового быт,19,1 | 0,1937 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Нового быт,19,2 | 0,1004 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Нового быт,3 | 0,2298 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Нового быт,4,1 | 0,1409 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Нового быт,4,2 | 0,0868 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Нового быт,4а,к.Д/С №43 | 0,0791 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Нового быт,5 | 0,2301 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Нового быт,6,1 | 0,272 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Нового быт,6,2 | 0,1567 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Нового быт,7 | 0,2231 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Нового быт,9 | 0,2196 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новополянская,1 | 0,023 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новополянская,10,1 | 0,2614 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новополянская,10,2 | 0,1616 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новополянская,11,1 | 0,2194 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новополянская,11,2 | 0,126 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новополянская,11,3 | 0,0222 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новополянская,3 | 0,2077 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новополянская,3а | 0,108 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новополянская,5 |  | 40 | 12 | 0,00089 |  |  |
| Новополянская,5а,1 | 0,2665 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новополянская,5а,2 | 0,178 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новополянская,6,1 | 0,2855 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новополянская,6,2 | 0,0838 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новополянская,6б | 0,1167 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новополянская,7,1 | 0,3051 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новополянская,7,2 | 0,2019 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новополянская,8,1 | 0,2907 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новополянская,8,2 | 0,1637 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новополянская,8,3 | 0,0101 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новосельская,15,1 | 0,079 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новосельская,15,2 | 0,0987 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новосельская,15,3 | 0,0969 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новосельская,15,4 | 0,0498 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новосельская,15,5 | 0,084 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новосельская,15,6 | 0,0851 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новосельская,15,7 | 0,0674 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новосельская,15а | 0,2841 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новосельская,59 | 0,0443 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новосельская,61 | 0,049 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новосельская,63/112 | 0,0383 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Новосельская,Наркоуправление,к.34 | 0,0418 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,10/12 | 0,0338 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,11 | 0,0246 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,12 | 0,0644 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,13 | 0,0151 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,13а | 0,0179 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,13б | 0,0168 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,14/15 | 0,0749 | 40 | 12 | 0,99987 | 0,99999 | 0,0017 |
| Островского,15 | 0,0259 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,15а | 0,0666 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,16 | 0,0552 | 40 | 12 | 0,99987 | 0,99999 | 0,0013 |
| Островского,17/8 | 0,0203 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,18 | 0,0526 | 40 | 12 | 0,99987 | 0,99999 | 0,0011 |
| Островского,18,к.а | 0,0162 | 40 | 12 | 0,99987 | 0,99999 | 0,0004 |
| Островского,19/13 | 0,1619 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,2 | 0,1886 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,20 | 0,0243 | 40 | 12 | 0,99987 | 0,99999 | 0,0025 |
| Островского,21,к.а | 0,0483 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,21,к.в | 0,0378 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,23 | 0,0081 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,25 | 0,038 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,25,к.а | 0,0223 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,27,к.б | 0,0322 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,27,к.г | 0,0184 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,27,с.центр |  | 40 | 12 | 0,00089 |  |  |
| Островского,29 | 0,0249 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,3,к.рестор.,с.Трапез. | 0,0116 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,30/25 | 0,0379 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,31,с.адм.зд. | 0,0127 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,31,с.морг | 0,0404 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,31,с.ритуал | 0,0739 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,31,с.склад | 0,0175 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,32,к.а | 0,0256 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,32,к.б | 0,0172 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,32,к.в | 0,0348 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,34,к.а | 0,0192 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,34,к.б | 0,0251 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,36,к.в |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Островского,37,с.адм.зд. | 0,1422 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,38,с.шк.№29 | 0,0485 | 40 | 12 | 0,99997 | 1 | 0,0004 |
| Островского,38,с.шк.№29,1 | 0,1408 | 40 | 12 | 0,99997 | 1 | 0,0007 |
| Островского,4 | 0,0341 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,40 | 0,0484 | 40 | 12 | 0,99997 | 1 | 0,0003 |
| Островского,42/12 | 0,0298 | 40 | 12 | 0,99996 | 1 | 0,0002 |
| Островского,44,к.ЖЭУ-1 | 0,0154 | 40 | 12 | 1 | 0,98766 | 1,6807 |
| Островского,44,к.ИП,с.Куклев | 0,0496 | 40 | 12 | 1 | 0,98766 | 1,1229 |
| Островского,44/7 | 0,095 | 40 | 12 | 1 | 0,98766 | 6,9444 |
| Островского,44/7,к.Авес-,с.сикьюр. | 0,004 | 40 | 12 | 1 | 0,98766 | 0,3808 |
| Островского,46,к.а | 0,0485 | 40 | 12 | 0,79281 | 0,9743 | 10,0266 |
| Островского,48 | 0,1333 | 40 | 12 | 0,79281 | 0,9743 | 7,608 |
| Островского,5,к.Театр,с.кукол | 0,0577 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,52 | 0,113 | 40 | 12 | 0,79281 | 0,9739 | 6,2874 |
| Островского,55 | 0,1509 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,6 | 0,0452 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,8 | 0,058 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,8,к.в | 0,026 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Островского,9 | 0,1141 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Полянская,13/25,с.клуб | 0,0123 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Полянская,29/34 | 0,2811 | 40 | 12 | 0,99997 | 1 | 0,0004 |
| Полянская,31 | 0,2379 | 40 | 12 | 0,99997 | 1 | 0,0004 |
| Полянская,33,1 | 0,2894 | 40 | 12 | 0,99998 | 1 | 0,0004 |
| Полянская,33,2 | 0,0244 | 40 | 12 | 0,99998 | 1 |  |
| Полянская,33,3 | 0,0232 | 40 | 12 | 0,99998 | 1 |  |
| Полянская,35 | 0,266 | 40 | 12 | 0,99998 | 1 | 0,0003 |
| Полянская,37,1 | 0,1339 | 40 | 12 | 0,99997 | 1 | 0,0002 |
| Полянская,37,2 | 0,0613 | 40 | 12 | 0,99997 | 1 | 0,0001 |
| Полянская,37а,1 | 0,185 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Полянская,37а,2 | 0,1143 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Полянская,39/9,1 | 0,1898 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Полянская,39/9,2 | 0,1044 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Полянская,39/9,3 | 0,026 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Полянская,5 | 0,1972 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Полянская,6 | 0,228 | 40 | 12 | 0,99996 | 1 | 0,0004 |
| Полянский,1,к.Мастер. | 0,0352 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Поселок,ЧП,скл,маг. | 0,0485 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Промышленная зона,Гараж,к.1 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Промышленная зона,Гараж,к.2 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Промышленная зона,Гаражный,к.коопер.,с.№63 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Промышленная зона,Мастерские |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Пряничные ряды,ВХРНЦ,к.им.,с.Грабаря | 0,0593 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пряничные ряды,Риан,к.Вира | 0,0529 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пушкина,1 | 0,2627 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пушкина,1,к.спортзал | 0,033 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пушкина,1а | 0,1409 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пушкина,2,к.Маляр.,с.цех | 0,0891 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пушкина,24б | 0,9696 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пушкина,2а | 0,0976 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пушкина,38 | 0,1037 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пушкина,40 | 0,1012 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пушкина,43,с.Админ. | 0,0407 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пушкина,43,с.ООО КПО | 0,0334 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пушкина,43,с.автосер. | 0,1167 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пятницкая,1/20,к.Мед.,с.училище | 0,0931 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пятницкая,11,к.а | 0,0167 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пятницкая,11,к.б | 0,0167 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пятницкая,12б |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Пятницкая,14 | 0,0206 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пятницкая,17 | 0,0103 | 40 | 12 | 0,9999 | 0,99999 | 0,0003 |
| Пятницкая,19 | 0,0301 | 40 | 12 | 0,99987 | 0,99999 | 0,0007 |
| Пятницкая,2,к.КГУ,с.корп.Б | 0,3832 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пятницкая,2,к.кафе | 0,0206 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пятницкая,22 | 0,0289 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пятницкая,27/11 | 0,031 | 40 | 12 | 0,99987 | 0,99999 | 0,0008 |
| Пятницкая,28 | 0,053 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пятницкая,28а |  | 40 | 12 | 0,00089 |  |  |
| Пятницкая,28б | 0,0932 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пятницкая,29а | 0,0312 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пятницкая,3 | 0,0698 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пятницкая,30 | 0,0923 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пятницкая,31а | 0,0182 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пятницкая,31б | 0,0158 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пятницкая,32 | 0,0611 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пятницкая,38 | 0,0228 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пятницкая,39 | 0,1197 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пятницкая,39/1 | 0,1277 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пятницкая,4,1 | 0,1204 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пятницкая,4,2 | 0,0671 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пятницкая,4,3 | 0,0102 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пятницкая,45 | 0,0179 | 40 | 12 | 0,97431 | 0,99773 | 0,0957 |
| Пятницкая,49а | 0,0213 | 40 | 12 | 0,97431 | 0,99773 | 0,1161 |
| Пятницкая,53,к.б,с."ИнКоС" | 0,0272 | 40 | 12 | 0,97431 | 0,99773 | 0,1365 |
| Пятницкая,9,к.б | 0,0369 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Пятницкая,Спортзал,к.КГУ | 0,1856 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,13,1 | 0,1826 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,13,2 | 0,339 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,13,3 | 0,0662 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,13,4 | 0,0619 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,17,1 | 0,1897 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,17,2 | 0,0328 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,19,1 | 0,2915 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,19,2 | 0,1418 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,21,1 | 0,3268 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,21,2 | 0,1911 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,21,3 | 0,1089 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,3 | 0,0348 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,34,1 | 0,1069 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,34,2 | 0,074 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,34,3 | 0,0847 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,34,4 | 0,053 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,34,5 | 0,0988 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,34,6 | 0,07 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,34,7 | 0,0769 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,34,8 | 0,1008 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,34,9 | 0,1087 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,36 | 0,2253 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,36а | 0,0428 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,3а,1 | 0,0916 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,3а,2 | 0,1605 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,4 | 0,4287 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,46 | 0,0714 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,48,1 | 0,3503 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,48,2 | 0,0347 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,55 | 0,0404 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,56,1 | 0,0633 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,56,2 |  | 40 | 12 | 0,00089 |  |  |
| Рабочий,56,3 |  | 40 | 12 | 0,00089 |  |  |
| Рабочий,56,4 |  | 40 | 12 | 0,00089 |  |  |
| Рабочий,56,5 |  | 40 | 12 | 0,00089 |  |  |
| Рабочий,56,6 |  | 40 | 12 | 0,00089 |  |  |
| Рабочий,56,7 |  | 40 | 12 | 0,00089 |  |  |
| Рабочий,56,8 |  | 40 | 12 | 0,00089 |  |  |
| Рабочий,56,9 | 0,1147 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,6 | 0,2233 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,7,1 | 0,174 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,7,2 | 0,1466 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,70 |  | 40 | 12 | 0,00089 |  |  |
| Рабочий,72 | 0,1561 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,72а | 0,0409 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,73,к.а,с.Д/С №33 | 0,098 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,73,к.а,с.хозблок | 0,0114 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,74 | 0,1594 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,8,1 | 0,1019 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,8,2 | 0,0908 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,8,3 | 0,0553 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рабочий,8,4 | 0,0994 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Речной пр-кт,11 | 0,0529 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Речной пр-кт,12 | 0,0672 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Речной пр-кт,13 | 0,0607 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Речной пр-кт,14 | 0,0723 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Речной пр-кт,15 | 0,0725 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Речной пр-кт,16 | 0,0316 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Речной пр-кт,17 | 0,0197 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Речной пр-кт,18 | 0,0364 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Речной пр-кт,23,1 ввод | 0,1085 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Речной пр-кт,23,2 ввод | 0,107 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Речной пр-кт,7,1 | 0,1956 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Речной пр-кт,7,2 | 0,1083 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Речной пр-кт,7,3 | 0,1062 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Речной пр-кт,9 | 0,0503 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Рыбные ряды,Часовня | 0,0152 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,1,с.ЦНТИ | 0,0632 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,10 | 0,019 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,11,к.Б-2 |  | 40 | 12 | 0,00089 |  |  |
| Свердлова,11,к.а | 0,0234 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,11,к.в,с.гараж | 0,1025 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,11,с.жен.конс | 0,0761 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,11,с.склад | 0,0658 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,12 | 0,0535 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,13 | 0,023 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,14 | 0,0798 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,19,к.б | 0,0593 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,19,к.в,с.Д/С | 0,0491 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,2 | 0,0596 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,23,к.б | 0,0566 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,23,к.в | 0,0639 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,23,с.ОблСЭС | 0,0668 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,25,1 | 0,0454 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,25,2 | 0,0121 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,26 | 0,0578 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,27,к.а | 0,0209 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,27,к.б | 0,0208 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,27,к.в | 0,0223 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,28 | 0,0286 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,29 | 0,0806 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,3 | 0,0444 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,34 | 0,0588 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,34,к.а | 0,0265 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,36 | 0,0466 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,37,к.а | 0,0323 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,37,к.б | 0,0376 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,38 | 0,0383 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,4 | 0,0765 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,5 | 0,0225 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,6 | 0,0401 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,7 | 0,03 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,8 | 0,046 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,9 | 0,0374 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Свердлова,9,к.б |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Сенная,16 | 0,009 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Сенная,17 | 0,1623 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Сенная,17а | 0,0466 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Сенная,18 | 0,0316 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Сенная,20 | 0,0695 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Сенная,20а | 0,0468 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Сенная,24 | 0,0616 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Сенная,26 | 0,0238 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Сенная,28 | 0,0288 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Сенная,30 | 0,0129 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Сенная,8а | 0,0151 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Сенная,8б | 0,0153 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Сенная,8в | 0,0167 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Сенная,8г | 0,017 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Сенной,1/17 | 0,0059 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Сенной,15 | 0,2596 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Сенной,16,к.а | 0,035 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Сенной,21 | 0,0247 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,10 | 0,0381 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,101 | 0,1346 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,103 | 0,0807 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,105,к.Таможня | 0,0695 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,11,1 | 0,4106 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,11,2 | 0,0961 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,11,к.Котел.,с.ф/к | 0,0542 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,12,к.г,с.адм.зд. | 0,0166 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,12б | 0,0623 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,14 | 0,0649 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,15а | 0,0437 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,15б |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Симановского,16 | 0,0252 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,16,2 | 0,0127 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,17/42,с.ГИБДД | 0,1521 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,17/42,с.ГИБДД,2 | 0,0097 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,18 | 0,0163 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,21 | 0,0505 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,22 | 0,028 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,22б | 0,0222 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,24а/26 | 0,1023 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,24б | 0,1298 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,26 | 0,1457 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,26,к.2 | 0,0338 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,26,к.Сторож. | 0,016 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,26,с.семин. | 0,1993 | 40 | 12 | 0,99999 | 1 | 0,0004 |
| Симановского,26г/37 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Симановского,26ж | 0,0738 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,27,к.а |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Симановского,27,к.б | 0,041 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,28 | 0,1193 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,3,с.склад | 0,0115 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,3,с.управл. | 0,2412 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,31 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Симановского,32 | 0,0458 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,32,к.гараж | 0,0066 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,32б | 0,0504 | 40 | 12 | 1 | 1 | 0,0001 |
| Симановского,32г | 0,0374 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,33 | 0,0232 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,34а |  | 40 | 12 | 0,00089 |  |  |
| Симановского,34в | 0,0169 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,34г | 0,0146 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,34д | 0,0176 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,35 | 0,0196 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,36/2 | 0,0221 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,37/46,с.КДЮСШ 2 | 0,1745 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,38а/1 | 0,0492 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,4 | 0,0599 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,40,с.библиот | 0,0551 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,42/46 | 0,0782 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,44/35 | 0,0182 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,46 | 0,0711 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,5а | 0,0617 | 40 | 12 | 1 | 1 | 0,0001 |
| Симановского,5в | 0,0363 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,6 | 0,0614 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,69 | 0,2067 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,69 | 0,0227 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,69,к.а | 0,0174 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,7/24 | 0,0931 | 40 | 12 | 1 | 1 | 0,0001 |
| Симановского,70,с.клуб |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Симановского,71 | 0,0196 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,72 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Симановского,76 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Симановского,78,с.адм.зд. | 0,0129 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,78,с.магаз. | 0,0107 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,80,к.ЖРЭУ | 0,0368 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,80а | 0,1672 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,88 | 0,0496 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,88а,с.банк | 0,0663 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,89а | 0,2075 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,89б | 0,1913 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,9 | 0,0526 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,92 | 0,1689 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,92а | 0,1433 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,96 | 0,0208 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,98/2 | 0,027 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Симановского,99 | 0,0199 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская пл.,2 | 0,0486 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская пл.,2,к.а,с.КГТУ | 0,1036 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская пл.,4,к.к/т,с.Орленок | 0,0835 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская пл.,4,с.военком. | 0,0649 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская пл.,4,с.военком. | 0,0524 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская пл.,4,с.гараж | 0,0686 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,1,с.админ. | 0,1978 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,10/2 | 0,0449 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,11 | 0,0223 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,13 | 0,076 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,13,к.а | 0,0904 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,15 | 0,127 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,15,к.а | 0,1103 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,17 | 0,1026 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,17,к.а | 0,0043 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,19 | 0,0707 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,19,к.а | 0,2736 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,19,к.б |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Советская,2 | 0,2341 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,23,к.а | 0,0111 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,23,с.культ.ц. | 0,1054 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,25,к.а | 0,0454 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,25,к.б | 0,0093 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,25,к.г | 0,0386 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,25,к.д | 0,0286 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,3,с.админ. | 0,1097 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,4,с.церковь | 0,0437 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,5 | 0,0288 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,6,к.Почта | 0,3006 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,6,к.склад | 0,0193 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,7 | 0,0945 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,8 | 0,0326 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,8,к.а | 0,047 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,8,к.б | 0,0523 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,9 | 0,0221 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Советская,9,к.а | 0,0858 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Совхозная,21,к.Шк.№35 | 0,3157 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Совхозная,21,к.гараж | 0,0246 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Совхозная,23,с.общежит. | 0,2283 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Совхозная,23а | 0,0812 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Совхозная,25,с.общежит. | 0,2064 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Совхозная,27 | 0,1832 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Спасокукоцкого,21 | 0,0097 | 40 | 12 | 0,99999 | 1 |  |
| Спасокукоцкого,23 | 0,0347 | 40 | 12 | 0,99999 | 1 | 0,0002 |
| Спасокукоцкого,32 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Спасокукоцкого,37 | 0,0148 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Спасокукоцкого,37а | 0,0168 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Спасокукоцкого,40,к.б | 0,0928 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Спасокукоцкого,40,к.мастер. | 0,0852 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Спасокукоцкого,40,с.техникум | 0,2661 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Спасокукоцкого,42,к.ДЮСШ,с.№4 | 0,1202 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Спасокукоцкого,45 | 0,0097 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Спасокукоцкого,45а | 0,01 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Спасокукоцкого,47а | 0,0248 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Спасокукоцкого,47б | 0,0416 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Спасокукоцкого,50а | 0,076 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Спасокукоцкого,52 | 0,0183 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Спасокукоцкого,56 | 0,2546 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| ТЦ 100 метровка,, | 1,6422 | 40 | 12 | 1 | 1 | 0,0001 |
| ТЭЦ 1,Северная,к.проход. | 0,0023 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| ТЭЦ 1,Склад,к.ЭЦ | 0,0494 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| ТЭЦ 1,гараж | 0,0116 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| ТЭЦ 1,склад | 0,073 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Табачные ряды,1 | 0,0678 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстилей,29,1 | 0,2306 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстилей,29,2 | 0,1176 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстилей,29,к.Насосная | 0,0208 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстилей,31,1 | 0,2571 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстилей,31,2 | 0,1298 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,1 | 0,1369 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,14,с.общежит. | 0,1464 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,2/1,к.ГО ЧС | 0,1066 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,20 | 0,0127 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,26а | 0,1738 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,2а | 0,0471 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,3 | 0,1813 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,3,к.б | 0,023 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,31,к.а | 0,0446 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,31,к.б | 0,0592 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,33,к.б,с.гостин. | 0,1108 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,37,к.а | 0,0468 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,3а | 0,0509 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,4 | 0,0497 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,41 | 0,0351 | 40 | 12 | 0,99999 | 1 | 0,0001 |
| Текстильщиков,41б | 0,0155 | 40 | 12 | 0,99999 | 1 |  |
| Текстильщиков,43 | 0,0403 | 40 | 12 | 0,99999 | 1 | 0,0001 |
| Текстильщиков,44,к.а | 0,0317 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,44,к.б |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Текстильщиков,44,к.в |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Текстильщиков,45 | 0,0395 | 40 | 12 | 0,99999 | 1 | 0,0002 |
| Текстильщиков,46 | 0,3282 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,47 | 0,1774 | 40 | 12 | 0,99998 | 1 | 0,0012 |
| Текстильщиков,48/50 | 0,1963 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,52 | 0,01 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,6 | 0,1682 | 40 | 12 | 1 | 1 | 0,0001 |
| Текстильщиков,63 | 0,2854 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,65,к.Д/с | 0,0967 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,65,к.дс№46,с.хозблок | 0,0229 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,67 | 0,0195 | 40 | 12 | 1 | 0,99322 | 0,3274 |
| Текстильщиков,69 | 0,0372 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,7 | 0,095 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,71 | 0,0338 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,73 | 0,1915 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,73,к.УПМ | 0,1062 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,73,к.ж | 0,0623 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,73,к.мастер. | 0,0347 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,73,к.тепло | 0,1925 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,73,к.хим. | 0,1393 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,73а | 0,1055 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,73б |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Текстильщиков,73в |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Текстильщиков,8 | 0,029 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,9/18 | 0,1761 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,94 | 0,0352 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,94а,1 | 0,1559 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,94а,2 | 0,1541 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,98,с.маг.1 | 0,101 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,Тир |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Текстильщиков,Учебный,к.центр | 0,0849 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Текстильщиков,гараж | 0,0232 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Терешковой,11,к.Д/К №3 | 0,1084 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Терешковой,11а,к.Д/С №100 | 0,0554 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Терешковой,13 | 0,1231 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Терешковой,17 | 0,1094 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Терешковой,18 | 0,063 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Терешковой,20 | 0,0364 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Терешковой,21 | 0,1728 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Терешковой,23/79 | 0,1176 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Терешковой,25/80 | 0,0888 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Терешковой,27,к.Д/к №86 | 0,1562 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Терешковой,27а | 0,0895 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Терешковой,34,с.спортзал | 0,1625 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Терешковой,43 | 0,0961 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Терешковой,47,к.Д/к №29 | 0,0775 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Терешковой,49 | 0,2405 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Терешковой,6,1 | 0,2428 | 40 | 12 | 0,79281 | 0,97873 | 8,2904 |
| Терешковой,6,2 | 0,0939 | 40 | 12 | 0,79281 | 0,97873 | 4,7173 |
| Терешковой,6,3 | 0,0132 | 40 | 12 | 0,79281 | 0,97873 | 0,8116 |
| Терешковой,7 | 0,161 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Терешковой,8 | 0,1798 | 40 | 12 | 0,92967 | 0,99364 | 2,3267 |
| Терешковой,80а | 0,1528 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Терешковой,80а,к.гараж | 0,0235 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ткачей,10 | 0,0318 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ткачей,12,с.д/с | 0,1214 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ткачей,14,к.д/к №81 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Ткачей,4 | 0,0828 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ткачей,4,к.наркод-р | 0,0621 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ткачей,5 | 0,2394 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ткачей,5а | 0,021 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ткачей,5б | 0,0813 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ткачей,6 | 0,0938 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ткачей,7,к.Россерв.,с.ЗАО | 0,0274 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Ткачей,7,с.Гараж | 0,0173 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Федосеева,11 | 0,01 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Федосеева,13 | 0,0105 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Федосеева,13а | 0,0021 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Федосеева,20 | 0,0235 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Федосеева,20а | 0,0527 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Федосеева,22 | 0,0124 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Федосеева,4 | 0,0625 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Федосеева,5 | 0,0104 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Федосеева,6,1 | 0,1494 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Федосеева,6,2 | 0,0928 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Федосеева,7 | 0,0103 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Федосеева,8,1 | 0,0713 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Федосеева,8,2 | 0,2768 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Федосеева,8,3 | 0,1033 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Федосеева,9 | 0,0202 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Федосеева,9а | 0,032 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Федосеева,9г | 0,0437 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| ЦТП Беговая 57 стр.1 | 0,0831 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| ЦТП Ткачей,6б | 0,3935 |  | 12 |  | 1 |  |
| ЦТП- 9 Рабочий пр.34 | 0,2747 |  | 12 |  | 1 |  |
| ЦТП- Беговая 31б | 0,3977 |  | 12 |  | 1 |  |
| ЦТП- Катушечная, 56 | 0,115 |  | 12 |  | 1 |  |
| ЦТП- Козуева 66 | 0,1458 |  | 12 |  | 1 |  |
| ЦТП- Комунальная 30 | 0,2414 |  | 12 |  | 1 |  |
| ЦТП- Маяковского 12 | 0,0306 |  | 12 |  | 1 |  |
| ЦТП- Мира 8/6 | 0,1853 |  | 12 |  | 1 |  |
| ЦТП- Пушкина 1б | 0,1767 |  | 12 |  | 1 |  |
| ЦТП- Пушкина 43 | 0,3262 |  | 12 |  | 1 |  |
| ЦТП- Якиманиха 3 | 0,2484 |  | 12 |  | 1 |  |
| ЦТП- Якиманиха 8а | 0,2617 |  | 12 |  | 1 |  |
| ЦТП- пл.Мира 2 стр.1 | 0,0836 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| ЦТП-Калиновская 25 | 0,0188 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| ЦТП-Кирпичный 3 | 0,1319 |  | 12 |  | 1 |  |
| ЦТП-Нов.быт 2 | 0,1215 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Чайковского,1 | 0,3271 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Чайковского,11 | 0,0488 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Чайковского,13 | 0,0326 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Чайковского,13,к.а | 0,0673 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Чайковского,17,к.б |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Чайковского,17,к.в |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Чайковского,19 | 0,0273 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Чайковского,2,с.ресторан | 0,0382 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Чайковского,2,с.склад | 0,0169 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Чайковского,21 | 0,0701 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Чайковского,21,к.б | 0,0159 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Чайковского,3 | 0,1013 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Чайковского,4 | 0,0792 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Чайковского,5 | 0,0591 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Чайковского,6 | 0,0751 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Чайковского,7,1 | 0,0402 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Чайковского,7,2 | 0,004 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Чайковского,7,к.а | 0,0174 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Чайковского,8 | 0,0745 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Чайковского,9 | 0,0511 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Чайковского,9,к.1 | 0,0887 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Шагова,10,к.а | 0,0355 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Шагова,10,к.б | 0,032 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Шагова,13 | 0,0248 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Шагова,13,к.б | 0,039 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Шагова,15 | 0,2439 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Шагова,18 | 0,033 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Шагова,18,к.в | 0,0163 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Шагова,20,к.Арбит.,с.суд | 0,0448 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Шагова,20,к.а,с.адм.суд | 0,0586 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Шагова,20,к.б,с.Банк | 0,1378 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Шагова,20,с.суд | 0,0268 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Шагова,25/8,1 | 0,1988 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Шагова,25/8,2 | 0,1944 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Шагова,3 | 0,0429 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Шагова,4 | 0,0955 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Шагова,5 | 0,0479 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Шагова,6,к.а | 0,0482 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Шагова,6,к.б | 0,0146 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Шагова,61,к.1 | 0,036 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Шагова,61,к.а | 0,0162 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Шагова,61,к.а 1 | 0,0791 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Шагова,61,к.б | 0,138 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Шагова,8 | 0,0254 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Шагова,9 | 0,122 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Щемиловка,11 | 0,1758 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Щемиловка,13 | 0,0265 | 40 | 12 | 0,99938 | 0,99995 | 0,0047 |
| Щемиловка,13а,к.КГУ,с.корп.АХО | 0,0221 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Щемиловка,15 | 0,0273 | 40 | 12 | 0,99938 | 0,99995 | 0,0047 |
| Щемиловка,17 | 0,0117 | 40 | 12 | 0,99938 | 0,99995 | 0,0016 |
| Щемиловка,5 | 0,0288 | 40 | 12 | 0,99938 | 0,99995 | 0,0045 |
| Щемиловка,7 | 0,0289 | 40 | 12 | 0,99938 | 0,99995 | 0,0045 |
| Щемиловка,9 | 0,1278 | 40 | 12 | 0,99937 | 0,99994 | 0,0164 |
| Юных пионеров,1/3 | 0,1742 | 40 | 12 | 0,99994 | 1 | 0,0013 |
| Юных пионеров,100 | 0,0312 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Юных пионеров,2 | 0,0723 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Юных пионеров,29,1 | 0,2392 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Юных пионеров,29,2 | 0,1205 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Юных пионеров,3 | 0,3699 | 40 | 12 | 0,99996 | 1 | 0,0007 |
| Юных пионеров,30,1 | 0,0768 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Юных пионеров,30,2 | 0,0943 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Юных пионеров,32,1 | 0,1463 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Юных пионеров,32,2 | 0,093 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Юных пионеров,32,3 | 0,0202 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Юных пионеров,33,1 | 0,1685 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Юных пионеров,33,2 | 0,0881 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Юных пионеров,33,3 | 0,0465 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Юных пионеров,49,1 | 0,112 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Юных пионеров,49,2 | 0,0952 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Юных пионеров,49,3 | 0,1024 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Юных пионеров,49,4 | 0,0965 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Юных пионеров,49,5 | 0,1105 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Юных пионеров,84 | 0,0738 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Юных пионеров,90 | 0,0389 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Юных пионеров,92 | 0,0495 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Юных пионеров,94 | 0,0529 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,1 | 0,2532 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,10 | 0,2041 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,11 | 0,2 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,12 | 0,1572 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,13,1 | 0,0882 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,13,2 | 0,0688 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,13,3 | 0,0877 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,14 | 0,2036 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,15 | 0,1081 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,16,1 | 0,1457 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,16,2 | 0,1426 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,16,3 | 0,0225 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,17 | 0,1467 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,18,1 | 0,1484 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,18,2 | 0,1608 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,18,3 | 0,0325 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,19,с.Шк.№4 | 0,2916 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,2 | 0,2575 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,21,к.Д/С №56 | 0,1911 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,23,1 | 0,0885 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,23,2 | 0,0314 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,3 | 0,2277 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,4 | 0,2161 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,5 | 0,2273 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,6 | 0,2174 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,7 | 0,2127 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,8 | 0,2447 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,9 | 0,2271 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,9,к.гараж | 0,0363 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,9,к.теплица | 0,0931 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| Якиманиха,ДЮСШ | 0,1785 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| пл. Мира,2,1 | 0,293 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| пл. Мира,2,2 | 0,3469 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| пл. Мира,2,3 | 0,3372 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| пл. Мира,2,4 | 0,3109 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| пл. Мира,2,5 | 0,2961 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| пл. Мира,2,к.Выставка | 0,0889 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| пл. Мира,2,к.Почта | 0,0602 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| пл. Мира,2,к.м-н,с.Продукты | 0,0974 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |
| пл. Мира,2,к.м-н,с.Школьник | 0,0869 | 40 | 12 | 1 | 1 |  |

Результаты расчета вероятности безотказной работы трубопроводов зоны ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 приведены в Приложении 1

  - ТЭЦ-2

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.2 – Результаты расчета надежности в электронной модели по зоне ТЭЦ-2

Таблица 4.2 - Результаты расчета вероятности безотказной работы потребителей зоны ТЭЦ-2

| Наименование | Расчетная тепловая нагрузка, ГКал/ч | Коэф. тепловой аккумуляции | Минимальная допустимая температура, С | Вероятность безотказного теплоснабжения (P) | Коэффициент готовности (K) | Недоотпуск, ГКал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |
| Обменный парк,ТЭЦ-2 | 0,07 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 40,0481 |
| Проектавтодор,, | 0,1585 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 63,0295 |
| ОАО "Уникоопт",, | 0,1582 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 62,8853 |
| ООО "Рента",, | 0,0812 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 22,121 |
| ООО "Сенатор",, | 0,2842 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 77,6223 |
| ЗАО "Катрон",, | 0,0333 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 8,086 |
| в/ч,21602 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Обобщеный потребитель,ТЭЦ-2 | 17,0069 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 7241,2252 |
| Обобщеный потребитель,Пром. пл,1 | 8,0084 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 3916,0569 |
| Базовая,8а Монтажсервис | 0,2911 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 85,8263 |
| Базовая,12,к.Ремилюкс,с.Волга | 0,1462 | 40 | 12 |  | 0,75906 | 26,2641 |
| Базовая,10 Лапин | 0,0498 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 15,0688 |
| Жилая,34,к.ООО,с.Скиф | 0,0106 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 11,6711 |
| Деминская,1 Строймех | 0,9192 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 235,2251 |
| Деминская,13,к.ООО,с."Колос" | 0,0245 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 7,2607 |
| Деминская,8 | 0,0413 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 14,2451 |
| Деминская,8,к.ЦЭС,2 | 0,022 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 12,5865 |
| Деминская,8,к.ЦЭС,1 | 0,0501 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 11,1702 |
| Деминская,8,к.ФСК,с.ЕЭС,1 | 0,03 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 17,1635 |
| Деминская,8,к.ФСК,с.ЕЭС,2 | 0,026 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 14,875 |
| Калиновская,63 | 2,2587 | 40 | 12 |  | 0,65317 | 1339,6089 |
| Галическая,85,1 | 0,2593 | 40 | 12 |  | 0,65317 | 180,2608 |
| Галическая,85,2 | 0,0939 | 40 | 12 |  | 0,65317 | 87,0487 |
| Галическая,1 | 0,128 | 40 | 12 |  | 0,62576 | 128,0642 |
| Галическая,142 Рит.усл. | 0,1699 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 64,7375 |
| Галическая,126а Экрон | 0,5172 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 109,0743 |
| Галическая,130 Герасимов | 0,0302 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 10,5668 |
| Галическая,136а Тракт.зав. | 0,2829 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 119,1113 |
| Советская,54,с.Нас.вод. | 0,0192 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 13,4538 |
| Советская,121 | 0,0724 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 48,8463 |
| Советская,135 | 0,066 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 13,1183 |
| Советская,142,к.а,с.КТЭК | 0,1175 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 37,7595 |
| Советская,99,к.гаражи,с.Епархин | 0,0549 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 15,5362 |
| Советская,109 | 0,1843 | 40 | 12 |  | 0,65953 | 72,5961 |
| Советская,111 | 0,2682 | 40 | 12 |  | 0,65953 | 112,1988 |
| Советская,111,к.б | 0,1517 | 40 | 12 |  | 0,65953 | 65,3072 |
| Советская,105 | 0,0509 | 40 | 12 |  | 0,69045 | 21,5364 |
| Советская,107,к.а,1 | 0,0539 | 40 | 12 |  | 0,69045 | 19,4125 |
| Советская,107,к.а,2 | 0,0283 | 40 | 12 |  | 0,69045 | 11,6636 |
| Советская,107 | 0,0137 | 40 | 12 |  | 0,69045 | 13,8694 |
| Советская,111,к.а | 0,1535 | 40 | 12 |  | 0,65953 | 66,5687 |
| Советская,109,к.а | 0,168 | 40 | 12 |  | 0,65953 | 71,3092 |
| Советская,144 | 0,0456 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 21,3973 |
| Советская,142 | 0,1267 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 33,313 |
| Советская,140 | 0,2103 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 83,172 |
| Советская,138 | 0,1922 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 64,5307 |
| Советская,144,к.а | 0,156 | 40 | 12 |  | 0,78645 | 89,3485 |
| Советская,136 | 0,2054 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 55,3494 |
| Советская,136,к.а | 0,0824 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 20,2714 |
| Советская,113 | 0,2169 | 40 | 12 |  | 0,65953 | 77,4058 |
| Советская,113,к.а | 0,1588 | 40 | 12 |  | 0,65953 | 70,7378 |
| Советская,115,к.а | 0,1627 | 40 | 12 |  | 0,65953 | 76,1932 |
| Советская,115 | 0,2194 | 40 | 12 |  | 0,65953 | 96,391 |
| Советская,117 | 0,1728 | 40 | 12 |  | 0,65953 | 74,3552 |
| Советская,119,1 | 0,5636 | 40 | 12 |  | 0,65632 | 265,4279 |
| Советская,119,2 | 0,0288 | 40 | 12 |  | 0,65487 | 14,199 |
| Советская,123 | 0,1881 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 47,7193 |
| Советская,125 | 0,1328 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 58,7857 |
| Советская,127 | 0,1155 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 44,2388 |
| Советская,129 | 0,153 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 50,9513 |
| Советская,131 | 0,1497 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 50,6445 |
| Советская,133,к.б | 0,0805 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 31,0484 |
| Советская,97,3 | 0,114 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 79,9682 |
| Советская,97,1 | 0,07 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 49,159 |
| Советская,97,2 | 0,262 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 183,7901 |
| Советская,101,2 | 0,2035 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 79,0712 |
| Советская,101,1 | 0,3675 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 118,2057 |
| Советская,101,3 | 0,1468 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 62,1027 |
| Советская,101,4 | 0,1221 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 62,5506 |
| Советская,103,к.а | 0,0964 | 40 | 12 |  | 0,7274 | 30,8689 |
| Советская,103,к.б | 0,198 | 40 | 12 |  | 0,72431 | 78,9926 |
| Советская,103,к.в | 0,0964 | 40 | 12 |  | 0,72276 | 31,7855 |
| Советская,103,к.г | 0,1098 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 31,095 |
| Советская,91 | 0,2454 | 40 | 12 |  | 0,73724 | 146,4528 |
| Советская,79/73,1 | 0,2412 | 40 | 12 |  | 0,73724 | 108,4154 |
| Советская,79/73,2 | 0,2822 | 40 | 12 |  | 0,73723 | 106,0723 |
| Советская,79/73,3 | 0,1507 | 40 | 12 |  | 0,73723 | 103,6495 |
| Советская,77 | 0,418 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 292,1995 |
| Советская,77,5 | 0,3633 | 40 | 12 |  | 0,73583 | 296,2152 |
| Советская,77,6 | 0,138 | 40 | 12 |  | 0,73583 | 97,5627 |
| Советская,77,4 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Советская,73 | 0,35 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 246,0913 |
| Советская,73,3 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Советская,73,3 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Советская,75 |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Советская,27/31 | 0,0304 | 40 | 12 |  | 0,73017 | 13,1741 |
| Советская,29,к.б | 0,0272 | 40 | 12 |  | 0,73017 | 8,2627 |
| Советская,29,к.в | 0,0413 | 40 | 12 |  | 0,73017 | 15,4068 |
| Советская,33 | 0,0527 | 40 | 12 |  | 0,73017 | 24,0407 |
| Советская,39,к.а | 0,0724 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 23,7453 |
| Советская,39,к.б |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Советская,39,к.в | 0,0079 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 5,5455 |
| Советская,33,к.в |  | 40 | 12 |  |  |  |
| Советская,33,к.г | 0,0379 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 14,8373 |
| Советская,41 | 0,0247 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 10,3969 |
| Советская,41,к.в | 0,0367 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 13,1402 |
| Советская,59/48 | 0,3622 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 152,5204 |
| Советская,55,к.а | 0,0425 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 14,9617 |
| Советская,53 | 0,1283 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 37,4292 |
| Советская,51,к.г | 0,203 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 81,1026 |
| Советская,49 | 0,0871 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 41,199 |
| Советская,51,к.а | 0,035 | 40 | 12 |  | 0,73726 | 14,5201 |
| Советская,51,к.б | 0,092 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 64,5299 |
| Советская,53,к.а | 0,05 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 19,7411 |
| Советская,53,к.в | 0,0249 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 21,2866 |
| Советская,55,к.б | 0,0308 | 40 | 12 |  | 0,73685 | 9,2109 |
| Советская,96,к.а | 0,1281 | 40 | 12 |  | 0,72843 | 52,2008 |
| Советская,133 |  | 40 | 12 |  | 0,04938 | 7,062 |
| Советская,118,к.б | 0,09 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 56,1689 |
| Советская,118,к.а | 0,2256 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 101,594 |
| Долматова,29 | 0,0212 | 40 | 12 |  | 0,73017 | 9,2399 |
| Димитрова,5,с.Д/С №26 | 0,1193 | 40 | 12 |  | 0,77751 | 22,2444 |
| Димитрова,5,с.хозблок | 0,025 | 40 | 12 |  | 0,78623 | 14,3335 |
| Димитрова,1 | 0,036 | 40 | 12 |  | 0,77751 | 12,6734 |
| Димитрова,3 | 0,0417 | 40 | 12 |  | 0,77751 | 19,332 |
| Димитрова,20,к.б,с.Высоков | 0,0282 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 9,8068 |
| Димитрова,24 | 0,1924 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 66,4897 |
| Димитрова,26 | 0,041 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 27,286 |
| Димитрова,26,к.а | 0,046 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 35,0433 |
| Димитрова,28 | 0,0819 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 22,6535 |
| Димитрова,30 | 0,1658 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 65,1378 |
| Димитрова,32 | 0,0992 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 30,5498 |
| Димитрова,37,1 | 0,2237 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 79,9812 |
| Димитрова,37,2 | 0,066 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 24,7272 |
| Димитрова,37,к.а,2 | 0,063 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 32,6849 |
| Димитрова,37,к.а,3 | 0,063 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 32,6216 |
| Димитрова,37,к.а,4 | 0,0883 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 46,4696 |
| Димитрова,37,к.а,1 | 0,2169 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 64,307 |
| Димитрова,39 | 0,1494 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 49,444 |
| Димитрова,41,3 | 0,0936 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 44,6996 |
| Димитрова,41,2 | 0,181 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 52,6368 |
| Димитрова,41,1 | 0,0926 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 43,4537 |
| Димитрова,12 | 0,1314 | 40 | 12 |  | 0,77781 | 48,1065 |
| Димитрова,14 | 0,1875 | 40 | 12 |  | 0,77791 | 67,531 |
| Димитрова,14,к.а,3 | 0,1154 | 40 | 12 |  | 0,77791 | 49,7403 |
| Димитрова,14,к.а,1 | 0,2266 | 40 | 12 |  | 0,77791 | 52,5506 |
| Димитрова,14,к.а,2 | 0,0705 | 40 | 12 |  | 0,77791 | 26,0875 |
| Димитрова,16 | 0,2394 | 40 | 12 |  | 0,77791 | 73,6891 |
| Димитрова,18 | 0,4275 | 40 | 12 |  | 0,77791 | 143,1617 |
| Димитрова,20 | 0,2503 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 83,5083 |
| Димитрова,22 | 0,233 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 86,9259 |
| Димитрова,2 | 0,1576 | 40 | 12 |  | 0,77733 | 45,7417 |
| Димитрова,4 | 0,2032 | 40 | 12 |  | 0,77757 | 80,0318 |
| Димитрова,8 | 0,1052 | 40 | 12 |  | 0,77791 | 19,2552 |
| Димитрова,10 | 0,1682 | 40 | 12 |  | 0,77791 | 39,1686 |
| Центральная,42,1 | 0,2483 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 67,7081 |
| Центральная,42,2 | 0,1204 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 50,2298 |
| Центральная,42,3 | 0,1333 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 55,2448 |
| Центральная,46 | 0,2278 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 77,922 |
| Центральная,48 | 0,127 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 35,2806 |
| Центральная,48,к.б | 0,0444 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 16,048 |
| Центральная,48,к.а | 0,1281 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 36,1422 |
| Центральная,50 | 0,1286 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 50,9099 |
| Центральная,46,к.а | 0,2666 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 119,6457 |
| Центральная,23,1 | 0,2653 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 140,4586 |
| Центральная,23,2 | 0,1516 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 98,4283 |
| Центральная,23,3 | 0,0879 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 56,0916 |
| Центральная,25,1 | 0,1659 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 54,1095 |
| Центральная,25,2 | 0,0775 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 48,3199 |
| Центральная,25,3 | 0,0809 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 52,5326 |
| Центральная,29,3 | 0,0733 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 51,9549 |
| Центральная,29,1 | 0,0902 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 59,0565 |
| Центральная,29,2 | 0,0956 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 61,5043 |
| Центральная,31 | 0,6596 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 289,7334 |
| Центральная,46б,к.гараж | 0,0416 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 12,6611 |
| Центральная,46,к.хозблок | 0,0218 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 23,0248 |
| Центральная,17 | 0,0652 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 45,8139 |
| Центральная,50,с.ГПТУ-6,1 | 0,3333 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 149,5095 |
| Центральная,50,с.ГПТУ-6,2 | 0,4181 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 149,4304 |
| Свердлова,48 | 0,0464 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 45,3371 |
| Свердлова,46/23 | 0,0693 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 69,4382 |
| Свердлова,46,к.а | 0,1613 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 155,6974 |
| Свердлова,83,к.аптека | 0,0358 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 20,037 |
| Свердлова,123,2 | 0,1347 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 61,1218 |
| Свердлова,123,1 | 0,2286 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 66,6912 |
| Свердлова,125,2 | 0,0936 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 40,9377 |
| Свердлова,125,1 | 0,1786 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 48,9804 |
| Свердлова,125,к.а,2 | 0,147 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 103,0979 |
| Свердлова,125,к.а,1 | 0,1298 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 39,1756 |
| Свердлова,127,2 | 0,1276 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 60,4548 |
| Свердлова,127,3 | 0,1275 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 60,3371 |
| Свердлова,127,1 | 0,2216 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 68,2232 |
| Свердлова,127,к.а | 0,046 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 20,7435 |
| Свердлова,129 | 0,1722 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 71,4289 |
| Свердлова,74,1 | 0,1777 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 87,6259 |
| Свердлова,74,3 | 0,1791 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 89,7922 |
| Свердлова,74,2 | 0,1793 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 90,0836 |
| Свердлова,80,1 | 0,1519 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 54,6322 |
| Свердлова,80,3 | 0,0321 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 9,5916 |
| Свердлова,80,2 | 0,1578 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 59,5749 |
| Свердлова,82,2 | 0,243 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 104,2122 |
| Свердлова,82,1 | 0,238 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 98,6488 |
| Свердлова,82,к.а | 0,0347 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 12,6857 |
| Свердлова,88,6 | 0,039 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 27,3325 |
| Свердлова,88,5 | 0,1556 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 60,6618 |
| Свердлова,88,4 | 0,1175 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 40,8158 |
| Свердлова,88,3 | 0,0951 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 42,2994 |
| Свердлова,88,2 | 0,1035 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 40,6928 |
| Свердлова,88,1 | 0,4559 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 120,7179 |
| Свердлова,101,3 | 0,1765 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 83,5869 |
| Свердлова,101,2 | 0,2099 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 115,4731 |
| Свердлова,101,1 | 0,3765 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 117,1856 |
| Свердлова,101,4 | 0,1466 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 75,6604 |
| Свердлова,83,1 | 0,3248 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 97,8884 |
| Свердлова,83,2 | 0,2124 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 86,8739 |
| Свердлова,75 | 0,0528 | 40 | 12 |  | 0,69464 | 16,8088 |
| Свердлова,77,к.а | 0,0388 | 40 | 12 |  | 0,69464 | 17,957 |
| Свердлова,78,2 | 0,0362 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 9,1365 |
| Свердлова,78,1 | 0,3025 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 152,0805 |
| Свердлова,99,2 | 0,1747 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 99,5641 |
| Свердлова,99,1 | 0,3291 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 106,6436 |
| Свердлова,75,к.а | 0,0578 | 40 | 12 |  | 0,69374 | 18,2268 |
| Свердлова,127,к.Насосная | 0,0078 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 9,4008 |
| Профсоюзная,16,к.а,с.ВНС | 0,0132 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 11,0079 |
| Профсоюзная,30,к.б,с.ВНС | 0,0311 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 10,8872 |
| Профсоюзная,5,к.гаражи,с.КЭЗ,4 | 0,0112 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 7,6098 |
| Профсоюзная,5,к.гаражи,с.КЭЗ,3 | 0,0292 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 25,5753 |
| Профсоюзная,5,к.гаражи,с.КЭЗ,1 | 0,0462 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 37,1034 |
| Профсоюзная,5,к.гаражи,с.КЭЗ,2 | 0,0783 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 61,9312 |
| Профсоюзная,25б Амбер | 0,076 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 65,6272 |
| Профсоюзная,16,6 | 0,135 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 64,2435 |
| Профсоюзная,16,1 | 0,185 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 161,4334 |
| Профсоюзная,16,5 | 0,1558 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 74,1535 |
| Профсоюзная,16,4 | 0,131 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 62,1432 |
| Профсоюзная,16,2 | 0,18 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 157,2315 |
| Профсоюзная,16,3 | 0,2862 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 81,003 |
| Профсоюзная,18 | 0,213 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 63,6304 |
| Профсоюзная,18,к.а | 0,6163 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 537,0268 |
| Профсоюзная,16,к.а | 0,3054 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 101,5304 |
| Профсоюзная,22,с.Д/С №69,1 | 0,2053 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 86,1559 |
| Профсоюзная,22,с.Д/С №69,2 | 0,0224 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 15,864 |
| Профсоюзная,24,2 | 0,1269 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 56,4205 |
| Профсоюзная,24,1 | 0,118 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 52,2668 |
| Профсоюзная,24,1 | 0,1865 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 99,4988 |
| Профсоюзная,24,2 | 0,2026 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 126,8331 |
| Профсоюзная,24,3 | 0,1841 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 98,1486 |
| Профсоюзная,24,4 | 0,1847 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 97,6835 |
| Профсоюзная,20,с.шк.№24 | 0,223 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 77,1751 |
| Профсоюзная,26,1 | 0,092 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 49,823 |
| Профсоюзная,26,4 | 0,0953 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 51,5759 |
| Профсоюзная,26,3 | 0,0919 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 49,6145 |
| Профсоюзная,26,2 | 0,0652 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 33,2175 |
| Профсоюзная,28 | 0,409 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 358,6813 |
| Профсоюзная,28,к.а | 0,3279 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 179,9607 |
| Профсоюзная,30,7 | 0,1426 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 86,2737 |
| Профсоюзная,30,6 | 0,1343 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 77,2866 |
| Профсоюзная,30,5 | 0,1409 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 88,6152 |
| Профсоюзная,30,4 | 0,136 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 80,2615 |
| Профсоюзная,30,3 | 0,1435 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 93,871 |
| Профсоюзная,30,2 | 0,1441 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 95,1652 |
| Профсоюзная,30,1 | 0,147 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 94,9139 |
| Профсоюзная,30,к.а,2 | 0,1169 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 89,1486 |
| Профсоюзная,30,к.а,1 | 0,1067 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 79,9793 |
| Профсоюзная,32,к.а,4 | 0,1382 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 91,6425 |
| Профсоюзная,32,к.а,3 | 0,1378 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 92,1101 |
| Профсоюзная,32,к.а,2 | 0,1379 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 92,5201 |
| Профсоюзная,32,к.а,1 | 0,139 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 93,6342 |
| Профсоюзная,36,к.а | 0,0919 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 51,7215 |
| Профсоюзная,36,с.техуч. | 0,05 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 43,9818 |
| Профсоюзная,36,с.техуч.,1 | 0,182 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 160,4484 |
| Профсоюзная,36,с.техуч.,4 | 0,0526 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 27,0414 |
| Профсоюзная,36,с.техуч.,5 | 0,038 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 33,3428 |
| Профсоюзная,36,с.техуч.,3 | 0,0544 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 29,7048 |
| Профсоюзная,42,1 | 0,0997 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 74,9809 |
| Профсоюзная,42,2 | 0,104 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 77,3585 |
| Профсоюзная,46,2 | 0,1561 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 102,8351 |
| Профсоюзная,46,1 | 0,1564 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 103,5141 |
| Профсоюзная,40 | 0,1857 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 96,0222 |
| Профсоюзная,44,5 | 0,108 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 62,624 |
| Профсоюзная,44,1 | 0,0874 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 50,3549 |
| Профсоюзная,44,2 | 0,0874 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 50,3999 |
| Профсоюзная,44,3 | 0,0874 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 50,2656 |
| Профсоюзная,44,4 | 0,1013 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 60,4542 |
| Профсоюзная,32,1 | 0,1272 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 72,2764 |
| Профсоюзная,32,2 | 0,1267 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 71,5049 |
| Профсоюзная,34 | 0,1832 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 94,1185 |
| Профсоюзная,38 | 0,2074 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 101,531 |
| Профсоюзная,зал,с.бокса | 0,0245 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 8,9629 |
| Профсоюзная,библиот. | 0,009 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 9,3589 |
| Профсоюзная,7 | 0,0216 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 20,4707 |
| Профсоюзная,9 | 0,0313 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 14,7351 |
| ЦТП- Профсоюзная 26 | 0,1187 |  | 12 | 0,00013 | 0,66992 | 31,92 |
| Профсоюзная,3,к.а,1 | 0,23 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 177,7297 |
| Профсоюзная,3,к.а,2 | 0,08 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 57,5589 |
| Профсоюзная,3,к.в | 0,0881 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 44,6202 |
| Профсоюзная,3 | 0,205 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 135,6641 |
| Профсоюзная,6 | 0,9559 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 355,3683 |
| Профсоюзная,8 | 0,1332 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 72,3277 |
| Профсоюзная,10 | 0,1706 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 135,2092 |
| Профсоюзная,12 | 0,3216 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 121,7832 |
| Профсоюзная,29,8 | 0,0852 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 92,6963 |
| Профсоюзная,29,1 | 0,0894 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 97,7336 |
| Профсоюзная,29,2 | 0,0963 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 98,6875 |
| Профсоюзная,29,3 | 0,0791 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 92,7271 |
| Профсоюзная,29,4 | 0,079 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 91,9986 |
| Профсоюзная,29,5 | 0,0793 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 93,7459 |
| Профсоюзная,29,6 | 0,0791 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 92,152 |
| Профсоюзная,29,7 | 0,0889 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 94,7038 |
| Профсоюзная,25/2,1 | 0,0893 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 40,0731 |
| Профсоюзная,25/2,4 | 0,0942 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 50,6519 |
| Профсоюзная,25/2,6 | 0,1111 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 62,3893 |
| Профсоюзная,25/2,2 | 0,0894 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 40,1251 |
| Профсоюзная,25/2,3 | 0,0942 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 50,5184 |
| Профсоюзная,25/2,5 | 0,0989 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 57,3839 |
| Профсоюзная,25/2,7 | 0,1257 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 61,9967 |
| Профсоюзная,25/2,14 | 0,1056 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 39,2851 |
| Профсоюзная,25/2,13 | 0,1216 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 39,4109 |
| Профсоюзная,25/2,12 | 0,1094 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 39,4122 |
| Профсоюзная,25/2,11 | 0,0989 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 39,4552 |
| Профсоюзная,25/2,10 | 0,1182 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 47,7322 |
| Профсоюзная,25/2,9 | 0,1593 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 92,4524 |
| Профсоюзная,25/2,8 | 0,1527 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 103,9767 |
| Профсоюзная,27,2 | 0,085 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 45,5563 |
| Профсоюзная,27,1 | 0,0884 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 45,6924 |
| Профсоюзная,27,3 | 0,0882 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 45,5205 |
| Профсоюзная,21,2 | 0,137 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 117,2088 |
| Профсоюзная,21,1 | 0,2574 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 127,7593 |
| Профсоюзная,19 | 0,2762 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 103,273 |
| Профсоюзная,17,2 | 0,03 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 24,226 |
| Профсоюзная,17,1 | 0,2692 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 96,8882 |
| Профсоюзная,15 | 0,2251 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 84,0529 |
| Профсоюзная,17,к.А | 0,2117 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 73,5536 |
| Профсоюзная,15,к.А,1 | 0,2559 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 76,6194 |
| Профсоюзная,15,к.А,2 | 0,087 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 53,7603 |
| Профсоюзная,13,1 | 0,1016 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 26,1585 |
| Профсоюзная,13,к.2 | 0,185 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 61,6127 |
| Профсоюзная,13,к.А,2 | 0,1117 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 45,8034 |
| Профсоюзная,13,к.А,1 | 0,1162 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 47,8688 |
| Профсоюзная,13,к.1,3 | 0,0804 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 22,5557 |
| Юбилейная,28,с."Аверс" | 0,0274 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 15,7466 |
| Юбилейная,28,к.а,с.ОВД,2 | 0,0757 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 39,0554 |
| Юбилейная,28,к.а,с.ОВД,1 | 0,1043 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 52,1371 |
| Юбилейная,28,к.ИП,с.Госович,1 | 0,0368 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 15,4239 |
| Юбилейная,28,к.ИП,с.Госович,2 | 0,1219 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 46,273 |
| Юбилейная,28,к.ИП,с.Госович,3 | 0,2056 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 66,6429 |
| Юбилейная,16 | 0,0604 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 53,4028 |
| Юбилейная,18 | 0,0706 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 63,0722 |
| Юбилейная,20 | 0,2725 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 176,3411 |
| Юбилейная,23 | 0,0716 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 63,9614 |
| Юбилейная,19 | 0,0613 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 54,0936 |
| Юбилейная,17 | 0,0619 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 56,4297 |
| Юбилейная,25 | 0,0755 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 74,7392 |
| Юбилейная,15 | 0,0618 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 56,1242 |
| Юбилейная,11 | 0,0625 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 55,7445 |
| Юбилейная,22 | 0,1217 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 91,3262 |
| Юбилейная,14 | 0,0171 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 19,5809 |
| Энергетиков,1 | 0,0358 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 22,3944 |
| Энергетиков,7,2 | 0,3903 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 171,0866 |
| Энергетиков,7,1 | 0,0836 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 46,579 |
| Энергетиков,3 | 0,0559 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 24,3813 |
| Энергетиков,2 | 0,5544 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 191,901 |
| Энергетиков,4,1 | 0,0749 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 23,6764 |
| Энергетиков,4,2 | 0,0504 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 15,2246 |
| Индустриальная,13,с.АТС,2 | 0,0574 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 28,5603 |
| Индустриальная,13,с.АТС,1 | 0,2585 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 183,5584 |
| Индустриальная,1,6 | 0,0397 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 46,927 |
| Индустриальная,1,1 | 0,1048 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 42,2455 |
| Индустриальная,1,2 | 0,1797 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 47,5847 |
| Индустриальная,1,3 | 0,1269 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 54,4862 |
| Индустриальная,1,4 | 0,1065 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 45,8251 |
| Индустриальная,1,5 | 0,1063 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 45,5994 |
| Индустриальная,3,2 | 0,127 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 56,0109 |
| Индустриальная,3,1 | 0,2119 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 68,8312 |
| Индустриальная,13,к.Маг.,с.Строймат | 0,0453 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 19,7167 |
| Индустриальная,50,к.Кострома,с.облгаз,1 | 0,1028 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 46,0313 |
| Индустриальная,50,к.Кострома,с.облгаз,2 | 0,1133 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 70,5009 |
| Индустриальная,16,к.Дом,с.Еды | 0,0254 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 10,2219 |
| Индустриальная,25,к.Маг. | 0,0176 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 15,1304 |
| Индустриальная,65,к.УФСИН,3 | 0,185 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 105,8413 |
| Индустриальная,65,к.УФСИН,4 | 0,1064 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 62,5935 |
| Индустриальная,65,к.УФСИН,2 | 0,1354 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 79,4211 |
| Индустриальная,65,к.УФСИН,1 | 0,105 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 60,0721 |
| Индустриальная,Стройматериалы,к.маг. | 0,147 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 127,9883 |
| Индустриальная,21,к.б | 0,2361 | 40 | 12 |  | 0,6612 | 76,3591 |
| Индустриальная,61,4 | 0,0651 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 33,9348 |
| Индустриальная,61,3 | 0,0651 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 34,0442 |
| Индустриальная,61,2 | 0,0652 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 34,204 |
| Индустриальная,61,1 | 0,0666 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 37,1549 |
| Индустриальная,57,5 | 0,036 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 26,2503 |
| Индустриальная,57,3 | 0,0952 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 46,4998 |
| Индустриальная,57,4 | 0,1111 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 54,8213 |
| Индустриальная,57,2 | 0,0953 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 46,6575 |
| Индустриальная,57,1 | 0,0929 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 42,7895 |
| Индустриальная,55,к.а,2 | 0,0513 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 28,3203 |
| Индустриальная,55,к.а,1 | 0,0513 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 28,3265 |
| Индустриальная,59 | 0,2537 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 144,0489 |
| ЦТП- Фестивальная 28 | 0,4611 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 100,0295 |
| Индустриальная,57,к.а | 0,285 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 87,8255 |
| Индустриальная,55 | 0,4689 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 123,2676 |
| Индустриальная,55,2 | 0,01 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 5,7212 |
| Индустриальная,53,4 | 0,0538 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 20,1274 |
| Индустриальная,53,3 | 0,1272 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 53,0381 |
| Индустриальная,53,2 | 0,0299 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 10,7961 |
| ЦТП- Инд-ная 53 стр1 | 0,0184 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 3,5111 |
| Индустриальная,53,5 | 0,0292 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 10,1067 |
| Индустриальная,53,1 | 0,1006 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 32,1031 |
| Индустриальная,53,к.а | 0,1738 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 52,4471 |
| Индустриальная,51,2 | 0,1053 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 34,5414 |
| Индустриальная,51,1 | 0,1505 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 36,9625 |
| Индустриальная,28,4 | 0,0672 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 40,2337 |
| Индустриальная,28,3 | 0,0684 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 43,3441 |
| Индустриальная,28,2 | 0,0848 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 44,4697 |
| Индустриальная,28,1 | 0,3726 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 112,6483 |
| Индустриальная,32,1 | 0,2437 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 66,8944 |
| Индустриальная,32,2 | 0,2092 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 65,5161 |
| Индустриальная,30,1 | 0,3888 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 119,7258 |
| Индустриальная,30,2 | 0,18 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 102,9807 |
| Индустриальная,22,1 | 0,3037 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 61,3891 |
| Индустриальная,22,2 | 0,1537 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 49,0622 |
| Индустриальная,17,2 | 0,3178 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 168,9138 |
| Индустриальная,17,1 | 0,3751 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 119,5853 |
| Индустриальная,19,2 | 0,2874 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 166,0912 |
| Индустриальная,19,1 | 0,364 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 119,5841 |
| Индустриальная,19,к.а | 0,1484 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 92,2808 |
| Индустриальная,25,2 | 0,3074 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 153,6401 |
| Индустриальная,25,1 | 0,5205 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 183,5858 |
| Индустриальная,29,2 | 0,1242 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 84,9764 |
| Индустриальная,29,3 | 0,0262 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 15,5563 |
| Индустриальная,29,1 | 0,2052 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 79,9218 |
| Индустриальная,23,2 | 0,4029 | 40 | 12 |  | 0,6612 | 203,3349 |
| Индустриальная,23,1 | 0,3313 | 40 | 12 |  | 0,6612 | 101,3246 |
| Индустриальная,27,2 | 0,1584 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 78,9489 |
| Индустриальная,27,1 | 0,2349 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 79,477 |
| Индустриальная,27,к.а,1 | 0,4617 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 174,1847 |
| Индустриальная,27,к.а,3 | 0,2219 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 159,6858 |
| Индустриальная,27,к.а,2 | 0,2606 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 163,5517 |
| Индустриальная,27,к.а,4 | 0,2214 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 158,2256 |
| Индустриальная,33,1 | 0,1815 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 56,7665 |
| Индустриальная,33,2 | 0,1533 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 78,8747 |
| Индустриальная,31,2 | 0,1281 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 65,2706 |
| Индустриальная,31,1 | 0,2671 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 96,8564 |
| Индустриальная,35,1 | 0,2081 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 73,2399 |
| Индустриальная,35,2 | 0,1595 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 78,8588 |
| Индустриальная,37,4 | 0,123 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 107,0962 |
| Индустриальная,37,3 | 0,13 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 139,2097 |
| Индустриальная,37,2 | 0,1183 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 136,7655 |
| Индустриальная,37,1 | 0,2591 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 118,6984 |
| Индустриальная,21 | 0,1318 | 40 | 12 |  | 0,6612 | 58,7728 |
| Индустриальная,2 а,к.Маг.,с.Меренков | 0,0807 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 40,2798 |
| Индустриальная,4,3 | 0,152 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 131,6978 |
| Индустриальная,4 | 0,145 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 126,3852 |
| Индустриальная,4,1 | 0,152 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 131,221 |
| Индустриальная,6,1 | 0,1299 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 89,1585 |
| Индустриальная,6,2 | 0,1296 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 88,5901 |
| Индустриальная,6,3 | 0,1295 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 88,2108 |
| Индустриальная,6,4 | 0,1292 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 87,5716 |
| Индустриальная,6,6 | 0,1287 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 86,476 |
| Индустриальная,6,5 | 0,1289 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 86,9651 |
| Индустриальная,8,1 | 0,1141 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 59,1169 |
| Индустриальная,8,2 | 0,1056 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 49,947 |
| Индустриальная,8,3 | 0,1055 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 49,8267 |
| Индустриальная,8,4 | 0,1137 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 58,5794 |
| Индустриальная,8,к.а | 0,0439 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 15,4034 |
| Индустриальная,10,1 | 0,1139 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 56,7171 |
| Индустриальная,10,3 | 0,1141 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 56,9238 |
| Индустриальная,10 | 0,1089 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 54,4736 |
| Индустриальная,12,5 | 0,1268 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 83,1234 |
| Индустриальная,12,4 | 0,1269 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 83,4556 |
| Индустриальная,12,3 | 0,1273 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 84,2016 |
| Индустриальная,12,2 | 0,1274 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 84,4436 |
| Индустриальная,12,1 | 0,1272 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 83,9965 |
| Индустриальная,12,6 | 0,1266 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 82,6833 |
| Индустриальная,14,1 | 0,1449 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 62,2581 |
| Индустриальная,14,3 | 0,145 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 62,3325 |
| Индустриальная,14,2 | 0,1452 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 62,5381 |
| Индустриальная,14,4 | 0,0289 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 22,2555 |
| Индустриальная,16 | 0,3375 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 159,2507 |
| Индустриальная,ССК | 3,8831 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 5296,84 |
| Индустриальная,13,с.М-н | 0,0571 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 41,8736 |
| Индустриальная,50б,с.ГПС КО | 0,038 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 19,8683 |
| Гагарина,21,к.а,2 | 0,0589 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 15,9299 |
| Гагарина,21,к.а,1 | 0,0666 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 17,4063 |
| Гагарина,23 | 0,2271 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 64,5665 |
| Гагарина,2,к.б | 0,063 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 36,0433 |
| Гагарина,6 | 0,122 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 69,7981 |
| Гагарина,20 | 0,2312 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 55,8387 |
| Титова,1 | 0,0926 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 30,7603 |
| Титова,1,к.а | 0,1074 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 23,9754 |
| Титова,2 | 0,2118 | 40 | 12 |  | 0,65926 | 122,6988 |
| Титова,4 | 0,1456 | 40 | 12 |  | 0,64466 | 65,3566 |
| Титова,6 | 0,1527 | 40 | 12 |  | 0,64942 | 65,3699 |
| Титова,9 | 0,1916 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 63,2484 |
| Титова,11,2 | 0,0248 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 8,0444 |
| Титова,11,1 | 0,1246 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 39,592 |
| Титова,13 | 0,2082 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 64,2163 |
| Титова,20 | 0,1547 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 51,2138 |
| Титова,18 | 0,1286 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 41,6357 |
| Титова,5,1 | 0,0929 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 51,7383 |
| Титова,5,2 | 0,0863 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 55,8632 |
| Титова,3 | 0,1328 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 44,557 |
| Титова,2б | 0,1446 | 40 | 12 |  | 0,65926 | 97,3427 |
| Никитская,15 | 0,3404 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 71,3128 |
| Никитская,106а,с.Гараж | 0,0145 | 40 | 12 |  | 0,65926 | 11,5557 |
| Никитская,118 | 0,5198 | 40 | 12 |  | 0,65926 | 203,233 |
| Никитская,130,к.а,с.Д/к 33 | 0,1132 | 40 | 12 |  | 0,65926 | 62,1941 |
| Никитская,92,к.а,с.Гараж | 0,0177 | 40 | 12 |  | 0,65953 | 18,3628 |
| Никитская,10,к.а,с.Военком. | 0,0706 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 35,7466 |
| Никитская,54,к.2 | 0,2064 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 79,6479 |
| Никитская,54,к.3,2 | 0,0815 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 38,6168 |
| Никитская,54,к.3,1 | 0,0815 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 38,6137 |
| Никитская,60,к.Насосная | 0,007 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 4,9175 |
| Никитская,27,к.Баня №4,2 | 0,137 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 96,0429 |
| Никитская,27,к.Баня №4,1 | 0,1 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 70,125 |
| Никитская,100 | 0,1502 | 40 | 12 |  | 0,65948 | 42,1488 |
| Никитская,102 | 0,0287 | 40 | 12 |  | 0,55018 | 32,0078 |
| Никитская,102,к.а | 0,1479 | 40 | 12 |  | 0,65952 | 43,0854 |
| Никитская,104 | 0,3245 | 40 | 12 |  | 0,65937 | 155,0624 |
| Никитская,106 | 0,2253 | 40 | 12 |  | 0,65925 | 102,9056 |
| Никитская,106,к.а,с.лицей 34 | 0,3107 | 40 | 12 |  | 0,65926 | 150,5636 |
| Никитская,108 | 0,3389 | 40 | 12 |  | 0,65925 | 186,5862 |
| Никитская,110 | 0,2255 | 40 | 12 |  | 0,65922 | 115,7685 |
| Никитская,112 | 0,2788 | 40 | 12 |  | 0,65921 | 130,8707 |
| Никитская,116 | 0,2093 | 40 | 12 |  | 0,65926 | 116,0243 |
| Никитская,120 | 0,3098 | 40 | 12 |  | 0,65925 | 145,9856 |
| Никитская,122 | 0,1493 | 40 | 12 |  | 0,65926 | 104,0338 |
| Никитская,124 | 0,1608 | 40 | 12 |  | 0,65924 | 72,9512 |
| Никитская,126 | 0,3229 | 40 | 12 |  | 0,65926 | 170,8304 |
| Никитская,128 | 0,2479 | 40 | 12 |  | 0,65926 | 96,8334 |
| Никитская,132 | 0,1113 | 40 | 12 |  | 0,65926 | 49,186 |
| Никитская,130,с.Д/К №74 | 0,2328 | 40 | 12 |  | 0,65926 | 148,7689 |
| Никитская,134 | 0,2959 | 40 | 12 |  | 0,65926 | 119,7217 |
| Никитская,134,к.а | 0,0286 | 40 | 12 |  | 0,65926 | 12,478 |
| Никитская,140 | 0,3451 | 40 | 12 |  | 0,65926 | 180,8697 |
| Никитская,142,4 | 0,0294 | 40 | 12 |  | 0,65926 | 21,4632 |
| Никитская,142,1 | 0,1518 | 40 | 12 |  | 0,65926 | 54,2489 |
| Никитская,142,2 | 0,0408 | 40 | 12 |  | 0,65926 | 23,2148 |
| Никитская,142,3 | 0,0417 | 40 | 12 |  | 0,65926 | 24,5995 |
| Никитская,57 | 0,0303 | 40 | 12 |  | 0,65925 | 12,727 |
| Никитская,53 | 0,2139 | 40 | 12 |  | 0,65924 | 84,9218 |
| Никитская,51 | 0,2218 | 40 | 12 |  | 0,65877 | 89,8956 |
| Никитская,49 | 0,2192 | 40 | 12 |  | 0,65837 | 89,5025 |
| Никитская,138,2 | 0,0645 | 40 | 12 |  | 0,66798 | 57,2847 |
| Никитская,138,1 | 0,2467 | 40 | 12 |  | 0,65926 | 84,8579 |
| Никитская,102,к.б | 0,1479 | 40 | 12 |  | 0,65952 | 43,0957 |
| Никитская,92,к.а | 0,0385 | 40 | 12 |  | 0,65953 | 18,3533 |
| Никитская,106,к.б,с.Д/К №39 | 0,1476 | 40 | 12 |  | 0,65953 | 56,8427 |
| Никитская,55 | 0,1513 | 40 | 12 |  | 0,65925 | 61,4293 |
| Никитская,54,к.1,2 | 0,0816 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 38,7272 |
| Никитская,54,к.1,1 | 0,0787 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 37,0172 |
| Никитская,56 | 0,24 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 168,4856 |
| Никитская,58,3 | 0,026 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 18,2169 |
| Никитская,58,2 | 0,1685 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 63,613 |
| Никитская,58,1 | 0,1665 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 60,8607 |
| Никитская,60,1 | 0,2053 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 90,6368 |
| Никитская,60,2 | 0,2121 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 98,4851 |
| Никитская,60,к.а | 0,1657 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 64,8994 |
| Никитская,62 | 0,1831 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 90,0328 |
| Никитская,62,к.а,2 | 0,2096 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 69,9294 |
| Никитская,62,к.б | 0,2214 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 72,9608 |
| Никитская,52,1 | 0,0715 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 31,2492 |
| Никитская,52,2 | 0,0792 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 34,4353 |
| Никитская,38,1 | 0,1298 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 59,2558 |
| Никитская,38,2 | 0,0792 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 36,1885 |
| Никитская,28 | 0,2254 | 40 | 12 |  | 0,73728 | 120,6348 |
| Никитская,21,к.в | 0,0154 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 10,7951 |
| Никитская,23,1 | 0,1344 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 59,2325 |
| Никитская,23,2 | 0,015 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 10,5148 |
| Никитская,25,2 | 0,0726 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 25,0808 |
| Никитская,25,1 | 0,154 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 108,0769 |
| Никитская,10 | 0,0687 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 35,1322 |
| Боевая,43/87,2 | 0,148 | 40 | 12 |  | 0,65317 | 137,2265 |
| Боевая,43/87,1 | 0,2962 | 40 | 12 |  | 0,65317 | 163,0422 |
| Березовая роща,5 | 0,0662 | 40 | 12 |  | 0,65953 | 24,096 |
| Березовая роща,7 | 0,032 | 40 | 12 |  | 0,65953 | 15,9514 |
| Березовая роща,8 | 0,0495 | 40 | 12 |  | 0,65953 | 20,2128 |
| Березовая роща,8,к.а | 0,2588 | 40 | 12 |  | 0,65953 | 105,3604 |
| Березовая роща,10,к.а | 0,2578 | 40 | 12 |  | 0,65953 | 106,3194 |
| Березовая роща,12,к.а,1 | 0,1915 | 40 | 12 |  | 0,65953 | 87,1683 |
| Березовая роща,12,к.а,2 | 0,097 | 40 | 12 |  | 0,65953 | 78,8871 |
| Березовая роща,12,к.а,3 | 0,097 | 40 | 12 |  | 0,65953 | 78,5997 |
| Березовая роща,12,к.а,4 | 0,0998 | 40 | 12 |  | 0,65953 | 78,6683 |
| Березовая роща,14,2 | 0,1076 | 40 | 12 |  | 0,65926 | 96,766 |
| Березовая роща,14,1 | 0,2486 | 40 | 12 |  | 0,65926 | 110,3062 |
| Березовая роща,2,с.шк. №28 | 0,1156 | 40 | 12 |  | 0,65953 | 56,6634 |
| Березовая роща,14,к.а,1 | 0,1069 | 40 | 12 |  | 0,65926 | 93,6187 |
| Березовая роща,14,к.а,2 | 0,1074 | 40 | 12 |  | 0,65926 | 95,6886 |
| Березовая роща,10,к.б,с.Насосная | 0,0077 | 40 | 12 |  | 0,65953 | 10,7866 |
| Березовая роща,19,к.Д/С №13,1 | 0,1703 | 40 | 12 |  | 0,65953 | 54,1375 |
| Березовая роща,19,к.Д/С №13,2 | 0,0487 | 40 | 12 |  | 0,65953 | 22,7984 |
| Привокзальная,13 | 0,05 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 28,6058 |
| Привокзальная,15 | 0,075 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 42,9087 |
| Привокзальная,17,с.гаражи | 0,151 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 32,3387 |
| Привокзальная,5,к.а,с.Д/С №61 | 0,0628 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 21,4241 |
| Привокзальная,7,с.Д/Я №65 | 0,0661 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 23,657 |
| Привокзальная,9,с.Д/Я №21 | 0,0757 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 32,883 |
| Привокзальная,9,к.а,с.Д/С №31 | 0,0756 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 19,4875 |
| Привокзальная,8,к.а | 0,0385 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 12,1949 |
| Привокзальная,12,к.а | 0,0328 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 10,0878 |
| Привокзальная,14,к.а | 0,0318 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 10,1575 |
| Пастуховская,18 | 0,0108 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 8,1927 |
| Кузнецкая,10,с.Шиханова | 0,017 | 40 | 12 |  | 0,73725 | 7,6632 |
| Кузнецкая,31 | 0,2992 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 156,8255 |
| Кузнецкая,29 | 0,245 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 91,4239 |
| Кузнецкая,15 | 0,1341 | 40 | 12 |  | 0,73726 | 77,2916 |
| Кузнецкая,18,к.1 | 0,2792 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 93,061 |
| Кузнецкая,20,к.а | 0,0065 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 6,5646 |
| Кузнецкая,18 | 0,0659 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 72,0869 |
| Кузнецкая,18,к.а,с.Хозтов. | 0,0727 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 22,8704 |
| Юрия Смирнова,1 | 0,2373 | 40 | 12 |  | 0,65925 | 87,0673 |
| Юрия Смирнова,63 | 0,2855 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 427,2626 |
| Юрия Смирнова,65 | 0,1831 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 303,7226 |
| Юрия Смирнова,47,1 | 0,2899 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 74,125 |
| Юрия Смирнова,47,2 | 0,1604 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 57,5835 |
| Юрия Смирнова,47,3 | 0,1785 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 72,9488 |
| Юрия Смирнова,47,4 | 0,1784 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 72,8172 |
| Юрия Смирнова,45 | 0,2981 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 623,4672 |
| Юрия Смирнова,43 | 0,3202 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 579,1696 |
| Юрия Смирнова,21 | 0,0508 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 146,5399 |
| Юрия Смирнова,23 | 0,0663 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 185,4755 |
| Юрия Смирнова,11 | 0,0793 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 206,2843 |
| Юрия Смирнова,13,Гараж | 0,0311 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 75,9366 |
| Юрия Смирнова,13,Контора | 0,0299 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 73,9466 |
| Юрия Смирнова,41 | 0,3211 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 625,4131 |
| Мясницкая,110,5 | 0,0363 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 23,6562 |
| Мясницкая,110,1 | 0,3 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 117,244 |
| Мясницкая,110,2 | 0,0887 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 94,4981 |
| Мясницкая,110,3 | 0,08 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 56,0845 |
| Мясницкая,110,4 | 0,0363 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 23,6598 |
| Мясницкая,108,1 | 0,3462 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 115,523 |
| Мясницкая,108,2 | 0,2263 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 109,9942 |
| Мясницкая,106,1 | 0,3882 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 129,4047 |
| Мясницкая,106,2 | 0,2632 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 124,7153 |
| Мясницкая,42,к.Я/С №24,1 | 0,11 | 40 | 12 |  | 0,69464 | 89,9373 |
| Мясницкая,42,к.Я/С №24,2 | 0,0254 | 40 | 12 |  | 0,69464 | 11,6486 |
| Мясницкая,35,1 | 0,0885 | 40 | 12 |  | 0,69464 | 42,5519 |
| Мясницкая,35,2 | 0,044 | 40 | 12 |  | 0,69465 | 35,8666 |
| Мясницкая,35,3 | 0,044 | 40 | 12 |  | 0,69465 | 35,8674 |
| Мясницкая,43,к.а,1 | 0,035 | 40 | 12 |  | 0,69465 | 28,5527 |
| Мясницкая,43,к.а,2 | 0,0965 | 40 | 12 |  | 0,69464 | 81,4242 |
| Мясницкая,54,2 | 0,1416 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 78,6306 |
| Мясницкая,54,1 | 0,2262 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 72,9353 |
| Мясницкая,46 | 0,058 | 40 | 12 |  | 0,6923 | 18,1605 |
| Мясницкая,48 | 0,0628 | 40 | 12 |  | 0,69227 | 55,2946 |
| Мясницкая,44 | 0,0576 | 40 | 12 |  | 0,69464 | 18,0528 |
| Мясницкая,56,1 | 0,2157 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 57,058 |
| Мясницкая,56,2 | 0,166 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 65,4781 |
| Мясницкая,51,2 | 0,13 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 52,2194 |
| Мясницкая,51,1 | 0,2143 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 60,993 |
| Мясницкая,62,2 | 0,1692 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 65,7349 |
| Мясницкая,62,1 | 0,2217 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 59,6576 |
| Мясницкая,31 | 0,0162 | 40 | 12 |  | 0,69465 | 13,2091 |
| Мясницкая,56,к.Библ-а | 0,0254 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 9,5378 |
| Мясницкая,62,к.КНС | 0,01 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 7,0294 |
| Мясницкая,28 | 0,2022 | 40 | 12 |  | 0,69464 | 75,7077 |
| Мясницкая,25 | 0,1851 | 40 | 12 |  | 0,69464 | 61,9496 |
| Мясницкая,19,к.а,с.СЮН | 0,1332 | 40 | 12 |  | 0,69464 | 73,3118 |
| Мясницкая,19,к.б,с.ОРТПЦ | 0,0575 | 40 | 12 |  | 0,69464 | 27,3733 |
| Мясницкая,19,к.д,с.ООО КИТ | 0,097 | 40 | 12 |  | 0,69465 | 79,0444 |
| Скворцова,5,2 | 0,2822 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 134,1586 |
| Скворцова,5,1 | 0,4075 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 137,466 |
| Скворцова,7,2 | 0,2197 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 105,679 |
| Скворцова,7,1 | 0,3787 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 117,0792 |
| Скворцова,9,2 | 0,1781 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 88,9642 |
| Скворцова,9,1 | 0,3002 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 96,1153 |
| Фестивальная,1,к.а | 0,214 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 66,3644 |
| Фестивальная,3 | 0,0613 | 40 | 12 |  | 0,77538 | 22,0815 |
| Фестивальная,7 | 0,0326 | 40 | 12 |  | 0,76419 | 13,1665 |
| Фестивальная,13 | 0,027 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 10,9356 |
| Фестивальная,25 | 0,03 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 20,0698 |
| Фестивальная,10 | 0,03 | 40 | 12 |  | 0,78668 | 17,1643 |
| Фестивальная,16,к.а | 0,0977 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 23,8867 |
| Фестивальная,6 | 0,123 | 40 | 12 |  | 0,78668 | 54,7238 |
| Фестивальная,28 | 0,4549 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 291,45 |
| Фестивальная,30 | 0,3874 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 175,5159 |
| Фестивальная,26,2 | 0,1093 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 44,528 |
| Фестивальная,26,1 | 0,1072 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 42,0203 |
| Фестивальная,29 | 0,2186 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 68,325 |
| Фестивальная,29,к.а | 0,1983 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 69,1965 |
| Фестивальная,31 | 0,4336 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 148,5334 |
| Фестивальная,27 | 0,3134 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 114,6102 |
| Фестивальная,5 | 0,053 | 40 | 12 |  | 0,76991 | 16,3394 |
| Фестивальная,1 | 0,0566 | 40 | 12 |  | 0,78309 | 24,0713 |
| Мира,19,к.а,с.Столовая,5 | 0,0781 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 34,564 |
| Мира,19а,к.Нов.,с.боксы,3 | 0,0716 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 31,7898 |
| Мира,19,к.а,с.Склад,6 | 0,0487 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 20,95 |
| Мира,19,к.а,с.Боксы,2 | 0,082 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 36,617 |
| Мира,21,к.а,1 | 0,0967 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 28,2225 |
| Мира,21,к.а,2 | 0,0833 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 28,7246 |
| Мира,32 | 0,0362 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 20,7228 |
| Мира,21 | 0,1351 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 62,5855 |
| Мира,19,к.а,с.Клуб,4 | 0,1814 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 80,4503 |
| Мира,9,к.Октяб-ий,с.кино | 0,093 | 40 | 12 |  | 0,75728 | 42,0185 |
| Мира,19,к.а,с.Казарма,1 | 0,267 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 96,1145 |
| Мира,12 | 0,028 | 40 | 12 |  | 0,77239 | 12,8018 |
| Мира,22 | 0,028 | 40 | 12 |  | 0,76492 | 12,4806 |
| Мира,24 | 0,0286 | 40 | 12 |  | 0,76762 | 12,3451 |
| Мира,17 | 0,099 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 35,3435 |
| 2-я Дорожная,2 | 0,029 | 40 | 12 |  | 0,75969 | 13,2817 |
| 2-я Дорожная,4,с.Д/С №68 | 0,09 | 40 | 12 |  | 0,76752 | 56,1175 |
| 2-я Дорожная,8 | 0,0277 | 40 | 12 |  | 0,77239 | 11,5674 |
| 2-я Дорожная,10 | 0,0256 | 40 | 12 |  | 0,76809 | 9,3705 |
| 2-я Дорожная,12 | 0,031 | 40 | 12 |  | 0,76344 | 13,1568 |
| 2-я Дорожная,14 | 0,0321 | 40 | 12 |  | 0,76074 | 12,2491 |
| 2-я Дорожная,16 | 0,0336 | 40 | 12 |  | 0,75234 | 16,0294 |
| 2-я Дорожная,18 | 0,0315 | 40 | 12 |  | 0,7473 | 12,831 |
| 2-я Дорожная,20 | 0,0383 | 40 | 12 |  | 0,74319 | 24,0801 |
| 2-я Дорожная,22 | 0,0344 | 40 | 12 |  | 0,7399 | 18,1668 |
| 2-я Дорожная,3,к.Бойлер. | 0,1 | 40 | 12 |  | 0,78532 | 57,5785 |
| 2-я Дорожная,3 | 0,0688 | 40 | 12 |  | 0,78532 | 23,0028 |
| 2-я Центральная,1,к.а,1 | 0,1725 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 86,3909 |
| 2-я Центральная,1,к.а,2 | 0,0422 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 16,1275 |
| 2-я Центральная,1,к.а,3 | 0,0838 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 36,0045 |
| 2-я Центральная,3,к.а | 0,075 | 40 | 12 |  | 0,77332 | 41,0172 |
| 2-я Центральная,7,к.а,1 | 0,1061 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 24,974 |
| 2-я Центральная,7,к.а,2 | 0,045 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 27,7236 |
| 2-я Центральная,9,к.а | 0,1101 | 40 | 12 |  | 0,77332 | 40,27 |
| 2-я Центральная,13,к.а | 0,1088 | 40 | 12 |  | 0,76438 | 39,8408 |
| 2-я Центральная,14,к.а | 0,1319 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 45,5394 |
| 2-я Центральная,20,к.а | 0,173 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 68,1771 |
| 2-я Центральная,22а | 0,18 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 120,4188 |
| 2-я Центральная,17,к.а | 0,0984 | 40 | 12 |  | 0,75327 | 27,4321 |
| 2-я Глазовская,23 | 0,054 | 40 | 12 |  | 0,77912 | 20,5099 |
| 2-я Глазовская,27,с.шк.№8,4 | 0,032 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 7,4543 |
| 2-я Глазовская,27,с.шк.№8,1 | 0,5141 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 137,6419 |
| 2-я Глазовская,27,с.шк.№8,3 | 0,1241 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 32,7377 |
| Новоселов,16 | 0,0172 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 17,6378 |
| Новоселов,28 | 0,2189 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 78,0501 |
| Новоселов,11/2,с.шк.№41,1 | 0,3687 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 217,3042 |
| Новоселов,11/2,с.шк.№41,2 | 0,0651 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 38,4334 |
| Новоселов,19,1 | 0,183 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 62,6334 |
| Новоселов,19,2 | 0,1022 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 46,5539 |
| Новоселов,19,к.б,2 | 0,0398 | 40 | 12 |  | 0,6612 | 24,3277 |
| Новоселов,19,к.б,1 | 0,0564 | 40 | 12 |  | 0,6612 | 35,4787 |
| Новоселов,19,к.Бойлер. | 0,0227 | 40 | 12 |  | 0,6612 | 8,5393 |
| 2-я Волжская,10,к.а | 0,6651 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 278,3664 |
| 2-я Волжская,23 | 0,0174 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 5,7807 |
| 2-я Волжская,12 | 0,0723 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 26,2653 |
| 2-я Волжская,14 | 0,37 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 127,6808 |
| 2-я Волжская,14 | 0,0186 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 8,8174 |
| 2-я Волжская,10 | 0,6293 | 40 | 12 |  | 0,77666 | 323,3086 |
| 2-я Волжская,25,к.Вавилов,с.склад | 0,0989 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 40,5957 |
| 2-я Волжская,25,к.Гараж,с.Вавилов | 0,3798 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 149,8678 |
| 2-я Волжская,9,к.Гефест,с.ООО | 0,064 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 36,6154 |
| 2-я Волжская,9,к.Гефест,с.мастер. | 0,0921 | 40 | 12 |  | 0,77666 | 23,887 |
| 2-я Волжская,9,к.ООО,с."Неман" | 0,171 | 40 | 12 |  | 0,77666 | 49,8926 |
| 2-я Волжская,4,к.ОАО,с.Унипром,2 | 0,0632 | 40 | 12 |  | 0,77666 | 22,2358 |
| 2-я Волжская,4,к.ОАО,с.Унипром,3 | 0,06 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 34,3269 |
| 2-я Волжская,4,к.ОАО,с.Унипром,1 | 0,166 | 40 | 12 |  | 0,77666 | 55,1569 |
| 2-я Волжская,13,к.ООО,с."КВЗ" | 0,3505 | 40 | 12 |  | 0,77666 | 107,9381 |
| 2-я Волжская,7 | 0,078 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 44,625 |
| 2-я Волжская,3,к.а | 0,127 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 72,6587 |
| 2-я Волжская,17,с.УРС-7 | 0,1777 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 61,4986 |
| 2-я Волжская,15,к.а | 0,0542 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 14,506 |
| 2-я Волжская,15,с.ООО СЭМ | 0,0252 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 6,6811 |
| 2-я Волжская,7,к."Вираж" | 0,0541 | 40 | 12 |  | 0,77666 | 13,651 |
| 2-я Волжская,12,к.ООО,с.Вивид | 0,03 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 19,5039 |
| 2-я Волжская,12,к.ЧП,с.Наумов | 0,0269 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 14,5769 |
| 2-я Волжская,12,к.Обувь,с.торг | 0,1006 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 25,0523 |
| 2-я Волжская,1,к.б,с.Горцева | 0,037 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 21,1683 |
| 2-я Волжская,5,к."Вираж" | 0,1607 | 40 | 12 |  | 0,77666 | 40,812 |
| 2-я Волжская,13,к.ЦРМ | 0,44 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 251,7308 |
| 2-я Волжская,13,к.Контора | 0,44 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 251,7308 |
| 2-я Волжская,8,к.Склад 1 | 0,158 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 90,3942 |
| 2-я Волжская,8,к.Маг. | 0,158 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 90,3942 |
| 2-я Волжская,8,к.Контора | 0,4015 | 40 | 12 |  | 0,77666 | 329,3813 |
| 2-я Волжская,6 | 0,0472 | 40 | 12 |  | 0,77666 | 14,2945 |
| 2-я Волжская,15,к.Иванов,с.ИП | 0,0739 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 20,3497 |
| Волжская,8,к.Д/К №61 | 0,3009 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 90,0254 |
| Волжская,16 | 0,2982 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 75,0618 |
| Волжская,18 | 0,2993 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 88,612 |
| Волжская,20,2 | 0,2262 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 80,4258 |
| Волжская,20,1 | 0,2246 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 78,8808 |
| Волжская,22 | 0,1799 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 62,3918 |
| Северной Правды,43/25 | 0,0516 | 40 | 12 |  | 0,77331 | 19,3707 |
| Северной Правды,34 | 0,0595 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 14,3896 |
| Северной Правды,32 | 0,3042 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 77,9799 |
| Северной Правды,29,2 | 0,1533 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 66,5327 |
| Северной Правды,29,1 | 0,3158 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 77,0699 |
| Северной Правды,33,1 | 0,2988 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 59,8429 |
| Северной Правды,33,2 | 0,2348 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 67,642 |
| Северной Правды,33,к.а,1 | 0,1325 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 57,1128 |
| Северной Правды,33,к.а,2 | 0,076 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 43,4808 |
| Северной Правды,24 | 0,1325 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 39,0107 |
| Северной Правды,31 | 0,1745 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 57,6351 |
| Сутырина,3,к.ЦБ МТС,с.УВД,1 | 0,0529 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 20,0447 |
| Сутырина,3,к.ЦБ МТС,с.УВД,2 | 0,054 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 21,4499 |
| Сутырина,3 | 0,414 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 320,336 |
| Сутырина,5 | 0,61 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 495,4907 |
| Сутырина,17 | 0,1543 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 82,4029 |
| Сутырина,19 | 0,1543 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 83,1183 |
| Сутырина,21 | 0,1461 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 72,7298 |
| Сутырина,23 | 0,1789 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 83,7408 |
| Сутырина,20,4 | 0,0747 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 40,3124 |
| Сутырина,20,3 | 0,0715 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 38,5854 |
| Сутырина,20,2 | 0,062 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 33,7438 |
| Сутырина,20,1 | 0,206 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 56,378 |
| Сутырина,22 | 0,1996 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 82,9054 |
| Сутырина,26,1 | 0,3394 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 93,9285 |
| Сутырина,26,2 | 0,1535 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 69,0246 |
| Сутырина,15 | 0,2333 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 175,596 |
| Сутырина,24 | 0,2147 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 96,4495 |
| Сутырина,24,к.а,1 | 0,0488 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 12,565 |
| Сутырина,24,к.а,2 | 0,0501 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 13,0746 |
| Сутырина,3,к.Типограф,с.УВД,2 | 0,0571 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 11,4183 |
| Сутырина,3,к.Типограф,с.УВД,1 | 0,0575 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 12,0125 |
| 8 Марта,54,2 | 0,1854 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 84,1365 |
| 8 Марта,54,1 | 0,3166 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 97,4151 |
| 8 Марта,60,1 | 0,3145 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 90,2356 |
| 8 Марта,60,2 | 0,2105 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 96,2767 |
| Наты Бабушкиной,14,1 | 0,3105 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 80,6474 |
| Наты Бабушкиной,14,2 | 0,1991 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 63,0805 |
| Наты Бабушкиной,16,4 | 0,1445 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 82,2907 |
| Наты Бабушкиной,16,2 | 0,1866 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 107,1181 |
| Наты Бабушкиной,16,1 | 0,4316 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 134,7143 |
| Наты Бабушкиной,16,3 | 0,1539 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 87,7401 |
| Наты Бабушкиной,6,2 | 0,1439 | 40 | 12 |  | 0,69464 | 67,9283 |
| Наты Бабушкиной,6,1 | 0,2497 | 40 | 12 |  | 0,69464 | 90,5348 |
| Наты Бабушкиной,4 | 0,2993 | 40 | 12 |  | 0,69464 | 85,8458 |
| Наты Бабушкиной,14,к.КНС | 0,0172 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 10,5584 |
| Войкова,44,к.Бойлер. | 0,3877 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 87,0766 |
| Войкова,44,к.Гаражи,с.КТЭК | 0,0965 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 59,6364 |
| Войкова,6,к.а | 0,0284 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 13,7773 |
| Войкова,23,к.школа-,с.интернат,3 | 0,0256 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 12,2819 |
| Войкова,23,к.школа-,с.интернат,1 | 0,2926 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 110,869 |
| Войкова,23,к.школа-,с.интернат,2 | 0,0256 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 12,282 |
| Войкова,29,2 | 0,1034 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 42,7546 |
| Войкова,29,1 | 0,1006 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 39,6721 |
| Войкова,29,3 | 0,1057 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 44,4986 |
| Войкова,31,3 | 0,0604 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 26,3941 |
| Войкова,31,1 | 0,1017 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 44,6562 |
| Войкова,31,2 | 0,1015 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 44,402 |
| Войкова,31,к.а | 0,0518 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 17,6807 |
| Войкова,34 | 0,0309 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 11,2825 |
| Войкова,36/52 | 0,1094 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 28,9921 |
| Войкова,33,3 | 0,1305 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 55,3704 |
| Войкова,33,1 | 0,1547 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 60,8701 |
| Войкова,33,2 | 0,1638 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 61,7469 |
| Войкова,35,2 | 0,2181 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 80,948 |
| Войкова,35,1 | 0,2112 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 75,4194 |
| Войкова,41,4 | 0,2202 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 81,554 |
| Войкова,41,3 | 0,2146 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 81,8629 |
| Войкова,41,2 | 0,215 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 82,2599 |
| Войкова,41,1 | 0,2748 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 68,543 |
| Войкова,41,к.а,2 | 0,0783 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 36,8938 |
| Войкова,41,к.а,1 | 0,083 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 32,1027 |
| Войкова,44,2 | 0,1422 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 99,648 |
| Войкова,40,1 | 0,2782 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 71,3555 |
| Войкова,40,2 | 0,1397 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 54,752 |
| Войкова,40,3 | 0,0949 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 36,0652 |
| Войкова,40,4 | 0,0606 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 23,5708 |
| Лагерная,17,2 | 0,03 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 21,0646 |
| Лагерная,17,1 | 0,1611 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 63,7794 |
| Лагерная,15 | 0,189 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 76,4839 |
| Лагерная,13,к.1 | 0,2594 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 115,219 |
| Лагерная,38/15,с.Снег-ка | 0,22 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 154,6101 |
| Лагерная,34,к.а | 0,0764 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 26,9826 |
| Лагерная,13,с.шк. | 0,1478 | 40 | 12 |  | 0,72831 | 80,5725 |
| Лагерная,13,к.а | 0,0425 | 40 | 12 |  | 0,72856 | 14,4193 |
| Лагерная,13,к.б | 0,0242 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 8,4627 |
| Лагерная,28 | 0,0109 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 8,2156 |
| Лагерная,13,с.спортзал | 0,0348 | 40 | 12 |  | 0,7284 | 15,5112 |
| Лагерная,17,с.таможня,4 | 0,1436 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 52,5872 |
| Дальняя,1 | 0,1988 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 76,3187 |
| Дальняя,1,к.а | 0,1918 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 71,8075 |
| Дальняя,1,к.б | 0,2116 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 73,1248 |
| Мичуринцев,16 | 0,0926 | 40 | 12 |  | 0,74412 | 51,1911 |
| Мичуринцев,2 | 0,0966 | 40 | 12 |  | 0,74083 | 39,7792 |
| Юношеская,26 | 0,1309 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 52,622 |
| Юношеская,25,с.шк.№5 | 0,2231 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 84,914 |
| Осыпная,15,к.а,с.Д/С №11 | 0,0786 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 22,6959 |
| Магистральная,19,к.завод | 0,1 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 57,2115 |
| Магистральная,11,с.КЛЗ | 0,4665 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 795,6253 |
| Магистральная,9,с.узел1 | 0,1534 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 38,6528 |
| Магистральная,9,с.узел2 | 0,0512 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 95,0156 |
| Магистральная,9,с.узел3 | 0,06 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 19,8495 |
| Смоленская,23а,с.прачка | 0,0171 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 34,8615 |
| Смоленская,21,к.Д/С | 0,0873 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 85,0314 |
| Смоленская,30,с.школа,1 | 0,247 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 106,8584 |
| Смоленская,30,с.школа,2 | 0,104 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 52,6116 |
| Смоленская,30,с.школа,1 | 0,083 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 39,7521 |
| Смоленская,30,с.школа,3 | 0,07 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 49,0778 |
| Энгельса,13 | 0,06 | 40 | 12 |  | 0,69464 | 37,9625 |
| Энгельса,15 | 0,0721 | 40 | 12 |  | 0,69464 | 24,9591 |
| Энгельса,34 | 0,1128 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 148,1719 |
| Катинская,8,1 | 0,0896 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 68,8719 |
| Катинская,8,2 | 0,087 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 61,2867 |
| Катинская,10,1 | 0,1303 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 44,3655 |
| Катинская,10,2 | 0,0925 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 42,5026 |
| Катинская,12,2 | 0,0463 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 26,795 |
| Катинская,12,1 | 0,0464 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 26,806 |
| Петра Щербина,4,с.ОВИР | 0,1881 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 71,3249 |
| Петра Щербина,4,к.а | 0,0789 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 20,6113 |
| Петра Щербина,6,к.ЧП,с.Шеповал. | 0,0435 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 19,2307 |
| Петра Щербина,2,с.Типограф,2 | 0,0934 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 18,8347 |
| Петра Щербина,2,с.Типограф,1 | 0,2408 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 46,1213 |
| Петра Щербина,Гараж.боксы,к.ИП,с.Чижов | 0,0589 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 30,2587 |
| Петра Щербина,ООО,к.Русское,с.золото | 0,1334 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 47,5015 |
| Петра Щербина,Мастерская | 0,0474 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 14,1042 |
| Петра Щербина,23,к.ИП,с.Киселев | 0,0318 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 10,072 |
| Петра Щербина,23,к.ЗАО,с.Технпол | 0,1402 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 26,6586 |
| Петра Щербина,Вторчермет,к.ООО,с.7 | 0,0305 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 9,2757 |
| Петра Щербина,"Металист-,к.Костр.",с.7 | 0,04 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 20,914 |
| Петра Щербина,9,с.КЗАЛ | 4,4418 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 1029,0286 |
| Петра Щербина,8,к.ЗАО,с.Автоком. | 0,1279 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 33,6159 |
| Петра Щербина,8,к.ООО,с.Амбер | 0,0843 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 25,0285 |
| Петра Щербина,12,к.автобаза,с.ДЗАКО | 1,675 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 424,849 |
| Петра Щербина,Тех-Инвест,к.ООО | 0,0278 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 9,5455 |
| Петра Щербина,21,к.ФГУ,с.ИК-1,1 | 3,7377 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 1399,9923 |
| Петра Щербина,21,к.ФГУ,с.ИК-1,2 | 0,0761 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 15,3516 |
| Петра Щербина,ГУКО "ЦИиАП",к.стоянка,с.автомаш. | 0,1985 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 61,1233 |
| Петра Щербина,"Фантплит",к.ООО | 0,3751 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 44,6615 |
| Петра Щербина,КМЗ | 4,0982 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 1871,629 |
| Петра Щербина,14,к.ИП,с.Тихонов,1 | 0,0459 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 15,9874 |
| Петра Щербина,14,к.ИП,с.Тихонов,2 | 0,026 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 14,875 |
| Петра Щербина,23 ООО Фэст | 0,387 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 124,622 |
| Петра Щербина,23 ООО Делком | 0,1984 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 90,0761 |
| Петра Щербина,9 лит.В1 | 0,062 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 15,2275 |
| Петра Щербина,9 лит.С | 0,0127 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 2,7235 |
| Петра Щербина,9 лит.Д | 0,107 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 21,8893 |
| Петра Щербина,9 лит.Х | 0,0308 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 13,1304 |
| Петра Щербина,9 лит.М | 0,0675 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 14,9676 |
| Петра Щербина,9 лит.Ф | 0,1568 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 30,6458 |
| Петра Щербина,25,к.ООО,с."Октан" | 0,1097 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 34,8876 |
| Петра Щербина,25а,к.Новая,с.Бавария | 0,0813 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 26,6094 |
| Петра Щербина,23,к.а,с.Спец.ч.,1 | 0,138 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 78,9519 |
| Петра Щербина,23,к.а,с.Спец.ч.,2 | 0,1145 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 45,3473 |
| Петра Щербина,Транспортник,к.ООО,с.23 | 0,1 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 57,2115 |
| Петра Щербина,23,к.ИП,с.Васильев | 0,0852 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 30,5415 |
| Петра Щербина,23,к.ООО,с.Офион | 0,2133 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 98,8647 |
| Петра Щербина,8 ИП,с.Арутюнян | 0,0442 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 12,8861 |
| Петра Щербина,ПАТП3,с.Ц.склад | 0,0371 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 9,0137 |
| Петра Щербина,ПАТП3,с.Адм.кор. | 0,0626 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 16,9446 |
| Петра Щербина,ПАТП3,с.Автом | 0,307 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 173,5915 |
| Петра Щербина,ПАТП3,с.Эл.цех | 0,1346 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 25,8207 |
| Петра Щербина,ПАТП3,с.Авт.маст | 0,0419 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 10,3518 |
| Петра Щербина,ПАТП3,с.Цех.куз | 1,5305 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 623,9239 |
| Петра Щербина,ПАТП3,с.Цех ОГМ | 0,0466 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 10,6547 |
| Станкостроительная,3,к.а | 0,074 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 20,2363 |
| Станкостроительная,4,к.УФПС | 0,7915 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 367,4077 |
| Станкостроительная,1,к.а | 0,1712 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 89,5117 |
| Дружбы,8,с.ЖРСУ №12 | 0,0664 | 40 | 12 |  | 0,77751 | 31,9873 |
| Льняная,1,1 | 0,1117 | 40 | 12 |  | 0,77666 | 21,7513 |
| Льняная,1,2 | 0,0474 | 40 | 12 |  | 0,77666 | 8,508 |
| Льняная,2,к.ООО,с."Сириус" | 0,0779 | 40 | 12 |  | 0,77666 | 20,1111 |
| Льняная,4 | 0,24 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 137,3077 |
| Льняная,4,к.а | 0,487 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 278,6202 |
| Льняная,7 | 0,079 | 40 | 12 |  | 0,77666 | 26,3055 |
| Льняная,9,2 | 0,02 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 11,4423 |
| Льняная,15,к.1 | 0,1358 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 48,1456 |
| Льняная,8а,к."Класс-,с.Волга",1 | 0,123 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 70,3702 |
| Льняная,8а,к."Класс-,с.Волга",2 | 0,123 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 70,3702 |
| Льняная,8,к."Класс-,с.Волга",3 | 0,1877 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 39,4861 |
| Льняная,1,к."Метал-,с.Строй" | 0,0552 | 40 | 12 |  | 0,77666 | 16,7076 |
| Льняная,1,к.Кооп,с.центр | 0,0168 | 40 | 12 |  | 0,77666 | 5,6556 |
| Льняная,Агроснаб,с.склад1 | 0,0195 | 40 | 12 |  | 0,77666 | 6,6935 |
| Льняная,Агроснаб,с.склад2 | 0,032 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 18,3077 |
| Льняная,Агроснаб,с.склад3 | 0,0206 | 40 | 12 |  | 0,77666 | 7,972 |
| Льняная,Агроснаб,с.склад4 | 0,0643 | 40 | 12 |  | 0,77666 | 24,1556 |
| Льняная,1,к.Архив,с.МУЗ 1ГБ | 0,15 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 85,8173 |
| Ивана Сусанина,54,8 | 0,0436 | 40 | 12 |  | 0,73583 | 12,3633 |
| Ивана Сусанина,54,1 | 0,1709 | 40 | 12 |  | 0,73583 | 45,3299 |
| Ивана Сусанина,54,2 | 0,1014 | 40 | 12 |  | 0,73583 | 26,3563 |
| Ивана Сусанина,54,3 | 0,1998 | 40 | 12 |  | 0,73583 | 54,5552 |
| Ивана Сусанина,54,4 | 0,1055 | 40 | 12 |  | 0,73583 | 28,2251 |
| Ивана Сусанина,54,5 | 0,1304 | 40 | 12 |  | 0,73583 | 35,3177 |
| Ивана Сусанина,54,6 | 0,0333 | 40 | 12 |  | 0,73583 | 8,6727 |
| Ивана Сусанина,54,7 | 0,1343 | 40 | 12 |  | 0,73583 | 36,9832 |
| Ивана Сусанина,37,1 | 0,0702 | 40 | 12 |  | 0,61024 | 23,906 |
| Ивана Сусанина,48/76,1 | 0,2124 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 85,3705 |
| Ивана Сусанина,48/76,2 | 0,187 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 77,6505 |
| Ивана Сусанина,32а/79 | 0,351 | 40 | 12 |  | 0,69464 | 226,0775 |
| Ивана Сусанина,23,2 | 0,064 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 44,8397 |
| Ивана Сусанина,23,1 | 0,2344 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 62,4625 |
| Ивана Сусанина,25,1 | 0,643 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 170,3726 |
| Ивана Сусанина,25,2 | 0,2857 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 142,5253 |
| Ивана Сусанина,27,2 | 0,0744 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 28,2431 |
| Ивана Сусанина,27,1 | 0,164 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 93,125 |
| Ивана Сусанина,29,1 | 0,2496 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 128,0089 |
| Ивана Сусанина,29,2 | 0,0485 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 26,2352 |
| Ивана Сусанина,31,2 | 0,2423 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 121,2936 |
| Ивана Сусанина,31,1 | 0,2428 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 122,0833 |
| Ивана Сусанина,33 | 0,2518 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 114,6938 |
| Ивана Сусанина,33 | 0,042 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 29,4226 |
| Ивана Сусанина,31а | 0,0683 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 24,1515 |
| Ивана Сусанина,30 | 0,8955 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 258,6471 |
| ЦТП- И.Сусан.37 | 0,4381 |  | 12 | 0,00013 | 0,73731 | 97,6181 |
| Зеленая,5,с.домик | 0,0198 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 14,7419 |
| Зеленая,5,с.склад | 0,027 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 37,3515 |
| Зеленая,5 мастерские | 0,2203 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 274,4781 |
| Зеленая,5 админ.зд. | 0,1113 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 95,3333 |
| Зеленая,5 проход. | 0,0131 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 11,7605 |
| Зеленая,5 гар.бок. | 0,0162 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 22,2774 |
| Зеленая,5 гост. | 0,0798 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 68,5403 |
| Зеленая,2 Алтернат | 0,1091 | 40 | 12 |  | 0,7858 | 53,9505 |
| Зеленая,7 Яр.тамож. | 0,3552 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 110,4511 |
| Зеленая,3 Юнимилк | 0,8875 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 276,9989 |
| Зеленая,9 ПТК | 0,9336 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 409,5203 |
| Зеленая,11,с.Логистик | 1,214 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 544,4233 |
| Зеленая,11,к.ОАО,с."Камаз" | 0,4056 | 40 | 12 |  | 0,77766 | 78,4728 |
| Зеленая,11,к.ОАО,с.ПАТП-1 | 0,8771 | 40 | 12 |  | 0,76936 | 158,8401 |
| Зеленая,Промтех. | 0,599 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 342,6969 |
| Зеленая,Втормет | 0,117 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 66,9375 |
| Зеленая,ООО,с.ПРОМТЕКС | 0,4489 | 40 | 12 |  | 0,77884 | 133,2201 |
| Зеленая,Электроинж-г | 0,1555 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 71,7275 |
| Старокараваевская,1 | 0,1988 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 68,9115 |
| Локомотивная,6,к.ИП,с.Басаев | 0,0415 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 23,7428 |
| Локомотивная,6,к.ИП,с.Гончаров | 0,0203 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 6,5179 |
| Локомотивная,2,к.ЦОПК,1 | 0,3436 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 81,7797 |
| Локомотивная,2,к.ЦОПК,2 | 0,3944 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 145,6505 |
| Локомотивная,Торгмонтаж,к.ООО,с.2 | 0,1216 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 32,554 |
| Локомотивная,9,к.ООО,с.Экстерн | 0,1281 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 57,3065 |
| Локомотивная,3,к.ООО,с."Либер" | 0,163 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 46,2133 |
| Локомотивная,3,к.Санси-,с.Даймонд | 0,0624 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 16,1485 |
| Локомотивная,3,к.Мастер-,с.Брил-т | 0,0443 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 16,6149 |
| Локомотивная,3,к.АБК,с.Костр. | 0,0243 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 7,547 |
| Локомотивная,3,к.гараж | 0,06 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 34,3269 |
| Локомотивная,5,к.ООО,с.ЖБИ | 0,5 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 286,0577 |
| Локомотивная,5,к.ООО,с.Профипак | 0,1105 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 33,08 |
| Локомотивная,Обл.,к.упр-ие,с.инкас-ии | 0,2356 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 71,2247 |
| Локомотивная,Склады,к.упр-ия,с.Госбанка | 0,0932 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 27,0547 |
| Локомотивная,2,к.Юв.маст.,с.Курбанов | 0,0886 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 24,0991 |
| Локомотивная,2,к.Недвиж.-,с.Т | 0,6934 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 338,9194 |
| Локомотивная,2,к.ИП,с.Лукин | 0,0379 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 11,9752 |
| Локомотивная,5,к.ИП,с.Рой В.И. | 0,0157 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 7,032 |
| Локомотивная,2,к.ИП,с.Абрамова | 0,056 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 18,2957 |
| Локомотивная,8,к.Гараж | 0,238 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 136,1635 |
| Локомотивная,3д ПромДиз | 0,0442 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 14,9793 |
| Локомотивная,1 ОАО Цвет | 1,4852 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 1784,0754 |
| Локомотивная,5 | 0,5913 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 209,2799 |
| Воскресенский пер.,17/19 | 0,2494 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 102,7267 |
| Воскресенский пер.,19,к.а | 0,0245 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 17,8984 |
| Глазовский,6 | 0,232 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 111,6056 |
| Глазовский,7,к.а | 0,066 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 24,2655 |
| Глазовский,4 | 0,2216 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 97,0823 |
| Глазовский,4,к.а | 0,1924 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 69,4711 |
| Глазовский,8 | 0,285 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 156,2507 |
| Глазовский,14 | 0,3387 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 95,495 |
| Глазовский,4,к.ДЮК,с.Тонус | 0,032 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 18,3077 |
| Чернореченский пр-д,39 | 0,3504 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 79,1518 |
| 6-й Окружной пр-д,4 | 0,142 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 62,0112 |
| Пр-д Мичуринцев,9,к.а | 0,1421 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 47,1086 |
| Пр-д Мичуринцев,10 | 0,028 | 40 | 12 |  | 0,75057 | 14,272 |
| 6-й Давыдовский,25 | 0,1456 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 66,2967 |
| 6-й Давыдовский,27 | 0,1345 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 49,131 |
| пр-д Новоселов,2/13 | 0,021 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 18,2507 |
| Рябиновый пр-д,5,2 | 0,1386 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 65,6679 |
| Рябиновый пр-д,5,1 | 0,2005 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 74,3134 |
| Рябиновый пр-д,3,2 | 0,0818 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 37,9868 |
| Рябиновый пр-д,3,3 | 0,0836 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 39,9962 |
| Рябиновый пр-д,3,4 | 0,082 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 37,7604 |
| Рябиновый пр-д,3,1 | 0,1598 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 51,6564 |
| Рябиновый пр-д,1,к.А | 0,0537 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 46,9568 |
| пл.Конституции,1 | 0,1304 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 57,3586 |
| пл.Конституции,2,1 | 0,1673 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 52,1735 |
| пл.Конституции,2,2 | 0,1375 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 96,6706 |
| пл.Конституции,2,3 | 0,1041 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 56,9402 |
| пл.Конституции,2,к.а | 0,142 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 99,5885 |
| пл.Конституции,Гараж | 0,017 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 11,9116 |
| пл. Широкова,1,к.ЖД,с.вокзал | 0,169 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 96,6875 |
| пл. Октябрьская,1,к.Кострома,с.универм. | 0,3655 | 40 | 12 |  | 0,73726 | 143,1631 |
| пл. Октябрьская,3,с.дом быта | 0,1558 | 40 | 12 |  | 0,73725 | 57,4808 |
| Кинешемское ш.,41,к.Клуб | 0,051 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 29,1779 |
| Кинешемское ш.,66,к.М-н,с.Гулливер,5 | 0,016 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 11,5059 |
| Кинешемское ш.,4 Епифанов,к.ИП,с.Епифанов | 0,0917 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 28,4855 |
| Кинешемское ш.,25,с.Общежит. | 0,2104 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 74,2308 |
| Кинешемское ш.,16,к.ООО,с.Фиалка | 0,0348 | 40 | 12 |  | 0,77789 | 6,5336 |
| Кинешемское ш.,82,3 | 0,0215 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 21,9586 |
| Кинешемское ш.,82,1 | 0,1234 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 40,0465 |
| Кинешемское ш.,82,4 | 0,0769 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 52,0748 |
| Кинешемское ш.,82,5 | 0,0768 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 51,7023 |
| Кинешемское ш.,82,2 | 0,3086 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 207,757 |
| Кинешемское ш.,84,2 | 0,0237 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 19,8952 |
| Кинешемское ш.,84,3 | 0,0217 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 14,1093 |
| Кинешемское ш.,84,1 | 0,1208 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 44,7971 |
| Кинешемское ш.,84,4 | 0,1149 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 58,7387 |
| Кинешемское ш.,66,1 | 0,1988 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 61,6291 |
| Кинешемское ш.,66,4 | 0,1296 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 72,4678 |
| Кинешемское ш.,66,3 | 0,1087 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 61,9004 |
| Кинешемское ш.,66,2 | 0,07 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 37,0076 |
| Кинешемское ш.,68,2 | 0,291 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 108,794 |
| Кинешемское ш.,68,1 | 0,1665 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 80,965 |
| Кинешемское ш.,70,1 | 0,1937 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 63,9512 |
| Кинешемское ш.,70,2 | 0,1171 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 75,0423 |
| Кинешемское ш.,64,к.б,2 | 0,0955 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 60,452 |
| Кинешемское ш.,64,к.б,3 | 0,1464 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 90,4191 |
| Кинешемское ш.,64,к.б,4 | 0,0833 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 48,8762 |
| Кинешемское ш.,64,к.б,1 | 0,3109 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 103,5774 |
| Кинешемское ш.,45,2 | 0,205 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 97,656 |
| Кинешемское ш.,45,1 | 0,2858 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 60,4478 |
| Кинешемское ш.,43,1 | 0,2557 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 52,6347 |
| Кинешемское ш.,43,2 | 0,107 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 35,5088 |
| Кинешемское ш.,43,3 | 0,1149 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 38,515 |
| Кинешемское ш.,43,4 | 0,0494 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 16,4051 |
| Кинешемское ш.,41,1 | 0,3329 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 122,4499 |
| Кинешемское ш.,41,2 | 0,1967 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 103,4279 |
| Кинешемское ш.,39,3 | 0,1389 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 46,868 |
| Кинешемское ш.,39,1 | 0,2301 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 47,6694 |
| Кинешемское ш.,39,2 | 0,1386 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 47,0282 |
| Кинешемское ш.,37 | 0,2169 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 88,4486 |
| Кинешемское ш.,35 | 0,4678 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 209,276 |
| Кинешемское ш.,33 | 0,2174 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 88,6267 |
| Кинешемское ш.,31,1 | 0,1468 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 33,1472 |
| Кинешемское ш.,31,2 | 0,0738 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 31,6014 |
| Кинешемское ш.,31,4 | 0,203 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 86,8429 |
| Кинешемское ш.,31,3 | 0,1916 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 71,1938 |
| Кинешемское ш.,29,3 | 0,1927 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 62,9702 |
| Кинешемское ш.,29,2 | 0,1681 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 54,8465 |
| Кинешемское ш.,29,1 | 0,3419 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 71,3893 |
| Кинешемское ш.,29,4 | 0,1738 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 56,6864 |
| Кинешемское ш.,21,с.Автовок. | 0,0767 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 15,3929 |
| Кинешемское ш.,23,1 | 0,1943 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 87,0758 |
| Кинешемское ш.,23,3 | 0,1771 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 73,6773 |
| Кинешемское ш.,23,4 | 0,0114 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 7,2369 |
| Кинешемское ш.,23,2 | 0,1837 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 63,4463 |
| Кинешемское ш.,25,2 | 0,1263 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 62,5053 |
| Кинешемское ш.,25,3 | 0,1463 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 73,2686 |
| Кинешемское ш.,25,1 | 0,1095 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 24,1931 |
| Кинешемское ш.,15,к.КЮЛ,с.Общежит | 0,3226 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 72,9008 |
| Кинешемское ш.,6 | 0,1903 | 40 | 12 |  | 0,7779 | 65,2077 |
| Кинешемское ш.,8 | 0,2299 | 40 | 12 |  | 0,7779 | 106,9554 |
| Кинешемское ш.,8,к.а | 0,2047 | 40 | 12 |  | 0,75928 | 83,4608 |
| Кинешемское ш.,10 | 0,1504 | 40 | 12 |  | 0,7779 | 46,7595 |
| Кинешемское ш.,10,к.а | 0,1717 | 40 | 12 |  | 0,75928 | 47,8685 |
| Кинешемское ш.,12 | 0,1847 | 40 | 12 |  | 0,7779 | 59,1317 |
| Кинешемское ш.,14,2 | 0,0253 | 40 | 12 |  | 0,77787 | 9,0192 |
| Кинешемское ш.,14,1 | 0,2022 | 40 | 12 |  | 0,77787 | 69,5657 |
| Кинешемское ш.,16 | 0,1878 | 40 | 12 |  | 0,77789 | 68,6483 |
| Кинешемское ш.,18 | 0,1572 | 40 | 12 |  | 0,7779 | 53,8395 |
| Кинешемское ш.,20 | 0,1311 | 40 | 12 |  | 0,77781 | 42,2345 |
| Кинешемское ш.,20,к.а | 0,2275 | 40 | 12 |  | 0,77791 | 77,3166 |
| Кинешемское ш.,22 | 0,1964 | 40 | 12 |  | 0,7779 | 78,4303 |
| Кинешемское ш.,24 | 0,0936 | 40 | 12 |  | 0,7779 | 29,8122 |
| Кинешемское ш.,26 | 0,0228 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 6,5735 |
| Кинешемское ш.,26,к.а | 0,0177 | 40 | 12 |  | 0,77791 | 6,5149 |
| Кинешемское ш.,28 | 0,1153 | 40 | 12 |  | 0,77789 | 46,4489 |
| Кинешемское ш.,30,1 | 0,1799 | 40 | 12 |  | 0,77787 | 61,2634 |
| Кинешемское ш.,30 | 0,042 | 40 | 12 |  | 0,78659 | 24,0397 |
| Кинешемское ш.,32 | 0,1916 | 40 | 12 |  | 0,7779 | 65,9773 |
| Кинешемское ш.,6,к.а | 0,1187 | 40 | 12 |  | 0,7779 | 49,1434 |
| Кинешемское ш.,27,2 | 0,1475 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 73,3085 |
| Кинешемское ш.,27,1 | 0,2126 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 68,7467 |
| Кинешемское ш.,4а | 0,016 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 8,3656 |
| Васильевское шоссе,2,к.ВТК | 1,8215 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 1252,0033 |
| Васильевское шоссе,20 | 0,045 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 18,5634 |
| Васильевское шоссе,19 | 0,0407 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 24,3133 |
| Бульвар Петрковского,24,2 | 0,0819 | 40 | 12 |  | 0,72842 | 34,1019 |
| Бульвар Петрковского,24,1 | 0,039 | 40 | 12 |  | 0,72847 | 13,3652 |
| Бульвар Петрковского,5 | 0,0469 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 13,1137 |
| Бульвар Петрковского,3 | 0,0899 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 32,4306 |
| Бульвар Петрковского,42,с.Бассейн,2 | 0,1904 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 89,0899 |
| Бульвар Петрковского,42,с.Бассейн,1 | 0,2458 | 40 | 12 |  | 0,72859 | 116,1312 |
| Бульвар Петрковского,20 | 0,0193 | 40 | 12 |  | 0,72764 | 10,2598 |
| Бульвар Петрковского,14 | 0,0241 | 40 | 12 |  | 0,72806 | 10,324 |
| Бульвар Петрковского,стадион | 0,0762 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 22,1088 |
| Бульвар Петрковского,тир | 0,023 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 13,1587 |
| Бульвар Петрковского,склад | 0,0156 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 9,7244 |
| Бульвар Петрковского,туалет | 0,0119 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 21,2751 |
| п. Высоково,Склад,с.КЭР | 0,024 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 11,2654 |
| Высоково,Склад,к.КЭР | 0,0257 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 19,4685 |
| Высоково,Склад,к.КЭР | 0,139 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 53,5039 |
| Высоково,ФГУ,к."УЭГВ",3 | 0,1433 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 38,481 |
| Юбилейный,14,к.Библ. №9 | 0,0309 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 11,5984 |
| Юбилейный,19,к.б,с.ВНС | 0,0308 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 25,2283 |
| Юбилейный,12,к.а,с.ЖРУ №14 | 0,078 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 62,2004 |
| Юбилейный,12,с.шк.№20 | 0,6499 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 254,589 |
| Юбилейный,18 | 0,2561 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 131,3055 |
| Юбилейный,22 | 0,2711 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 149,1148 |
| Юбилейный,24 | 0,224 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 96,0976 |
| Юбилейный,24,к.а | 0,2064 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 97,1539 |
| Юбилейный,26 | 0,117 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 43,671 |
| Юбилейный,28 | 0,03 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 24,4664 |
| Юбилейный,30 | 0,1925 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 82,4509 |
| Юбилейный,10,с.ГПТУ-15 | 0,3744 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 157,6777 |
| Юбилейный,1 | 0,2547 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 121,6668 |
| Юбилейный,2 | 0,2372 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 101,9617 |
| Юбилейный,4 | 0,326 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 273,7757 |
| Юбилейный,6 | 0,3625 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 200,6762 |
| Юбилейный,8 | 0,3279 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 184,3262 |
| Юбилейный,14,1 | 0,1022 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 42,1424 |
| Юбилейный,14,2 | 0,1191 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 51,9164 |
| Юбилейный,14,3 | 0,1025 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 42,3825 |
| Юбилейный,16,2 | 0,1086 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 48,6697 |
| Юбилейный,16,6 | 0,1499 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 67,6093 |
| Юбилейный,16,5 | 0,1144 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 52,1798 |
| Юбилейный,16,4 | 0,1082 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 48,2296 |
| Юбилейный,16,3 | 0,1083 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 48,3955 |
| Юбилейный,16,1 | 0,1085 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 48,6047 |
| Юбилейный,31,3 | 0,0838 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 39,095 |
| Юбилейный,31,1 | 0,0833 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 38,4583 |
| Юбилейный,31,2 | 0,0838 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 39,1333 |
| Юбилейный,3 | 0,2901 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 124,8942 |
| Юбилейный,11,1 | 0,2818 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 105,2711 |
| Юбилейный,11,2 | 0,0234 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 10,5886 |
| Юбилейный,9,1 | 0,3587 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 227,7643 |
| Юбилейный,9,к.а | 0,2577 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 91,5568 |
| Юбилейный,5 | 0,2934 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 185,6285 |
| Юбилейный,7 | 0,3273 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 151,0451 |
| Юбилейный,15,2 | 0,192 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 156,1456 |
| Юбилейный,15,1 | 0,1639 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 89,6805 |
| Юбилейный,17 | 0,3441 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 179,8974 |
| Юбилейный,19 | 0,3457 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 184,6296 |
| Юбилейный,23,с.Д/С №58 | 0,1845 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 104,8684 |
| Юбилейный,29 | 0,3239 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 174,7011 |
| Юбилейный,27,1 | 0,1508 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 88,7366 |
| Юбилейный,27,2 | 0,1619 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 99,2832 |
| ЦТП- Юбилейный 21а | 1,351 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 330,981 |
| Юбилейный,5,к.а,с.Д/С №51 | 0,1574 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 108,7291 |
| Юбилейный,5б | 0,0427 | 40 | 12 |  | 0,65989 | 11,2595 |
| ЦТП- Юбилейная 18а | 0,7536 |  | 12 | 0,00013 | 0,66992 | 142,084 |
| 3-й Давыдовский,15 | 0,2712 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 82,5365 |
| 3-й Давыдовский,40,2 | 0,1418 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 125,8912 |
| 3-й Давыдовский,40,1 | 0,2553 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 102,9578 |
| 3-й Давыдовский,34,1 | 0,3433 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 114,6527 |
| 3-й Давыдовский,34,2 | 0,3076 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 149,0151 |
| 3-й Давыдовский,30,2 | 0,1343 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 68,0922 |
| 3-й Давыдовский,30,1 | 0,2954 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 112,0162 |
| 3-й Давыдовский,22,2 | 0,1635 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 101,7329 |
| 3-й Давыдовский,22,1 | 0,2597 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 95,7928 |
| 3-й Давыдовский,44 | 0,243 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 91,4312 |
| 3-й Давыдовский,18,1 | 0,2908 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 90,7623 |
| 3-й Давыдовский,18,3 | 0,1709 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 80,1984 |
| 3-й Давыдовский,18,2 | 0,1456 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 69,4823 |
| 3-й Давыдовский,20,1 | 0,3348 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 157,7331 |
| 3-й Давыдовский,20,2 | 0,18 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 172,9825 |
| 3-й Давыдовский,24,2 | 0,1979 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 111,8355 |
| 3-й Давыдовский,24,1 | 0,3016 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 116,9871 |
| 3-й Давыдовский,16,1 | 0,2822 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 103,2068 |
| 3-й Давыдовский,16,2 | 0,2183 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 140,5728 |
| 3-й Давыдовский,12,1 | 0,4211 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 188,4177 |
| 3-й Давыдовский,12,2 | 0,2825 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 196,8228 |
| 3-й Давыдовский,10,2 | 0,2021 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 109,937 |
| 3-й Давыдовский,10,1 | 0,2346 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 78,3932 |
| 3-й Давыдовский,16,к.а,1 | 0,2123 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 108,4188 |
| 3-й Давыдовский,16,к.а,2 | 0,0232 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 13,3827 |
| 3-й Давыдовский,2,2 | 0,1569 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 102,1417 |
| 3-й Давыдовский,2,1 | 0,2151 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 78,9838 |
| 3-й Давыдовский,2,к.а | 0,0274 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 19,1363 |
| 3-й Давыдовский,4,2 | 0,1768 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 95,8043 |
| 3-й Давыдовский,4,1 | 0,2132 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 74,3385 |
| 3-й Давыдовский,4,к.а,1 | 0,1578 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 65,4337 |
| 3-й Давыдовский,4,к.а,2 | 0,0114 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 12,6317 |
| 3-й Давыдовский,28,к.а,1 | 0,3878 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 181,8995 |
| 3-й Давыдовский,28,к.а,2 | 0,3 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 289,5187 |
| 3-й Давыдовский,28,4 | 0,0288 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 23,2193 |
| 3-й Давыдовский,28,2 | 0,1138 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 67,4111 |
| 3-й Давыдовский,28,3 | 0,0228 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 49,8744 |
| 3-й Давыдовский,28,1 | 0,1991 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 83,4801 |
| 3-й Давыдовский,28,к.б,1 | 0,2058 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 77,4353 |
| 3-й Давыдовский,28,к.б,2 | 0,1285 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 100,838 |
| 3-й Давыдовский,8,1 | 0,2178 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 81,2446 |
| 3-й Давыдовский,8,2 | 0,1373 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 66,5413 |
| 3-й Давыдовский,24,к.а | 0,01 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 9,5482 |
| 3-й Давыдовский,3,к.а | 0,197 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 87,3257 |
| 3-й Давыдовский,5,3 | 0,4095 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 141,4306 |
| 3-й Давыдовский,5,4 | 0,1848 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 112,753 |
| 3-й Давыдовский,5,2 | 0,1765 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 112,3959 |
| 3-й Давыдовский,5,1 | 0,1604 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 84,4138 |
| 3-й Давыдовский,7,2 | 0,1433 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 110,4598 |
| 3-й Давыдовский,7,1 | 0,2099 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 72,0331 |
| 3-й Давыдовский,1,1 | 0,213 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 64,5194 |
| 3-й Давыдовский,1,2 | 0,1427 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 67,79 |
| 3-й Давыдовский,3,1 | 0,1854 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 80,1086 |
| 3-й Давыдовский,3,2 | 0,2143 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 112,642 |
| 3-й Давыдовский,28,к.б,с.стомат.,3 | 0,0161 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 9,4895 |
| 3-й Давыдовский,6,2 | 0,1806 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 98,9832 |
| 3-й Давыдовский,6,1 | 0,2127 | 40 | 12 |  | 0,63504 | 74,3224 |
| 2-й Давыдовский,33,к.Высшая,с.лига | 0,026 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 22,4982 |
| 2-й Давыдовский,35,к.Аптека | 0,0381 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 20,3693 |
| 2-й Давыдовский,39,к.ВНС №5 | 0,0782 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 156,4354 |
| 2-й Давыдовский,61,к.Б | 0,007 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 6,1167 |
| 2-й Давыдовский,7,к.ВНС | 0,0536 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 26,431 |
| 2-й Давыдовский,73,к.ВНС №3 | 0,052 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 24,4955 |
| 2-й Давыдовский,73,к.Почта | 0,0519 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 20,5596 |
| 2-й Давыдовский,75,к.ИП,с.Русинов | 0,0581 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 29,7466 |
| 2-й Давыдовский,77,к.ИП,с.Горбунов | 0,0651 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 24,7767 |
| 2-й Давыдовский,33,к.А,с."Шанс" | 0,014 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 12,1335 |
| 2-й Давыдовский,25,с."АРС" | 0,0423 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 23,7662 |
| 2-й Давыдовский,29,с.Библиот | 0,0385 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 30,5513 |
| 2-й Давыдовский,1,к.маг."Дом,с.еды" | 0,066 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 58,095 |
| 2-й Давыдовский,Мел-лифт,к.ЦДС,с.5а | 0,0183 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 9,1814 |
| 2-й Давыдовский,55,к.маг.,с.Десят-а | 0,0168 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 11,8494 |
| 2-й Давыдовский,77,3 | 0,1886 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 85,8581 |
| 2-й Давыдовский,77,2 | 0,1744 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 78,7663 |
| 2-й Давыдовский,77,1 | 0,3327 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 100,3019 |
| 2-й Давыдовский,75,1 | 0,3163 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 94,4135 |
| 2-й Давыдовский,75,2 | 0,1658 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 74,7346 |
| 2-й Давыдовский,75,3 | 0,1662 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 78,731 |
| 2-й Давыдовский,73,1 | 0,5237 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 253,6056 |
| 2-й Давыдовский,73,2 | 0,215 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 188,187 |
| 2-й Давыдовский,73,3 | 0,216 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 189,4538 |
| 2-й Давыдовский,79,1 | 0,1576 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 52,6712 |
| 2-й Давыдовский,79,3 | 0,031 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 27,2158 |
| 2-й Давыдовский,79,2 | 0,1139 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 64,9926 |
| 2-й Давыдовский,71,2 | 0,3892 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 133,6609 |
| 2-й Давыдовский,71,3 | 0,1754 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 105,7965 |
| 2-й Давыдовский,71,1 | 0,1445 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 66,0057 |
| 2-й Давыдовский,69,1 | 0,177 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 76,1101 |
| 2-й Давыдовский,69,4 | 0,1674 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 96,1532 |
| 2-й Давыдовский,69,2 | 0,3821 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 131,1487 |
| 2-й Давыдовский,69,3 | 0,1492 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 83,2419 |
| 2-й Давыдовский,67,2 | 0,1606 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 103,2672 |
| 2-й Давыдовский,67,3 | 0,18 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 157,7966 |
| 2-й Давыдовский,67,1 | 0,369 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 122,9733 |
| 2-й Давыдовский,67,4 | 0,181 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 158,7847 |
| 2-й Давыдовский,63,2 | 0,1303 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 76,2851 |
| 2-й Давыдовский,63,1 | 0,1643 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 51,1246 |
| 2-й Давыдовский,65,к.А | 0,1226 | 40 | 12 |  | 0,61155 | 43,6809 |
| 2-й Давыдовский,63,к.А,с.Д/С №75 | 0,7242 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 264,7576 |
| 2-й Давыдовский,59,3 | 0,3007 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 128,4771 |
| 2-й Давыдовский,59,4 | 0,1691 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 113,5458 |
| 2-й Давыдовский,59,2 | 0,1238 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 96,0041 |
| 2-й Давыдовский,59,1 | 0,1986 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 77,227 |
| 2-й Давыдовский,55,3 | 0,425 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 143,424 |
| 2-й Давыдовский,55,1 | 0,1551 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 77,9109 |
| 2-й Давыдовский,55,2 | 0,1715 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 107,5784 |
| 2-й Давыдовский,55,4 | 0,1728 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 108,6451 |
| 2-й Давыдовский,57,1 | 0,1942 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 68,1222 |
| 2-й Давыдовский,57,2 | 0,1219 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 70,8133 |
| 2-й Давыдовский,61,2 | 0,2225 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 124,511 |
| 2-й Давыдовский,61,3 | 0,2037 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 102,7219 |
| 2-й Давыдовский,61,4 | 0,2082 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 108,1037 |
| 2-й Давыдовский,61,1 | 0,3922 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 128,7294 |
| 2-й Давыдовский,1 | 0,2665 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 162,0008 |
| 2-й Давыдовский,1,2 | 0,2468 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 150,3184 |
| 2-й Давыдовский,3,2 | 0,1412 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 92,1133 |
| 2-й Давыдовский,3,1 | 0,1413 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 92,4883 |
| 2-й Давыдовский,9,2 | 0,1761 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 93,9666 |
| 2-й Давыдовский,9,1 | 0,1766 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 94,7143 |
| 2-й Давыдовский,5,1 | 0,1086 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 79,351 |
| 2-й Давыдовский,5,2 | 0,1085 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 79,0983 |
| 2-й Давыдовский,7,2 | 0,1085 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 79,1829 |
| 2-й Давыдовский,7,1 | 0,1086 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 79,4191 |
| 2-й Давыдовский,17,2 | 0,0974 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 57,2581 |
| 2-й Давыдовский,17,1 | 0,0932 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 50,9467 |
| 2-й Давыдовский,15,2 | 0,1125 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 89,7742 |
| 2-й Давыдовский,15,1 | 0,1126 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 89,9866 |
| 2-й Давыдовский,13,2 | 0,1282 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 70,7432 |
| 2-й Давыдовский,13,1 | 0,1283 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 70,8876 |
| 2-й Давыдовский,65,1 | 0,1654 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 54,281 |
| 2-й Давыдовский,65,2 | 0,1038 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 64,251 |
| 2-й Давыдовский,19,с.шк.№22,3 | 0,0318 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 13,3384 |
| 2-й Давыдовский,19,с.шк.№22,4 | 0,0537 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 43,4497 |
| 2-й Давыдовский,19,с.шк.№22,1 | 0,7377 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 493,8744 |
| 2-й Давыдовский,21,с.шк.№17,1 | 0,2515 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 72,7534 |
| 2-й Давыдовский,21,с.шк.№17,2 | 0,0985 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 28,625 |
| 2-й Давыдовский,25,1 | 0,2773 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 79,7031 |
| 2-й Давыдовский,25,2 | 0,1303 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 62,0306 |
| 2-й Давыдовский,25,4 | 0,1465 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 81,9169 |
| 2-й Давыдовский,25,3 | 0,1464 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 81,7878 |
| 2-й Давыдовский,27,2 | 0,1862 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 87,7091 |
| 2-й Давыдовский,27,1 | 0,2346 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 72,5475 |
| 2-й Давыдовский,29,1 | 0,5171 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 152,2326 |
| 2-й Давыдовский,29,2 | 0,1666 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 95,4796 |
| 2-й Давыдовский,29,3 | 0,096 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 48,2317 |
| 2-й Давыдовский,29,4 | 0,0976 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 50,23 |
| 2-й Давыдовский,29,5 | 0,1297 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 68,4636 |
| 2-й Давыдовский,29,6 | 0,1314 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 70,7118 |
| 2-й Давыдовский,33,6 | 0,1352 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 62,3903 |
| 2-й Давыдовский,33,2 | 0,1328 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 60,0268 |
| 2-й Давыдовский,33,3 | 0,1982 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 103,3158 |
| 2-й Давыдовский,33,4 | 0,1076 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 49,1266 |
| 2-й Давыдовский,33,1 | 0,1304 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 62,8235 |
| 2-й Давыдовский,33,5 | 0,2345 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 75,5282 |
| 2-й Давыдовский,41,1 | 0,1124 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 48,1848 |
| 2-й Давыдовский,41,2 | 0,1591 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 49,6866 |
| 2-й Давыдовский,43,с.Д/С №77 | 0,2179 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 76,9854 |
| 2-й Давыдовский,39 | 0,1618 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 85,0648 |
| 2-й Давыдовский,39,1 | 0,1723 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 102,1017 |
| 2-й Давыдовский,35,3 | 0,1545 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 89,0207 |
| 2-й Давыдовский,35,2 | 0,1551 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 90,0362 |
| 2-й Давыдовский,35,1 | 0,1542 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 79,6426 |
| 2-й Давыдовский,35,4 | 0,1599 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 88,5036 |
| 2-й Давыдовский,37,1 | 0,266 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 82,0442 |
| 2-й Давыдовский,37,3 | 0,1003 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 45,4492 |
| 2-й Давыдовский,37,2 | 0,1431 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 66,8474 |
| 2-й Давыдовский,37,4 | 0,1058 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 49,2679 |
| 2-й Давыдовский,37,к.А | 0,0498 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 18,5384 |
| 2-й Давыдовский,11,2 | 0,1764 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 95,1005 |
| 2-й Давыдовский,11,1 | 0,1764 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 95,1707 |
| 1-й Давыдовский,30,4 | 0,139 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 103,3827 |
| 1-й Давыдовский,30,3 | 0,1388 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 104,4608 |
| 1-й Давыдовский,30,2 | 0,1392 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 105,7251 |
| 1-й Давыдовский,30,1 | 0,1406 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 107,9127 |
| 1-й Давыдовский,22,3 | 0,0674 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 54,1613 |
| 1-й Давыдовский,22,2 | 0,0676 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 54,9332 |
| 1-й Давыдовский,22,1 | 0,0677 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 55,2529 |
| 1-й Давыдовский,22,4 | 0,0673 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 54,0082 |
| 1-й Давыдовский,24,1 | 0,0674 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 54,2673 |
| 1-й Давыдовский,24,2 | 0,0673 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 53,9612 |
| 1-й Давыдовский,24,3 | 0,0671 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 53,2029 |
| 1-й Давыдовский,24,4 | 0,067 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 53,0596 |
| 1-й Давыдовский,32,с.шк. №25,2 | 0,06 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 52,0237 |
| 1-й Давыдовский,32,с.шк. №25,1 | 0,3179 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 245,917 |
| 1-й Давыдовский,32,с.шк. №25,3 | 0,0294 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 24,0687 |
| 1-й Давыдовский,18,3 | 0,0861 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 45,1757 |
| 1-й Давыдовский,18,1 | 0,0866 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 45,8464 |
| 1-й Давыдовский,18,2 | 0,0838 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 45,2317 |
| 1-й Давыдовский,16,2 | 0,0978 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 65,0266 |
| 1-й Давыдовский,16,3 | 0,1111 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 74,6558 |
| 1-й Давыдовский,16,4 | 0,1109 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 74,2324 |
| 1-й Давыдовский,16,1 | 0,0981 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 65,7622 |
| 1-й Давыдовский,14 | 0,2666 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 138,7592 |
| 1-й Давыдовский,26,1 | 0,0887 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 44,4224 |
| 1-й Давыдовский,26,2 | 0,0907 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 48,3168 |
| 1-й Давыдовский,26,3 | 0,0905 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 48,0197 |
| 1-й Давыдовский,26,4 | 0,0913 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 47,9114 |
| 1-й Давыдовский,12 | 0,2418 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 111,9704 |
| 1-й Давыдовский,34,6 | 0,1231 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 74,2553 |
| 1-й Давыдовский,34,5 | 0,1234 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 74,6975 |
| 1-й Давыдовский,34,1 | 0,1261 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 78,7764 |
| 1-й Давыдовский,34,2 | 0,1253 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 78,3647 |
| 1-й Давыдовский,34,3 | 0,1249 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 77,6992 |
| 1-й Давыдовский,34,4 | 0,1245 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 76,8202 |
| 1-й Давыдовский,28,3 | 0,1564 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 125,9636 |
| 1-й Давыдовский,28,2 | 0,157 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 128,0994 |
| 1-й Давыдовский,28,1 | 0,1623 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 126,6361 |
| 1-й Давыдовский,28,4 | 0,1621 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 123,6383 |
| 1-й Давыдовский,2,4 | 0,1502 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 130,9106 |
| 1-й Давыдовский,2,3 | 0,1508 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 133,5542 |
| 1-й Давыдовский,2,2 | 0,1512 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 135,3048 |
| 1-й Давыдовский,2,1 | 0,1509 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 134,1285 |
| 1-й Давыдовский,4 | 0,2718 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 151,6478 |
| 1-й Давыдовский,6 | 0,281 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 165,4802 |
| 1-й Давыдовский,8,3 | 0,0985 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 60,0349 |
| 1-й Давыдовский,8,1 | 0,0921 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 61,0622 |
| 1-й Давыдовский,8,2 | 0,1069 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 69,4054 |
| 1-й Давыдовский,10,к.А,с.Д/С №52 | 0,1511 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 99,6371 |
| 1-й Давыдовский,20,с.Д/С №59 | 0,2083 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 126,4038 |
| 1-й Давыдовский,22,к.А,с.Д/К №55 | 0,4079 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 161,5817 |
| 1-й Давыдовский,34,к.а м-н,с."Скиф" | 0,01 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 8,7692 |
| 1-й Давыдовский,2,с.аптека,5 | 0,0283 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 13,7951 |
| 1-й Давыдовский,28,к.маг.,с.Дикси,5 | 0,0293 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 12,863 |
| 1-й Давыдовский,24,к.б,с.гараж | 0,022 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 19,1291 |
| 1-й Давыдовский,24,к.в,с.Насосная | 0,0127 | 40 | 12 |  | 0,66992 | 12,6643 |
| Промышленная зона,Склады,к.аптеко,с.управл. | 0,1033 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 31,7014 |
| Промышленная зона,ИП,к.Бычков,2 | 0,0587 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 15,6545 |
| Промышленная зона,ИП,к.Бычков,1 | 0,0584 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 15,4495 |
| Промышленная зона,Подольская,к.ИП | 0,0475 | 40 | 12 |  | 0,77797 | 18,4855 |
| Промышленная зона,ЗАО,к.КИЗ | 0,49 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 158,6434 |
| Промышленная зона,Преображенский,к.ЧП | 0,1553 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 51,9097 |
| Промышленная зона,ЗАО,к.Терминал | 0,8163 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 296,1861 |
| Промышленная зона,Ростелеком | 0,2901 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 129,7005 |
| Промышленная зона,Гаражи,к.школы,с.ДОСААФ | 0,0581 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 15,0381 |
| Промышленная зона,ОАО,к.Связь,с.строй | 0,1315 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 160,9732 |
| Промышленная зона,ОАО,с.Эл.связь | 0,2656 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 322,4729 |
| Промышленная зона,от,с.5ТК-12 | 1,8874 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 1208,4532 |
| Военная часть,столовая | 0,0695 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 26,0894 |
| Военная часть,казарма | 0,1604 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 106,6797 |
| Военная часть,штаб | 0,0405 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 36,754 |
| Военная часть,мед.,с.пункт | 0,0419 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 28,8092 |
| Военная часть,гараж | 0,0864 | 40 | 12 |  | 0,66861 | 41,1111 |
| ТЭЦ2,База,к.Водок. | 1,167 | 40 | 12 |  | 0,78669 | 1067,2724 |
| ТЭЦ2,Промзона,к.СЖД | 1,0191 | 40 | 12 |  | 0,73731 | 576,8773 |
| ЦТП- Давыдовский 24 | 0,9417 |  | 12 | 0,00013 | 0,66992 | 232,8712 |
| ЦТП- Давыдовский-1 4 | 0,4621 |  | 12 | 0,00013 | 0,66992 | 111,1372 |
| ЦТП-Давыдовский-1 12 | 1,714 |  | 12 | 0,00013 | 0,66992 | 447,5705 |
| ЦТП- Проф-ная 25/2 | 0,4326 |  | 12 | 0,00013 | 0,66992 | 93,8425 |
| ЦТП- Мкр. Юбил.5б | 1,6254 |  | 12 | 0,00013 | 0,66992 | 402,9834 |
| ЦТП-Советская 77 | 0,1791 |  | 12 | 0,00013 | 0,73731 | 39,9416 |
| ЦТП- Новосёлов 19а | 0,2125 |  | 12 | 0,00013 | 0,66992 | 39,7421 |
| ЦТП-Никитская 60 | 0,3517 |  | 12 | 0,00013 | 0,73731 | 77,3312 |
| ЦТП- Б.Петр-кого 5а | 0,0385 |  | 12 | 0,00013 | 0,73731 | 8,4178 |
| ЦТП- Кине-кое ш. 26а | 0,2282 |  | 12 | 0,00013 | 0,78669 | 42,4259 |
| ЦТП- Давыдовский-2 7 | 0,4871 |  | 12 | 0,00013 | 0,66992 | 122,1794 |
| ЦТП- Сусанина 50 | 0,4281 |  | 12 | 0,00013 | 0,73731 | 94,7395 |
| ЦТП- Профсоюзная 34 | 0,5916 |  | 12 | 0,00013 | 0,66992 | 154,086 |
| ЦТП- Профсоюзная 38 | 0,3312 |  | 12 | 0,00013 | 0,66992 | 85,0459 |
| ЦТП-Индустриальная 3 | 0,0576 |  | 12 | 0,00013 | 0,78669 | 10,7261 |
| ЦТП- Кине-кое ш. 23 | 0,0752 |  | 12 | 0,00013 | 0,78669 | 13,9845 |
| ЦТП 2-я Дорожная 3 | 0,2105 |  | 12 | 0,00013 | 0,78669 | 39,054 |
| ЦТП "Новоселов 11" | 0,101 |  | 12 | 0,00013 | 0,66992 | 31,2885 |
| ЦТП- И.Сусан. 54/17 | 0,2391 |  | 12 | 0,00013 | 0,73731 | 52,3203 |
| ЦТП- Мясницкая 40 а | 0,0194 |  | 12 | 0,00013 | 0,69465 | 5,2027 |
| ЦТП- Никитская 52 | 0,0288 |  | 12 | 0,00013 | 0,73731 | 6,4279 |

Рисунок 4.3 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия ТЭЦ-2 (микрорайон Окружная) (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельные

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены в таблице 4.3

Таблица 4.3 - Результаты расчета вероятности безотказной работы трубопроводов  в зонах котельных

| Начальный узел | Конечный узел | Тип трубопровода | Диаметр, мм | Длина, м | Срок эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. № 8 п.Волжский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т. 28 | т. 29 | подающий | 50 | 14 | 37 | 9,87423E-05 | 1,3824E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,00000611 |
| т. 28 | т. 29 | обратный | 50 | 14 | 37 | 9,87423E-05 | 1,3824E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,00000611 |
| т. 25 | т. 26 | подающий | 50 | 8 | 37 | 9,87423E-05 | 7,8994E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000003491 |
| т. 25 | т. 26 | обратный | 50 | 8 | 37 | 9,87423E-05 | 7,8994E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000003491 |
| т. 23 | т. 24 | подающий | 72 | 14 | 37 | 9,87423E-05 | 1,3824E-06 | 5,27 | 0,19 | 0,000007261 |
| т. 23 | т. 24 | обратный | 72 | 14 | 37 | 9,87423E-05 | 1,3824E-06 | 5,27 | 0,19 | 0,000007261 |
| Кот. № 8 п.Волжский | т. 1 | подающий | 205 | 62 | 37 | 9,87423E-05 | 6,122E-06 | 11,18 | 0,09 | 0,000068237 |
| Кот. № 8 п.Волжский | т. 1 | обратный | 205 | 62 | 37 | 9,87423E-05 | 6,122E-06 | 11,18 | 0,09 | 0,000068237 |
| т. 1 | ТК-1 | подающий | 207 | 235 | 37 | 9,87423E-05 | 2,3204E-05 | 11,28 | 0,09 | 0,000260881 |
| т. 1 | ТК-1 | обратный | 207 | 235 | 37 | 9,87423E-05 | 2,3204E-05 | 11,28 | 0,09 | 0,000260881 |
| ТК-4 | ТК-5 | подающий | 207 | 85 | 37 | 9,87423E-05 | 8,3931E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000094361 |
| ТК-4 | ТК-5 | обратный | 207 | 85 | 37 | 9,87423E-05 | 8,3931E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000094361 |
| ТК-4 | т. 2 | подающий | 125 | 25,5 | 37 | 9,87423E-05 | 2,5179E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000018774 |
| ТК-4 | т. 2 | обратный | 125 | 25,5 | 37 | 9,87423E-05 | 2,5179E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000018774 |
| т. 4 | т.5 | подающий | 125 | 12 | 37 | 9,87423E-05 | 1,1849E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000008835 |
| т. 4 | т.5 | обратный | 125 | 12 | 37 | 9,87423E-05 | 1,1849E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000008835 |
| т. 7 | т. 8 | подающий | 150 | 49 | 37 | 9,87423E-05 | 4,8384E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000041463 |
| т. 7 | т. 8 | обратный | 150 | 49 | 37 | 9,87423E-05 | 4,8384E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000041463 |
| т. 10 | т. 11 | подающий | 125 | 13 | 37 | 9,87423E-05 | 1,2837E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000009571 |
| т. 10 | т. 11 | обратный | 125 | 13 | 37 | 9,87423E-05 | 1,2837E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000009571 |
| т. 12 | ТК-8 | подающий | 100 | 52 | 37 | 9,87423E-05 | 5,1346E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000032794 |
| т. 12 | ТК-8 | обратный | 100 | 52 | 37 | 9,87423E-05 | 5,1346E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000032794 |
| ТК-8 | п. Волжский 7 квартал,2 | подающий | 50 | 16 | 37 | 9,87423E-05 | 1,5799E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000006983 |
| ТК-8 | п. Волжский 7 квартал,2 | обратный | 50 | 16 | 37 | 9,87423E-05 | 1,5799E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000006983 |
| ТК-8 | т.13 | подающий | 100 | 32 | 37 | 9,87423E-05 | 3,1598E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000020181 |
| ТК-8 | т.13 | обратный | 100 | 32 | 37 | 9,87423E-05 | 3,1598E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000020181 |
| т.13 | т. 15 | подающий | 50 | 100 | 37 | 9,87423E-05 | 9,8742E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000043644 |
| т.13 | т. 15 | обратный | 50 | 100 | 37 | 9,87423E-05 | 9,8742E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000043644 |
| т.13 | т. 14 | подающий | 100 | 10 | 37 | 9,87423E-05 | 9,8742E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000006306 |
| т.13 | т. 14 | обратный | 100 | 10 | 37 | 9,87423E-05 | 9,8742E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000006306 |
| ТК-3 | ТК-4 | подающий | 207 | 173 | 37 | 9,87423E-05 | 1,7082E-05 | 11,28 | 0,09 | 0,000192053 |
| ТК-3 | ТК-4 | обратный | 207 | 173 | 37 | 9,87423E-05 | 1,7082E-05 | 11,28 | 0,09 | 0,000192053 |
| ТК-3 | т. 21 | подающий | 82 | 25 | 37 | 9,87423E-05 | 2,4686E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000013944 |
| ТК-3 | т. 21 | обратный | 82 | 25 | 37 | 9,87423E-05 | 2,4686E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000013944 |
| ТК-3а | т. 22 | подающий | 72 | 29 | 37 | 9,87423E-05 | 2,8635E-06 | 5,27 | 0,19 | 0,00001504 |
| ТК-3а | т. 22 | обратный | 72 | 29 | 37 | 9,87423E-05 | 2,8635E-06 | 5,27 | 0,19 | 0,00001504 |
| ТК-3а | п.Волжский 2 квартал,24 | подающий | 28 | 20 | 37 | 9,87423E-05 | 1,9748E-06 | 3,67 | 0,27 | 0,000007228 |
| ТК-3а | п.Волжский 2 квартал,24 | обратный | 28 | 20 | 37 | 9,87423E-05 | 1,9748E-06 | 3,67 | 0,27 | 0,000007228 |
| т. 26 | т. 30 | подающий | 50 | 56 | 37 | 9,87423E-05 | 5,5296E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,00002444 |
| т. 26 | т. 30 | обратный | 50 | 56 | 37 | 9,87423E-05 | 5,5296E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,00002444 |
| т. 30 | т. 31 | подающий | 50 | 7,5 | 37 | 9,87423E-05 | 7,4057E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000003273 |
| т. 30 | т. 31 | обратный | 50 | 7,5 | 37 | 9,87423E-05 | 7,4057E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000003273 |
| т. 30 | п.Волжский 2 квартал,18 | подающий | 50 | 44 | 37 | 9,87423E-05 | 4,3447E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000019203 |
| т. 30 | п.Волжский 2 квартал,18 | обратный | 50 | 44 | 37 | 9,87423E-05 | 4,3447E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000019203 |
| т. 19 | т. 20 | подающий | 82 | 40 | 37 | 9,87423E-05 | 3,9497E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000022311 |
| т. 19 | т. 20 | обратный | 82 | 40 | 37 | 9,87423E-05 | 3,9497E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000022311 |
| ТК-6 | ТК-7 | подающий | 207 | 55 | 37 | 9,87423E-05 | 5,4308E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000061057 |
| ТК-6 | ТК-7 | обратный | 207 | 55 | 37 | 9,87423E-05 | 5,4308E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000061057 |
| ТК-6 | п.Волжский 1 квартал,5 | подающий | 69 | 20 | 37 | 9,87423E-05 | 1,9748E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000010141 |
| ТК-6 | п.Волжский 1 квартал,5 | обратный | 69 | 20 | 37 | 9,87423E-05 | 1,9748E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000010141 |
| ТК-5 | ТК-6 | подающий | 207 | 30 | 37 | 9,87423E-05 | 2,9623E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000033304 |
| ТК-5 | ТК-6 | обратный | 207 | 30 | 37 | 9,87423E-05 | 2,9623E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000033304 |
| ТК-5 | ТК-5а | подающий | 100 | 23 | 37 | 9,87423E-05 | 2,2711E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000014505 |
| ТК-5 | ТК-5а | обратный | 100 | 23 | 37 | 9,87423E-05 | 2,2711E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000014505 |
| ТК-5а | т. 16 | подающий | 100 | 9 | 37 | 9,87423E-05 | 8,8868E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000005676 |
| ТК-5а | т. 16 | обратный | 100 | 9 | 37 | 9,87423E-05 | 8,8868E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000005676 |
| ТК-5а | п.Волжский 1 квартал,3 | подающий | 50 | 50 | 37 | 9,87423E-05 | 4,9371E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000021822 |
| ТК-5а | п.Волжский 1 квартал,3 | обратный | 50 | 50 | 37 | 9,87423E-05 | 4,9371E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000021822 |
| т. 17 | т. 18 | подающий | 69 | 42 | 37 | 9,87423E-05 | 4,1472E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000021297 |
| т. 17 | т. 18 | обратный | 69 | 42 | 37 | 9,87423E-05 | 4,1472E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000021297 |
| т. 16 | т. 17 | подающий | 69 | 40 | 37 | 9,87423E-05 | 3,9497E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000020283 |
| т. 16 | т. 17 | обратный | 69 | 40 | 37 | 9,87423E-05 | 3,9497E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000020283 |
| т. 32 | п.Волжский 2 квартал,16 | подающий | 50 | 37 | 37 | 9,87423E-05 | 3,6535E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000016148 |
| т. 32 | п.Волжский 2 квартал,16 | обратный | 50 | 37 | 37 | 9,87423E-05 | 3,6535E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000016148 |
| т.6 | п.Волжский 3 квартал,27 | подающий | 69 | 60 | 37 | 9,87423E-05 | 5,9245E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000030424 |
| т.6 | п.Волжский 3 квартал,27 | обратный | 69 | 60 | 37 | 9,87423E-05 | 5,9245E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000030424 |
| т. 21 | ТК-3а | подающий | 82 | 3 | 37 | 9,87423E-05 | 2,9623E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001673 |
| т. 21 | ТК-3а | обратный | 82 | 3 | 37 | 9,87423E-05 | 2,9623E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001673 |
| ТК-1 | ТК-2 | подающий | 207 | 43 | 37 | 9,87423E-05 | 4,2459E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000047736 |
| ТК-1 | ТК-2 | обратный | 207 | 43 | 37 | 9,87423E-05 | 4,2459E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000047736 |
| ТК-2 | ТК-3 | подающий | 207 | 49 | 37 | 9,87423E-05 | 4,8384E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000054396 |
| ТК-2 | ТК-3 | обратный | 207 | 49 | 37 | 9,87423E-05 | 4,8384E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000054396 |
| т. 2 | т. 3 | подающий | 125 | 19 | 37 | 9,87423E-05 | 1,8761E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000013989 |
| т. 2 | т. 3 | обратный | 125 | 19 | 37 | 9,87423E-05 | 1,8761E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000013989 |
| т. 3 | т. 4 | подающий | 125 | 12,5 | 37 | 9,87423E-05 | 1,2343E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000009203 |
| т. 3 | т. 4 | обратный | 125 | 12,5 | 37 | 9,87423E-05 | 1,2343E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000009203 |
| т. 3 | п. Волжский 4 квартал,1 | подающий | 50 | 1 | 37 | 9,87423E-05 | 9,8742E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000436 |
| т. 3 | п. Волжский 4 квартал,1 | обратный | 50 | 1 | 37 | 9,87423E-05 | 9,8742E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000436 |
| т.6 | п. Волжский 4 квартал,2 | подающий | 50 | 1 | 37 | 9,87423E-05 | 9,8742E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000436 |
| т.6 | п. Волжский 4 квартал,2 | обратный | 50 | 1 | 37 | 9,87423E-05 | 9,8742E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000436 |
| т.5 | т.6 | подающий | 125 | 27 | 37 | 9,87423E-05 | 2,666E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000019879 |
| т.5 | т.6 | обратный | 125 | 27 | 37 | 9,87423E-05 | 2,666E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000019879 |
| т.6 | т. 7 | подающий | 125 | 10 | 37 | 9,87423E-05 | 9,8742E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000007362 |
| т.6 | т. 7 | обратный | 125 | 10 | 37 | 9,87423E-05 | 9,8742E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000007362 |
| т. 8 | т. 9 | подающий | 125 | 20 | 37 | 9,87423E-05 | 1,9748E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000014725 |
| т. 8 | т. 9 | обратный | 125 | 20 | 37 | 9,87423E-05 | 1,9748E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000014725 |
| т. 9 | п. Волжский 6 квартал,1 | подающий | 50 | 1 | 37 | 9,87423E-05 | 9,8742E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000436 |
| т. 9 | п. Волжский 6 квартал,1 | обратный | 50 | 1 | 37 | 9,87423E-05 | 9,8742E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000436 |
| т. 9 | т. 10 | подающий | 125 | 10 | 37 | 9,87423E-05 | 9,8742E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000007362 |
| т. 9 | т. 10 | обратный | 125 | 10 | 37 | 9,87423E-05 | 9,8742E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000007362 |
| т. 11 | п. Волжский 6 квартал,2 | подающий | 50 | 2 | 37 | 9,87423E-05 | 1,9749E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000873 |
| т. 11 | п. Волжский 6 квартал,2 | обратный | 50 | 2 | 37 | 9,87423E-05 | 1,9749E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000873 |
| т. 11 | т. 12 | подающий | 100 | 28 | 37 | 9,87423E-05 | 2,7648E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000017658 |
| т. 11 | т. 12 | обратный | 100 | 28 | 37 | 9,87423E-05 | 2,7648E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000017658 |
| т. 14 | п. Волжский 7 квартал,1 | подающий | 50 | 6,5 | 37 | 9,87423E-05 | 6,4183E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002837 |
| т. 14 | п. Волжский 7 квартал,1 | обратный | 50 | 6,5 | 37 | 9,87423E-05 | 6,4183E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002837 |
| т. 15 | п. Волжский 7 квартал,3 | подающий | 50 | 18,5 | 37 | 9,87423E-05 | 1,8267E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000008074 |
| т. 15 | п. Волжский 7 квартал,3 | обратный | 50 | 18,5 | 37 | 9,87423E-05 | 1,8267E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000008074 |
| т. 21 | ЦТП-10 п. Волжский | подающий | 82 | 2 | 37 | 9,87423E-05 | 1,9749E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001116 |
| т. 21 | ЦТП-10 п. Волжский | обратный | 82 | 2 | 37 | 9,87423E-05 | 1,9749E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001116 |
| т. 16 | п.Волжский 1 квартал,4 | подающий | 50 | 4 | 37 | 9,87423E-05 | 3,9497E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001746 |
| т. 16 | п.Волжский 1 квартал,4 | обратный | 50 | 4 | 37 | 9,87423E-05 | 3,9497E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001746 |
| т. 17 | п.Волжский 1 квартал,2 | подающий | 50 | 7 | 37 | 9,87423E-05 | 6,912E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000003055 |
| т. 17 | п.Волжский 1 квартал,2 | обратный | 50 | 7 | 37 | 9,87423E-05 | 6,912E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000003055 |
| т. 18 | п.Волжский 1 квартал,1 | подающий | 50 | 6 | 37 | 9,87423E-05 | 5,9245E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002619 |
| т. 18 | п.Волжский 1 квартал,1 | обратный | 50 | 6 | 37 | 9,87423E-05 | 5,9245E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002619 |
| ТК-7 | т. 19 | подающий | 82 | 10 | 37 | 9,87423E-05 | 9,8742E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000005578 |
| ТК-7 | т. 19 | обратный | 82 | 10 | 37 | 9,87423E-05 | 9,8742E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000005578 |
| ТК-7 | п.Волжский 1 квартал,6,с.Магазин | подающий | 82 | 92 | 37 | 9,87423E-05 | 9,0843E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000051315 |
| ТК-7 | п.Волжский 1 квартал,6,с.Магазин | обратный | 82 | 92 | 37 | 9,87423E-05 | 9,0843E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000051315 |
| т. 22 | т. 23 | подающий | 100 | 13 | 37 | 9,87423E-05 | 1,2837E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000008198 |
| т. 22 | т. 23 | обратный | 100 | 13 | 37 | 9,87423E-05 | 1,2837E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000008198 |
| т. 24 | т. 25 | подающий | 69 | 12 | 37 | 9,87423E-05 | 1,1849E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000006085 |
| т. 24 | т. 25 | обратный | 69 | 12 | 37 | 9,87423E-05 | 1,1849E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000006085 |
| т. 27 | п.Волжский 2 квартал,21 | подающий | 50 | 3,5 | 37 | 9,87423E-05 | 3,456E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001528 |
| т. 27 | п.Волжский 2 квартал,21 | обратный | 50 | 3,5 | 37 | 9,87423E-05 | 3,456E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001528 |
| т. 27 | т. 28 | подающий | 50 | 13 | 37 | 9,87423E-05 | 1,2837E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000005674 |
| т. 27 | т. 28 | обратный | 50 | 13 | 37 | 9,87423E-05 | 1,2837E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000005674 |
| т. 29 | п.Волжский 2 квартал,20 | подающий | 50 | 3,5 | 37 | 9,87423E-05 | 3,456E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001528 |
| т. 29 | п.Волжский 2 квартал,20 | обратный | 50 | 3,5 | 37 | 9,87423E-05 | 3,456E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001528 |
| т. 31 | т. 32 | подающий | 50 | 36 | 37 | 9,87423E-05 | 3,5547E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000015712 |
| т. 31 | т. 32 | обратный | 50 | 36 | 37 | 9,87423E-05 | 3,5547E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000015712 |
| т. 20 | п.Волжский 3 квартал,25,2 | подающий | 69 | 2 | 37 | 9,87423E-05 | 1,9749E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001014 |
| т. 20 | п.Волжский 3 квартал,25,2 | обратный | 69 | 2 | 37 | 9,87423E-05 | 1,9749E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001014 |
| т. 20 | п.Волжский 3 квартал,25,1 | подающий | 50 | 3 | 37 | 9,87423E-05 | 2,9623E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001309 |
| т. 20 | п.Волжский 3 квартал,25,1 | обратный | 50 | 3 | 37 | 9,87423E-05 | 2,9623E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001309 |
| т. 26 | т. 27 | подающий | 50 | 6 | 37 | 9,87423E-05 | 5,9245E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002619 |
| т. 26 | т. 27 | обратный | 50 | 6 | 37 | 9,87423E-05 | 5,9245E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002619 |
| т. 32 | п.Волжский 2 квартал,17 | подающий | 50 | 2 | 37 | 9,87423E-05 | 1,9749E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000873 |
| т. 32 | п.Волжский 2 квартал,17 | обратный | 50 | 2 | 37 | 9,87423E-05 | 1,9749E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000873 |
| Кот.Речной пр-кт, 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот.Речной пр-кт, 72 | Речной пр-кт,72,к.ДШИ №6 | подающий | 50 | 21,6 | 3 | 7,25188E-06 | 1,5664E-07 | 4,58 | 0,22 | 0,000000717 |
| Кот.Речной пр-кт, 72 | Речной пр-кт,72,к.ДШИ №6 | обратный | 50 | 21,6 | 3 | 7,25188E-06 | 1,5664E-07 | 4,58 | 0,22 | 0,000000717 |
| Кот.Костромская, 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У-2 | Котельная АГРАФ,Хим.вод.очис. | подающий | 257 | 20 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-05 | 13,76 | 0,07 | 0,000265516 |
| У-2 | Котельная АГРАФ,Хим.вод.очис. | обратный | 257 | 20 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-05 | 13,76 | 0,07 | 0,000265516 |
| Котельная АГРАФ,Хим.вод.очис. | т.3 | подающий | 257 | 45 | 44 | 0,001037544 | 4,669E-05 | 13,76 | 0,07 | 0,000597412 |
| Котельная АГРАФ,Хим.вод.очис. | т.3 | обратный | 257 | 45 | 44 | 0,001037544 | 4,669E-05 | 13,76 | 0,07 | 0,000597412 |
| т.3 | УТ-3.1 | подающий | 150 | 90 | 44 | 0,001037544 | 9,3379E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000746578 |
| т.3 | УТ-3.1 | обратный | 150 | 90 | 44 | 0,001037544 | 9,3379E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000746578 |
| УТ-3.1 | УТ-3.2 | подающий | 150 | 30 | 44 | 0,001037544 | 3,1126E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000248859 |
| УТ-3.1 | УТ-3.2 | обратный | 150 | 30 | 44 | 0,001037544 | 3,1126E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000248859 |
| т.3 | ТК-1 | подающий | 205 | 226 | 44 | 0,001037544 | 0,00023449 | 11,18 | 0,09 | 0,002438408 |
| т.3 | ТК-1 | обратный | 205 | 226 | 44 | 0,001037544 | 0,00023449 | 11,18 | 0,09 | 0,002438408 |
| ТК-1 | ТК-2 | подающий | 205 | 20 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000215788 |
| ТК-1 | ТК-2 | обратный | 205 | 20 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000215788 |
| т.3 | УТ-3.9 | подающий | 150 | 100 | 44 | 0,001037544 | 0,00010375 | 8,59 | 0,12 | 0,000829531 |
| т.3 | УТ-3.9 | обратный | 150 | 100 | 44 | 0,001037544 | 0,00010375 | 8,59 | 0,12 | 0,000829531 |
| УТ-3.9 | УТ-3.10 | подающий | 150 | 175 | 44 | 0,001037544 | 0,00018157 | 8,59 | 0,12 | 0,001451679 |
| УТ-3.9 | УТ-3.10 | обратный | 150 | 175 | 44 | 0,001037544 | 0,00018157 | 8,59 | 0,12 | 0,001451679 |
| УТ-3.9 | Котельная АГРАФ,ООО,к."Мила" | подающий | 82 | 20 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,00010936 |
| УТ-3.9 | Котельная АГРАФ,ООО,к."Мила" | обратный | 82 | 20 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,00010936 |
| ТК-2 | ТК-3 | подающий | 205 | 50 | 44 | 0,001037544 | 5,1877E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000539471 |
| ТК-2 | ТК-3 | обратный | 205 | 50 | 44 | 0,001037544 | 5,1877E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000539471 |
| ТК-3 | ТУ- | подающий | 125 | 40 | 44 | 0,001037544 | 4,1502E-05 | 7,48 | 0,13 | 0,000288704 |
| ТК-3 | ТУ- | обратный | 125 | 40 | 44 | 0,001037544 | 4,1502E-05 | 7,48 | 0,13 | 0,000288704 |
| ТУ- | Костромская,90,к.маг. | подающий | 50 | 5 | 44 | 0,001037544 | 5,1877E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000021393 |
| ТУ- | Костромская,90,к.маг. | обратный | 50 | 5 | 44 | 0,001037544 | 5,1877E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000021393 |
| ТК-3 | т.1 | подающий | 205 | 28 | 44 | 0,001037544 | 2,9051E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000302104 |
| ТК-3 | т.1 | обратный | 205 | 28 | 44 | 0,001037544 | 2,9051E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000302104 |
| т.1 | ТУ-2 | подающий | 205 | 29,8 | 44 | 0,001037544 | 3,0919E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000321525 |
| т.1 | ТУ-2 | обратный | 205 | 29,8 | 44 | 0,001037544 | 3,0919E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000321525 |
| ТК-4 | ТК-5 | подающий | 150 | 20 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000165906 |
| ТК-4 | ТК-5 | обратный | 150 | 20 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000165906 |
| ТК-4 | Костромская,86 | подающий | 82 | 8 | 44 | 0,001037544 | 8,3004E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000043744 |
| ТК-4 | Костромская,86 | обратный | 82 | 8 | 44 | 0,001037544 | 8,3004E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000043744 |
| ТК-5 | т.2 | подающий | 150 | 30 | 44 | 0,001037544 | 3,1126E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000248859 |
| ТК-5 | т.2 | обратный | 150 | 30 | 44 | 0,001037544 | 3,1126E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000248859 |
| т.2 | ТК-5.1 | подающий | 100 | 113 | 44 | 0,001037544 | 0,00011724 | 6,41 | 0,16 | 0,000698614 |
| т.2 | ТК-5.1 | обратный | 100 | 113 | 44 | 0,001037544 | 0,00011724 | 6,41 | 0,16 | 0,000698614 |
| ТК-6 | Костромская,92,к.насос. | подающий | 50 | 18 | 44 | 0,001037544 | 1,8676E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000077013 |
| ТК-6 | Костромская,92,к.насос. | обратный | 50 | 18 | 44 | 0,001037544 | 1,8676E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000077013 |
| ТК-5.1 | ТК-6 | подающий | 82 | 20 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,00010936 |
| ТК-5.1 | ТК-6 | обратный | 82 | 20 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,00010936 |
| ТК-6 | ТУ- | подающий | 82 | 16 | 44 | 0,001037544 | 1,6601E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000087488 |
| ТК-6 | ТУ- | обратный | 82 | 16 | 44 | 0,001037544 | 1,6601E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000087488 |
| ТК-5.1 | ТК-5.2 | подающий | 69 | 31,19 | 44 | 0,001037544 | 3,2361E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000155042 |
| ТК-5.1 | ТК-5.2 | обратный | 69 | 31,19 | 44 | 0,001037544 | 3,2361E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000155042 |
| т.1 | ТУ- | подающий | 150 | 75 | 44 | 0,001037544 | 7,7816E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000622148 |
| т.1 | ТУ- | обратный | 150 | 75 | 44 | 0,001037544 | 7,7816E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000622148 |
| ТУ- | ТУ- | подающий | 100 | 113 | 44 | 0,001037544 | 0,00011724 | 6,41 | 0,16 | 0,000698614 |
| ТУ- | ТУ- | обратный | 100 | 113 | 44 | 0,001037544 | 0,00011724 | 6,41 | 0,16 | 0,000698614 |
| ТУ- | ТУ- | подающий | 100 | 20 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000123648 |
| ТУ- | ТУ- | обратный | 100 | 20 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000123648 |
| ТУ- | Костромская,80б | подающий | 50 | 25 | 44 | 0,001037544 | 2,5939E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000106963 |
| ТУ- | Костромская,80б | обратный | 50 | 25 | 44 | 0,001037544 | 2,5939E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000106963 |
| ТК-6 | ТУ- | подающий | 69 | 22,9 | 44 | 0,001037544 | 2,376E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000113834 |
| ТК-6 | ТУ- | обратный | 69 | 22,9 | 44 | 0,001037544 | 2,376E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000113834 |
| ТК-6 | ТК-5 | подающий | 82 | 165,3 | 44 | 0,001037544 | 0,00017151 | 5,67 | 0,18 | 0,000903859 |
| ТК-6 | ТК-5 | обратный | 82 | 165,3 | 44 | 0,001037544 | 0,00017151 | 5,67 | 0,18 | 0,000903859 |
| ТК-5 | ТК-4 | подающий | 150 | 48,5 | 44 | 0,001037544 | 5,0321E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000402323 |
| ТК-5 | ТК-4 | обратный | 150 | 48,5 | 44 | 0,001037544 | 5,0321E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000402323 |
| ТК-4 | т.17 | подающий | 100 | 12 | 44 | 0,001037544 | 1,2451E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000074189 |
| ТК-4 | т.17 | обратный | 100 | 12 | 44 | 0,001037544 | 1,2451E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000074189 |
| т.17 | ТУ- | подающий | 69 | 55,5 | 44 | 0,001037544 | 5,7584E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000275885 |
| т.17 | ТУ- | обратный | 69 | 55,5 | 44 | 0,001037544 | 5,7584E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000275885 |
| ТК-8 | ТК-9 | подающий | 150 | 10,5 | 44 | 0,001037544 | 1,0894E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000087101 |
| ТК-8 | ТК-9 | обратный | 150 | 10,5 | 44 | 0,001037544 | 1,0894E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000087101 |
| ТК-8 | т.10 | подающий | 100 | 18 | 44 | 0,001037544 | 1,8676E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000111284 |
| ТК-8 | т.10 | обратный | 100 | 18 | 44 | 0,001037544 | 1,8676E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000111284 |
| т.13 | Костромской,4,2 | подающий | 21 | 7 | 44 | 0,001037544 | 7,2628E-06 | 3,45 | 0,29 | 0,000023304 |
| т.13 | Костромской,4,2 | обратный | 21 | 7 | 44 | 0,001037544 | 7,2628E-06 | 3,45 | 0,29 | 0,000023304 |
| т.10 | т.11 | подающий | 100 | 15 | 44 | 0,001037544 | 1,5563E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000092736 |
| т.10 | т.11 | обратный | 100 | 15 | 44 | 0,001037544 | 1,5563E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000092736 |
| т.11 | т.12 | подающий | 100 | 15 | 44 | 0,001037544 | 1,5563E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000092736 |
| т.11 | т.12 | обратный | 100 | 15 | 44 | 0,001037544 | 1,5563E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000092736 |
| т.12 | т.13 | подающий | 100 | 15 | 44 | 0,001037544 | 1,5563E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000092736 |
| т.12 | т.13 | обратный | 100 | 15 | 44 | 0,001037544 | 1,5563E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000092736 |
| т.10 | Костромской,2,1 | подающий | 21 | 7 | 44 | 0,001037544 | 7,2628E-06 | 3,45 | 0,29 | 0,000023304 |
| т.10 | Костромской,2,1 | обратный | 21 | 7 | 44 | 0,001037544 | 7,2628E-06 | 3,45 | 0,29 | 0,000023304 |
| т.11 | Костромской,2,2 | подающий | 21 | 7 | 44 | 0,001037544 | 7,2628E-06 | 3,45 | 0,29 | 0,000023304 |
| т.11 | Костромской,2,2 | обратный | 21 | 7 | 44 | 0,001037544 | 7,2628E-06 | 3,45 | 0,29 | 0,000023304 |
| т.12 | Костромской,4,1 | подающий | 21 | 7 | 44 | 0,001037544 | 7,2628E-06 | 3,45 | 0,29 | 0,000023304 |
| т.12 | Костромской,4,1 | обратный | 21 | 7 | 44 | 0,001037544 | 7,2628E-06 | 3,45 | 0,29 | 0,000023304 |
| ТК-3 | Костромской,8 | подающий | 39 | 24 | 44 | 0,001037544 | 2,4901E-05 | 4,04 | 0,25 | 0,000093604 |
| ТК-3 | Костромской,8 | обратный | 39 | 24 | 44 | 0,001037544 | 2,4901E-05 | 4,04 | 0,25 | 0,000093604 |
| ТК-3 | Костромской,6 | подающий | 39 | 17 | 44 | 0,001037544 | 1,7638E-05 | 4,04 | 0,25 | 0,000066303 |
| ТК-3 | Костромской,6 | обратный | 39 | 17 | 44 | 0,001037544 | 1,7638E-05 | 4,04 | 0,25 | 0,000066303 |
| т.8 | Костромская,95,к.Общежит. | подающий | 82 | 11,6 | 44 | 0,001037544 | 1,2036E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000063429 |
| т.8 | Костромская,95,к.Общежит. | обратный | 82 | 11,6 | 44 | 0,001037544 | 1,2036E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000063429 |
| т.7 | т.8 | подающий | 150 | 52 | 44 | 0,001037544 | 5,3952E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000431356 |
| т.7 | т.8 | обратный | 150 | 52 | 44 | 0,001037544 | 5,3952E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000431356 |
| т.9 | ТК-7 | подающий | 150 | 17 | 44 | 0,001037544 | 1,7638E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,00014102 |
| т.9 | ТК-7 | обратный | 150 | 17 | 44 | 0,001037544 | 1,7638E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,00014102 |
| ТК-7 | ТК-8 | подающий | 150 | 26,5 | 44 | 0,001037544 | 2,7495E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000219826 |
| ТК-7 | ТК-8 | обратный | 150 | 26,5 | 44 | 0,001037544 | 2,7495E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000219826 |
| т.8 | т.9 | подающий | 150 | 10 | 44 | 0,001037544 | 1,0375E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000082953 |
| т.8 | т.9 | обратный | 150 | 10 | 44 | 0,001037544 | 1,0375E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000082953 |
| ТК-9 | ТУ-1 | подающий | 150 | 7,73 | 44 | 0,001037544 | 8,0202E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000064123 |
| ТК-9 | ТУ-1 | обратный | 150 | 7,73 | 44 | 0,001037544 | 8,0202E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000064123 |
| ТК-10 | ТК-11 | подающий | 69 | 29,4 | 44 | 0,001037544 | 3,0504E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000146144 |
| ТК-10 | ТК-11 | обратный | 69 | 29,4 | 44 | 0,001037544 | 3,0504E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000146144 |
| ТК-11 | ТК-11/1 | подающий | 69 | 13 | 44 | 0,001037544 | 1,3488E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000064622 |
| ТК-11 | ТК-11/1 | обратный | 69 | 13 | 44 | 0,001037544 | 1,3488E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000064622 |
| т.14 | Мирославская,10а,2 | подающий | 26 | 12 | 44 | 0,001037544 | 1,2451E-05 | 3,61 | 0,28 | 0,000041767 |
| т.14 | Мирославская,10а,2 | обратный | 26 | 12 | 44 | 0,001037544 | 1,2451E-05 | 3,61 | 0,28 | 0,000041767 |
| т.14 | Мирославская,10а,1 | подающий | 21 | 4 | 44 | 0,001037544 | 4,1502E-06 | 3,45 | 0,29 | 0,000013317 |
| т.14 | Мирославская,10а,1 | обратный | 21 | 4 | 44 | 0,001037544 | 4,1502E-06 | 3,45 | 0,29 | 0,000013317 |
| ТК-11/2 | т.14 | подающий | 26 | 14 | 44 | 0,001037544 | 1,4526E-05 | 3,61 | 0,28 | 0,000048728 |
| ТК-11/2 | т.14 | обратный | 26 | 14 | 44 | 0,001037544 | 1,4526E-05 | 3,61 | 0,28 | 0,000048728 |
| ТК-11/1 | ТУ-2 | подающий | 69 | 15,7 | 44 | 0,001037544 | 1,6289E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000078043 |
| ТК-11/1 | ТУ-2 | обратный | 69 | 15,7 | 44 | 0,001037544 | 1,6289E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000078043 |
| ТК-11/1 | ТК-12 | подающий | 50 | 10 | 44 | 0,001037544 | 1,0375E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000042785 |
| ТК-11/1 | ТК-12 | обратный | 50 | 10 | 44 | 0,001037544 | 1,0375E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000042785 |
| ТК-12 | Костромская,85,с.д/с №4 | подающий | 50 | 51 | 44 | 0,001037544 | 5,2915E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000218204 |
| ТК-12 | Костромская,85,с.д/с №4 | обратный | 50 | 51 | 44 | 0,001037544 | 5,2915E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000218204 |
| т.7 | ТК-3 | подающий | 82 | 85,5 | 44 | 0,001037544 | 8,871E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000467514 |
| т.7 | ТК-3 | обратный | 82 | 85,5 | 44 | 0,001037544 | 8,871E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000467514 |
| т.7 | т.15 | подающий | 150 | 119,9 | 44 | 0,001037544 | 0,0001244 | 8,59 | 0,12 | 0,000994608 |
| т.7 | т.15 | обратный | 150 | 119,9 | 44 | 0,001037544 | 0,0001244 | 8,59 | 0,12 | 0,000994608 |
| т.16 | ТК-4 | подающий | 150 | 46,6 | 44 | 0,001037544 | 4,835E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000386561 |
| т.16 | ТК-4 | обратный | 150 | 46,6 | 44 | 0,001037544 | 4,835E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000386561 |
| т.15 | т.16 | подающий | 150 | 59,4 | 44 | 0,001037544 | 6,163E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000492741 |
| т.15 | т.16 | обратный | 150 | 59,4 | 44 | 0,001037544 | 6,163E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000492741 |
| т.6 | т.7 | подающий | 205 | 99,6 | 44 | 0,001037544 | 0,00010334 | 11,18 | 0,09 | 0,001074626 |
| т.6 | т.7 | обратный | 205 | 99,6 | 44 | 0,001037544 | 0,00010334 | 11,18 | 0,09 | 0,001074626 |
| т.6 | Костромская,95,к.УКК | подающий | 50 | 18,3 | 44 | 0,001037544 | 1,8987E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000078297 |
| т.6 | Костромская,95,к.УКК | обратный | 50 | 18,3 | 44 | 0,001037544 | 1,8987E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000078297 |
| т.4 | т.6 | подающий | 205 | 34,7 | 44 | 0,001037544 | 3,6003E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000374393 |
| т.4 | т.6 | обратный | 205 | 34,7 | 44 | 0,001037544 | 3,6003E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000374393 |
| т.4 | Костромская,97 | подающий | 50 | 5,5 | 44 | 0,001037544 | 5,7065E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000023532 |
| т.4 | Костромская,97 | обратный | 50 | 5,5 | 44 | 0,001037544 | 5,7065E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000023532 |
| т.3 | ЦТП-7 костромская 97 | подающий | 205 | 15 | 44 | 0,001037544 | 1,5563E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000161841 |
| т.3 | ЦТП-7 костромская 97 | обратный | 205 | 15 | 44 | 0,001037544 | 1,5563E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000161841 |
| т.3 | т.2 | подающий | 205 | 25 | 44 | 0,001037544 | 2,5939E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000269735 |
| т.3 | т.2 | обратный | 205 | 25 | 44 | 0,001037544 | 2,5939E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000269735 |
| т.2 | УТ-1.5 | подающий | 205 | 10 | 44 | 0,001037544 | 1,0375E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000107894 |
| т.2 | УТ-1.5 | обратный | 205 | 10 | 44 | 0,001037544 | 1,0375E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000107894 |
| УТ-1.5 | УТ-1.4 | подающий | 205 | 64 | 44 | 0,001037544 | 6,6403E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000690523 |
| УТ-1.5 | УТ-1.4 | обратный | 205 | 64 | 44 | 0,001037544 | 6,6403E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000690523 |
| У-3 | УТ-1.1 | подающий | 205 | 22,8 | 44 | 0,001037544 | 2,3656E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000245999 |
| У-3 | УТ-1.1 | обратный | 205 | 22,8 | 44 | 0,001037544 | 2,3656E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000245999 |
| т.1 | УТ-1.4 | подающий | 205 | 70 | 44 | 0,001037544 | 7,2628E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000755259 |
| т.1 | УТ-1.4 | обратный | 205 | 70 | 44 | 0,001037544 | 7,2628E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000755259 |
| т.1 | Котельная АГРАФ,Цех №2 | подающий | 100 | 15 | 44 | 0,001037544 | 1,5563E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000092736 |
| т.1 | Котельная АГРАФ,Цех №2 | обратный | 100 | 15 | 44 | 0,001037544 | 1,5563E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000092736 |
| У-1 | У-3 | подающий | 257 | 5 | 44 | 0,001037544 | 5,1877E-06 | 13,76 | 0,07 | 0,000066379 |
| У-1 | У-3 | обратный | 257 | 5 | 44 | 0,001037544 | 5,1877E-06 | 13,76 | 0,07 | 0,000066379 |
| У-1 | У-2 | подающий | 257 | 5 | 44 | 0,001037544 | 5,1877E-06 | 13,76 | 0,07 | 0,000066379 |
| У-1 | У-2 | обратный | 257 | 5 | 44 | 0,001037544 | 5,1877E-06 | 13,76 | 0,07 | 0,000066379 |
| Кот.Костромская, 99 | У-1 | подающий | 359 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 19,11 | 0,05 | 0,00003688 |
| Кот.Костромская, 99 | У-1 | обратный | 359 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 19,11 | 0,05 | 0,00003688 |
| ТК-7 | Костромская,93 | подающий | 39 | 7,4 | 44 | 0,001037544 | 7,6778E-06 | 4,04 | 0,25 | 0,000028861 |
| ТК-7 | Костромская,93 | обратный | 39 | 7,4 | 44 | 0,001037544 | 7,6778E-06 | 4,04 | 0,25 | 0,000028861 |
| т.3 | т.4 | подающий | 205 | 90,7 | 44 | 0,001037544 | 9,4105E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,0009786 |
| т.3 | т.4 | обратный | 205 | 90,7 | 44 | 0,001037544 | 9,4105E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,0009786 |
| УТ-1.3 | т.1 | подающий | 205 | 97,07 | 44 | 0,001037544 | 0,00010071 | 11,18 | 0,09 | 0,001047329 |
| УТ-1.3 | т.1 | обратный | 205 | 97,07 | 44 | 0,001037544 | 0,00010071 | 11,18 | 0,09 | 0,001047329 |
| УТ-1.3 | Котельная АГРАФ,ИП,к.Гусева,с.О.М. | подающий | 100 | 85 | 44 | 0,001037544 | 8,8191E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000525506 |
| УТ-1.3 | Котельная АГРАФ,ИП,к.Гусева,с.О.М. | обратный | 100 | 85 | 44 | 0,001037544 | 8,8191E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000525506 |
| УТ-3.7 | УТ-3.8 | подающий | 50 | 20 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,00008557 |
| УТ-3.7 | УТ-3.8 | обратный | 50 | 20 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,00008557 |
| УТ-3.7 | Котельная АГРАФ,"Катиркин",к.Ип | подающий | 50 | 5 | 44 | 0,001037544 | 5,1877E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000021393 |
| УТ-3.7 | Котельная АГРАФ,"Катиркин",к.Ип | обратный | 50 | 5 | 44 | 0,001037544 | 5,1877E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000021393 |
| УТ-3.6 | УТ-3.7 | подающий | 50 | 70 | 44 | 0,001037544 | 7,2628E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000299496 |
| УТ-3.6 | УТ-3.7 | обратный | 50 | 70 | 44 | 0,001037544 | 7,2628E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000299496 |
| УТ-3.6 | Котельная АГРАФ,"Инталия" | подающий | 50 | 5 | 44 | 0,001037544 | 5,1877E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000021393 |
| УТ-3.6 | Котельная АГРАФ,"Инталия" | обратный | 50 | 5 | 44 | 0,001037544 | 5,1877E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000021393 |
| УТ-3.8 | Котельная АГРАФ,Сизый,к.ИП | подающий | 50 | 15 | 44 | 0,001037544 | 1,5563E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000064178 |
| УТ-3.8 | Котельная АГРАФ,Сизый,к.ИП | обратный | 50 | 15 | 44 | 0,001037544 | 1,5563E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000064178 |
| УТ-3.8 | Котельная АГРАФ,"Черэлектро",к.ООО | подающий | 50 | 10 | 44 | 0,001037544 | 1,0375E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000042785 |
| УТ-3.8 | Котельная АГРАФ,"Черэлектро",к.ООО | обратный | 50 | 10 | 44 | 0,001037544 | 1,0375E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000042785 |
| УТ-3.4 | УТ-3.6 | подающий | 100 | 40 | 44 | 0,001037544 | 4,1502E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000247297 |
| УТ-3.4 | УТ-3.6 | обратный | 100 | 40 | 44 | 0,001037544 | 4,1502E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000247297 |
| УТ-3.4 | УТ-3.5 | подающий | 50 | 10 | 44 | 0,001037544 | 1,0375E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000042785 |
| УТ-3.4 | УТ-3.5 | обратный | 50 | 10 | 44 | 0,001037544 | 1,0375E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000042785 |
| УТ-3.5 | Котельная АГРАФ,"Опалиха",к.ООО,3 | подающий | 50 | 30 | 44 | 0,001037544 | 3,1126E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000128355 |
| УТ-3.5 | Котельная АГРАФ,"Опалиха",к.ООО,3 | обратный | 50 | 30 | 44 | 0,001037544 | 3,1126E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000128355 |
| УТ-3.5 | Котельная АГРАФ,"Опалиха",к.ООО,2 | подающий | 50 | 5 | 44 | 0,001037544 | 5,1877E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000021393 |
| УТ-3.5 | Котельная АГРАФ,"Опалиха",к.ООО,2 | обратный | 50 | 5 | 44 | 0,001037544 | 5,1877E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000021393 |
| УТ-3.2 | УТ-3.4 | подающий | 100 | 60 | 44 | 0,001037544 | 6,2253E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000370945 |
| УТ-3.2 | УТ-3.4 | обратный | 100 | 60 | 44 | 0,001037544 | 6,2253E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000370945 |
| УТ-3.2 | УТ-3.3 | подающий | 100 | 37 | 44 | 0,001037544 | 3,8389E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,00022875 |
| УТ-3.2 | УТ-3.3 | обратный | 100 | 37 | 44 | 0,001037544 | 3,8389E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,00022875 |
| УТ-3.3 | Котельная АГРАФ,"Опалиха",к.ООО,1 | подающий | 100 | 40 | 44 | 0,001037544 | 4,1502E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000247297 |
| УТ-3.3 | Котельная АГРАФ,"Опалиха",к.ООО,1 | обратный | 100 | 40 | 44 | 0,001037544 | 4,1502E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000247297 |
| УТ-3.1 | Котельная АГРАФ,Кузнецов,к.ИП | подающий | 111 | 100 | 44 | 0,001037544 | 0,00010375 | 6,87 | 0,15 | 0,000663221 |
| УТ-3.1 | Котельная АГРАФ,Кузнецов,к.ИП | обратный | 111 | 100 | 44 | 0,001037544 | 0,00010375 | 6,87 | 0,15 | 0,000663221 |
| ТК-5.2 | Костромская,88а | подающий | 69 | 13,8 | 44 | 0,001037544 | 1,4318E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000068598 |
| ТК-5.2 | Костромская,88а | обратный | 69 | 13,8 | 44 | 0,001037544 | 1,4318E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000068598 |
| УТ-1.1 | УТ-1.3 | подающий | 205 | 40,11 | 44 | 0,001037544 | 4,1616E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000432763 |
| УТ-1.1 | УТ-1.3 | обратный | 205 | 40,11 | 44 | 0,001037544 | 4,1616E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000432763 |
| УТ-1.1 | УТ-1.2 | подающий | 150 | 140 | 44 | 0,001037544 | 0,00014526 | 8,59 | 0,12 | 0,001161343 |
| УТ-1.1 | УТ-1.2 | обратный | 150 | 140 | 44 | 0,001037544 | 0,00014526 | 8,59 | 0,12 | 0,001161343 |
| УТ-1.2 | Котельная АГРАФ,"Проминвест",к.ООО | подающий | 150 | 300 | 44 | 0,001037544 | 0,00031126 | 8,59 | 0,12 | 0,002488593 |
| УТ-1.2 | Котельная АГРАФ,"Проминвест",к.ООО | обратный | 150 | 300 | 44 | 0,001037544 | 0,00031126 | 8,59 | 0,12 | 0,002488593 |
| УТ-1.2 | Котельная АГРАФ,Степанов,к.ИП | подающий | 82 | 20 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,00010936 |
| УТ-1.2 | Котельная АГРАФ,Степанов,к.ИП | обратный | 82 | 20 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,00010936 |
| ТУ- | Костромская,82 | подающий | 50 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000008557 |
| ТУ- | Костромская,82 | обратный | 50 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000008557 |
| ТК-5.1 | Костромская,88,2 | подающий | 82 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000010936 |
| ТК-5.1 | Костромская,88,2 | обратный | 82 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000010936 |
| т.2 | Костромская,88,1 | подающий | 82 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000010936 |
| т.2 | Костромская,88,1 | обратный | 82 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000010936 |
| ТУ- | ТУ- | подающий | 82 | 8 | 44 | 0,001037544 | 8,3004E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000043744 |
| ТУ- | ТУ- | обратный | 82 | 8 | 44 | 0,001037544 | 8,3004E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000043744 |
| ТУ- | Костромская,92 | подающий | 82 | 12 | 44 | 0,001037544 | 1,2451E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000065616 |
| ТУ- | Костромская,92 | обратный | 82 | 12 | 44 | 0,001037544 | 1,2451E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000065616 |
| ТУ- | Костромская,92 | подающий | 82 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000010936 |
| ТУ- | Костромская,92 | обратный | 82 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000010936 |
| ТУ- | Костромская,80 | подающий | 82 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000010936 |
| ТУ- | Костромская,80 | обратный | 82 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000010936 |
| УТ-3.10 | Котельная АГРАФ,Пред-ие,к.уборка,с.города | подающий | 100 | 100 | 44 | 0,001037544 | 0,00010375 | 6,41 | 0,16 | 0,000618242 |
| УТ-3.10 | Котельная АГРАФ,Пред-ие,к.уборка,с.города | обратный | 100 | 100 | 44 | 0,001037544 | 0,00010375 | 6,41 | 0,16 | 0,000618242 |
| ТУ-2 | ТУ-3 | подающий | 205 | 22,62 | 44 | 0,001037544 | 2,3469E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000244057 |
| ТУ-2 | ТУ-3 | обратный | 205 | 22,62 | 44 | 0,001037544 | 2,3469E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000244057 |
| ТУ-3 | ТУ-1 | подающий | 205 | 23,22 | 44 | 0,001037544 | 2,4092E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,00025053 |
| ТУ-3 | ТУ-1 | обратный | 205 | 23,22 | 44 | 0,001037544 | 2,4092E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,00025053 |
| ТУ-1 | ТК-4 | подающий | 205 | 33,33 | 44 | 0,001037544 | 3,4581E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000359611 |
| ТУ-1 | ТК-4 | обратный | 205 | 33,33 | 44 | 0,001037544 | 3,4581E-05 | 11,18 | 0,09 | 0,000359611 |
| т.1 | Костромская,84,1 | подающий | 50 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000008557 |
| т.1 | Костромская,84,1 | обратный | 50 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000008557 |
| ТУ-2 | Костромская,84,2 | подающий | 50 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000008557 |
| ТУ-2 | Костромская,84,2 | обратный | 50 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000008557 |
| ТУ-3 | Костромская,84,3 | подающий | 50 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000008557 |
| ТУ-3 | Костромская,84,3 | обратный | 50 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000008557 |
| ТУ-1 | Костромская,84,4 | подающий | 50 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000008557 |
| ТУ-1 | Костромская,84,4 | обратный | 50 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000008557 |
| т.17 | Костромской,3,1 | подающий | 82 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000010936 |
| т.17 | Костромской,3,1 | обратный | 82 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000010936 |
| ТУ- | Костромской,3,2 | подающий | 82 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000010936 |
| ТУ- | Костромской,3,2 | обратный | 82 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000010936 |
| ТУ-1 | ТК-10 | подающий | 150 | 38,96 | 44 | 0,001037544 | 4,0423E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000323185 |
| ТУ-1 | ТК-10 | обратный | 150 | 38,96 | 44 | 0,001037544 | 4,0423E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000323185 |
| ТУ-1 | ТУ-2 | подающий | 82 | 15 | 44 | 0,001037544 | 1,5563E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,00008202 |
| ТУ-1 | ТУ-2 | обратный | 82 | 15 | 44 | 0,001037544 | 1,5563E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,00008202 |
| ТУ-2 | Костромская,89,3 | подающий | 50 | 25 | 44 | 0,001037544 | 2,5939E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000106963 |
| ТУ-2 | Костромская,89,3 | обратный | 50 | 25 | 44 | 0,001037544 | 2,5939E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000106963 |
| ТУ-2 | Костромская,89,2 | подающий | 50 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000008557 |
| ТУ-2 | Костромская,89,2 | обратный | 50 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000008557 |
| ТУ-1 | Костромская,89,1 | подающий | 50 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000008557 |
| ТУ-1 | Костромская,89,1 | обратный | 50 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000008557 |
| ТУ- | ТУ-л.к. | подающий | 69 | 2,98 | 44 | 0,001037544 | 3,0919E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000014813 |
| ТУ- | ТУ-л.к. | обратный | 69 | 2,98 | 44 | 0,001037544 | 3,0919E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000014813 |
| ТУ-1 | Родниковая,4,2 | подающий | 69 | 17,75 | 44 | 0,001037544 | 1,8416E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000088233 |
| ТУ-1 | Родниковая,4,2 | обратный | 69 | 17,75 | 44 | 0,001037544 | 1,8416E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000088233 |
| ТУ-1 | Родниковая,4,1 | подающий | 69 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000009942 |
| ТУ-1 | Родниковая,4,1 | обратный | 69 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000009942 |
| ТУ-л.к. | ТУ-1 | подающий | 69 | 9,25 | 44 | 0,001037544 | 9,5973E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000045981 |
| ТУ-л.к. | ТУ-1 | обратный | 69 | 9,25 | 44 | 0,001037544 | 9,5973E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000045981 |
| ТУ-л.к. | Родниковая,4,с.л.к. | подающий | 26 | 3 | 44 | 0,001037544 | 3,1126E-06 | 3,61 | 0,28 | 0,000010442 |
| ТУ-л.к. | Родниковая,4,с.л.к. | обратный | 26 | 3 | 44 | 0,001037544 | 3,1126E-06 | 3,61 | 0,28 | 0,000010442 |
| ТУ- | ТУ-1 | подающий | 100 | 14,42 | 44 | 0,001037544 | 1,4961E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000089151 |
| ТУ- | ТУ-1 | обратный | 100 | 14,42 | 44 | 0,001037544 | 1,4961E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000089151 |
| ТУ-1 | Костромская,90 | подающий | 100 | 25,57 | 44 | 0,001037544 | 2,653E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000158085 |
| ТУ-1 | Костромская,90 | обратный | 100 | 25,57 | 44 | 0,001037544 | 2,653E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000158085 |
| ТУ-1 | Костромская,90,1 | подающий | 82 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000010936 |
| ТУ-1 | Костромская,90,1 | обратный | 82 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000010936 |
| ТК-11/1 | Костромская,87,1 | подающий | 50 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000008557 |
| ТК-11/1 | Костромская,87,1 | обратный | 50 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000008557 |
| ТУ-2 | ТК-11/2 | подающий | 26 | 14,29 | 44 | 0,001037544 | 1,4827E-05 | 3,61 | 0,28 | 0,000049737 |
| ТУ-2 | ТК-11/2 | обратный | 26 | 14,29 | 44 | 0,001037544 | 1,4827E-05 | 3,61 | 0,28 | 0,000049737 |
| ТУ-2 | Костромская,87,2 | подающий | 82 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000010936 |
| ТУ-2 | Костромская,87,2 | обратный | 82 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000010936 |
| УТ-3.1 | Котельная АГРАФ,"Технолюкс",к.ООО | подающий | 111 | 111 | 44 | 0,001037544 | 0,00011517 | 6,87 | 0,15 | 0,000736175 |
| УТ-3.1 | Котельная АГРАФ,"Технолюкс",к.ООО | обратный | 111 | 111 | 44 | 0,001037544 | 0,00011517 | 6,87 | 0,15 | 0,000736175 |
| Костромская,87,1 | Костромская,87,1 | подающий | 50 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000008557 |
| Костромская,87,1 | Костромская,87,1 | обратный | 50 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000008557 |
| Костромская,89,1 | Костромская,89,1 | подающий | 50 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000008557 |
| Костромская,89,1 | Костромская,89,1 | обратный | 50 | 2 | 44 | 0,001037544 | 2,0751E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000008557 |
| ТУ- | Костромская,80,к.маг. | подающий | 50 | 10 | 44 | 0,001037544 | 1,0375E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000042785 |
| ТУ- | Костромская,80,к.маг. | обратный | 50 | 10 | 44 | 0,001037544 | 1,0375E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000042785 |
| Кот.№11 Воен.городок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.10 | Военный городок,1 | подающий | 50 | 9 | 26 | 1,26541E-05 | 1,1389E-07 | 4,47 | 0,22 | 0,00000051 |
| т.10 | Военный городок,1 | обратный | 50 | 9 | 26 | 1,26541E-05 | 1,1389E-07 | 4,47 | 0,22 | 0,00000051 |
| ТК-2 | Военный городок,6 | подающий | 100 | 27 | 26 | 1,26541E-05 | 3,4166E-07 | 6,5 | 0,15 | 0,000002221 |
| ТК-2 | Военный городок,6 | обратный | 100 | 27 | 26 | 1,26541E-05 | 3,4166E-07 | 6,5 | 0,15 | 0,000002221 |
| т.1 | т.2 | подающий | 100 | 27 | 26 | 1,26541E-05 | 3,4166E-07 | 6,5 | 0,15 | 0,000002221 |
| т.1 | т.2 | обратный | 100 | 27 | 26 | 1,26541E-05 | 3,4166E-07 | 6,5 | 0,15 | 0,000002221 |
| т.1 | т.3 | подающий | 82 | 28 | 26 | 1,26541E-05 | 3,5432E-07 | 5,74 | 0,17 | 0,000002034 |
| т.1 | т.3 | обратный | 82 | 28 | 26 | 1,26541E-05 | 3,5432E-07 | 5,74 | 0,17 | 0,000002034 |
| т.4 | т.6 | подающий | 82 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 5,74 | 0,17 | 0,000001453 |
| т.4 | т.6 | обратный | 82 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 5,74 | 0,17 | 0,000001453 |
| т.6 | т.8 | подающий | 69 | 37 | 26 | 1,26541E-05 | 4,682E-07 | 5,21 | 0,19 | 0,00000244 |
| т.6 | т.8 | обратный | 69 | 37 | 26 | 1,26541E-05 | 4,682E-07 | 5,21 | 0,19 | 0,00000244 |
| т.9 | Военный городок,3 | подающий | 50 | 8 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0123E-07 | 4,47 | 0,22 | 0,000000453 |
| т.9 | Военный городок,3 | обратный | 50 | 8 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0123E-07 | 4,47 | 0,22 | 0,000000453 |
| т.7 | Военный городок,2 | подающий | 50 | 9 | 26 | 1,26541E-05 | 1,1389E-07 | 4,47 | 0,22 | 0,00000051 |
| т.7 | Военный городок,2 | обратный | 50 | 9 | 26 | 1,26541E-05 | 1,1389E-07 | 4,47 | 0,22 | 0,00000051 |
| т.5 | Военный городок,4 | подающий | 50 | 9 | 26 | 1,26541E-05 | 1,1389E-07 | 4,47 | 0,22 | 0,00000051 |
| т.5 | Военный городок,4 | обратный | 50 | 9 | 26 | 1,26541E-05 | 1,1389E-07 | 4,47 | 0,22 | 0,00000051 |
| ТК-1 | Военный городок,5 | подающий | 82 | 13 | 26 | 1,26541E-05 | 1,645E-07 | 5,74 | 0,17 | 0,000000944 |
| ТК-1 | Военный городок,5 | обратный | 82 | 13 | 26 | 1,26541E-05 | 1,645E-07 | 5,74 | 0,17 | 0,000000944 |
| Кот.№11 Воен.городок | т.1 | подающий | 125 | 430 | 26 | 1,26541E-05 | 5,4413E-06 | 7,6 | 0,13 | 0,000041369 |
| Кот.№11 Воен.городок | т.1 | обратный | 125 | 430 | 26 | 1,26541E-05 | 5,4413E-06 | 7,6 | 0,13 | 0,000041369 |
| т.8 | т.10 | подающий | 69 | 32 | 26 | 1,26541E-05 | 4,0493E-07 | 5,21 | 0,19 | 0,00000211 |
| т.8 | т.10 | обратный | 69 | 32 | 26 | 1,26541E-05 | 4,0493E-07 | 5,21 | 0,19 | 0,00000211 |
| т.2 | ТК-2 | подающий | 82 | 40 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-07 | 5,74 | 0,17 | 0,000002906 |
| т.2 | ТК-2 | обратный | 82 | 40 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-07 | 5,74 | 0,17 | 0,000002906 |
| т.2 | ТК-1 | подающий | 82 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 5,74 | 0,17 | 0,000000726 |
| т.2 | ТК-1 | обратный | 82 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 5,74 | 0,17 | 0,000000726 |
| т.3 | т.4 | подающий | 82 | 3 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-08 | 5,74 | 0,17 | 0,000000218 |
| т.3 | т.4 | обратный | 82 | 3 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-08 | 5,74 | 0,17 | 0,000000218 |
| т.4 | т.5 | подающий | 50 | 4 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-08 | 4,47 | 0,22 | 0,000000226 |
| т.4 | т.5 | обратный | 50 | 4 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-08 | 4,47 | 0,22 | 0,000000226 |
| т.6 | т.7 | подающий | 50 | 13 | 26 | 1,26541E-05 | 1,645E-07 | 4,47 | 0,22 | 0,000000736 |
| т.6 | т.7 | обратный | 50 | 13 | 26 | 1,26541E-05 | 1,645E-07 | 4,47 | 0,22 | 0,000000736 |
| т.8 | т.9 | подающий | 50 | 3 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-08 | 4,47 | 0,22 | 0,00000017 |
| т.8 | т.9 | обратный | 50 | 3 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-08 | 4,47 | 0,22 | 0,00000017 |
| Кот. Шагова,205а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.К1 | ТК-1 | подающий | 150 | 6 | 34 | 4,77573E-05 | 2,8654E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000002425 |
| т.К1 | ТК-1 | обратный | 150 | 6 | 34 | 4,77573E-05 | 2,8654E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000002425 |
| ТК-1 | ТК-6 | подающий | 100 | 30 | 34 | 4,77573E-05 | 1,4327E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000009036 |
| ТК-1 | ТК-6 | обратный | 100 | 30 | 34 | 4,77573E-05 | 1,4327E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000009036 |
| ТК-6 | т.12 | подающий | 100 | 10 | 34 | 4,77573E-05 | 4,7757E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000003012 |
| ТК-6 | т.12 | обратный | 100 | 10 | 34 | 4,77573E-05 | 4,7757E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000003012 |
| ТК-1 | т.8 | подающий | 100 | 25 | 34 | 4,77573E-05 | 1,1939E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,00000753 |
| ТК-1 | т.8 | обратный | 100 | 25 | 34 | 4,77573E-05 | 1,1939E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,00000753 |
| ТК-4 | т.9 | подающий | 100 | 3 | 34 | 4,77573E-05 | 1,4327E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000904 |
| ТК-4 | т.9 | обратный | 100 | 3 | 34 | 4,77573E-05 | 1,4327E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000904 |
| т.К2 | ТК-5 | подающий | 150 | 92 | 34 | 4,77573E-05 | 4,3937E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000037182 |
| т.К2 | ТК-5 | обратный | 150 | 92 | 34 | 4,77573E-05 | 4,3937E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000037182 |
| СК-5 | т.7 | подающий | 100 | 40 | 29 | 1,90154E-05 | 7,6062E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000004797 |
| СК-5 | т.7 | обратный | 100 | 40 | 29 | 1,90154E-05 | 7,6062E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000004797 |
| ТК-5 | СК-5 | подающий | 100 | 87 | 34 | 4,77573E-05 | 4,1549E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000026206 |
| ТК-5 | СК-5 | обратный | 100 | 87 | 34 | 4,77573E-05 | 4,1549E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000026206 |
| ТК-5 | Шагова,207,к.Березка,с.Д/С "67 | подающий | 82 | 22 | 29 | 1,90154E-05 | 4,1834E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002334 |
| ТК-5 | Шагова,207,к.Березка,с.Д/С "67 | обратный | 82 | 22 | 29 | 1,90154E-05 | 4,1834E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002334 |
| ТК-5 | т.1 | подающий | 100 | 34 | 34 | 4,77573E-05 | 1,6237E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000010241 |
| ТК-5 | т.1 | обратный | 100 | 34 | 34 | 4,77573E-05 | 1,6237E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000010241 |
| т.К1 | т.А | подающий | 207 | 95 | 34 | 4,77573E-05 | 4,5369E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000050372 |
| т.К1 | т.А | обратный | 207 | 95 | 34 | 4,77573E-05 | 4,5369E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000050372 |
| ТК-3А | т.18 | подающий | 100 | 9 | 34 | 4,77573E-05 | 4,2982E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002711 |
| ТК-3А | т.18 | обратный | 100 | 9 | 34 | 4,77573E-05 | 4,2982E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002711 |
| ТК-3 | ТК-3А | подающий | 100 | 37 | 34 | 4,77573E-05 | 1,767E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000011145 |
| ТК-3 | ТК-3А | обратный | 100 | 37 | 34 | 4,77573E-05 | 1,767E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000011145 |
| ТК-3 | т.19 | подающий | 150 | 10 | 34 | 4,77573E-05 | 4,7757E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000004042 |
| ТК-3 | т.19 | обратный | 150 | 10 | 34 | 4,77573E-05 | 4,7757E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000004042 |
| т.21 | т.22 | подающий | 100 | 32 | 34 | 4,77573E-05 | 1,5282E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000009639 |
| т.21 | т.22 | обратный | 100 | 32 | 34 | 4,77573E-05 | 1,5282E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000009639 |
| СК-3А | Шагова,221 | подающий | 100 | 12 | 34 | 4,77573E-05 | 5,7309E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000003615 |
| СК-3А | Шагова,221 | обратный | 100 | 12 | 34 | 4,77573E-05 | 5,7309E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000003615 |
| т.21 | т.23 | подающий | 150 | 2 | 34 | 4,77573E-05 | 9,5515E-08 | 8,59 | 0,12 | 0,000000808 |
| т.21 | т.23 | обратный | 150 | 2 | 34 | 4,77573E-05 | 9,5515E-08 | 8,59 | 0,12 | 0,000000808 |
| СК-3 | т.27 | подающий | 125 | 1 | 45 | 0,00159007 | 1,5901E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000011708 |
| СК-3 | т.27 | обратный | 125 | 1 | 45 | 0,00159007 | 1,5901E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000011708 |
| т.В | ТК-3 | подающий | 150 | 29 | 45 | 0,00159007 | 4,6112E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000390233 |
| т.В | ТК-3 | обратный | 150 | 29 | 45 | 0,00159007 | 4,6112E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000390233 |
| т.Б | т.В | подающий | 150 | 90 | 34 | 4,77573E-05 | 4,2982E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000036374 |
| т.Б | т.В | обратный | 150 | 90 | 34 | 4,77573E-05 | 4,2982E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000036374 |
| т.Б | т.15 | подающий | 100 | 7 | 34 | 4,77573E-05 | 3,343E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002108 |
| т.Б | т.15 | обратный | 100 | 7 | 34 | 4,77573E-05 | 3,343E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002108 |
| т.А | т.Б | подающий | 207 | 52 | 34 | 4,77573E-05 | 2,4834E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000027572 |
| т.А | т.Б | обратный | 207 | 52 | 34 | 4,77573E-05 | 2,4834E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000027572 |
| т.А | ТК-2 | подающий | 100 | 19 | 34 | 4,77573E-05 | 9,0739E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000005723 |
| т.А | ТК-2 | обратный | 100 | 19 | 34 | 4,77573E-05 | 9,0739E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000005723 |
| ТК-2 | Шагова,207а | подающий | 100 | 15 | 34 | 4,77573E-05 | 7,1636E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000004518 |
| ТК-2 | Шагова,207а | обратный | 100 | 15 | 34 | 4,77573E-05 | 7,1636E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000004518 |
| т.26 | СК-3 | подающий | 150 | 25 | 45 | 0,00159007 | 3,9752E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000336407 |
| т.26 | СК-3 | обратный | 150 | 25 | 45 | 0,00159007 | 3,9752E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000336407 |
| т.24 | т.25 | подающий | 150 | 7 | 45 | 0,00159007 | 1,113E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000094194 |
| т.24 | т.25 | обратный | 150 | 7 | 45 | 0,00159007 | 1,113E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000094194 |
| т.23 | т.24 | подающий | 150 | 45 | 45 | 0,00159007 | 7,1553E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000605533 |
| т.23 | т.24 | обратный | 150 | 45 | 45 | 0,00159007 | 7,1553E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000605533 |
| т.22 | СК-3А | подающий | 100 | 11 | 37 | 9,87423E-05 | 1,0862E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000006851 |
| т.22 | СК-3А | обратный | 100 | 11 | 37 | 9,87423E-05 | 1,0862E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000006851 |
| т.17 | Шагова,211 | подающий | 100 | 21 | 34 | 4,77573E-05 | 1,0029E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000006325 |
| т.17 | Шагова,211 | обратный | 100 | 21 | 34 | 4,77573E-05 | 1,0029E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000006325 |
| т.15 | т.16 | подающий | 100 | 8 | 34 | 4,77573E-05 | 3,8206E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000241 |
| т.15 | т.16 | обратный | 100 | 8 | 34 | 4,77573E-05 | 3,8206E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000241 |
| т.19 | т.20 | подающий | 150 | 49 | 37 | 9,87423E-05 | 4,8384E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000040946 |
| т.19 | т.20 | обратный | 150 | 49 | 37 | 9,87423E-05 | 4,8384E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000040946 |
| Кот. Шагова,205а | т.К1 | подающий | 207 | 1 | 45 | 0,00159007 | 1,5901E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000017654 |
| Кот. Шагова,205а | т.К1 | обратный | 207 | 1 | 45 | 0,00159007 | 1,5901E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000017654 |
| т.К1 | т.К2 | подающий | 150 | 10 | 45 | 0,00159007 | 1,5901E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000134563 |
| т.К1 | т.К2 | обратный | 150 | 10 | 45 | 0,00159007 | 1,5901E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000134563 |
| т.16 | Шагова,209 | подающий | 82 | 15 | 34 | 4,77573E-05 | 7,1636E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000003996 |
| т.16 | Шагова,209 | обратный | 82 | 15 | 34 | 4,77573E-05 | 7,1636E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000003996 |
| т.25 | Шагова,215 | подающий | 100 | 2 | 46 | 0,002502366 | 5,0047E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000031566 |
| т.25 | Шагова,215 | обратный | 100 | 2 | 46 | 0,002502366 | 5,0047E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000031566 |
| т.20 | Шагова,213 | подающий | 150 | 7 | 46 | 0,002502366 | 1,7517E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000148238 |
| т.20 | Шагова,213 | обратный | 150 | 7 | 46 | 0,002502366 | 1,7517E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000148238 |
| т.25 | т.26 | подающий | 150 | 49 | 45 | 0,00159007 | 7,7913E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000659359 |
| т.25 | т.26 | обратный | 150 | 49 | 45 | 0,00159007 | 7,7913E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000659359 |
| т.7.1 | Шагова,201,с.гимназия №15,блок 2 | подающий | 82 | 40 | 41 | 0,000333513 | 1,3341E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000074418 |
| т.7.1 | Шагова,201,с.гимназия №15,блок 2 | обратный | 82 | 40 | 41 | 0,000333513 | 1,3341E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000074418 |
| т.7.1 | Шагова,201,с.гимназия №15,блок 3 | подающий | 69 | 40 | 41 | 0,000333513 | 1,3341E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000067653 |
| т.7.1 | Шагова,201,с.гимназия №15,блок 3 | обратный | 69 | 40 | 41 | 0,000333513 | 1,3341E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000067653 |
| т.2 | т.3 | подающий | 82 | 32 | 43 | 0,000694264 | 2,2216E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000123931 |
| т.2 | т.3 | обратный | 82 | 32 | 43 | 0,000694264 | 2,2216E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000123931 |
| т.1 | Шагова,203,1-2под | подающий | 69 | 16 | 43 | 0,000694264 | 1,1108E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000056332 |
| т.1 | Шагова,203,1-2под | обратный | 69 | 16 | 43 | 0,000694264 | 1,1108E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000056332 |
| т.4 | т.5 | подающий | 82 | 20 | 43 | 0,000694264 | 1,3885E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000077457 |
| т.4 | т.5 | обратный | 82 | 20 | 43 | 0,000694264 | 1,3885E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000077457 |
| т.3 | т.4 | подающий | 82 | 31 | 43 | 0,000694264 | 2,1522E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000120058 |
| т.3 | т.4 | обратный | 82 | 31 | 43 | 0,000694264 | 2,1522E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000120058 |
| т.3 | Шагова,203,5-6под | подающий | 50 | 6 | 43 | 0,000694264 | 4,1656E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000018182 |
| т.3 | Шагова,203,5-6под | обратный | 50 | 6 | 43 | 0,000694264 | 4,1656E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000018182 |
| т.4 | Шагова,203,7-8под | подающий | 50 | 6 | 43 | 0,000694264 | 4,1656E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000018182 |
| т.4 | Шагова,203,7-8под | обратный | 50 | 6 | 43 | 0,000694264 | 4,1656E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000018182 |
| т.9 | т.10 | подающий | 100 | 22 | 41 | 0,000333513 | 7,3373E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000046278 |
| т.9 | т.10 | обратный | 100 | 22 | 41 | 0,000333513 | 7,3373E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000046278 |
| т.11 | Шагова,205,ТУ-5 | подающий | 69 | 54 | 41 | 0,000333513 | 1,801E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000091331 |
| т.11 | Шагова,205,ТУ-5 | обратный | 69 | 54 | 41 | 0,000333513 | 1,801E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000091331 |
| т.11 | Шагова,205,ТУ-6 | подающий | 69 | 4 | 41 | 0,000333513 | 1,3341E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000006765 |
| т.11 | Шагова,205,ТУ-6 | обратный | 69 | 4 | 41 | 0,000333513 | 1,3341E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000006765 |
| т.12 | Шагова,205,ТУ-2 | подающий | 69 | 1 | 41 | 0,000333513 | 3,3351E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001691 |
| т.12 | Шагова,205,ТУ-2 | обратный | 69 | 1 | 41 | 0,000333513 | 3,3351E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001691 |
| т.12 | т.13 | подающий | 82 | 4 | 41 | 0,000333513 | 1,3341E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000007442 |
| т.12 | т.13 | обратный | 82 | 4 | 41 | 0,000333513 | 1,3341E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000007442 |
| т.13 | т.14 | подающий | 82 | 34 | 41 | 0,000333513 | 1,1339E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000063255 |
| т.13 | т.14 | обратный | 82 | 34 | 41 | 0,000333513 | 1,1339E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000063255 |
| т.28 | т.29 | подающий | 125 | 30 | 45 | 0,00159007 | 4,7702E-05 | 7,48 | 0,13 | 0,000351243 |
| т.28 | т.29 | обратный | 125 | 30 | 45 | 0,00159007 | 4,7702E-05 | 7,48 | 0,13 | 0,000351243 |
| т.32 | т.33 | подающий | 125 | 17 | 45 | 0,00159007 | 2,7031E-05 | 7,48 | 0,13 | 0,000199038 |
| т.32 | т.33 | обратный | 125 | 17 | 45 | 0,00159007 | 2,7031E-05 | 7,48 | 0,13 | 0,000199038 |
| т.34 | т.35 | подающий | 100 | 22 | 45 | 0,00159007 | 3,4982E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000220635 |
| т.34 | т.35 | обратный | 100 | 22 | 45 | 0,00159007 | 3,4982E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000220635 |
| т.35 | т.36 | подающий | 82 | 40 | 45 | 0,00159007 | 6,3603E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000354798 |
| т.35 | т.36 | обратный | 82 | 40 | 45 | 0,00159007 | 6,3603E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000354798 |
| т.28 | Шагова,219,ТУ1 | подающий | 50 | 7 | 45 | 0,00159007 | 1,113E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000048583 |
| т.28 | Шагова,219,ТУ1 | обратный | 50 | 7 | 45 | 0,00159007 | 1,113E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000048583 |
| т.29 | Шагова,219,ТУ2 | подающий | 82 | 7 | 45 | 0,00159007 | 1,113E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,00006209 |
| т.29 | Шагова,219,ТУ2 | обратный | 82 | 7 | 45 | 0,00159007 | 1,113E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,00006209 |
| т.33 | Шагова,219,ТУ4 | подающий | 69 | 4 | 45 | 0,00159007 | 6,3603E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000032254 |
| т.33 | Шагова,219,ТУ4 | обратный | 69 | 4 | 45 | 0,00159007 | 6,3603E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000032254 |
| т.1 | т.2 | подающий | 82 | 18 | 43 | 0,000694264 | 1,2497E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000069711 |
| т.1 | т.2 | обратный | 82 | 18 | 43 | 0,000694264 | 1,2497E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000069711 |
| т.2 | Шагова,203,3-4под | подающий | 50 | 6 | 43 | 0,000694264 | 4,1656E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000018182 |
| т.2 | Шагова,203,3-4под | обратный | 50 | 6 | 43 | 0,000694264 | 4,1656E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000018182 |
| т.5 | т.6 | подающий | 69 | 18 | 41 | 0,000333513 | 6,0032E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000030444 |
| т.5 | т.6 | обратный | 69 | 18 | 41 | 0,000333513 | 6,0032E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000030444 |
| т.6 | Шагова,203,9-10под | подающий | 50 | 6 | 43 | 0,000694264 | 4,1656E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000018182 |
| т.6 | Шагова,203,9-10под | обратный | 50 | 6 | 43 | 0,000694264 | 4,1656E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000018182 |
| т.7.2 | СК-6 | подающий | 69 | 12 | 41 | 0,000333513 | 4,0022E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000020296 |
| т.7.2 | СК-6 | обратный | 69 | 12 | 41 | 0,000333513 | 4,0022E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000020296 |
| СК-6 | Не определено,609,Гараж | подающий | 27 | 14 | 41 | 0,000333513 | 4,6692E-06 | 3,64 | 0,27 | 0,000016727 |
| СК-6 | Не определено,609,Гараж | обратный | 27 | 14 | 41 | 0,000333513 | 4,6692E-06 | 3,64 | 0,27 | 0,000016727 |
| СК-6 | Не определено,382,Теплица | подающий | 27 | 11 | 41 | 0,000333513 | 3,6686E-06 | 3,64 | 0,27 | 0,000013143 |
| СК-6 | Не определено,382,Теплица | обратный | 27 | 11 | 41 | 0,000333513 | 3,6686E-06 | 3,64 | 0,27 | 0,000013143 |
| т.8 | ТК-4 | подающий | 100 | 16 | 34 | 4,77573E-05 | 7,6412E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000004819 |
| т.8 | ТК-4 | обратный | 100 | 16 | 34 | 4,77573E-05 | 7,6412E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000004819 |
| т.10 | т.11 | подающий | 82 | 40 | 41 | 0,000333513 | 1,3341E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000074418 |
| т.10 | т.11 | обратный | 82 | 40 | 41 | 0,000333513 | 1,3341E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000074418 |
| т.10 | Шагова,205,ТУ-7 | подающий | 69 | 4 | 41 | 0,000333513 | 1,3341E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000006765 |
| т.10 | Шагова,205,ТУ-7 | обратный | 69 | 4 | 41 | 0,000333513 | 1,3341E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000006765 |
| т.13 | Шагова,205,ТУ-1 | подающий | 82 | 40 | 41 | 0,000333513 | 1,3341E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000074418 |
| т.13 | Шагова,205,ТУ-1 | обратный | 82 | 40 | 41 | 0,000333513 | 1,3341E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000074418 |
| т.14 | Шагова,205,ТУ-3 | подающий | 69 | 5 | 41 | 0,000333513 | 1,6676E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000008457 |
| т.14 | Шагова,205,ТУ-3 | обратный | 69 | 5 | 41 | 0,000333513 | 1,6676E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000008457 |
| т.14 | Шагова,205,ТУ-4 | подающий | 69 | 25 | 41 | 0,000333513 | 8,3378E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000042283 |
| т.14 | Шагова,205,ТУ-4 | обратный | 69 | 25 | 41 | 0,000333513 | 8,3378E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000042283 |
| т.16 | т.17 | подающий | 100 | 8 | 34 | 4,77573E-05 | 3,8206E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000241 |
| т.16 | т.17 | обратный | 100 | 8 | 34 | 4,77573E-05 | 3,8206E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000241 |
| т.18 | Шагова,217 | подающий | 100 | 50 | 45 | 0,00159007 | 7,9503E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000501443 |
| т.18 | Шагова,217 | обратный | 100 | 50 | 45 | 0,00159007 | 7,9503E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000501443 |
| т.20 | т.21 | подающий | 150 | 20 | 45 | 0,00159007 | 3,1801E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000269126 |
| т.20 | т.21 | обратный | 150 | 20 | 45 | 0,00159007 | 3,1801E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000269126 |
| т.27 | т.28 | подающий | 125 | 11 | 45 | 0,00159007 | 1,7491E-05 | 7,48 | 0,13 | 0,000128789 |
| т.27 | т.28 | обратный | 125 | 11 | 45 | 0,00159007 | 1,7491E-05 | 7,48 | 0,13 | 0,000128789 |
| т.29 | т.30 | подающий | 125 | 28 | 45 | 0,00159007 | 4,4522E-05 | 7,48 | 0,13 | 0,000327827 |
| т.29 | т.30 | обратный | 125 | 28 | 45 | 0,00159007 | 4,4522E-05 | 7,48 | 0,13 | 0,000327827 |
| т.30 | т.31 | подающий | 100 | 8 | 45 | 0,00159007 | 1,2721E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000080231 |
| т.30 | т.31 | обратный | 100 | 8 | 45 | 0,00159007 | 1,2721E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000080231 |
| т.31 | Шагова,219,ТУ3 | подающий | 82 | 7 | 45 | 0,00159007 | 1,113E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,00006209 |
| т.31 | Шагова,219,ТУ3 | обратный | 82 | 7 | 45 | 0,00159007 | 1,113E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,00006209 |
| т.31 | т.32 | подающий | 100 | 20 | 45 | 0,00159007 | 3,1801E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000200577 |
| т.31 | т.32 | обратный | 100 | 20 | 45 | 0,00159007 | 3,1801E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000200577 |
| т.33 | т.34 | подающий | 125 | 10 | 45 | 0,00159007 | 1,5901E-05 | 7,48 | 0,13 | 0,000117081 |
| т.33 | т.34 | обратный | 125 | 10 | 45 | 0,00159007 | 1,5901E-05 | 7,48 | 0,13 | 0,000117081 |
| т.35 | Шагова,219,ТУ5 | подающий | 82 | 5 | 45 | 0,00159007 | 7,9504E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,00004435 |
| т.35 | Шагова,219,ТУ5 | обратный | 82 | 5 | 45 | 0,00159007 | 7,9504E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,00004435 |
| т.36 | Шагова,219,ТУ6 | подающий | 82 | 5 | 45 | 0,00159007 | 7,9504E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,00004435 |
| т.36 | Шагова,219,ТУ6 | обратный | 82 | 5 | 45 | 0,00159007 | 7,9504E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,00004435 |
| т.36 | т.37 | подающий | 82 | 10 | 45 | 0,00159007 | 1,5901E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000088699 |
| т.36 | т.37 | обратный | 82 | 10 | 45 | 0,00159007 | 1,5901E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000088699 |
| т.37 | Шагова,219,ТУ7 | подающий | 69 | 23 | 45 | 0,00159007 | 3,6572E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000185462 |
| т.37 | Шагова,219,ТУ7 | обратный | 69 | 23 | 45 | 0,00159007 | 3,6572E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000185462 |
| т.7.1 | Шагова,201,с.гимназия №15,Калорифер | подающий | 82 | 0,2 | 41 | 0,000333513 | 6,6703E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000372 |
| т.7.1 | Шагова,201,с.гимназия №15,Калорифер | обратный | 82 | 0,2 | 41 | 0,000333513 | 6,6703E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000372 |
| т.7.1 | Шагова,201,с.гимназия №15,блок 1 | подающий | 82 | 40 | 41 | 0,000333513 | 1,3341E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000074418 |
| т.7.1 | Шагова,201,с.гимназия №15,блок 1 | обратный | 82 | 40 | 41 | 0,000333513 | 1,3341E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000074418 |
| т.7.1 | Шагова,201,с.гимназия №15,переходы | подающий | 50 | 40 | 41 | 0,000333513 | 1,3341E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000058229 |
| т.7.1 | Шагова,201,с.гимназия №15,переходы | обратный | 50 | 40 | 41 | 0,000333513 | 1,3341E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000058229 |
| т.7 | т.7.1 | подающий | 125 | 60 | 41 | 0,000333513 | 2,0011E-05 | 7,48 | 0,13 | 0,000147345 |
| т.7 | т.7.1 | обратный | 125 | 60 | 41 | 0,000333513 | 2,0011E-05 | 7,48 | 0,13 | 0,000147345 |
| т.7.1 | т.7.2 | подающий | 69 | 100 | 41 | 0,000333513 | 3,3351E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000169132 |
| т.7.1 | т.7.2 | обратный | 69 | 100 | 41 | 0,000333513 | 3,3351E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000169132 |
| Кот. Черноречье,20а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | ТК-2 | подающий | 205 | 50 | 16 | 0,0000057 | 2,85E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000000003 |
| ТК-1 | ТК-2 | обратный | 205 | 50 | 16 | 0,0000057 | 2,85E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000000003 |
| ТК-2 | ТК-3 | подающий | 150 | 73 | 57 | 3,417431371 | 0,24947249 | 8,59 | 0,12 | 0,002146775 |
| ТК-2 | ТК-3 | обратный | 150 | 73 | 57 | 3,417431371 | 0,24947249 | 8,59 | 0,12 | 0,002146775 |
| ТК-2 | Черноречье мкр.,16 | подающий | 69 | 37 | 57 | 3,417431371 | 0,12644496 | 5,15 | 0,19 | 0,00065203 |
| ТК-2 | Черноречье мкр.,16 | обратный | 69 | 37 | 57 | 3,417431371 | 0,12644496 | 5,15 | 0,19 | 0,00065203 |
| ТК-3 | Черноречье мкр.,18 | подающий | 69 | 29 | 57 | 3,417431371 | 0,09910551 | 5,15 | 0,19 | 0,000511051 |
| ТК-3 | Черноречье мкр.,18 | обратный | 69 | 29 | 57 | 3,417431371 | 0,09910551 | 5,15 | 0,19 | 0,000511051 |
| ТК-2 | ТК-4 | подающий | 150 | 122 | 57 | 3,417431371 | 0,41692663 | 8,59 | 0,12 | 0,003587761 |
| ТК-2 | ТК-4 | обратный | 150 | 122 | 57 | 3,417431371 | 0,41692663 | 8,59 | 0,12 | 0,003587761 |
| ТК-4 | Черноречье мкр.,26 | подающий | 69 | 6 | 57 | 3,417431371 | 0,02050459 | 5,15 | 0,19 | 0,000105735 |
| ТК-4 | Черноречье мкр.,26 | обратный | 69 | 6 | 57 | 3,417431371 | 0,02050459 | 5,15 | 0,19 | 0,000105735 |
| ТК-4 | ТК-5 | подающий | 150 | 48 | 57 | 3,417431371 | 0,16403671 | 8,59 | 0,12 | 0,001411578 |
| ТК-4 | ТК-5 | обратный | 150 | 48 | 57 | 3,417431371 | 0,16403671 | 8,59 | 0,12 | 0,001411578 |
| ТК-5 | Черноречье мкр.,24 | подающий | 100 | 51 | 57 | 3,417431371 | 0,174289 | 6,41 | 0,16 | 0,001117789 |
| ТК-5 | Черноречье мкр.,24 | обратный | 100 | 51 | 57 | 3,417431371 | 0,174289 | 6,41 | 0,16 | 0,001117789 |
| ТК-1 | ТК-6 | подающий | 205 | 54 | 24 | 1,01587E-05 | 5,4857E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000000006 |
| ТК-1 | ТК-6 | обратный | 205 | 54 | 24 | 1,01587E-05 | 5,4857E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000000006 |
| Кот. Черноречье,20а | ТК-1 | подающий | 309 | 2 | 16 | 0,0000057 | 1,14E-08 | 16,44 | 0,06 |  |
| Кот. Черноречье,20а | ТК-1 | обратный | 309 | 2 | 16 | 0,0000057 | 1,14E-08 | 16,44 | 0,06 |  |
| ТК-6 | т.А | подающий | 150 | 70 | 59 | 22,33337082 | 1,56333596 | 8,59 | 0,12 | 0,013452908 |
| ТК-6 | т.А | обратный | 150 | 70 | 59 | 22,33337082 | 1,56333596 | 8,59 | 0,12 | 0,013452908 |
| т.А | ТК-12 | подающий | 150 | 53 | 59 | 22,33337082 | 1,18366865 | 8,59 | 0,12 | 0,010185773 |
| т.А | ТК-12 | обратный | 150 | 53 | 59 | 22,33337082 | 1,18366865 | 8,59 | 0,12 | 0,010185773 |
| т.А | Черноречье мкр.,11 | подающий | 69 | 13 | 59 | 22,33337082 | 0,29033382 | 5,15 | 0,19 | 0,001497145 |
| т.А | Черноречье мкр.,11 | обратный | 69 | 13 | 59 | 22,33337082 | 0,29033382 | 5,15 | 0,19 | 0,001497145 |
| ТК-12 | Черноречье мкр.,7 | подающий | 100 | 37 | 59 | 22,33337082 | 0,82633472 | 6,41 | 0,16 | 0,005299636 |
| ТК-12 | Черноречье мкр.,7 | обратный | 100 | 37 | 59 | 22,33337082 | 0,82633472 | 6,41 | 0,16 | 0,005299636 |
| ТК-12 | Черноречье мкр.,13 | подающий | 100 | 44 | 59 | 22,33337082 | 0,98266832 | 6,41 | 0,16 | 0,00630227 |
| ТК-12 | Черноречье мкр.,13 | обратный | 100 | 44 | 59 | 22,33337082 | 0,98266832 | 6,41 | 0,16 | 0,00630227 |
| ТК-6 | ТК-7 | подающий | 205 | 51 | 16 | 0,0000057 | 2,907E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000000003 |
| ТК-6 | ТК-7 | обратный | 205 | 51 | 16 | 0,0000057 | 2,907E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000000003 |
| ТК-11а | ТК-11а/1 | подающий | 125 | 32 | 57 | 3,417431371 | 0,1093578 | 7,48 | 0,13 | 0,000818794 |
| ТК-11а | ТК-11а/1 | обратный | 125 | 32 | 57 | 3,417431371 | 0,1093578 | 7,48 | 0,13 | 0,000818794 |
| ТК-11а | Северной Правды,27 | подающий | 100 | 181 | 57 | 3,417431371 | 0,61855508 | 6,41 | 0,16 | 0,003967057 |
| ТК-11а | Северной Правды,27 | обратный | 100 | 181 | 57 | 3,417431371 | 0,61855508 | 6,41 | 0,16 | 0,003967057 |
| ТК-7 | ТК-8 | подающий | 205 | 52 | 59 | 22,33337082 | 1,16133528 | 11,18 | 0,09 | 0,012998306 |
| ТК-7 | ТК-8 | обратный | 205 | 52 | 59 | 22,33337082 | 1,16133528 | 11,18 | 0,09 | 0,012998306 |
| ТК-8 | ТК-9 | подающий | 205 | 59 | 59 | 22,33337082 | 1,31766888 | 11,18 | 0,09 | 0,014748078 |
| ТК-8 | ТК-9 | обратный | 205 | 59 | 59 | 22,33337082 | 1,31766888 | 11,18 | 0,09 | 0,014748078 |
| ТК-8 | Черноречье мкр.,19 | подающий | 100 | 25 | 59 | 22,33337082 | 0,55833427 | 6,41 | 0,16 | 0,003580835 |
| ТК-8 | Черноречье мкр.,19 | обратный | 100 | 25 | 59 | 22,33337082 | 0,55833427 | 6,41 | 0,16 | 0,003580835 |
| ТК-9 | ТК-10 | подающий | 150 | 40 | 54 | 0,296751161 | 0,01187005 | 8,59 | 0,12 | 0,000102145 |
| ТК-9 | ТК-10 | обратный | 150 | 40 | 54 | 0,296751161 | 0,01187005 | 8,59 | 0,12 | 0,000102145 |
| ТК-9 | Черноречье мкр.,17 | подающий | 69 | 20 | 58 | 8,506923536 | 0,17013847 | 5,15 | 0,19 | 0,000877342 |
| ТК-9 | Черноречье мкр.,17 | обратный | 69 | 20 | 58 | 8,506923536 | 0,17013847 | 5,15 | 0,19 | 0,000877342 |
| ТК-10 | ТК-11 | подающий | 150 | 8 | 57 | 3,417431371 | 0,02733945 | 8,59 | 0,12 | 0,000235263 |
| ТК-10 | ТК-11 | обратный | 150 | 8 | 57 | 3,417431371 | 0,02733945 | 8,59 | 0,12 | 0,000235263 |
| ТК-11 | ТК-11а | подающий | 125 | 23 | 54 | 0,296751161 | 0,00682528 | 7,48 | 0,13 | 0,000051103 |
| ТК-11 | ТК-11а | обратный | 125 | 23 | 54 | 0,296751161 | 0,00682528 | 7,48 | 0,13 | 0,000051103 |
| ТК-7 | ТК-41 | подающий | 257 | 64 | 16 | 0,0000057 | 3,648E-07 | 13,76 | 0,07 | 0,000000005 |
| ТК-7 | ТК-41 | обратный | 257 | 64 | 16 | 0,0000057 | 3,648E-07 | 13,76 | 0,07 | 0,000000005 |
| ТК-41 | Черноречье мкр.,23,к.Школа | подающий | 82 | 15 | 58 | 8,506923536 | 0,12760385 | 5,67 | 0,18 | 0,000723808 |
| ТК-41 | Черноречье мкр.,23,к.Школа | обратный | 82 | 15 | 58 | 8,506923536 | 0,12760385 | 5,67 | 0,18 | 0,000723808 |
| ТК-41 | Черноречье мкр.,21 | подающий | 125 | 95 | 58 | 8,506923536 | 0,80815774 | 7,48 | 0,13 | 0,006050913 |
| ТК-41 | Черноречье мкр.,21 | обратный | 125 | 95 | 58 | 8,506923536 | 0,80815774 | 7,48 | 0,13 | 0,006050913 |
| Ч.25-1 | Ч.25-3 | подающий | 125 | 20 | 59 | 22,33337082 | 0,44666742 | 7,48 | 0,13 | 0,003344329 |
| Ч.25-1 | Ч.25-3 | обратный | 125 | 20 | 59 | 22,33337082 | 0,44666742 | 7,48 | 0,13 | 0,003344329 |
| Ч.25-2 | т.3 | подающий | 111 | 15 | 59 | 22,33337082 | 0,33500056 | 6,87 | 0,15 | 0,002304809 |
| Ч.25-2 | т.3 | обратный | 111 | 15 | 59 | 22,33337082 | 0,33500056 | 6,87 | 0,15 | 0,002304809 |
| ТК-61 | ТК-71 | подающий | 82 | 50 | 58 | 8,506923536 | 0,42534618 | 5,67 | 0,18 | 0,002412692 |
| ТК-61 | ТК-71 | обратный | 82 | 50 | 58 | 8,506923536 | 0,42534618 | 5,67 | 0,18 | 0,002412692 |
| ТК-71 | Черноречье мкр.,30а | подающий | 82 | 8 | 58 | 8,506923536 | 0,06805539 | 5,67 | 0,18 | 0,000386031 |
| ТК-71 | Черноречье мкр.,30а | обратный | 82 | 8 | 58 | 8,506923536 | 0,06805539 | 5,67 | 0,18 | 0,000386031 |
| Ч.25-3 | Ч.25-2 | подающий | 111 | 30 | 59 | 22,33337082 | 0,67000112 | 6,87 | 0,15 | 0,004609618 |
| Ч.25-3 | Ч.25-2 | обратный | 111 | 30 | 59 | 22,33337082 | 0,67000112 | 6,87 | 0,15 | 0,004609618 |
| т.Б | ТК-21 | подающий | 257 | 57 | 58 | 8,506923536 | 0,48489464 | 13,76 | 0,07 | 0,006677898 |
| т.Б | ТК-21 | обратный | 257 | 57 | 58 | 8,506923536 | 0,48489464 | 13,76 | 0,07 | 0,006677898 |
| Ч.25-3 | Ч.25-4 | подающий | 150 | 12 | 58 | 8,506923536 | 0,10208308 | 8,59 | 0,12 | 0,000878451 |
| Ч.25-3 | Ч.25-4 | обратный | 150 | 12 | 58 | 8,506923536 | 0,10208308 | 8,59 | 0,12 | 0,000878451 |
| ТК-21 | Ч.34-1 | подающий | 205 | 107 | 58 | 8,506923536 | 0,91024082 | 11,18 | 0,09 | 0,010187918 |
| ТК-21 | Ч.34-1 | обратный | 205 | 107 | 58 | 8,506923536 | 0,91024082 | 11,18 | 0,09 | 0,010187918 |
| ТК-21 | Черноречье мкр.,31,к.Д/К,с.№35 | подающий | 69 | 35 | 58 | 8,506923536 | 0,29774232 | 5,15 | 0,19 | 0,001535348 |
| ТК-21 | Черноречье мкр.,31,к.Д/К,с.№35 | обратный | 69 | 35 | 58 | 8,506923536 | 0,29774232 | 5,15 | 0,19 | 0,001535348 |
| Ч.34-1 | Ч.34 | подающий | 100 | 37 | 58 | 8,506923536 | 0,31475617 | 6,41 | 0,16 | 0,002018665 |
| Ч.34-1 | Ч.34 | обратный | 100 | 37 | 58 | 8,506923536 | 0,31475617 | 6,41 | 0,16 | 0,002018665 |
| Ч.34-2 | Черноречье мкр.,32 | подающий | 100 | 17 | 57 | 3,417431371 | 0,05809633 | 6,41 | 0,16 | 0,000372596 |
| Ч.34-2 | Черноречье мкр.,32 | обратный | 100 | 17 | 57 | 3,417431371 | 0,05809633 | 6,41 | 0,16 | 0,000372596 |
| ТК-61 | Черноречье мкр.,30 | подающий | 82 | 9 | 58 | 8,506923536 | 0,07656231 | 5,67 | 0,18 | 0,000434285 |
| ТК-61 | Черноречье мкр.,30 | обратный | 82 | 9 | 58 | 8,506923536 | 0,07656231 | 5,67 | 0,18 | 0,000434285 |
| ТК-41 | т.2 | подающий | 205 | 110 | 16 | 0,0000057 | 6,27E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000000007 |
| ТК-41 | т.2 | обратный | 205 | 110 | 16 | 0,0000057 | 6,27E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000000007 |
| т.2 | Ч.25-3 | подающий | 205 | 20 | 16 | 0,0000057 | 1,14E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000000001 |
| т.2 | Ч.25-3 | обратный | 205 | 20 | 16 | 0,0000057 | 1,14E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000000001 |
| т.3 | ТК-61 | подающий | 150 | 50 | 58 | 8,506923536 | 0,42534618 | 8,59 | 0,12 | 0,003660213 |
| т.3 | ТК-61 | обратный | 150 | 50 | 58 | 8,506923536 | 0,42534618 | 8,59 | 0,12 | 0,003660213 |
| т.2 | т.3 | подающий | 150 | 64 | 16 | 0,0000057 | 3,648E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000003 |
| т.2 | т.3 | обратный | 150 | 64 | 16 | 0,0000057 | 3,648E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000003 |
| Ч.25-4 | ТК-21 | подающий | 257 | 40 | 58 | 8,506923536 | 0,34027694 | 13,76 | 0,07 | 0,004686244 |
| Ч.25-4 | ТК-21 | обратный | 257 | 40 | 58 | 8,506923536 | 0,34027694 | 13,76 | 0,07 | 0,004686244 |
| т.А | ТК-11-1 | подающий | 150 | 43 | 58 | 8,506923536 | 0,36579771 | 8,59 | 0,12 | 0,003147783 |
| т.А | ТК-11-1 | обратный | 150 | 43 | 58 | 8,506923536 | 0,36579771 | 8,59 | 0,12 | 0,003147783 |
| ТК-11-1 | ТК-81 | подающий | 125 | 66 | 58 | 8,506923536 | 0,56145695 | 7,48 | 0,13 | 0,004203792 |
| ТК-11-1 | ТК-81 | обратный | 125 | 66 | 58 | 8,506923536 | 0,56145695 | 7,48 | 0,13 | 0,004203792 |
| ТК-11-1 | Черноречье мкр.,27 | подающий | 100 | 29 | 58 | 8,506923536 | 0,24670078 | 6,41 | 0,16 | 0,001582197 |
| ТК-11-1 | Черноречье мкр.,27 | обратный | 100 | 29 | 58 | 8,506923536 | 0,24670078 | 6,41 | 0,16 | 0,001582197 |
| ТК-11-1 | т. | подающий | 50 | 50 | 58 | 8,506923536 | 0,42534618 | 4,43 | 0,23 | 0,001887844 |
| ТК-11-1 | т. | обратный | 50 | 50 | 58 | 8,506923536 | 0,42534618 | 4,43 | 0,23 | 0,001887844 |
| т. | Черноречье мкр.,33 | подающий | 50 | 40 | 58 | 8,506923536 | 0,34027694 | 4,43 | 0,23 | 0,001510275 |
| т. | Черноречье мкр.,33 | обратный | 50 | 40 | 58 | 8,506923536 | 0,34027694 | 4,43 | 0,23 | 0,001510275 |
| т. | Черноречье мкр.,35 | подающий | 50 | 5 | 58 | 8,506923536 | 0,04253462 | 4,43 | 0,23 | 0,000188784 |
| т. | Черноречье мкр.,35 | обратный | 50 | 5 | 58 | 8,506923536 | 0,04253462 | 4,43 | 0,23 | 0,000188784 |
| ТК-81 | Черноречье мкр.,37 | подающий | 69 | 90 | 58 | 8,506923536 | 0,76562312 | 5,15 | 0,19 | 0,003948038 |
| ТК-81 | Черноречье мкр.,37 | обратный | 69 | 90 | 58 | 8,506923536 | 0,76562312 | 5,15 | 0,19 | 0,003948038 |
| ТК-81 | Черноречье мкр.,29 | подающий | 82 | 15 | 58 | 8,506923536 | 0,12760385 | 5,67 | 0,18 | 0,000723808 |
| ТК-81 | Черноречье мкр.,29 | обратный | 82 | 15 | 58 | 8,506923536 | 0,12760385 | 5,67 | 0,18 | 0,000723808 |
| т.А | т.Б | подающий | 150 | 1 | 59 | 22,33337082 | 0,02233337 | 8,59 | 0,12 | 0,000192184 |
| т.А | т.Б | обратный | 150 | 1 | 59 | 22,33337082 | 0,02233337 | 8,59 | 0,12 | 0,000192184 |
| Ч.34 | Ч.34-2 | подающий | 100 | 37 | 58 | 8,506923536 | 0,31475617 | 6,41 | 0,16 | 0,002018665 |
| Ч.34 | Ч.34-2 | обратный | 100 | 37 | 58 | 8,506923536 | 0,31475617 | 6,41 | 0,16 | 0,002018665 |
| Ч.34 | Черноречье мкр.,34 | подающий | 69 | 1 | 59 | 22,33337082 | 0,02233337 | 5,15 | 0,19 | 0,000115165 |
| Ч.34 | Черноречье мкр.,34 | обратный | 69 | 1 | 59 | 22,33337082 | 0,02233337 | 5,15 | 0,19 | 0,000115165 |
| ТК-3 | Черноречье мкр.,12 | подающий | 82 | 9,5 | 59 | 22,33337082 | 0,21216702 | 5,67 | 0,18 | 0,001203475 |
| ТК-3 | Черноречье мкр.,12 | обратный | 82 | 9,5 | 59 | 22,33337082 | 0,21216702 | 5,67 | 0,18 | 0,001203475 |
| ТК-3 | Черноречье мкр.,12а | подающий | 50 | 22 | 59 | 22,33337082 | 0,49133416 | 4,43 | 0,23 | 0,002180723 |
| ТК-3 | Черноречье мкр.,12а | обратный | 50 | 22 | 59 | 22,33337082 | 0,49133416 | 4,43 | 0,23 | 0,002180723 |
| Ч.25-3 | Черноречье мкр.,25 | подающий | 150 | 2 | 59 | 22,33337082 | 0,04466674 | 8,59 | 0,12 | 0,000384369 |
| Ч.25-3 | Черноречье мкр.,25 | обратный | 150 | 2 | 59 | 22,33337082 | 0,04466674 | 8,59 | 0,12 | 0,000384369 |
| ТК-11а/1 | Северной Правды,25 | подающий | 125 | 2 | 59 | 22,33337082 | 0,04466674 | 7,48 | 0,13 | 0,000334433 |
| ТК-11а/1 | Северной Правды,25 | обратный | 125 | 2 | 59 | 22,33337082 | 0,04466674 | 7,48 | 0,13 | 0,000334433 |
| ТК-11а/1 | Северной Правды,25,к.маг-ны | подающий | 82 | 10 | 59 | 22,33337082 | 0,22333371 | 5,67 | 0,18 | 0,001266816 |
| ТК-11а/1 | Северной Правды,25,к.маг-ны | обратный | 82 | 10 | 59 | 22,33337082 | 0,22333371 | 5,67 | 0,18 | 0,001266816 |
| ТК-6 | Черноречье мкр.,1 | подающий | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК-6 | Черноречье мкр.,1 | обратный | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК-6 | ТК-7 | подающий | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК-6 | ТК-7 | обратный | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК-7 | Черноречье мкр.,3 | подающий | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК-7 | Черноречье мкр.,3 | обратный | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК-7 | Черноречье мкр.,5 | подающий | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК-7 | Черноречье мкр.,5 | обратный | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК-4 | ТК-4А | подающий | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК-4 | ТК-4А | обратный | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК-4 | Черноречье мкр.,4 | подающий | 69 | 6 | 59 | 22,33337082 | 0,13400022 | 5,15 | 0,19 | 0,00069099 |
| ТК-4 | Черноречье мкр.,4 | обратный | 69 | 6 | 59 | 22,33337082 | 0,13400022 | 5,15 | 0,19 | 0,00069099 |
| ТК-5 | ТК-5А | подающий | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК-5 | ТК-5А | обратный | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК-4А | ТК-5 | подающий | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК-4А | ТК-5 | обратный | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК-5А | ТК-6 | подающий | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК-5А | ТК-6 | обратный | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК-5А | Черноречье мкр.,10 | подающий | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК-5А | Черноречье мкр.,10 | обратный | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК-1 | ТК-4 | подающий | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК-1 | ТК-4 | обратный | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК- | ТК-1 | подающий | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК- | ТК-1 | обратный | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК-1 | ТК-1А | подающий | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК-1 | ТК-1А | обратный | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК-2 | ТК- | подающий | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК-2 | ТК- | обратный | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК- | Черноречье мкр.,8 | подающий | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК- | Черноречье мкр.,8 | обратный | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК- | ТК- | подающий | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК- | ТК- | обратный | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК-4 | Т.Б | подающий | 69 | 40 | 59 | 22,33337082 | 0,89333483 | 5,15 | 0,19 | 0,0046066 |
| ТК-4 | Т.Б | обратный | 69 | 40 | 59 | 22,33337082 | 0,89333483 | 5,15 | 0,19 | 0,0046066 |
| Т.Б | Черноречье мкр.,2,с.Школ. | подающий | 100 | 67 | 59 | 22,33337082 | 1,49633584 | 6,41 | 0,16 | 0,009596638 |
| Т.Б | Черноречье мкр.,2,с.Школ. | обратный | 100 | 67 | 59 | 22,33337082 | 1,49633584 | 6,41 | 0,16 | 0,009596638 |
| ТК- | ТК- | подающий | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК- | ТК- | обратный | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК- | ТК-3 | подающий | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК- | ТК-3 | обратный | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК-1А | Черноречье мкр.,6 | подающий | 69 | 15 | 59 | 22,33337082 | 0,33500056 | 5,15 | 0,19 | 0,001727475 |
| ТК-1А | Черноречье мкр.,6 | обратный | 69 | 15 | 59 | 22,33337082 | 0,33500056 | 5,15 | 0,19 | 0,001727475 |
| ТК-8 | Черноречье мкр.,3а | подающий | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| ТК-8 | Черноречье мкр.,3а | обратный | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| Черноречье мкр.,1 | ТК-8 | подающий | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| Черноречье мкр.,1 | ТК-8 | обратный | 111 | 111 | 59 | 22,33337082 | 2,47900416 | 6,87 | 0,15 | 0,017055586 |
| Кот. Сутырина,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | ТК-16 | подающий | 207 | 80 | 41 | 0,000333513 | 2,6681E-05 | 11,28 | 0,09 | 0,000067806 |
| ТК-1 | ТК-16 | обратный | 207 | 80 | 41 | 0,000333513 | 2,6681E-05 | 11,28 | 0,09 | 0,000067806 |
| ТК-7 | Окружная,55 | подающий | 82 | 40 | 43 | 0,000694264 | 2,7771E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,00003546 |
| ТК-7 | Окружная,55 | обратный | 82 | 40 | 43 | 0,000694264 | 2,7771E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,00003546 |
| ТК-7 | т. 21 | подающий | 69 | 30 | 44 | 0,001037544 | 3,1126E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000036131 |
| ТК-7 | т. 21 | обратный | 69 | 30 | 44 | 0,001037544 | 3,1126E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000036131 |
| ТК-6 | ТК-7 | подающий | 150 | 86 | 44 | 0,001037544 | 8,9229E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000172845 |
| ТК-6 | ТК-7 | обратный | 150 | 86 | 44 | 0,001037544 | 8,9229E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000172845 |
| ТК-6 | Димитрова,27 | подающий | 82 | 4 | 56 | 1,4438788 | 0,00577552 | 5,67 | 0,18 | 0,007374607 |
| ТК-6 | Димитрова,27 | обратный | 82 | 4 | 56 | 1,4438788 | 0,00577552 | 5,67 | 0,18 | 0,007374607 |
| ТК-5 | ТК-6 | подающий | 150 | 48 | 44 | 0,001037544 | 4,9802E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000096472 |
| ТК-5 | ТК-6 | обратный | 150 | 48 | 44 | 0,001037544 | 4,9802E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000096472 |
| ТК-5 | Димитрова,29 | подающий | 82 | 4 | 42 | 0,000475779 | 1,9031E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,00000243 |
| ТК-5 | Димитрова,29 | обратный | 82 | 4 | 42 | 0,000475779 | 1,9031E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,00000243 |
| т. 1 | т. 22 | подающий | 82 | 40,4 | 22 | 8,46836E-06 | 3,4212E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000437 |
| т. 1 | т. 22 | обратный | 82 | 40,4 | 22 | 8,46836E-06 | 3,4212E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000437 |
| ТК-4 | ТК-5 | подающий | 150 | 48 | 44 | 0,001037544 | 4,9802E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000096472 |
| ТК-4 | ТК-5 | обратный | 150 | 48 | 44 | 0,001037544 | 4,9802E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000096472 |
| ТК-4 | Димитрова,31 | подающий | 82 | 4 | 41 | 0,000333513 | 1,3341E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000001703 |
| ТК-4 | Димитрова,31 | обратный | 82 | 4 | 41 | 0,000333513 | 1,3341E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000001703 |
| ТК-4 | Сутырина,9,с.Д/С №48 | подающий | 82 | 53 | 41 | 0,000333513 | 1,7676E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,00002257 |
| ТК-4 | Сутырина,9,с.Д/С №48 | обратный | 82 | 53 | 41 | 0,000333513 | 1,7676E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,00002257 |
| ТК-3 | ТК-4 | подающий | 150 | 63 | 44 | 0,001037544 | 6,5365E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000126619 |
| ТК-3 | ТК-4 | обратный | 150 | 63 | 44 | 0,001037544 | 6,5365E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000126619 |
| ТК-3 | Димитрова,33 | подающий | 82 | 5 | 41 | 0,000333513 | 1,6676E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000002129 |
| ТК-3 | Димитрова,33 | обратный | 82 | 5 | 41 | 0,000333513 | 1,6676E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000002129 |
| ТК-2 | ТК-3 | подающий | 150 | 42 | 41 | 0,000333513 | 1,4008E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000027134 |
| ТК-2 | ТК-3 | обратный | 150 | 42 | 41 | 0,000333513 | 1,4008E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000027134 |
| ТК-1 | ТК-2 | подающий | 150 | 48 | 21 | 7,83521E-06 | 3,7609E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000729 |
| ТК-1 | ТК-2 | обратный | 150 | 48 | 21 | 7,83521E-06 | 3,7609E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000729 |
| Кот. Сутырина,8 | ТК-1 | подающий | 309 | 12 | 41 | 0,000333513 | 4,0022E-06 | 16,44 | 0,06 | 0,000014828 |
| Кот. Сутырина,8 | ТК-1 | обратный | 309 | 12 | 41 | 0,000333513 | 4,0022E-06 | 16,44 | 0,06 | 0,000014828 |
| ТК-16 | ТК-24 | подающий | 150 | 75 | 41 | 0,000333513 | 2,5014E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000048454 |
| ТК-16 | ТК-24 | обратный | 150 | 75 | 41 | 0,000333513 | 2,5014E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000048454 |
| ТК-16 | ТК-28 | подающий | 150 | 54 | 46 | 0,002502366 | 0,00013513 | 8,59 | 0,12 | 0,000261756 |
| ТК-16 | ТК-28 | обратный | 150 | 54 | 46 | 0,002502366 | 0,00013513 | 8,59 | 0,12 | 0,000261756 |
| т.8 | т.9 | подающий | 82 | 31 | 21 | 7,83521E-06 | 2,4289E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,00000031 |
| т.8 | т.9 | обратный | 82 | 31 | 21 | 7,83521E-06 | 2,4289E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,00000031 |
| т.8 | Сутырина,12 | подающий | 82 | 2,2 | 50 | 0,020630216 | 4,5386E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000057953 |
| т.8 | Сутырина,12 | обратный | 82 | 2,2 | 50 | 0,020630216 | 4,5386E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000057953 |
| ТК-30 | т.8 | подающий | 100 | 53,52 | 50 | 0,020630216 | 0,00110413 | 6,41 | 0,16 | 0,001594038 |
| ТК-30 | т.8 | обратный | 82 | 53,52 | 50 | 0,020630216 | 0,00110413 | 5,67 | 0,18 | 0,001409834 |
| ТК-28 | ТК-30 | подающий | 100 | 32,3 | 50 | 0,020630216 | 0,00066636 | 6,41 | 0,16 | 0,000962022 |
| ТК-28 | ТК-30 | обратный | 100 | 32,3 | 50 | 0,020630216 | 0,00066636 | 6,41 | 0,16 | 0,000962022 |
| ТК-28 | т.6 | подающий | 69 | 15,6 | 50 | 0,020630216 | 0,00032183 | 5,15 | 0,19 | 0,00037358 |
| ТК-28 | т.6 | обратный | 69 | 15,6 | 50 | 0,020630216 | 0,00032183 | 5,15 | 0,19 | 0,00037358 |
| т.6 | т. 7 | подающий | 82 | 8 | 50 | 0,020630216 | 0,00016504 | 5,67 | 0,18 | 0,000210738 |
| т.6 | т. 7 | обратный | 82 | 8 | 50 | 0,020630216 | 0,00016504 | 5,67 | 0,18 | 0,000210738 |
| ТК-30 | т. 20 | подающий | 82 | 15 | 50 | 0,020630216 | 0,00030945 | 5,67 | 0,18 | 0,000395133 |
| ТК-30 | т. 20 | обратный | 82 | 15 | 50 | 0,020630216 | 0,00030945 | 5,67 | 0,18 | 0,000395133 |
| т. 20 | Сутырина,16,"Стеклоцентр" | подающий | 50 | 15 | 43 | 0,000694264 | 1,0414E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000010405 |
| т. 20 | Сутырина,16,"Стеклоцентр" | обратный | 50 | 15 | 43 | 0,000694264 | 1,0414E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000010405 |
| ТК-24 | ТК-31 | подающий | 150 | 27,5 | 45 | 0,00159007 | 4,3727E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000084704 |
| ТК-24 | ТК-31 | обратный | 150 | 27,5 | 45 | 0,00159007 | 4,3727E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000084704 |
| т.5 | Сутырина,18 | подающий | 82 | 19 | 44 | 0,001037544 | 1,9713E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000025171 |
| т.5 | Сутырина,18 | обратный | 82 | 19 | 44 | 0,001037544 | 1,9713E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000025171 |
| т.4 | т.5 | подающий | 82 | 42 | 44 | 0,001037544 | 4,3577E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000055642 |
| т.4 | т.5 | обратный | 82 | 42 | 44 | 0,001037544 | 4,3577E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000055642 |
| ТК-31 | т.4 | подающий | 82 | 43 | 44 | 0,001037544 | 4,4614E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000056967 |
| ТК-31 | т.4 | обратный | 82 | 43 | 44 | 0,001037544 | 4,4614E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000056967 |
| ТК-16 | ТК-17 | подающий | 150 | 40 | 41 | 0,000333513 | 1,3341E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000025842 |
| ТК-16 | ТК-17 | обратный | 150 | 40 | 41 | 0,000333513 | 1,3341E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000025842 |
| ТК-17 | ТК-19 | подающий | 150 | 69 | 46 | 0,002502366 | 0,00017266 | 8,59 | 0,12 | 0,000334466 |
| ТК-17 | ТК-19 | обратный | 150 | 69 | 46 | 0,002502366 | 0,00017266 | 8,59 | 0,12 | 0,000334466 |
| ТК-17 | 8-й Окружной,10 | подающий | 82 | 6,45 | 42 | 0,000475779 | 3,0688E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000003918 |
| ТК-17 | 8-й Окружной,10 | обратный | 82 | 6,45 | 42 | 0,000475779 | 3,0688E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000003918 |
| ТК-17 | Сутырина,11 | подающий | 50 | 17 | 35 | 5,98762E-05 | 1,0179E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000001017 |
| ТК-17 | Сутырина,11 | обратный | 50 | 17 | 35 | 5,98762E-05 | 1,0179E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000001017 |
| ТК-19 | ТК-20 | подающий | 150 | 74 | 46 | 0,002502366 | 0,00018518 | 8,59 | 0,12 | 0,000358703 |
| ТК-19 | ТК-20 | обратный | 150 | 74 | 46 | 0,002502366 | 0,00018518 | 8,59 | 0,12 | 0,000358703 |
| ТК-19 | 8-й Окружной,8 | подающий | 82 | 51 | 42 | 0,000475779 | 2,4265E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000030983 |
| ТК-19 | 8-й Окружной,8 | обратный | 82 | 51 | 42 | 0,000475779 | 2,4265E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000030983 |
| ТК-20 | ТК-21 | подающий | 150 | 45 | 46 | 0,002502366 | 0,00011261 | 8,59 | 0,12 | 0,00021813 |
| ТК-20 | ТК-21 | обратный | 150 | 45 | 46 | 0,002502366 | 0,00011261 | 8,59 | 0,12 | 0,00021813 |
| ТК-20 | ТК-23 | подающий | 100 | 37 | 56 | 1,4438788 | 0,05342352 | 6,41 | 0,16 | 0,077127869 |
| ТК-20 | ТК-23 | обратный | 100 | 37 | 56 | 1,4438788 | 0,05342352 | 6,41 | 0,16 | 0,077127869 |
| ТК-23 | т.2 | подающий | 82 | 24,76 | 56 | 1,4438788 | 0,03575044 | 5,67 | 0,18 | 0,045648817 |
| ТК-23 | т.2 | обратный | 82 | 24,76 | 56 | 1,4438788 | 0,03575044 | 5,67 | 0,18 | 0,045648817 |
| ТК-23 | 8-й Окружной,4 | подающий | 82 | 33,5 | 56 | 1,4438788 | 0,04836994 | 5,67 | 0,18 | 0,061762333 |
| ТК-23 | 8-й Окружной,4 | обратный | 82 | 33,5 | 56 | 1,4438788 | 0,04836994 | 5,67 | 0,18 | 0,061762333 |
| ТК-21 | ТК-22 | подающий | 150 | 42 | 46 | 0,002502366 | 0,0001051 | 8,59 | 0,12 | 0,000203588 |
| ТК-21 | ТК-22 | обратный | 150 | 42 | 46 | 0,002502366 | 0,0001051 | 8,59 | 0,12 | 0,000203588 |
| ТК-22 | т.15 | подающий | 100 | 26 | 55 | 0,639915563 | 0,0166378 | 6,41 | 0,16 | 0,024020104 |
| ТК-22 | т.15 | обратный | 100 | 26 | 55 | 0,639915563 | 0,0166378 | 6,41 | 0,16 | 0,024020104 |
| ТК-22 | Окружная,49 | подающий | 82 | 36 | 42 | 0,000475779 | 1,7128E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,00002187 |
| ТК-22 | Окружная,49 | обратный | 82 | 36 | 42 | 0,000475779 | 1,7128E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,00002187 |
| т.15 | Окружная,53 | подающий | 100 | 61 | 55 | 0,639915563 | 0,03903485 | 6,41 | 0,16 | 0,05635486 |
| т.15 | Окружная,53 | обратный | 100 | 61 | 55 | 0,639915563 | 0,03903485 | 6,41 | 0,16 | 0,05635486 |
| т.15 | Окружная,51 | подающий | 100 | 8 | 43 | 0,000694264 | 5,5541E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000008019 |
| т.15 | Окружная,51 | обратный | 100 | 8 | 43 | 0,000694264 | 5,5541E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000008019 |
| ТК-24 | ТК-25 | подающий | 150 | 45 | 41 | 0,000333513 | 1,5008E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000029072 |
| ТК-24 | ТК-25 | обратный | 150 | 45 | 41 | 0,000333513 | 1,5008E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000029072 |
| ТК-25 | ТК-26 | подающий | 82 | 37 | 41 | 0,000333513 | 1,234E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000015757 |
| ТК-25 | ТК-26 | обратный | 82 | 37 | 41 | 0,000333513 | 1,234E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000015757 |
| ТК-26 | Центральная,40 | подающий | 82 | 77 | 55 | 0,639915563 | 0,0492735 | 5,67 | 0,18 | 0,062916063 |
| ТК-26 | Центральная,40 | обратный | 82 | 77 | 55 | 0,639915563 | 0,0492735 | 5,67 | 0,18 | 0,062916063 |
| ТК-26 | 8-й Окружной,15 | подающий | 50 | 10 | 56 | 1,4438788 | 0,01443879 | 4,43 | 0,23 | 0,014425908 |
| ТК-26 | 8-й Окружной,15 | обратный | 50 | 10 | 56 | 1,4438788 | 0,01443879 | 4,43 | 0,23 | 0,014425908 |
| ТК-25 | ТК-27 | подающий | 207 | 60 | 25 | 1,12826E-05 | 6,7696E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,00000172 |
| ТК-25 | ТК-27 | обратный | 207 | 60 | 25 | 1,12826E-05 | 6,7696E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,00000172 |
| ТК-27.1 | т. 16 | подающий | 100 | 92 | 25 | 1,12826E-05 | 1,038E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000001499 |
| ТК-27.1 | т. 16 | обратный | 100 | 92 | 25 | 1,12826E-05 | 1,038E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000001499 |
| ТК-27.1 | т.10 | подающий | 100 | 8 | 28 | 1,642E-05 | 1,3136E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000019 |
| ТК-27.1 | т.10 | обратный | 100 | 8 | 28 | 1,642E-05 | 1,3136E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000019 |
| т.10 | т.14 | подающий | 82 | 18,6 | 28 | 1,642E-05 | 3,0541E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,00000039 |
| т.10 | т.14 | обратный | 82 | 18,6 | 28 | 1,642E-05 | 3,0541E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,00000039 |
| т.13 | ТК-27.1 | подающий | 150 | 10,8 | 25 | 1,12826E-05 | 1,2185E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000236 |
| т.13 | ТК-27.1 | обратный | 150 | 10,8 | 25 | 1,12826E-05 | 1,2185E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000236 |
| т.12 | т.13 | подающий | 150 | 67,7 | 25 | 1,12826E-05 | 7,6383E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,00000148 |
| т.12 | т.13 | обратный | 150 | 67,7 | 25 | 1,12826E-05 | 7,6383E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,00000148 |
| т.11 | т.12 | подающий | 207 | 43,7 | 25 | 1,12826E-05 | 4,9305E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000001253 |
| т.11 | т.12 | обратный | 150 | 43,7 | 25 | 1,12826E-05 | 4,9305E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000955 |
| ТК-27 | т.11 | подающий | 207 | 27 | 25 | 1,12826E-05 | 3,0463E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000774 |
| ТК-27 | т.11 | обратный | 207 | 27 | 25 | 1,12826E-05 | 3,0463E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000774 |
| ТК-27 | 8-й Окружной,11 | подающий | 82 | 7,6 | 54 | 0,296751161 | 0,00225531 | 5,67 | 0,18 | 0,002879746 |
| ТК-27 | 8-й Окружной,11 | обратный | 82 | 7,6 | 54 | 0,296751161 | 0,00225531 | 5,67 | 0,18 | 0,002879746 |
| т.2 | т.3 | подающий | 82 | 8,15 | 56 | 1,4438788 | 0,01176761 | 5,67 | 0,18 | 0,015025762 |
| т.2 | т.3 | обратный | 82 | 8,15 | 56 | 1,4438788 | 0,01176761 | 5,67 | 0,18 | 0,015025762 |
| т.3 | 8-й Окружной,6 | подающий | 82 | 1,76 | 56 | 1,4438788 | 0,00254123 | 5,67 | 0,18 | 0,003244827 |
| т.3 | 8-й Окружной,6 | обратный | 82 | 1,76 | 56 | 1,4438788 | 0,00254123 | 5,67 | 0,18 | 0,003244827 |
| т.14 | 8-й Окружной,3 | подающий | 82 | 5 | 50 | 0,020630216 | 0,00010315 | 5,67 | 0,18 | 0,000131711 |
| т.14 | 8-й Окружной,3 | обратный | 82 | 5 | 50 | 0,020630216 | 0,00010315 | 5,67 | 0,18 | 0,000131711 |
| т.14 | 8-й Окружной,1 | подающий | 41 | 50 | 28 | 1,642E-05 | 8,21E-07 | 4,11 | 0,24 | 0,000000761 |
| т.14 | 8-й Окружной,1 | обратный | 41 | 50 | 28 | 1,642E-05 | 8,21E-07 | 4,11 | 0,24 | 0,000000761 |
| т. 21 | Димитрова,25 | подающий | 69 | 3 | 53 | 0,14365254 | 0,00043096 | 5,15 | 0,19 | 0,000500253 |
| т. 21 | Димитрова,25 | обратный | 69 | 3 | 53 | 0,14365254 | 0,00043096 | 5,15 | 0,19 | 0,000500253 |
| т. 21 | Димитрова,25,Высшая лига | подающий | 50 | 5 | 53 | 0,14365254 | 0,00071826 | 4,43 | 0,23 | 0,000717622 |
| т. 21 | Димитрова,25,Высшая лига | обратный | 50 | 5 | 53 | 0,14365254 | 0,00071826 | 4,43 | 0,23 | 0,000717622 |
| т.17 | т. 18 | подающий | 69 | 5 | 27 | 1,4338E-05 | 7,169E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000083 |
| т.17 | т. 18 | обратный | 69 | 5 | 27 | 1,4338E-05 | 7,169E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000083 |
| т. 18 | Окружная,43,1 | подающий | 69 | 1 | 27 | 1,4338E-05 | 1,4338E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000017 |
| т. 18 | Окружная,43,1 | обратный | 69 | 1 | 27 | 1,4338E-05 | 1,4338E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000017 |
| т. 18 | Окружная,43,2 | подающий | 69 | 1 | 27 | 1,4338E-05 | 1,4338E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000017 |
| т. 18 | Окружная,43,2 | обратный | 69 | 1 | 27 | 1,4338E-05 | 1,4338E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000017 |
| т. 23 | Окружная,57 | подающий | 82 | 25 | 53 | 0,14365254 | 0,00359131 | 5,67 | 0,18 | 0,004585656 |
| т. 23 | Окружная,57 | обратный | 82 | 25 | 53 | 0,14365254 | 0,00359131 | 5,67 | 0,18 | 0,004585656 |
| т. 22 | т. 23 | подающий | 82 | 20 | 53 | 0,14365254 | 0,00287305 | 5,67 | 0,18 | 0,003668525 |
| т. 22 | т. 23 | обратный | 82 | 20 | 53 | 0,14365254 | 0,00287305 | 5,67 | 0,18 | 0,003668525 |
| т. 23 | Окружная,57 | подающий | 82 | 3 | 53 | 0,14365254 | 0,00043096 | 5,67 | 0,18 | 0,000550279 |
| т. 23 | Окружная,57 | обратный | 82 | 3 | 53 | 0,14365254 | 0,00043096 | 5,67 | 0,18 | 0,000550279 |
| т. 20 | Сутырина,16 | подающий | 82 | 2 | 53 | 0,14365254 | 0,00028731 | 5,67 | 0,18 | 0,000366852 |
| т. 20 | Сутырина,16 | обратный | 82 | 2 | 53 | 0,14365254 | 0,00028731 | 5,67 | 0,18 | 0,000366852 |
| ТК-5 | т. 1 | подающий | 82 | 9,2 | 22 | 8,46836E-06 | 7,7909E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000099 |
| ТК-5 | т. 1 | обратный | 82 | 9,2 | 22 | 8,46836E-06 | 7,7909E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000099 |
| т.9 | Сутырина,14 | подающий | 82 | 9 | 21 | 7,83521E-06 | 7,0517E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,00000009 |
| т.9 | Сутырина,14 | обратный | 82 | 9 | 21 | 7,83521E-06 | 7,0517E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,00000009 |
| т.17 | т. 19 | подающий | 69 | 55 | 27 | 1,4338E-05 | 7,8859E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000915 |
| т.17 | т. 19 | обратный | 69 | 55 | 27 | 1,4338E-05 | 7,8859E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000915 |
| т. 19 | Окружная,43,3 | подающий | 69 | 1 | 27 | 1,4338E-05 | 1,4338E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000017 |
| т. 19 | Окружная,43,3 | обратный | 69 | 1 | 27 | 1,4338E-05 | 1,4338E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000017 |
| т. 19 | Окружная,43,4 | подающий | 69 | 1 | 27 | 1,4338E-05 | 1,4338E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000017 |
| т. 19 | Окружная,43,4 | обратный | 69 | 1 | 27 | 1,4338E-05 | 1,4338E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000017 |
| т. 16 | т.17 | подающий | 100 | 13 | 27 | 1,4338E-05 | 1,8639E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000269 |
| т. 16 | т.17 | обратный | 100 | 13 | 27 | 1,4338E-05 | 1,8639E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000269 |
| т. 7 | Сутырина,10 | подающий | 82 | 6,5 | 33 | 3,8664E-05 | 2,5132E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000321 |
| т. 7 | Сутырина,10 | обратный | 82 | 6,5 | 33 | 3,8664E-05 | 2,5132E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000321 |
| т.17 | Окружная,43 | подающий | 69 | 1 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0159E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000012 |
| т.17 | Окружная,43 | обратный | 69 | 1 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0159E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000012 |
| Кот. Сплавщиков,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.А | СК-1 | подающий | 82 | 24 | 54 | 0,296751161 | 0,00712203 | 5,83 | 0,17 | 0,000000246 |
| т.А | СК-1 | обратный | 82 | 24 | 54 | 0,296751161 | 0,00712203 | 5,83 | 0,17 | 0,000000246 |
| СК-1 | Сплавщиков,4,к.Д/санат | подающий | 50 | 18,5 | 54 | 0,296751161 | 0,0054899 | 4,53 | 0,22 | 0,000000147 |
| СК-1 | Сплавщиков,4,к.Д/санат | обратный | 50 | 18,5 | 54 | 0,296751161 | 0,0054899 | 4,53 | 0,22 | 0,000000147 |
| СК-1 | Сплавщиков,6,к.Ц.реаб. | подающий | 50 | 26,9 | 54 | 0,296751161 | 0,00798261 | 4,53 | 0,22 | 0,000000214 |
| СК-1 | Сплавщиков,6,к.Ц.реаб. | обратный | 50 | 26,9 | 54 | 0,296751161 | 0,00798261 | 4,53 | 0,22 | 0,000000214 |
| т.А | СК-3 | подающий | 82 | 18 | 66 | 111257,7626 | 2002,63973 | 5,83 | 0,17 | 0,069249087 |
| т.А | СК-3 | обратный | 82 | 18 | 66 | 111257,7626 | 2002,63973 | 5,83 | 0,17 | 0,069249087 |
| СК-3 | т1 | подающий | 82 | 40 | 66 | 111257,7626 | 4450,31051 | 5,83 | 0,17 | 0,153886859 |
| СК-3 | т1 | обратный | 82 | 40 | 66 | 111257,7626 | 4450,31051 | 5,83 | 0,17 | 0,153886859 |
| т1 | т2 | подающий | 69 | 28 | 66 | 111257,7626 | 3115,21735 | 5,29 | 0,19 | 0,097631259 |
| т1 | т2 | обратный | 69 | 28 | 66 | 111257,7626 | 3115,21735 | 5,29 | 0,19 | 0,097631259 |
| т1 | Судостроителей пр-д,13 | подающий | 32 | 20 | 66 | 111257,7626 | 2225,15525 | 3,86 | 0,26 | 0,05087653 |
| т1 | Судостроителей пр-д,13 | обратный | 32 | 20 | 66 | 111257,7626 | 2225,15525 | 3,86 | 0,26 | 0,05087653 |
| т2 | Судостроителей пр-д,15 | подающий | 50 | 20 | 66 | 111257,7626 | 2225,15525 | 4,53 | 0,22 | 0,0596984 |
| т2 | Судостроителей пр-д,15 | обратный | 50 | 20 | 66 | 111257,7626 | 2225,15525 | 4,53 | 0,22 | 0,0596984 |
| т2 | Судостроителей пр-д,17 | подающий | 50 | 23 | 66 | 111257,7626 | 2558,92854 | 4,53 | 0,22 | 0,06865316 |
| т2 | Судостроителей пр-д,17 | обратный | 50 | 23 | 66 | 111257,7626 | 2558,92854 | 4,53 | 0,22 | 0,06865316 |
| СК-3 | т3 | подающий | 82 | 50 | 54 | 0,296751161 | 0,01483756 | 5,83 | 0,17 | 0,000000513 |
| СК-3 | т3 | обратный | 82 | 50 | 54 | 0,296751161 | 0,01483756 | 5,83 | 0,17 | 0,000000513 |
| СК-2 | Речной пр-кт,28 | подающий | 50 | 50 | 54 | 0,296751161 | 0,01483756 | 4,53 | 0,22 | 0,000000398 |
| СК-2 | Речной пр-кт,28 | обратный | 50 | 50 | 54 | 0,296751161 | 0,01483756 | 4,53 | 0,22 | 0,000000398 |
| СК-2 | Речной пр-кт,30 | подающий | 50 | 15 | 54 | 0,296751161 | 0,00445127 | 4,53 | 0,22 | 0,000000119 |
| СК-2 | Речной пр-кт,30 | обратный | 50 | 15 | 54 | 0,296751161 | 0,00445127 | 4,53 | 0,22 | 0,000000119 |
| СК-2 | Речной пр-кт,32 | подающий | 50 | 25 | 29 | 1,90154E-05 | 4,7538E-07 | 4,53 | 0,22 |  |
| СК-2 | Речной пр-кт,32 | обратный | 50 | 25 | 29 | 1,90154E-05 | 4,754E-07 | 4,53 | 0,22 |  |
| Кот. Сплавщиков,4 | т.А | подающий | 82 | 1 | 29 | 1,90154E-05 | 1,9015E-08 | 5,83 | 0,17 |  |
| Кот. Сплавщиков,4 | т.А | обратный | 82 | 1 | 29 | 1,90154E-05 | 1,9E-08 | 5,83 | 0,17 |  |
| т.А | Сплавщиков,Прачечная | подающий | 26 | 17 | 29 | 1,90154E-05 | 3,2326E-07 | 3,65 | 0,27 |  |
| т.А | Сплавщиков,Прачечная | обратный | 26 | 17 | 29 | 1,90154E-05 | 3,233E-07 | 3,65 | 0,27 |  |
| т3 | СК-2 | подающий | 82 | 10 | 54 | 0,296751161 | 0,00296751 | 5,83 | 0,17 | 0,000000103 |
| т3 | СК-2 | обратный | 82 | 10 | 54 | 0,296751161 | 0,00296751 | 5,83 | 0,17 | 0,000000103 |
| Кот. Солоница,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ-1 | ТК-1 | подающий | 125 | 17 | 46 | 0,002502366 | 4,254E-05 | 7,56 | 0,13 | 0,00000006 |
| ТУ-1 | ТК-1 | обратный | 125 | 17 | 46 | 0,002502366 | 4,254E-05 | 7,56 | 0,13 | 0,00000006 |
| ТК-1 | ТК-2 | подающий | 100 | 46 | 64 | 6894,648971 | 317,153853 | 6,47 | 0,15 | 0,38005376 |
| ТК-1 | ТК-2 | обратный | 100 | 46 | 64 | 6894,648971 | 317,153853 | 6,47 | 0,15 | 0,38005376 |
| ТК-2 | Речной пр-кт,86 | подающий | 82 | 12 | 51 | 0,037954827 | 0,00045546 | 5,72 | 0,17 | 0,000000482 |
| ТК-2 | Речной пр-кт,86 | обратный | 82 | 12 | 51 | 0,037954827 | 0,00045546 | 5,72 | 0,17 | 0,000000482 |
| ТК-2 | ТК-3 | подающий | 82 | 34 | 46 | 0,002502366 | 8,508E-05 | 5,72 | 0,17 | 0,00000009 |
| ТК-2 | ТК-3 | обратный | 82 | 34 | 46 | 0,002502366 | 8,508E-05 | 5,72 | 0,17 | 0,00000009 |
| ТК-3 | ТК-9 | подающий | 82 | 45 | 41 | 0,000333513 | 1,5008E-05 | 5,72 | 0,17 | 0,000000016 |
| ТК-3 | ТК-9 | обратный | 82 | 45 | 41 | 0,000333513 | 1,5008E-05 | 5,72 | 0,17 | 0,000000016 |
| ТК-3 | Речной пр-кт,88 | подающий | 50 | 27 | 46 | 0,002502366 | 6,7564E-05 | 4,46 | 0,22 | 0,000000056 |
| ТК-3 | Речной пр-кт,88 | обратный | 50 | 27 | 46 | 0,002502366 | 6,7564E-05 | 4,46 | 0,22 | 0,000000056 |
| ТК-9 | Речной пр-кт,92 | подающий | 69 | 40 | 39 | 0,000174588 | 6,9835E-06 | 5,19 | 0,19 | 0,000000007 |
| ТК-9 | Речной пр-кт,92 | обратный | 69 | 40 | 39 | 0,000174588 | 6,9835E-06 | 5,19 | 0,19 | 0,000000007 |
| ТК-9 | Речной пр-кт,90 | подающий | 50 | 5 | 41 | 0,000333513 | 1,6676E-06 | 4,46 | 0,22 | 0,000000001 |
| ТК-9 | Речной пр-кт,90 | обратный | 50 | 5 | 41 | 0,000333513 | 1,6676E-06 | 4,46 | 0,22 | 0,000000001 |
| ТК-1 | ТК-4 | подающий | 150 | 52 | 21 | 7,83521E-06 | 4,0743E-07 | 8,7 | 0,11 | 0,000000001 |
| ТК-1 | ТК-4 | обратный | 150 | 52 | 21 | 7,83521E-06 | 4,074E-07 | 8,7 | 0,11 | 0,000000001 |
| ТК-4 | ТК-5 | подающий | 150 | 31 | 21 | 7,83521E-06 | 2,4289E-07 | 8,7 | 0,11 |  |
| ТК-4 | ТК-5 | обратный | 150 | 31 | 21 | 7,83521E-06 | 2,429E-07 | 8,7 | 0,11 |  |
| ТК-4 | Речной пр-кт,84 | подающий | 69 | 34 | 63 | 1919,842707 | 65,274652 | 5,19 | 0,19 | 0,062763148 |
| ТК-4 | Речной пр-кт,84 | обратный | 69 | 34 | 63 | 1919,842707 | 65,274652 | 5,19 | 0,19 | 0,062763148 |
| ТК-5 | Речной пр-кт,82 | подающий | 50 | 12 | 63 | 1919,842707 | 23,0381125 | 4,46 | 0,22 | 0,01903387 |
| ТК-5 | Речной пр-кт,82 | обратный | 50 | 12 | 63 | 1919,842707 | 23,0381125 | 4,46 | 0,22 | 0,01903387 |
| ТК-5 | ТК-6 | подающий | 82 | 37 | 34 | 4,77573E-05 | 1,767E-06 | 5,72 | 0,17 | 0,000000002 |
| ТК-5 | ТК-6 | обратный | 82 | 37 | 34 | 4,77573E-05 | 1,767E-06 | 5,72 | 0,17 | 0,000000002 |
| ТК-6 | ТК-7 | подающий | 69 | 25 | 34 | 4,77573E-05 | 1,1939E-06 | 5,19 | 0,19 | 0,000000001 |
| ТК-6 | ТК-7 | обратный | 69 | 25 | 34 | 4,77573E-05 | 1,1939E-06 | 5,19 | 0,19 | 0,000000001 |
| ТК-6 | Речной пр-кт,80 | подающий | 50 | 12 | 63 | 1919,842707 | 23,0381125 | 4,46 | 0,22 | 0,01903387 |
| ТК-6 | Речной пр-кт,80 | обратный | 50 | 12 | 63 | 1919,842707 | 23,0381125 | 4,46 | 0,22 | 0,01903387 |
| ТК-7 | Солоница,3 | подающий | 50 | 43 | 59 | 22,33337082 | 0,96033495 | 4,46 | 0,22 | 0,00079342 |
| ТК-7 | Солоница,3 | обратный | 50 | 43 | 59 | 22,33337082 | 0,96033495 | 4,46 | 0,22 | 0,00079342 |
| ТК-7 | Солоница,1/78 | подающий | 50 | 25 | 61 | 182,7258524 | 4,56814631 | 4,46 | 0,22 | 0,003774159 |
| ТК-7 | Солоница,1/78 | обратный | 50 | 25 | 61 | 182,7258524 | 4,56814631 | 4,46 | 0,22 | 0,003774159 |
| т.1 | т.3 | подающий | 100 | 5 | 21 | 7,83521E-06 | 3,9176E-08 | 6,47 | 0,15 |  |
| т.1 | т.3 | обратный | 100 | 5 | 21 | 7,83521E-06 | 3,92E-08 | 6,47 | 0,15 |  |
| ТК-9а | Речной пр-кт,Д/Дом | подающий | 69 | 115 | 21 | 7,83521E-06 | 9,0105E-07 | 5,19 | 0,19 | 0,000000001 |
| ТК-9а | Речной пр-кт,Д/Дом | обратный | 69 | 115 | 21 | 7,83521E-06 | 9,01E-07 | 5,19 | 0,19 | 0,000000001 |
| ТК-9а | Солоница,7 | подающий | 69 | 10 | 57 | 3,417431371 | 0,03417431 | 5,19 | 0,19 | 0,000032859 |
| ТК-9а | Солоница,7 | обратный | 69 | 10 | 57 | 3,417431371 | 0,03417431 | 5,19 | 0,19 | 0,000032859 |
| ТК-8 | ТК-9а | подающий | 100 | 80 | 21 | 7,83521E-06 | 6,2682E-07 | 6,47 | 0,15 | 0,000000001 |
| ТК-8 | ТК-9а | обратный | 100 | 80 | 21 | 7,83521E-06 | 6,268E-07 | 6,47 | 0,15 | 0,000000001 |
| ТК-8 | Солоница,3а,1 | подающий | 100 | 21 | 62 | 573,0852435 | 12,0347901 | 6,47 | 0,15 | 0,014421604 |
| ТК-8 | Солоница,3а,1 | обратный | 100 | 21 | 62 | 573,0852435 | 12,0347901 | 6,47 | 0,15 | 0,014421604 |
| ТК-8 | Солоница,3а,2 | подающий | 50 | 15 | 35 | 5,98762E-05 | 8,9814E-07 | 4,46 | 0,22 | 0,000000001 |
| ТК-8 | Солоница,3а,2 | обратный | 50 | 15 | 35 | 5,98762E-05 | 8,981E-07 | 4,46 | 0,22 | 0,000000001 |
| ТУ-1 | т.1 | подающий | 100 | 8 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0123E-07 | 6,47 | 0,15 |  |
| ТУ-1 | т.1 | обратный | 100 | 8 | 26 | 1,26541E-05 | 1,012E-07 | 6,47 | 0,15 |  |
| Кот. Солоница,5 | ТУ-1 | подающий | 205 | 2 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-08 | 11,33 | 0,09 |  |
| Кот. Солоница,5 | ТУ-1 | обратный | 205 | 2 | 26 | 1,26541E-05 | 2,53E-08 | 11,33 | 0,09 |  |
| т.1 | Солоница,5 | подающий | 50 | 2 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-08 | 4,46 | 0,22 |  |
| т.1 | Солоница,5 | обратный | 50 | 2 | 26 | 1,26541E-05 | 2,53E-08 | 4,46 | 0,22 |  |
| т.3 | ТК-8 | подающий | 100 | 56 | 21 | 7,83521E-06 | 4,3877E-07 | 6,47 | 0,15 | 0,000000001 |
| т.3 | ТК-8 | обратный | 100 | 56 | 21 | 7,83521E-06 | 4,388E-07 | 6,47 | 0,15 | 0,000000001 |
| Кот. Солоников. 10б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот. Солоников. 10б | п. Самково,МУ ПАТП4 | подающий | 257 | 393 | 38 | 0,0001301 | 5,1129E-05 | 14,41 | 0,07 | 0,000735489 |
| Кот. Солоников. 10б | п. Самково,МУ ПАТП4 | обратный | 257 | 393 | 38 | 0,0001301 | 5,1129E-05 | 14,41 | 0,07 | 0,000735489 |
| Кот. Советская,122а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.В | ТК-1 | подающий | 205 | 20 | 63 | 1919,842707 | 38,3968541 | 11,18 | 0,09 | 0,019850142 |
| т.В | ТК-1 | обратный | 205 | 20 | 63 | 1919,842707 | 38,3968541 | 11,18 | 0,09 | 0,019850142 |
| ТК-11 | Титова,14 | подающий | 50 | 10 | 54 | 0,296751161 | 0,00296751 | 4,43 | 0,23 | 0,000000608 |
| ТК-11 | Титова,14 | обратный | 50 | 10 | 54 | 0,296751161 | 0,00296751 | 4,43 | 0,23 | 0,000000608 |
| ТК-11 | Титова,12 | подающий | 50 | 15 | 54 | 0,296751161 | 0,00445127 | 4,43 | 0,23 | 0,000000913 |
| ТК-11 | Титова,12 | обратный | 50 | 15 | 54 | 0,296751161 | 0,00445127 | 4,43 | 0,23 | 0,000000913 |
| ТК-9 | ТК-10 | подающий | 82 | 65 | 20 | 7,31117E-06 | 4,7523E-07 | 5,67 | 0,18 |  |
| ТК-9 | ТК-10 | обратный | 82 | 65 | 20 | 7,31117E-06 | 4,752E-07 | 5,67 | 0,18 |  |
| ТК-9 | Советская,134/10 | подающий | 50 | 10 | 54 | 0,296751161 | 0,00296751 | 4,43 | 0,23 | 0,000000608 |
| ТК-9 | Советская,134/10 | обратный | 50 | 10 | 54 | 0,296751161 | 0,00296751 | 4,43 | 0,23 | 0,000000608 |
| ТК-9а | ТК-9 | подающий | 100 | 30 | 21 | 7,83521E-06 | 2,3506E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| ТК-9а | ТК-9 | обратный | 100 | 30 | 21 | 7,83521E-06 | 2,351E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| ТК-9а | Советская,132,к.а | подающий | 50 | 35 | 54 | 0,296751161 | 0,01038629 | 4,43 | 0,23 | 0,000002129 |
| ТК-9а | Советская,132,к.а | обратный | 50 | 35 | 54 | 0,296751161 | 0,01038629 | 4,43 | 0,23 | 0,000002129 |
| ТК-3б | ТК-9а | подающий | 100 | 20 | 21 | 7,83521E-06 | 1,567E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| ТК-3б | ТК-9а | обратный | 100 | 20 | 21 | 7,83521E-06 | 1,567E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| ТК-3б | Советская,132 | подающий | 50 | 16 | 64 | 6894,648971 | 110,314384 | 4,43 | 0,23 | 0,022614894 |
| ТК-3б | Советская,132 | обратный | 50 | 16 | 64 | 6894,648971 | 110,314384 | 4,43 | 0,23 | 0,022614894 |
| т.1 | ТК-3в | подающий | 100 | 28 | 21 | 7,83521E-06 | 2,1939E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| т.1 | ТК-3в | обратный | 100 | 28 | 21 | 7,83521E-06 | 2,194E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| ТК-3в | ТК-3б | подающий | 100 | 85 | 21 | 7,83521E-06 | 6,6599E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| ТК-3в | ТК-3б | обратный | 100 | 85 | 21 | 7,83521E-06 | 6,66E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| ТК-3в | т.3 | подающий | 100 | 7 | 54 | 0,296751161 | 0,00207726 | 6,41 | 0,16 | 0,000000615 |
| ТК-3в | т.3 | обратный | 100 | 7 | 54 | 0,296751161 | 0,00207726 | 6,41 | 0,16 | 0,000000615 |
| т.1 | Привокзальная,3 | подающий | 100 | 42 | 20 | 7,31117E-06 | 3,0707E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| т.1 | Привокзальная,3 | обратный | 100 | 42 | 20 | 7,31117E-06 | 3,071E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| ТК-3а | т.2 | подающий | 150 | 32 | 20 | 7,31117E-06 | 2,3396E-07 | 8,59 | 0,12 |  |
| ТК-3а | т.2 | обратный | 150 | 32 | 20 | 7,31117E-06 | 2,34E-07 | 8,59 | 0,12 |  |
| ТК-3 | ТК-3а | подающий | 150 | 31 | 20 | 7,31117E-06 | 2,2665E-07 | 8,59 | 0,12 |  |
| ТК-3 | ТК-3а | обратный | 150 | 31 | 20 | 7,31117E-06 | 2,266E-07 | 8,59 | 0,12 |  |
| ТК-3 | Советская,126 | подающий | 82 | 20 | 61 | 182,7258524 | 3,65451705 | 5,67 | 0,18 | 0,000957477 |
| ТК-3 | Советская,126 | обратный | 82 | 20 | 61 | 182,7258524 | 3,65451705 | 5,67 | 0,18 | 0,000957477 |
| ТК-2 | ТК-3 | подающий | 205 | 47 | 63 | 1919,842707 | 90,2326072 | 11,18 | 0,09 | 0,046647834 |
| ТК-2 | ТК-3 | обратный | 205 | 47 | 63 | 1919,842707 | 90,2326072 | 11,18 | 0,09 | 0,046647834 |
| ТК-2 | Советская,124 | подающий | 69 | 17 | 20 | 7,31117E-06 | 1,2429E-07 | 5,15 | 0,19 |  |
| ТК-2 | Советская,124 | обратный | 69 | 17 | 20 | 7,31117E-06 | 1,243E-07 | 5,15 | 0,19 |  |
| ТК-2 | Гагарина,3 | подающий | 69 | 46 | 64 | 6894,648971 | 317,153853 | 5,15 | 0,19 | 0,075539669 |
| ТК-2 | Гагарина,3 | обратный | 69 | 46 | 64 | 6894,648971 | 317,153853 | 5,15 | 0,19 | 0,075539669 |
| ТК-1 | ТК-2 | подающий | 205 | 85 | 63 | 1919,842707 | 163,18663 | 11,18 | 0,09 | 0,084363103 |
| ТК-1 | ТК-2 | обратный | 205 | 85 | 63 | 1919,842707 | 163,18663 | 11,18 | 0,09 | 0,084363103 |
| ТК-1 | Советская,122 | подающий | 69 | 14 | 60 | 62,01781212 | 0,86824937 | 5,15 | 0,19 | 0,0002068 |
| ТК-1 | Советская,122 | обратный | 69 | 14 | 60 | 62,01781212 | 0,86824937 | 5,15 | 0,19 | 0,0002068 |
| ТК-3 | ТК-4 | подающий | 205 | 50 | 61 | 182,7258524 | 9,13629262 | 11,18 | 0,09 | 0,004723218 |
| ТК-3 | ТК-4 | обратный | 205 | 50 | 61 | 182,7258524 | 9,13629262 | 11,18 | 0,09 | 0,004723218 |
| ТК-4 | т.4 | подающий | 125 | 18 | 60 | 62,01781212 | 1,11632062 | 7,48 | 0,13 | 0,000386058 |
| ТК-4 | т.4 | обратный | 125 | 18 | 60 | 62,01781212 | 1,11632062 | 7,48 | 0,13 | 0,000386058 |
| ТК-4 | Гагарина,7 | подающий | 82 | 26 | 54 | 0,296751161 | 0,00771553 | 5,67 | 0,18 | 0,000002021 |
| ТК-4 | Гагарина,7 | обратный | 82 | 26 | 54 | 0,296751161 | 0,00771553 | 5,67 | 0,18 | 0,000002021 |
| ТК-4 | ТК-5 | подающий | 150 | 83 | 60 | 62,01781212 | 5,14747841 | 8,59 | 0,12 | 0,00204596 |
| ТК-4 | ТК-5 | обратный | 150 | 83 | 60 | 62,01781212 | 5,14747841 | 8,59 | 0,12 | 0,00204596 |
| ТК-5 | ТК-6 | подающий | 150 | 21 | 60 | 62,01781212 | 1,30237405 | 8,59 | 0,12 | 0,000517653 |
| ТК-5 | ТК-6 | обратный | 150 | 21 | 60 | 62,01781212 | 1,30237405 | 8,59 | 0,12 | 0,000517653 |
| ТК-5 | т.6 | подающий | 100 | 6 | 62 | 573,0852435 | 3,43851146 | 6,41 | 0,16 | 0,00101859 |
| ТК-5 | т.6 | обратный | 100 | 6 | 62 | 573,0852435 | 3,43851146 | 6,41 | 0,16 | 0,00101859 |
| т.6.1 | т.8 | подающий | 50 | 15 | 62 | 573,0852435 | 8,59627865 | 4,43 | 0,23 | 0,001762272 |
| т.6.1 | т.8 | обратный | 50 | 15 | 62 | 573,0852435 | 8,59627865 | 4,43 | 0,23 | 0,001762272 |
| ТК-6 | ТК-7 | подающий | 100 | 50 | 58 | 8,506923536 | 0,42534618 | 6,41 | 0,16 | 0,000126 |
| ТК-6 | ТК-7 | обратный | 100 | 50 | 58 | 8,506923536 | 0,42534618 | 6,41 | 0,16 | 0,000126 |
| ТК-8 | Гагарина,21 | подающий | 50 | 72 | 63 | 1919,842707 | 138,228675 | 4,43 | 0,23 | 0,028337437 |
| ТК-8 | Гагарина,21 | обратный | 50 | 72 | 63 | 1919,842707 | 138,228675 | 4,43 | 0,23 | 0,028337437 |
| ТК-8 | т.9 | подающий | 82 | 4 | 63 | 1919,842707 | 7,67937083 | 5,67 | 0,18 | 0,002011981 |
| ТК-8 | т.9 | обратный | 82 | 4 | 63 | 1919,842707 | 7,67937083 | 5,67 | 0,18 | 0,002011981 |
| ТК-7 | ТК-8 | подающий | 100 | 67 | 58 | 8,506923536 | 0,56996388 | 6,41 | 0,16 | 0,00016884 |
| ТК-7 | ТК-8 | обратный | 100 | 67 | 58 | 8,506923536 | 0,56996388 | 6,41 | 0,16 | 0,00016884 |
| ТК-7 | Привокзальная,10,к.а | подающий | 50 | 7 | 64 | 6894,648971 | 48,2625428 | 4,43 | 0,23 | 0,009894016 |
| ТК-7 | Привокзальная,10,к.а | обратный | 50 | 7 | 64 | 6894,648971 | 48,2625428 | 4,43 | 0,23 | 0,009894016 |
| ТК-6 | т.7 | подающий | 100 | 70 | 17 | 0,0000057 | 3,99E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| ТК-6 | т.7 | обратный | 100 | 70 | 17 | 0,0000057 | 3,99E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| т.4.1 | т.4.2 | подающий | 69 | 6 | 54 | 0,296751161 | 0,00178051 | 5,15 | 0,19 | 0,000000424 |
| т.4.1 | т.4.2 | обратный | 69 | 20 | 54 | 0,296751161 | 0,00593502 | 5,15 | 0,19 | 0,000001414 |
| т.4.2 | т.5 | подающий | 100 | 22 | 63 | 1919,842707 | 42,2365396 | 6,41 | 0,16 | 0,012511725 |
| т.4.2 | т.5 | обратный | 100 | 22 | 63 | 1919,842707 | 42,2365396 | 6,41 | 0,16 | 0,012511725 |
| т.4.1 | Гагарина,5 | подающий | 69 | 5 | 34 | 4,77573E-05 | 2,3879E-07 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.4.1 | Гагарина,5 | обратный | 69 | 3 | 34 | 4,77573E-05 | 1,433E-07 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.5 | т.5.1 | подающий | 69 | 8 | 63 | 1919,842707 | 15,3587417 | 5,15 | 0,19 | 0,003658143 |
| т.5 | т.5.1 | обратный | 69 | 8 | 63 | 1919,842707 | 15,3587417 | 5,15 | 0,19 | 0,003658143 |
| т.5.2 | Гагарина,13 | подающий | 82 | 62 | 61 | 182,7258524 | 11,3290028 | 5,67 | 0,18 | 0,002968177 |
| т.5.2 | Гагарина,13 | обратный | 82 | 62 | 61 | 182,7258524 | 11,3290028 | 5,67 | 0,18 | 0,002968177 |
| т.6 | т.6.1 | подающий | 50 | 25 | 64 | 6894,648971 | 172,366224 | 4,43 | 0,23 | 0,035335772 |
| т.6 | т.6.1 | обратный | 50 | 25 | 64 | 6894,648971 | 172,366224 | 4,43 | 0,23 | 0,035335772 |
| т.7 | т.7.1 | подающий | 100 | 25 | 64 | 6894,648971 | 172,366224 | 6,41 | 0,16 | 0,051060025 |
| т.7 | т.7.1 | обратный | 100 | 25 | 64 | 6894,648971 | 172,366224 | 6,41 | 0,16 | 0,051060025 |
| т.7.1 | т.10 | подающий | 100 | 15 | 55 | 0,639915563 | 0,00959873 | 6,41 | 0,16 | 0,000002843 |
| т.7.1 | т.10 | обратный | 100 | 15 | 55 | 0,639915563 | 0,00959873 | 6,41 | 0,16 | 0,000002843 |
| т.10 | т.11 | подающий | 100 | 26 | 64 | 6894,648971 | 179,260873 | 6,41 | 0,16 | 0,053102426 |
| т.10 | т.11 | обратный | 100 | 26 | 64 | 6894,648971 | 179,260873 | 6,41 | 0,16 | 0,053102426 |
| т.11 | Гагарина,19 | подающий | 100 | 35 | 55 | 0,639915563 | 0,02239704 | 6,41 | 0,16 | 0,000006635 |
| т.11 | Гагарина,19 | обратный | 100 | 35 | 55 | 0,639915563 | 0,02239704 | 6,41 | 0,16 | 0,000006635 |
| т.2 | т.2.1 | подающий | 150 | 20 | 20 | 7,31117E-06 | 1,4622E-07 | 8,59 | 0,12 |  |
| т.2 | т.2.1 | обратный | 150 | 20 | 20 | 7,31117E-06 | 1,462E-07 | 8,59 | 0,12 |  |
| т.2.2 | т.1 | подающий | 150 | 64 | 20 | 7,31117E-06 | 4,6792E-07 | 8,59 | 0,12 |  |
| т.2.2 | т.1 | обратный | 150 | 64 | 20 | 7,31117E-06 | 4,679E-07 | 8,59 | 0,12 |  |
| ТК-10 | ТК-11 | подающий | 82 | 20 | 20 | 7,31117E-06 | 1,4622E-07 | 5,67 | 0,18 |  |
| ТК-10 | ТК-11 | обратный | 82 | 20 | 20 | 7,31117E-06 | 1,462E-07 | 5,67 | 0,18 |  |
| т.А | Гагарина,2 | подающий | 82 | 48 | 19 | 6,87875E-06 | 3,3018E-07 | 5,67 | 0,18 |  |
| т.А | Гагарина,2 | обратный | 82 | 48 | 19 | 6,87875E-06 | 3,302E-07 | 5,67 | 0,18 |  |
| т.6 | Привокзальная,6,к.а | подающий | 50 | 1 | 61 | 182,7258524 | 0,18272585 | 4,43 | 0,23 | 0,00003746 |
| т.6 | Привокзальная,6,к.а | обратный | 50 | 1 | 61 | 182,7258524 | 0,18272585 | 4,43 | 0,23 | 0,00003746 |
| т.5.1 | т.5.2 | подающий | 69 | 8 | 63 | 1919,842707 | 15,3587417 | 5,15 | 0,19 | 0,003658143 |
| т.5.1 | т.5.2 | обратный | 69 | 8 | 63 | 1919,842707 | 15,3587417 | 5,15 | 0,19 | 0,003658143 |
| т.5.1 | Гагарина,11 | подающий | 69 | 1 | 34 | 4,77573E-05 | 4,7757E-08 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.5.1 | Гагарина,11 | обратный | 69 | 1 | 34 | 4,77573E-05 | 4,78E-08 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.2.1 | т.2.2 | подающий | 150 | 20 | 62 | 573,0852435 | 11,4617049 | 8,59 | 0,12 | 0,004555666 |
| т.2.1 | т.2.2 | обратный | 150 | 20 | 62 | 573,0852435 | 11,4617049 | 8,59 | 0,12 | 0,004555666 |
| т.2.1 | Советская,128 | подающий | 69 | 1 | 63 | 1919,842707 | 1,91984271 | 5,15 | 0,19 | 0,000457268 |
| т.2.1 | Советская,128 | обратный | 69 | 1 | 63 | 1919,842707 | 1,91984271 | 5,15 | 0,19 | 0,000457268 |
| т.7 | Гагарина,15 | подающий | 100 | 1 | 63 | 1919,842707 | 1,91984271 | 6,41 | 0,16 | 0,000568715 |
| т.7 | Гагарина,15 | обратный | 100 | 1 | 63 | 1919,842707 | 1,91984271 | 6,41 | 0,16 | 0,000568715 |
| т.11 | Гагарина,17 | подающий | 100 | 4 | 64 | 6894,648971 | 27,5785959 | 6,41 | 0,16 | 0,008169604 |
| т.11 | Гагарина,17 | обратный | 100 | 4 | 64 | 6894,648971 | 27,5785959 | 6,41 | 0,16 | 0,008169604 |
| т.2 | Советская,128,к.м-н,с.Берен-ка | подающий | 39 | 5 | 24 | 1,01587E-05 | 5,0793E-08 | 4,04 | 0,25 |  |
| т.2 | Советская,128,к.м-н,с.Берен-ка | обратный | 39 | 5 | 24 | 1,01587E-05 | 5,08E-08 | 4,04 | 0,25 |  |
| т.3 | т.3.1 | подающий | 100 | 2 | 63 | 1919,842707 | 3,83968541 | 6,41 | 0,16 | 0,00113743 |
| т.3 | т.3.1 | обратный | 100 | 2 | 63 | 1919,842707 | 3,83968541 | 6,41 | 0,16 | 0,00113743 |
| т.3.1 | Советская,130,к.ООО,с.Вершина | подающий | 69 | 20 | 24 | 1,01587E-05 | 2,0317E-07 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.3.1 | Советская,130,к.ООО,с.Вершина | обратный | 69 | 20 | 24 | 1,01587E-05 | 2,032E-07 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.3.1 | Советская,130 | подающий | 100 | 2 | 63 | 1919,842707 | 3,83968541 | 6,41 | 0,16 | 0,00113743 |
| т.3.1 | Советская,130 | обратный | 100 | 2 | 63 | 1919,842707 | 3,83968541 | 6,41 | 0,16 | 0,00113743 |
| т.9 | Привокзальная,16,к.а,с.Лит.А | подающий | 69 | 2 | 63 | 1919,842707 | 3,83968541 | 5,15 | 0,19 | 0,000914536 |
| т.9 | Привокзальная,16,к.а,с.Лит.А | обратный | 69 | 2 | 63 | 1919,842707 | 3,83968541 | 5,15 | 0,19 | 0,000914536 |
| т.9 | Привокзальная,16,к.а,с.Лит.Б | подающий | 82 | 29 | 63 | 1919,842707 | 55,6754385 | 5,67 | 0,18 | 0,014586859 |
| т.9 | Привокзальная,16,к.а,с.Лит.Б | обратный | 82 | 29 | 63 | 1919,842707 | 55,6754385 | 5,67 | 0,18 | 0,014586859 |
| т.В | т.А | подающий | 82 | 25 | 34 | 4,77573E-05 | 1,1939E-06 | 5,67 | 0,18 |  |
| т.В | т.А | обратный | 82 | 25 | 34 | 4,77573E-05 | 1,1939E-06 | 5,67 | 0,18 |  |
| т.4 | т.4.1 | подающий | 100 | 10 | 34 | 4,77573E-05 | 4,7757E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| т.4 | т.4.1 | обратный | 125 | 12 | 34 | 4,77573E-05 | 5,731E-07 | 7,48 | 0,13 |  |
| т.8 | Привокзальная,4,к.а | подающий | 50 | 10 | 63 | 1919,842707 | 19,1984271 | 4,43 | 0,23 | 0,003935755 |
| т.8 | Привокзальная,4,к.а | обратный | 50 | 10 | 63 | 1919,842707 | 19,1984271 | 4,43 | 0,23 | 0,003935755 |
| Кот. Советская,122а | т.В | подающий | 205 | 1 | 63 | 1919,842707 | 1,91984271 | 11,18 | 0,09 | 0,000992507 |
| Кот. Советская,122а | т.В | обратный | 205 | 1 | 63 | 1919,842707 | 1,91984271 | 11,18 | 0,09 | 0,000992507 |
| Кот. Советская, 22а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.16 | ТК-1 | подающий | 69 | 19 | 63 | 1919,842707 | 36,4770114 | 5,15 | 0,19 | 0,036468402 |
| т.16 | ТК-1 | обратный | 69 | 19 | 63 | 1919,842707 | 36,4770114 | 5,15 | 0,19 | 0,036468402 |
| ТК-1 | Дзержинского,9б | подающий | 39 | 4 | 54 | 0,296751161 | 0,001187 | 4,04 | 0,25 | 0,000000931 |
| ТК-1 | Дзержинского,9б | обратный | 39 | 4 | 54 | 0,296751161 | 0,001187 | 4,04 | 0,25 | 0,000000931 |
| т.16 | Дзержинского,9а | подающий | 50 | 33 | 64 | 6894,648971 | 227,523416 | 4,43 | 0,23 | 0,195785679 |
| т.16 | Дзержинского,9а | обратный | 50 | 33 | 64 | 6894,648971 | 227,523416 | 4,43 | 0,23 | 0,195785679 |
| ТК-4 | т.16 | подающий | 100 | 95 | 52 | 0,072428958 | 0,00688075 | 6,41 | 0,16 | 0,000008556 |
| ТК-4 | т.16 | обратный | 100 | 95 | 52 | 0,072428958 | 0,00688075 | 6,41 | 0,16 | 0,000008556 |
| СК-3 | т.6 | подающий | 125 | 21 | 55 | 0,639915563 | 0,01343823 | 7,48 | 0,13 | 0,000019507 |
| СК-3 | т.6 | обратный | 125 | 21 | 55 | 0,639915563 | 0,01343823 | 7,48 | 0,13 | 0,000019507 |
| СК-3 | Крестьянская,10,к.в | подающий | 50 | 6 | 55 | 0,639915563 | 0,00383949 | 4,43 | 0,23 | 0,000003304 |
| СК-3 | Крестьянская,10,к.в | обратный | 50 | 6 | 55 | 0,639915563 | 0,00383949 | 4,43 | 0,23 | 0,000003304 |
| СК-4 | СК-3 | подающий | 125 | 22 | 55 | 0,639915563 | 0,01407814 | 7,48 | 0,13 | 0,000020436 |
| СК-4 | СК-3 | обратный | 125 | 22 | 55 | 0,639915563 | 0,01407814 | 7,48 | 0,13 | 0,000020436 |
| СК-4 | Крестьянская,10,к.б | подающий | 50 | 11 | 55 | 0,639915563 | 0,00703907 | 4,43 | 0,23 | 0,000006057 |
| СК-4 | Крестьянская,10,к.б | обратный | 50 | 11 | 55 | 0,639915563 | 0,00703907 | 4,43 | 0,23 | 0,000006057 |
| ТК-5а | СК-4 | подающий | 125 | 54 | 61 | 182,7258524 | 9,86719603 | 7,48 | 0,13 | 0,01432352 |
| ТК-5а | СК-4 | обратный | 125 | 54 | 61 | 182,7258524 | 9,86719603 | 7,48 | 0,13 | 0,01432352 |
| ТК-5а | Ивановская,18/6 | подающий | 50 | 14 | 61 | 182,7258524 | 2,55816193 | 4,43 | 0,23 | 0,002201318 |
| ТК-5а | Ивановская,18/6 | обратный | 50 | 14 | 61 | 182,7258524 | 2,55816193 | 4,43 | 0,23 | 0,002201318 |
| ТК-5а | ТК-5а.1 | подающий | 205 | 26 | 55 | 0,639915563 | 0,0166378 | 11,18 | 0,09 | 0,000036104 |
| ТК-5а | ТК-5а.1 | обратный | 205 | 26 | 55 | 0,639915563 | 0,0166378 | 11,18 | 0,09 | 0,000036104 |
| ТК-5а.1 | ТК-5а.2 | подающий | 205 | 19 | 55 | 0,639915563 | 0,0121584 | 11,18 | 0,09 | 0,000026384 |
| ТК-5а.1 | ТК-5а.2 | обратный | 205 | 19 | 55 | 0,639915563 | 0,0121584 | 11,18 | 0,09 | 0,000026384 |
| ТК-5а.2 | ТК-5а.3 | подающий | 205 | 120 | 55 | 0,639915563 | 0,07678987 | 11,18 | 0,09 | 0,000166634 |
| ТК-5а.2 | ТК-5а.3 | обратный | 205 | 120 | 55 | 0,639915563 | 0,07678987 | 11,18 | 0,09 | 0,000166634 |
| ТК-5а.3 | Ивановская,20 | подающий | 50 | 5 | 30 | 2,22796E-05 | 1,114E-07 | 4,43 | 0,23 |  |
| ТК-5а.3 | Ивановская,20 | обратный | 50 | 5 | 30 | 2,22796E-05 | 1,114E-07 | 4,43 | 0,23 |  |
| ТК-4а | ТК-5а | подающий | 205 | 51 | 55 | 0,639915563 | 0,03263569 | 11,18 | 0,09 | 0,00007082 |
| ТК-4а | ТК-5а | обратный | 205 | 51 | 55 | 0,639915563 | 0,03263569 | 11,18 | 0,09 | 0,00007082 |
| ТК-3а | т.3 | подающий | 50 | 50 | 56 | 1,4438788 | 0,07219394 | 4,43 | 0,23 | 0,000062123 |
| ТК-3а | т.3 | обратный | 50 | 50 | 56 | 1,4438788 | 0,07219394 | 4,43 | 0,23 | 0,000062123 |
| ТК-2 | ТК-3а | подающий | 100 | 29 | 30 | 2,22796E-05 | 6,4611E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000001 |
| ТК-2 | ТК-3а | обратный | 100 | 29 | 30 | 2,22796E-05 | 6,461E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000001 |
| ТК-1 | ТК-2 | подающий | 100 | 36 | 56 | 1,4438788 | 0,05197964 | 6,41 | 0,16 | 0,000064633 |
| ТК-1 | ТК-2 | обратный | 100 | 36 | 56 | 1,4438788 | 0,05197964 | 6,41 | 0,16 | 0,000064633 |
| ТК-2 | Советская,18 | подающий | 50 | 4 | 56 | 1,4438788 | 0,00577552 | 4,43 | 0,23 | 0,00000497 |
| ТК-2 | Советская,18 | обратный | 50 | 4 | 56 | 1,4438788 | 0,00577552 | 4,43 | 0,23 | 0,00000497 |
| ТК-1 | Советская,20 | подающий | 50 | 9 | 56 | 1,4438788 | 0,01299491 | 4,43 | 0,23 | 0,000011182 |
| ТК-1 | Советская,20 | обратный | 50 | 9 | 56 | 1,4438788 | 0,01299491 | 4,43 | 0,23 | 0,000011182 |
| т.2 | т.В | подающий | 205 | 5 | 55 | 0,639915563 | 0,00319958 | 11,18 | 0,09 | 0,000006943 |
| т.2 | т.В | обратный | 205 | 5 | 55 | 0,639915563 | 0,00319958 | 11,18 | 0,09 | 0,000006943 |
| т.В | т.4 | подающий | 205 | 28 | 55 | 0,639915563 | 0,01791764 | 11,18 | 0,09 | 0,000038881 |
| т.В | т.4 | обратный | 205 | 28 | 55 | 0,639915563 | 0,01791764 | 11,18 | 0,09 | 0,000038881 |
| т.1 | ТК-1 | подающий | 100 | 16 | 56 | 1,4438788 | 0,02310206 | 6,41 | 0,16 | 0,000028726 |
| т.1 | ТК-1 | обратный | 100 | 16 | 56 | 1,4438788 | 0,02310206 | 6,41 | 0,16 | 0,000028726 |
| т.4 | ТК-4а | подающий | 205 | 69 | 55 | 0,639915563 | 0,04415417 | 11,18 | 0,09 | 0,000095815 |
| т.4 | ТК-4а | обратный | 205 | 69 | 55 | 0,639915563 | 0,04415417 | 11,18 | 0,09 | 0,000095815 |
| ТК-4а | т.5 | подающий | 82 | 5 | 55 | 0,639915563 | 0,00319958 | 5,67 | 0,18 | 0,000003519 |
| ТК-4а | т.5 | обратный | 82 | 5 | 55 | 0,639915563 | 0,00319958 | 5,67 | 0,18 | 0,000003519 |
| ТК-5 | ТК-6 | подающий | 82 | 12 | 56 | 1,4438788 | 0,01732655 | 5,67 | 0,18 | 0,000019055 |
| ТК-5 | ТК-6 | обратный | 82 | 12 | 56 | 1,4438788 | 0,01732655 | 5,67 | 0,18 | 0,000019055 |
| ТК-6 | Советская,24/2 | подающий | 82 | 34 | 56 | 1,4438788 | 0,04909188 | 5,67 | 0,18 | 0,000053988 |
| ТК-6 | Советская,24/2 | обратный | 82 | 34 | 56 | 1,4438788 | 0,04909188 | 5,67 | 0,18 | 0,000053988 |
| ТК-6 | Крестьянская,2,к.а | подающий | 82 | 7 | 55 | 0,639915563 | 0,00447941 | 5,67 | 0,18 | 0,000004926 |
| ТК-6 | Крестьянская,2,к.а | обратный | 82 | 7 | 55 | 0,639915563 | 0,00447941 | 5,67 | 0,18 | 0,000004926 |
| т.5 | ТК-5 | подающий | 82 | 45 | 56 | 1,4438788 | 0,06497455 | 5,67 | 0,18 | 0,000071455 |
| т.5 | ТК-5 | обратный | 82 | 45 | 56 | 1,4438788 | 0,06497455 | 5,67 | 0,18 | 0,000071455 |
| т.Б | Советская,12/1 | подающий | 50 | 40 | 56 | 1,4438788 | 0,05775515 | 4,43 | 0,23 | 0,000049699 |
| т.Б | Советская,12/1 | обратный | 50 | 40 | 56 | 1,4438788 | 0,05775515 | 4,43 | 0,23 | 0,000049699 |
| т.3 | Советская,14 | подающий | 50 | 5 | 55 | 0,639915563 | 0,00319958 | 4,43 | 0,23 | 0,000002753 |
| т.3 | Советская,14 | обратный | 50 | 5 | 55 | 0,639915563 | 0,00319958 | 4,43 | 0,23 | 0,000002753 |
| т.3 | т.Б | подающий | 50 | 15 | 56 | 1,4438788 | 0,02165818 | 4,43 | 0,23 | 0,000018637 |
| т.3 | т.Б | обратный | 50 | 15 | 56 | 1,4438788 | 0,02165818 | 4,43 | 0,23 | 0,000018637 |
| т.5 | Крестьянская,4/19 | подающий | 50 | 8 | 56 | 1,4438788 | 0,01155103 | 4,43 | 0,23 | 0,00000994 |
| т.5 | Крестьянская,4/19 | обратный | 50 | 8 | 56 | 1,4438788 | 0,01155103 | 4,43 | 0,23 | 0,00000994 |
| т.8 | т.12 | подающий | 125 | 16 | 55 | 0,639915563 | 0,01023865 | 7,48 | 0,13 | 0,000014863 |
| т.8 | т.12 | обратный | 125 | 16 | 55 | 0,639915563 | 0,01023865 | 7,48 | 0,13 | 0,000014863 |
| т.8 | т.9 | подающий | 100 | 88 | 30 | 2,22796E-05 | 1,9606E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000002 |
| т.8 | т.9 | обратный | 100 | 88 | 30 | 2,22796E-05 | 1,9606E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000002 |
| т.14 | ТК-4 | подающий | 69 | 26 | 63 | 1919,842707 | 49,9159104 | 5,15 | 0,19 | 0,04990413 |
| т.14 | ТК-4 | обратный | 69 | 26 | 63 | 1919,842707 | 49,9159104 | 5,15 | 0,19 | 0,04990413 |
| т.12 | т.13 | подающий | 125 | 19 | 55 | 0,639915563 | 0,0121584 | 7,48 | 0,13 | 0,000017649 |
| т.12 | т.13 | обратный | 125 | 19 | 55 | 0,639915563 | 0,0121584 | 7,48 | 0,13 | 0,000017649 |
| т.7 | т.8 | подающий | 100 | 9 | 55 | 0,639915563 | 0,00575924 | 6,41 | 0,16 | 0,000007161 |
| т.7 | т.8 | обратный | 100 | 9 | 55 | 0,639915563 | 0,00575924 | 6,41 | 0,16 | 0,000007161 |
| т.9 | т.10 | подающий | 82 | 21 | 30 | 2,22796E-05 | 4,6787E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000001 |
| т.9 | т.10 | обратный | 82 | 21 | 30 | 2,22796E-05 | 4,679E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000001 |
| т.6 | т.7 | подающий | 125 | 17 | 56 | 1,4438788 | 0,02454594 | 7,48 | 0,13 | 0,000035632 |
| т.6 | т.7 | обратный | 125 | 17 | 56 | 1,4438788 | 0,02454594 | 7,48 | 0,13 | 0,000035632 |
| т.13 | т.14 | подающий | 125 | 20 | 64 | 6894,648971 | 137,892979 | 7,48 | 0,13 | 0,200169622 |
| т.13 | т.14 | обратный | 125 | 20 | 64 | 6894,648971 | 137,892979 | 7,48 | 0,13 | 0,200169622 |
| т.6 | Крестьянская,10,к.а | подающий | 50 | 1 | 55 | 0,639915563 | 0,00063992 | 4,43 | 0,23 | 0,000000551 |
| т.6 | Крестьянская,10,к.а | обратный | 50 | 1 | 55 | 0,639915563 | 0,00063992 | 4,43 | 0,23 | 0,000000551 |
| т.14 | т.15 | подающий | 100 | 20 | 55 | 0,639915563 | 0,01279831 | 6,41 | 0,16 | 0,000015914 |
| т.14 | т.15 | обратный | 100 | 20 | 55 | 0,639915563 | 0,01279831 | 6,41 | 0,16 | 0,000015914 |
| УТ-0 | т.2 | подающий | 205 | 5 | 55 | 0,639915563 | 0,00319958 | 11,18 | 0,09 | 0,000006943 |
| УТ-0 | т.2 | обратный | 205 | 5 | 55 | 0,639915563 | 0,00319958 | 11,18 | 0,09 | 0,000006943 |
| УТ-0 | т.1 | подающий | 150 | 7 | 55 | 0,639915563 | 0,00447941 | 8,59 | 0,12 | 0,000007473 |
| УТ-0 | т.1 | обратный | 150 | 7 | 55 | 0,639915563 | 0,00447941 | 8,59 | 0,12 | 0,000007473 |
| Кот. Советская, 22а | УТ-0 | подающий | 205 | 8 | 55 | 0,639915563 | 0,00511932 | 11,18 | 0,09 | 0,000011109 |
| Кот. Советская, 22а | УТ-0 | обратный | 205 | 8 | 55 | 0,639915563 | 0,00511932 | 11,18 | 0,09 | 0,000011109 |
| т.15 | Крестьянская,12/7,2 | подающий | 100 | 5 | 55 | 0,639915563 | 0,00319958 | 6,41 | 0,16 | 0,000003978 |
| т.15 | Крестьянская,12/7,2 | обратный | 100 | 5 | 55 | 0,639915563 | 0,00319958 | 6,41 | 0,16 | 0,000003978 |
| т.15 | Крестьянская,12/7,3 | подающий | 100 | 5 | 55 | 0,639915563 | 0,00319958 | 6,41 | 0,16 | 0,000003978 |
| т.15 | Крестьянская,12/7,3 | обратный | 100 | 5 | 55 | 0,639915563 | 0,00319958 | 6,41 | 0,16 | 0,000003978 |
| т.15 | Крестьянская,12/7,1 | подающий | 100 | 5 | 55 | 0,639915563 | 0,00319958 | 6,41 | 0,16 | 0,000003978 |
| т.15 | Крестьянская,12/7,1 | обратный | 100 | 5 | 55 | 0,639915563 | 0,00319958 | 6,41 | 0,16 | 0,000003978 |
| т.10 | т.11 | подающий | 82 | 34 | 30 | 2,22796E-05 | 7,5751E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000001 |
| т.10 | т.11 | обратный | 82 | 34 | 30 | 2,22796E-05 | 7,575E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000001 |
| т.11 | Ивановская,10а | подающий | 82 | 3,5 | 30 | 2,22796E-05 | 7,7979E-08 | 5,67 | 0,18 |  |
| т.11 | Ивановская,10а | обратный | 82 | 3,5 | 30 | 2,22796E-05 | 7,8E-08 | 5,67 | 0,18 |  |
| т.11 | Ивановская,10а,к.нов | подающий | 39 | 30 | 55 | 0,639915563 | 0,01919747 | 4,04 | 0,25 | 0,000015059 |
| т.11 | Ивановская,10а,к.нов | обратный | 39 | 30 | 55 | 0,639915563 | 0,01919747 | 4,04 | 0,25 | 0,000015059 |
| Кот. Профсоюзная, 12в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот. Профсоюзная, 12в | Не определено,390,Детский сад №2 | подающий | 100 | 66 | 26 | 1,26541E-05 | 8,3517E-07 | 6,73 | 0,15 | 0,000005619 |
| Кот. Профсоюзная, 12в | Не определено,390,Детский сад №2 | обратный | 100 | 66 | 26 | 1,26541E-05 | 8,3517E-07 | 6,73 | 0,15 | 0,000005619 |
| Кот. Просвещен., 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.А | ТК-1 | подающий | 125 | 30 | 32 | 3,17495E-05 | 9,5249E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000000136 |
| т.А | ТК-1 | обратный | 125 | 30 | 32 | 3,17495E-05 | 9,5249E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000000136 |
| ТК-1 | Просвещения,22,к.Школа | подающий | 125 | 4 | 32 | 3,17495E-05 | 1,27E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000000018 |
| ТК-1 | Просвещения,22,к.Школа | обратный | 125 | 4 | 32 | 3,17495E-05 | 1,27E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000000018 |
| ТК-1 | Просвещения,24,к.Клуб | подающий | 50 | 28 | 59 | 22,33337082 | 0,62533438 | 4,43 | 0,23 | 0,052792698 |
| ТК-1 | Просвещения,24,к.Клуб | обратный | 50 | 28 | 59 | 22,33337082 | 0,62533438 | 4,43 | 0,23 | 0,052792698 |
| т.В | Просвещения,22а,к.Мастер. | подающий | 50 | 21 | 59 | 22,33337082 | 0,46900079 | 4,43 | 0,23 | 0,039594523 |
| т.В | Просвещения,22а,к.Мастер. | обратный | 50 | 21 | 59 | 22,33337082 | 0,46900079 | 4,43 | 0,23 | 0,039594523 |
| т.Б | ТК-2 | подающий | 150 | 25 | 34 | 4,77573E-05 | 1,1939E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000195 |
| т.Б | ТК-2 | обратный | 150 | 25 | 34 | 4,77573E-05 | 1,1939E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000195 |
| ТК-2 | УП-4 | подающий | 150 | 12,5 | 5 | 0,0000057 | 7,125E-08 | 8,59 | 0,12 | 0,000000012 |
| ТК-2 | УП-4 | обратный | 150 | 12,5 | 5 | 0,0000057 | 7,125E-08 | 8,59 | 0,12 | 0,000000012 |
| УП-4 | УП-8 | подающий | 150 | 102 | 34 | 4,77573E-05 | 4,8712E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000797 |
| УП-4 | УП-8 | обратный | 150 | 102 | 34 | 4,77573E-05 | 4,8712E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000797 |
| УП-8 | ТК-3 | подающий | 150 | 107,5 | 34 | 4,77573E-05 | 5,1339E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,00000084 |
| УП-8 | ТК-3 | обратный | 150 | 107,5 | 34 | 4,77573E-05 | 5,1339E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,00000084 |
| ТК-3 | ТК-4 | подающий | 150 | 173 | 34 | 4,77573E-05 | 8,262E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000001352 |
| ТК-3 | ТК-4 | обратный | 150 | 173 | 34 | 4,77573E-05 | 8,262E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000001352 |
| ТК-4 | Просвещения,Богадельня | подающий | 50 | 17 | 58 | 8,506923536 | 0,1446177 | 4,43 | 0,23 | 0,012209082 |
| ТК-4 | Просвещения,Богадельня | обратный | 50 | 17 | 58 | 8,506923536 | 0,1446177 | 4,43 | 0,23 | 0,012209082 |
| ТК-4 | ТК-5 | подающий | 150 | 147 | 34 | 4,77573E-05 | 7,0203E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000001149 |
| ТК-4 | ТК-5 | обратный | 150 | 147 | 34 | 4,77573E-05 | 7,0203E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000001149 |
| ТК-5 | ТК-6 | подающий | 125 | 10 | 58 | 8,506923536 | 0,08506924 | 7,48 | 0,13 | 0,012115331 |
| ТК-5 | ТК-6 | обратный | 125 | 10 | 58 | 8,506923536 | 0,08506924 | 7,48 | 0,13 | 0,012115331 |
| ТК-6 | ТК-7 | подающий | 125 | 15 | 58 | 8,506923536 | 0,12760385 | 7,48 | 0,13 | 0,018172996 |
| ТК-6 | ТК-7 | обратный | 125 | 15 | 58 | 8,506923536 | 0,12760385 | 7,48 | 0,13 | 0,018172996 |
| ТК-7 | ТК-8 | подающий | 125 | 28 | 58 | 8,506923536 | 0,23819386 | 7,48 | 0,13 | 0,033922926 |
| ТК-7 | ТК-8 | обратный | 125 | 28 | 58 | 8,506923536 | 0,23819386 | 7,48 | 0,13 | 0,033922926 |
| ТК-7 | Просвещения,Отд.Дор.пер. | подающий | 50 | 27 | 58 | 8,506923536 | 0,22968694 | 4,43 | 0,23 | 0,019390894 |
| ТК-7 | Просвещения,Отд.Дор.пер. | обратный | 50 | 27 | 58 | 8,506923536 | 0,22968694 | 4,43 | 0,23 | 0,019390894 |
| ТК-7 | Просвещения,Троиц.собор | подающий | 82 | 40 | 58 | 8,506923536 | 0,34027694 | 5,67 | 0,18 | 0,036713837 |
| ТК-7 | Просвещения,Троиц.собор | обратный | 82 | 40 | 58 | 8,506923536 | 0,34027694 | 5,67 | 0,18 | 0,036713837 |
| ТК-8 | Просвещения,Адм.,2 | подающий | 50 | 7 | 58 | 8,506923536 | 0,05954846 | 4,43 | 0,23 | 0,005027269 |
| ТК-8 | Просвещения,Адм.,2 | обратный | 50 | 7 | 58 | 8,506923536 | 0,05954846 | 4,43 | 0,23 | 0,005027269 |
| ТК-8 | ТК-9 | подающий | 82 | 38 | 58 | 8,506923536 | 0,32326309 | 5,67 | 0,18 | 0,034878146 |
| ТК-8 | ТК-9 | обратный | 82 | 38 | 58 | 8,506923536 | 0,32326309 | 5,67 | 0,18 | 0,034878146 |
| ТК-9 | Просвещения,Адм.,1 | подающий | 82 | 8 | 58 | 8,506923536 | 0,06805539 | 5,67 | 0,18 | 0,007342767 |
| ТК-9 | Просвещения,Адм.,1 | обратный | 82 | 8 | 58 | 8,506923536 | 0,06805539 | 5,67 | 0,18 | 0,007342767 |
| ТК-5 | Просвещения,Свеч.корп. | подающий | 150 | 43 | 58 | 8,506923536 | 0,36579771 | 8,59 | 0,12 | 0,059874622 |
| ТК-5 | Просвещения,Свеч.корп. | обратный | 150 | 43 | 58 | 8,506923536 | 0,36579771 | 8,59 | 0,12 | 0,059874622 |
| ТК-6 | Просвещения,Погреба | подающий | 69 | 45 | 58 | 8,506923536 | 0,38281156 | 5,15 | 0,19 | 0,037548212 |
| ТК-6 | Просвещения,Погреба | обратный | 69 | 45 | 58 | 8,506923536 | 0,38281156 | 5,15 | 0,19 | 0,037548212 |
| Уц | т.А | подающий | 125 | 2 | 58 | 8,506923536 | 0,01701385 | 7,48 | 0,13 | 0,002423066 |
| Уц | т.А | обратный | 125 | 2 | 58 | 8,506923536 | 0,01701385 | 7,48 | 0,13 | 0,002423066 |
| Уц | т.В | подающий | 50 | 2 | 58 | 8,506923536 | 0,01701385 | 4,43 | 0,23 | 0,001436363 |
| Уц | т.В | обратный | 50 | 2 | 58 | 8,506923536 | 0,01701385 | 4,43 | 0,23 | 0,001436363 |
| Уц | т.Б | подающий | 150 | 2 | 58 | 8,506923536 | 0,01701385 | 8,59 | 0,12 | 0,002784866 |
| Уц | т.Б | обратный | 150 | 2 | 58 | 8,506923536 | 0,01701385 | 8,59 | 0,12 | 0,002784866 |
| Кот. Просвещен., 22 | Уц | подающий | 150 | 2 | 58 | 8,506923536 | 0,01701385 | 8,59 | 0,12 | 0,002784866 |
| Кот. Просвещен., 22 | Уц | обратный | 150 | 2 | 58 | 8,506923536 | 0,01701385 | 8,59 | 0,12 | 0,002784866 |
| ТК-1-1 | Просвещения,22,к.Школа | подающий | 125 | 5 | 58 | 8,506923536 | 0,04253462 | 7,48 | 0,13 | 0,006057665 |
| ТК-1-1 | Просвещения,22,к.Школа | обратный | 125 | 5 | 58 | 8,506923536 | 0,04253462 | 7,48 | 0,13 | 0,006057665 |
| ТК-1-1 | Просвещения,22,к.Школа | подающий | 125 | 87 | 58 | 8,506923536 | 0,74010235 | 7,48 | 0,13 | 0,105403376 |
| ТК-1-1 | Просвещения,22,к.Школа | обратный | 125 | 87 | 58 | 8,506923536 | 0,74010235 | 7,48 | 0,13 | 0,105403376 |
| Кот. Почтовая, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.1 | ТК-11 | подающий | 207 | 22 | 55 | 0,639915563 | 0,01407814 | 11,28 | 0,09 | 0,000023836 |
| т.1 | ТК-11 | обратный | 207 | 22 | 55 | 0,639915563 | 0,01407814 | 11,28 | 0,09 | 0,000023836 |
| ТК-11 | ТК-11А | подающий | 150 | 56 | 64 | 6894,648971 | 386,100342 | 8,59 | 0,12 | 0,498274032 |
| ТК-11 | ТК-11А | обратный | 150 | 56 | 64 | 6894,648971 | 386,100342 | 8,59 | 0,12 | 0,498274032 |
| ТК-11А | т.2 | подающий | 100 | 11,5 | 55 | 0,639915563 | 0,00735903 | 6,41 | 0,16 | 0,000007078 |
| ТК-11А | т.2 | обратный | 100 | 11,5 | 55 | 0,639915563 | 0,00735903 | 6,41 | 0,16 | 0,000007078 |
| т.2 | Почтовая,7 | подающий | 100 | 10 | 55 | 0,639915563 | 0,00639916 | 6,41 | 0,16 | 0,000006155 |
| т.2 | Почтовая,7 | обратный | 100 | 10 | 55 | 0,639915563 | 0,00639916 | 6,41 | 0,16 | 0,000006155 |
| ТК-11А | ТК-14 | подающий | 150 | 20 | 55 | 0,639915563 | 0,01279831 | 8,59 | 0,12 | 0,000016517 |
| ТК-11А | ТК-14 | обратный | 150 | 20 | 55 | 0,639915563 | 0,01279831 | 8,59 | 0,12 | 0,000016517 |
| ТК-14 | Почтовая,5 | подающий | 69 | 12 | 55 | 0,639915563 | 0,00767899 | 5,15 | 0,19 | 0,000005938 |
| ТК-14 | Почтовая,5 | обратный | 69 | 12 | 55 | 0,639915563 | 0,00767899 | 5,15 | 0,19 | 0,000005938 |
| т.2 | Почтовая,3 | подающий | 82 | 13 | 55 | 0,639915563 | 0,0083189 | 5,67 | 0,18 | 0,000007077 |
| т.2 | Почтовая,3 | обратный | 82 | 13 | 55 | 0,639915563 | 0,0083189 | 5,67 | 0,18 | 0,000007077 |
| ТК-14 | т.3 | подающий | 150 | 52 | 55 | 0,639915563 | 0,03327561 | 8,59 | 0,12 | 0,000042943 |
| ТК-14 | т.3 | обратный | 150 | 52 | 55 | 0,639915563 | 0,03327561 | 8,59 | 0,12 | 0,000042943 |
| т.3 | Голубкова,5 | подающий | 69 | 22 | 55 | 0,639915563 | 0,01407814 | 5,15 | 0,19 | 0,000010887 |
| т.3 | Голубкова,5 | обратный | 69 | 22 | 55 | 0,639915563 | 0,01407814 | 5,15 | 0,19 | 0,000010887 |
| т.3 | Голубкова,3 | подающий | 100 | 36 | 55 | 0,639915563 | 0,02303696 | 6,41 | 0,16 | 0,000022157 |
| т.3 | Голубкова,3 | обратный | 100 | 36 | 55 | 0,639915563 | 0,02303696 | 6,41 | 0,16 | 0,000022157 |
| ТК-11 | ТК-12 | подающий | 207 | 60 | 55 | 0,639915563 | 0,03839493 | 11,28 | 0,09 | 0,000065006 |
| ТК-11 | ТК-12 | обратный | 207 | 60 | 55 | 0,639915563 | 0,03839493 | 11,28 | 0,09 | 0,000065006 |
| ТК-12 | ТК-13 | подающий | 150 | 16 | 55 | 0,639915563 | 0,01023865 | 8,59 | 0,12 | 0,000013213 |
| ТК-12 | ТК-13 | обратный | 150 | 16 | 55 | 0,639915563 | 0,01023865 | 8,59 | 0,12 | 0,000013213 |
| ТК-13 | Юрия Беленогова,28 | подающий | 82 | 6 | 55 | 0,639915563 | 0,00383949 | 5,67 | 0,18 | 0,000003266 |
| ТК-13 | Юрия Беленогова,28 | обратный | 82 | 6 | 55 | 0,639915563 | 0,00383949 | 5,67 | 0,18 | 0,000003266 |
| ТК-13 | Юрия Беленогова,24 | подающий | 82 | 30 | 55 | 0,639915563 | 0,01919747 | 5,67 | 0,18 | 0,000016331 |
| ТК-13 | Юрия Беленогова,24 | обратный | 82 | 30 | 55 | 0,639915563 | 0,01919747 | 5,67 | 0,18 | 0,000016331 |
| ТК-12 | т.4 | подающий | 150 | 126 | 55 | 0,639915563 | 0,08062936 | 8,59 | 0,12 | 0,000104055 |
| ТК-12 | т.4 | обратный | 150 | 126 | 55 | 0,639915563 | 0,08062936 | 8,59 | 0,12 | 0,000104055 |
| т.4 | Голубкова,1 | подающий | 82 | 9 | 55 | 0,639915563 | 0,00575924 | 5,67 | 0,18 | 0,000004899 |
| т.4 | Голубкова,1 | обратный | 82 | 9 | 55 | 0,639915563 | 0,00575924 | 5,67 | 0,18 | 0,000004899 |
| т.4 | т.5 | подающий | 150 | 14 | 55 | 0,639915563 | 0,00895882 | 8,59 | 0,12 | 0,000011562 |
| т.4 | т.5 | обратный | 150 | 14 | 55 | 0,639915563 | 0,00895882 | 8,59 | 0,12 | 0,000011562 |
| т.8 | т.9 | подающий | 100 | 13 | 55 | 0,639915563 | 0,0083189 | 6,41 | 0,16 | 0,000008001 |
| т.8 | т.9 | обратный | 100 | 13 | 55 | 0,639915563 | 0,0083189 | 6,41 | 0,16 | 0,000008001 |
| т.8 | т.10 | подающий | 100 | 54 | 55 | 0,639915563 | 0,03455544 | 6,41 | 0,16 | 0,000033236 |
| т.8 | т.10 | обратный | 100 | 54 | 55 | 0,639915563 | 0,03455544 | 6,41 | 0,16 | 0,000033236 |
| ТК-13 | т.11 | подающий | 150 | 60 | 55 | 0,639915563 | 0,03839493 | 8,59 | 0,12 | 0,00004955 |
| ТК-13 | т.11 | обратный | 150 | 60 | 55 | 0,639915563 | 0,03839493 | 8,59 | 0,12 | 0,00004955 |
| т.11 | Юрия Беленогова,26,к.а | подающий | 39 | 10 | 55 | 0,639915563 | 0,00639916 | 4,04 | 0,25 | 0,000003883 |
| т.11 | Юрия Беленогова,26,к.а | обратный | 39 | 10 | 55 | 0,639915563 | 0,00639916 | 4,04 | 0,25 | 0,000003883 |
| т.11 | Юрия Беленогова,23,к.а | подающий | 100 | 70 | 55 | 0,639915563 | 0,04479409 | 6,41 | 0,16 | 0,000043084 |
| т.11 | Юрия Беленогова,23,к.а | обратный | 100 | 70 | 55 | 0,639915563 | 0,04479409 | 6,41 | 0,16 | 0,000043084 |
| Кот. Почтовая, 9 | т.1 | подающий | 315 | 5 | 55 | 0,639915563 | 0,00319958 | 16,75 | 0,06 | 0,000008049 |
| Кот. Почтовая, 9 | т.1 | обратный | 315 | 5 | 55 | 0,639915563 | 0,00319958 | 16,75 | 0,06 | 0,000008049 |
| т.17 | т.18 | подающий | 259 | 17 | 55 | 0,639915563 | 0,01087856 | 13,86 | 0,07 | 0,000022634 |
| т.17 | т.18 | обратный | 259 | 17 | 55 | 0,639915563 | 0,01087856 | 13,86 | 0,07 | 0,000022634 |
| ТК-1 | Почтовая,11 | подающий | 50 | 28 | 55 | 0,639915563 | 0,01791764 | 4,43 | 0,23 | 0,000011926 |
| ТК-1 | Почтовая,11 | обратный | 50 | 28 | 55 | 0,639915563 | 0,01791764 | 4,43 | 0,23 | 0,000011926 |
| ТК-1 | ТК-2 | подающий | 207 | 16 | 55 | 0,639915563 | 0,01023865 | 11,28 | 0,09 | 0,000017335 |
| ТК-1 | ТК-2 | обратный | 207 | 16 | 55 | 0,639915563 | 0,01023865 | 11,28 | 0,09 | 0,000017335 |
| ТК-2 | Почтовая,13 | подающий | 82 | 10 | 55 | 0,639915563 | 0,00639916 | 5,67 | 0,18 | 0,000005444 |
| ТК-2 | Почтовая,13 | обратный | 82 | 10 | 55 | 0,639915563 | 0,00639916 | 5,67 | 0,18 | 0,000005444 |
| ТК-2 | Почтовая,15 | подающий | 82 | 12 | 55 | 0,639915563 | 0,00767899 | 5,67 | 0,18 | 0,000006532 |
| ТК-2 | Почтовая,15 | обратный | 82 | 12 | 55 | 0,639915563 | 0,00767899 | 5,67 | 0,18 | 0,000006532 |
| ТК-1 | ТК-9 | подающий | 150 | 70 | 55 | 0,639915563 | 0,04479409 | 8,59 | 0,12 | 0,000057808 |
| ТК-1 | ТК-9 | обратный | 150 | 70 | 55 | 0,639915563 | 0,04479409 | 8,59 | 0,12 | 0,000057808 |
| ТК-9 | т.19 | подающий | 82 | 12 | 55 | 0,639915563 | 0,00767899 | 5,67 | 0,18 | 0,000006532 |
| ТК-9 | т.19 | обратный | 82 | 12 | 55 | 0,639915563 | 0,00767899 | 5,67 | 0,18 | 0,000006532 |
| ТК-9 | ТК-9А | подающий | 150 | 43 | 55 | 0,639915563 | 0,02751637 | 8,59 | 0,12 | 0,000035511 |
| ТК-9 | ТК-9А | обратный | 150 | 43 | 55 | 0,639915563 | 0,02751637 | 8,59 | 0,12 | 0,000035511 |
| ТК-9А | ТК-10 | подающий | 150 | 58 | 55 | 0,639915563 | 0,0371151 | 8,59 | 0,12 | 0,000047898 |
| ТК-9А | ТК-10 | обратный | 150 | 58 | 55 | 0,639915563 | 0,0371151 | 8,59 | 0,12 | 0,000047898 |
| ТК-9А | Проселочная,24 | подающий | 82 | 12 | 55 | 0,639915563 | 0,00767899 | 5,67 | 0,18 | 0,000006532 |
| ТК-9А | Проселочная,24 | обратный | 82 | 12 | 55 | 0,639915563 | 0,00767899 | 5,67 | 0,18 | 0,000006532 |
| ТК-9А | Юрия Беленогова,32 | подающий | 100 | 50 | 55 | 0,639915563 | 0,03199578 | 6,41 | 0,16 | 0,000030774 |
| ТК-9А | Юрия Беленогова,32 | обратный | 100 | 50 | 55 | 0,639915563 | 0,03199578 | 6,41 | 0,16 | 0,000030774 |
| ТК-10 | т.20 | подающий | 82 | 12 | 55 | 0,639915563 | 0,00767899 | 5,67 | 0,18 | 0,000006532 |
| ТК-10 | т.20 | обратный | 82 | 12 | 55 | 0,639915563 | 0,00767899 | 5,67 | 0,18 | 0,000006532 |
| ТК-10 | т.21 | подающий | 100 | 30 | 55 | 0,639915563 | 0,01919747 | 6,41 | 0,16 | 0,000018465 |
| ТК-10 | т.21 | обратный | 100 | 30 | 55 | 0,639915563 | 0,01919747 | 6,41 | 0,16 | 0,000018465 |
| т.21 | т.22 | подающий | 100 | 32 | 55 | 0,639915563 | 0,0204773 | 6,41 | 0,16 | 0,000019695 |
| т.21 | т.22 | обратный | 100 | 32 | 55 | 0,639915563 | 0,0204773 | 6,41 | 0,16 | 0,000019695 |
| ТК-3 | т.26 | подающий | 150 | 15 | 55 | 0,639915563 | 0,00959873 | 8,59 | 0,12 | 0,000012387 |
| ТК-3 | т.26 | обратный | 150 | 15 | 55 | 0,639915563 | 0,00959873 | 8,59 | 0,12 | 0,000012387 |
| ТК-3 | ТК-7 | подающий | 100 | 52 | 55 | 0,639915563 | 0,03327561 | 6,41 | 0,16 | 0,000032005 |
| ТК-3 | ТК-7 | обратный | 100 | 52 | 55 | 0,639915563 | 0,03327561 | 6,41 | 0,16 | 0,000032005 |
| ТК-3 | ТК-4 | подающий | 100 | 24 | 55 | 0,639915563 | 0,01535797 | 6,41 | 0,16 | 0,000014772 |
| ТК-3 | ТК-4 | обратный | 100 | 24 | 55 | 0,639915563 | 0,01535797 | 6,41 | 0,16 | 0,000014772 |
| ТК-4 | Проселочная,28 | подающий | 82 | 89 | 55 | 0,639915563 | 0,05695249 | 5,67 | 0,18 | 0,000048448 |
| ТК-4 | Проселочная,28 | обратный | 82 | 89 | 55 | 0,639915563 | 0,05695249 | 5,67 | 0,18 | 0,000048448 |
| ТК-4 | Почтовая,12,с.Д/С №41 | подающий | 69 | 32 | 55 | 0,639915563 | 0,0204773 | 5,15 | 0,19 | 0,000015836 |
| ТК-4 | Почтовая,12,с.Д/С №41 | обратный | 69 | 32 | 55 | 0,639915563 | 0,0204773 | 5,15 | 0,19 | 0,000015836 |
| т.27 | ТК-5 | подающий | 150 | 14 | 55 | 0,639915563 | 0,00895882 | 8,59 | 0,12 | 0,000011562 |
| т.27 | ТК-5 | обратный | 150 | 14 | 55 | 0,639915563 | 0,00895882 | 8,59 | 0,12 | 0,000011562 |
| т.27 | Проселочная,32 | подающий | 82 | 2 | 55 | 0,639915563 | 0,00127983 | 5,67 | 0,18 | 0,000001089 |
| т.27 | Проселочная,32 | обратный | 82 | 2 | 55 | 0,639915563 | 0,00127983 | 5,67 | 0,18 | 0,000001089 |
| ТК-5 | Проселочная,34 | подающий | 82 | 6 | 55 | 0,639915563 | 0,00383949 | 5,67 | 0,18 | 0,000003266 |
| ТК-5 | Проселочная,34 | обратный | 82 | 6 | 55 | 0,639915563 | 0,00383949 | 5,67 | 0,18 | 0,000003266 |
| ТК-5 | ТК-6 | подающий | 125 | 58 | 55 | 0,639915563 | 0,0371151 | 7,48 | 0,13 | 0,000041675 |
| ТК-5 | ТК-6 | обратный | 125 | 58 | 55 | 0,639915563 | 0,0371151 | 7,48 | 0,13 | 0,000041675 |
| ТК-6 | т.28 | подающий | 125 | 60 | 55 | 0,639915563 | 0,03839493 | 7,48 | 0,13 | 0,000043112 |
| ТК-6 | т.28 | обратный | 125 | 60 | 55 | 0,639915563 | 0,03839493 | 7,48 | 0,13 | 0,000043112 |
| т.28 | Проселочная,36 | подающий | 100 | 2 | 55 | 0,639915563 | 0,00127983 | 6,41 | 0,16 | 0,000001231 |
| т.28 | Проселочная,36 | обратный | 100 | 2 | 55 | 0,639915563 | 0,00127983 | 6,41 | 0,16 | 0,000001231 |
| ТК-6 | ТК-15 | подающий | 100 | 81,5 | 55 | 0,639915563 | 0,05215312 | 6,41 | 0,16 | 0,000050162 |
| ТК-6 | ТК-15 | обратный | 100 | 81,5 | 55 | 0,639915563 | 0,05215312 | 6,41 | 0,16 | 0,000050162 |
| т.22 | т.23 | подающий | 100 | 14 | 55 | 0,639915563 | 0,00895882 | 6,41 | 0,16 | 0,000008617 |
| т.22 | т.23 | обратный | 100 | 14 | 55 | 0,639915563 | 0,00895882 | 6,41 | 0,16 | 0,000008617 |
| ТК-7 | Почтовая,8,1 | подающий | 69 | 8 | 55 | 0,639915563 | 0,00511932 | 5,15 | 0,19 | 0,000003959 |
| ТК-7 | Почтовая,8,1 | обратный | 69 | 8 | 55 | 0,639915563 | 0,00511932 | 5,15 | 0,19 | 0,000003959 |
| ТК-7 | т. 25 | подающий | 100 | 20 | 55 | 0,639915563 | 0,01279831 | 6,41 | 0,16 | 0,00001231 |
| ТК-7 | т. 25 | обратный | 100 | 20 | 55 | 0,639915563 | 0,01279831 | 6,41 | 0,16 | 0,00001231 |
| ТК-8 | Почтовая,8,3 | подающий | 50 | 10 | 55 | 0,639915563 | 0,00639916 | 4,43 | 0,23 | 0,000004259 |
| ТК-8 | Почтовая,8,3 | обратный | 50 | 10 | 55 | 0,639915563 | 0,00639916 | 4,43 | 0,23 | 0,000004259 |
| т. 25 | ТК-8 | подающий | 50 | 15 | 55 | 0,639915563 | 0,00959873 | 4,43 | 0,23 | 0,000006389 |
| т. 25 | ТК-8 | обратный | 50 | 15 | 55 | 0,639915563 | 0,00959873 | 4,43 | 0,23 | 0,000006389 |
| т. 25 | Почтовая,8,2 | подающий | 50 | 5 | 55 | 0,639915563 | 0,00319958 | 4,43 | 0,23 | 0,00000213 |
| т. 25 | Почтовая,8,2 | обратный | 50 | 5 | 55 | 0,639915563 | 0,00319958 | 4,43 | 0,23 | 0,00000213 |
| т.26 | т.27 | подающий | 150 | 32 | 55 | 0,639915563 | 0,0204773 | 8,59 | 0,12 | 0,000026427 |
| т.26 | т.27 | обратный | 150 | 32 | 55 | 0,639915563 | 0,0204773 | 8,59 | 0,12 | 0,000026427 |
| ТК-15 | т.29 | подающий | 100 | 10 | 55 | 0,639915563 | 0,00639916 | 6,41 | 0,16 | 0,000006155 |
| ТК-15 | т.29 | обратный | 100 | 10 | 55 | 0,639915563 | 0,00639916 | 6,41 | 0,16 | 0,000006155 |
| т.11 | т.12 | подающий | 82 | 30 | 55 | 0,639915563 | 0,01919747 | 5,67 | 0,18 | 0,000016331 |
| т.11 | т.12 | обратный | 82 | 30 | 55 | 0,639915563 | 0,01919747 | 5,67 | 0,18 | 0,000016331 |
| т.13 | Юрия Беленогова,22 | подающий | 82 | 10 | 55 | 0,639915563 | 0,00639916 | 5,67 | 0,18 | 0,000005444 |
| т.13 | Юрия Беленогова,22 | обратный | 82 | 10 | 55 | 0,639915563 | 0,00639916 | 5,67 | 0,18 | 0,000005444 |
| т.12 | т.13 | подающий | 82 | 35 | 55 | 0,639915563 | 0,02239704 | 5,67 | 0,18 | 0,000019053 |
| т.12 | т.13 | обратный | 82 | 35 | 55 | 0,639915563 | 0,02239704 | 5,67 | 0,18 | 0,000019053 |
| т.12 | Юрия Беленогова,26 | подающий | 82 | 2 | 55 | 0,639915563 | 0,00127983 | 5,67 | 0,18 | 0,000001089 |
| т.12 | Юрия Беленогова,26 | обратный | 82 | 2 | 55 | 0,639915563 | 0,00127983 | 5,67 | 0,18 | 0,000001089 |
| т.5 | т.6 | подающий | 108 | 60 | 55 | 0,639915563 | 0,03839493 | 6,74 | 0,15 | 0,000038877 |
| т.5 | т.6 | обратный | 108 | 60 | 55 | 0,639915563 | 0,03839493 | 6,74 | 0,15 | 0,000038877 |
| т.10 | Юрия Беленогова,20 | подающий | 82 | 24 | 55 | 0,639915563 | 0,01535797 | 5,67 | 0,18 | 0,000013065 |
| т.10 | Юрия Беленогова,20 | обратный | 82 | 24 | 55 | 0,639915563 | 0,01535797 | 5,67 | 0,18 | 0,000013065 |
| т.9 | Голубкова,4,к.а | подающий | 100 | 56 | 55 | 0,639915563 | 0,03583527 | 6,41 | 0,16 | 0,000034467 |
| т.9 | Голубкова,4,к.а | обратный | 100 | 56 | 55 | 0,639915563 | 0,03583527 | 6,41 | 0,16 | 0,000034467 |
| т.6 | т.7 | подающий | 82 | 27 | 55 | 0,639915563 | 0,01727772 | 5,67 | 0,18 | 0,000014698 |
| т.6 | т.7 | обратный | 82 | 27 | 55 | 0,639915563 | 0,01727772 | 5,67 | 0,18 | 0,000014698 |
| т.7 | Голубкова,6 | подающий | 82 | 15 | 55 | 0,639915563 | 0,00959873 | 5,67 | 0,18 | 0,000008165 |
| т.7 | Голубкова,6 | обратный | 82 | 15 | 55 | 0,639915563 | 0,00959873 | 5,67 | 0,18 | 0,000008165 |
| т.6 | т.8 | подающий | 100 | 5 | 55 | 0,639915563 | 0,00319958 | 6,41 | 0,16 | 0,000003077 |
| т.6 | т.8 | обратный | 100 | 5 | 55 | 0,639915563 | 0,00319958 | 6,41 | 0,16 | 0,000003077 |
| т.23 | Юрия Беленогова,30 | подающий | 100 | 36 | 55 | 0,639915563 | 0,02303696 | 6,41 | 0,16 | 0,000022157 |
| т.23 | Юрия Беленогова,30 | обратный | 100 | 36 | 55 | 0,639915563 | 0,02303696 | 6,41 | 0,16 | 0,000022157 |
| т.23 | Юрия Беленогова,30,с.Магазин | подающий | 50 | 2 | 55 | 0,639915563 | 0,00127983 | 4,43 | 0,23 | 0,000000852 |
| т.23 | Юрия Беленогова,30,с.Магазин | обратный | 50 | 2 | 55 | 0,639915563 | 0,00127983 | 4,43 | 0,23 | 0,000000852 |
| т.20 | Проселочная,22 | подающий | 82 | 2 | 55 | 0,639915563 | 0,00127983 | 5,67 | 0,18 | 0,000001089 |
| т.20 | Проселочная,22 | обратный | 82 | 2 | 55 | 0,639915563 | 0,00127983 | 5,67 | 0,18 | 0,000001089 |
| т.20 | Проселочная,22,с.Магазин | подающий | 50 | 2 | 55 | 0,639915563 | 0,00127983 | 4,43 | 0,23 | 0,000000852 |
| т.20 | Проселочная,22,с.Магазин | обратный | 50 | 2 | 55 | 0,639915563 | 0,00127983 | 4,43 | 0,23 | 0,000000852 |
| т.19 | Проселочная,26 | подающий | 82 | 2 | 55 | 0,639915563 | 0,00127983 | 5,67 | 0,18 | 0,000001089 |
| т.19 | Проселочная,26 | обратный | 82 | 2 | 55 | 0,639915563 | 0,00127983 | 5,67 | 0,18 | 0,000001089 |
| т.19 | Проселочная,26,с.Д/С №31 | подающий | 50 | 46 | 55 | 0,639915563 | 0,02943612 | 4,43 | 0,23 | 0,000019593 |
| т.19 | Проселочная,26,с.Д/С №31 | обратный | 50 | 46 | 55 | 0,639915563 | 0,02943612 | 4,43 | 0,23 | 0,000019593 |
| ТК-2 | т.24 | подающий | 150 | 33 | 55 | 0,639915563 | 0,02111721 | 8,59 | 0,12 | 0,000027252 |
| ТК-2 | т.24 | обратный | 150 | 33 | 55 | 0,639915563 | 0,02111721 | 8,59 | 0,12 | 0,000027252 |
| т.24 | ТК-3 | подающий | 150 | 117 | 55 | 0,639915563 | 0,07487012 | 8,59 | 0,12 | 0,000096622 |
| т.24 | ТК-3 | обратный | 150 | 117 | 55 | 0,639915563 | 0,07487012 | 8,59 | 0,12 | 0,000096622 |
| т.18 | ТК-1 | подающий | 259 | 60 | 55 | 0,639915563 | 0,03839493 | 13,86 | 0,07 | 0,000079884 |
| т.18 | ТК-1 | обратный | 259 | 60 | 55 | 0,639915563 | 0,03839493 | 13,86 | 0,07 | 0,000079884 |
| т.6 | Голубкова,4 | подающий | 82 | 4 | 55 | 0,639915563 | 0,00255966 | 5,67 | 0,18 | 0,000002177 |
| т.6 | Голубкова,4 | обратный | 82 | 4 | 55 | 0,639915563 | 0,00255966 | 5,67 | 0,18 | 0,000002177 |
| т.6 | Голубкова,4,с.Магазин | подающий | 50 | 1 | 55 | 0,639915563 | 0,00063992 | 4,43 | 0,23 | 0,000000426 |
| т.6 | Голубкова,4,с.Магазин | обратный | 50 | 1 | 55 | 0,639915563 | 0,00063992 | 4,43 | 0,23 | 0,000000426 |
| т.1 | т.14 | подающий | 259 | 3 | 55 | 0,639915563 | 0,00191975 | 13,86 | 0,07 | 0,000003994 |
| т.1 | т.14 | обратный | 259 | 3 | 55 | 0,639915563 | 0,00191975 | 13,86 | 0,07 | 0,000003994 |
| т.14 | т.15 | подающий | 259 | 4 | 55 | 0,639915563 | 0,00255966 | 13,86 | 0,07 | 0,000005326 |
| т.14 | т.15 | обратный | 259 | 4 | 55 | 0,639915563 | 0,00255966 | 13,86 | 0,07 | 0,000005326 |
| т.14 | Почтовая,9,с.Ровесник,1 | подающий | 50 | 7 | 55 | 0,639915563 | 0,00447941 | 4,43 | 0,23 | 0,000002982 |
| т.14 | Почтовая,9,с.Ровесник,1 | обратный | 50 | 7 | 55 | 0,639915563 | 0,00447941 | 4,43 | 0,23 | 0,000002982 |
| т.15 | т.16 | подающий | 259 | 13 | 55 | 0,639915563 | 0,0083189 | 13,86 | 0,07 | 0,000017308 |
| т.15 | т.16 | обратный | 259 | 13 | 55 | 0,639915563 | 0,0083189 | 13,86 | 0,07 | 0,000017308 |
| т.16 | Почтовая,9,с.Ровесник,2 | подающий | 50 | 15 | 55 | 0,639915563 | 0,00959873 | 4,43 | 0,23 | 0,000006389 |
| т.16 | Почтовая,9,с.Ровесник,2 | обратный | 50 | 15 | 55 | 0,639915563 | 0,00959873 | 4,43 | 0,23 | 0,000006389 |
| т.16 | т.17 | подающий | 259 | 3 | 55 | 0,639915563 | 0,00191975 | 13,86 | 0,07 | 0,000003994 |
| т.16 | т.17 | обратный | 259 | 3 | 55 | 0,639915563 | 0,00191975 | 13,86 | 0,07 | 0,000003994 |
| т.17 | Почтовая,9,с.ООО Лис | подающий | 50 | 2 | 55 | 0,639915563 | 0,00127983 | 4,43 | 0,23 | 0,000000852 |
| т.17 | Почтовая,9,с.ООО Лис | обратный | 50 | 2 | 55 | 0,639915563 | 0,00127983 | 4,43 | 0,23 | 0,000000852 |
| т.29 | т.30 | подающий | 100 | 15 | 55 | 0,639915563 | 0,00959873 | 6,41 | 0,16 | 0,000009232 |
| т.29 | т.30 | обратный | 100 | 15 | 55 | 0,639915563 | 0,00959873 | 6,41 | 0,16 | 0,000009232 |
| т.30 | т.31 | подающий | 82 | 28 | 55 | 0,639915563 | 0,01791764 | 5,67 | 0,18 | 0,000015242 |
| т.30 | т.31 | обратный | 82 | 28 | 55 | 0,639915563 | 0,01791764 | 5,67 | 0,18 | 0,000015242 |
| т.31 | т.32 | подающий | 69 | 29 | 55 | 0,639915563 | 0,01855755 | 5,15 | 0,19 | 0,000014351 |
| т.31 | т.32 | обратный | 69 | 29 | 55 | 0,639915563 | 0,01855755 | 5,15 | 0,19 | 0,000014351 |
| т.32 | Проселочная,38,3 | подающий | 69 | 3 | 55 | 0,639915563 | 0,00191975 | 5,15 | 0,19 | 0,000001485 |
| т.32 | Проселочная,38,3 | обратный | 69 | 3 | 55 | 0,639915563 | 0,00191975 | 5,15 | 0,19 | 0,000001485 |
| т.31 | Проселочная,38,2 | подающий | 82 | 3 | 55 | 0,639915563 | 0,00191975 | 5,67 | 0,18 | 0,000001633 |
| т.31 | Проселочная,38,2 | обратный | 82 | 3 | 55 | 0,639915563 | 0,00191975 | 5,67 | 0,18 | 0,000001633 |
| т.32 | Проселочная,38,с.Полик-ка | подающий | 50 | 30 | 55 | 0,639915563 | 0,01919747 | 4,43 | 0,23 | 0,000012778 |
| т.32 | Проселочная,38,с.Полик-ка | обратный | 50 | 30 | 55 | 0,639915563 | 0,01919747 | 4,43 | 0,23 | 0,000012778 |
| т.30 | Проселочная,38,1 | подающий | 100 | 3 | 55 | 0,639915563 | 0,00191975 | 6,41 | 0,16 | 0,000001846 |
| т.30 | Проселочная,38,1 | обратный | 100 | 3 | 55 | 0,639915563 | 0,00191975 | 6,41 | 0,16 | 0,000001846 |
| т.21 | Юрия Беленогова,34 | подающий | 82 | 2 | 55 | 0,639915563 | 0,00127983 | 5,67 | 0,18 | 0,000001089 |
| т.21 | Юрия Беленогова,34 | обратный | 82 | 2 | 55 | 0,639915563 | 0,00127983 | 5,67 | 0,18 | 0,000001089 |
| Кот. пос.Новый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.А | т.1 | подающий | 309 | 189 | 29 | 1,90154E-05 | 3,5939E-06 | 16,44 | 0,06 | 0,000059041 |
| т.А | т.1 | обратный | 309 | 189 | 29 | 1,90154E-05 | 3,5939E-06 | 16,44 | 0,06 | 0,000059041 |
| т.1 | ЦТП п. Новый | подающий | 309 | 297 | 29 | 1,90154E-05 | 5,6476E-06 | 16,44 | 0,06 | 0,000092779 |
| т.1 | ЦТП п. Новый | обратный | 309 | 297 | 29 | 1,90154E-05 | 5,6476E-06 | 16,44 | 0,06 | 0,000092779 |
| т.5 | п.Новый,16,с.Детская поликл. | подающий | 69 | 21 | 29 | 1,90154E-05 | 3,9932E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000002055 |
| т.5 | п.Новый,16,с.Детская поликл. | обратный | 69 | 21 | 29 | 1,90154E-05 | 3,9932E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000002055 |
| т.5 | т.6 | подающий | 82 | 38 | 29 | 1,90154E-05 | 7,2258E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000004091 |
| т.5 | т.6 | обратный | 82 | 38 | 29 | 1,90154E-05 | 7,2258E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000004091 |
| т.6 | п.Новый,11,с.СК МЧС | подающий | 69 | 12 | 29 | 1,90154E-05 | 2,2818E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001174 |
| т.6 | п.Новый,11,с.СК МЧС | обратный | 69 | 12 | 29 | 1,90154E-05 | 2,2818E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001174 |
| т.6 | п.Новый,13,с.Поликл. | подающий | 69 | 26 | 29 | 1,90154E-05 | 4,944E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000002545 |
| т.6 | п.Новый,13,с.Поликл. | обратный | 69 | 26 | 29 | 1,90154E-05 | 4,944E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000002545 |
| т.4 | т.5 | подающий | 100 | 60 | 29 | 1,90154E-05 | 1,1409E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000007304 |
| т.4 | т.5 | обратный | 100 | 60 | 29 | 1,90154E-05 | 1,1409E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000007304 |
| т.4 | п.Новый,10 | подающий | 69 | 13 | 29 | 1,90154E-05 | 2,472E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001272 |
| т.4 | п.Новый,10 | обратный | 69 | 13 | 29 | 1,90154E-05 | 2,472E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001272 |
| т.3 | т.4 | подающий | 150 | 23 | 29 | 1,90154E-05 | 4,3735E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000003757 |
| т.3 | т.4 | обратный | 150 | 23 | 29 | 1,90154E-05 | 4,3735E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000003757 |
| т.2 | т.3 | подающий | 207 | 45 | 29 | 1,90154E-05 | 8,5569E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000009643 |
| т.2 | т.3 | обратный | 207 | 45 | 29 | 1,90154E-05 | 8,5569E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000009643 |
| т.3 | п.Новый,14,с.Общ | подающий | 50 | 22 | 29 | 1,90154E-05 | 4,1834E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001853 |
| т.3 | п.Новый,14,с.Общ | обратный | 50 | 22 | 29 | 1,90154E-05 | 4,1834E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001853 |
| т.4 | т.7 | подающий | 125 | 72 | 29 | 1,90154E-05 | 1,3691E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000010232 |
| т.4 | т.7 | обратный | 125 | 72 | 29 | 1,90154E-05 | 1,3691E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000010232 |
| т.7 | т.8 | подающий | 100 | 34 | 29 | 1,90154E-05 | 6,4652E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000004139 |
| т.7 | т.8 | обратный | 100 | 34 | 29 | 1,90154E-05 | 6,4652E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000004139 |
| т.8 | п.Новый,5 | подающий | 69 | 108 | 29 | 1,90154E-05 | 2,0537E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,00001057 |
| т.8 | п.Новый,5 | обратный | 69 | 108 | 29 | 1,90154E-05 | 2,0537E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,00001057 |
| т.7 | п.Новый,7 | подающий | 69 | 14 | 29 | 1,90154E-05 | 2,6622E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,00000137 |
| т.7 | п.Новый,7 | обратный | 69 | 14 | 29 | 1,90154E-05 | 2,6622E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,00000137 |
| т.8 | п.Новый,9,с.Школа №36 | подающий | 82 | 64 | 29 | 1,90154E-05 | 1,217E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,00000689 |
| т.8 | п.Новый,9,с.Школа №36 | обратный | 82 | 64 | 29 | 1,90154E-05 | 1,217E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,00000689 |
| ЦТП п. Новый | т.2 | подающий | 207 | 3 | 29 | 1,90154E-05 | 5,7046E-08 | 11,28 | 0,09 | 0,000000643 |
| ЦТП п. Новый | т.2 | обратный | 207 | 3 | 29 | 1,90154E-05 | 5,7046E-08 | 11,28 | 0,09 | 0,000000643 |
| т.2 | т.9 | подающий | 207 | 33 | 29 | 1,90154E-05 | 6,2751E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000007071 |
| т.2 | т.9 | обратный | 207 | 33 | 29 | 1,90154E-05 | 6,2751E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000007071 |
| т.10 | т.11 | подающий | 150 | 120 | 29 | 1,90154E-05 | 2,2818E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,0000196 |
| т.10 | т.11 | обратный | 150 | 120 | 29 | 1,90154E-05 | 2,2818E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,0000196 |
| т.10 | п.Новый,8 | подающий | 50 | 18 | 29 | 1,90154E-05 | 3,4228E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001516 |
| т.10 | п.Новый,8 | обратный | 50 | 18 | 29 | 1,90154E-05 | 3,4228E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001516 |
| т.10 | п.Новый,12,с.Детский сад №36 | подающий | 69 | 42 | 29 | 1,90154E-05 | 7,9865E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000004111 |
| т.10 | п.Новый,12,с.Детский сад №36 | обратный | 69 | 42 | 29 | 1,90154E-05 | 7,9865E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000004111 |
| т.11 | т.12 | подающий | 150 | 52 | 29 | 1,90154E-05 | 9,888E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000008493 |
| т.11 | т.12 | обратный | 150 | 52 | 29 | 1,90154E-05 | 9,888E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000008493 |
| т.11 | п.Новый,6 | подающий | 82 | 15 | 29 | 1,90154E-05 | 2,8523E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001615 |
| т.11 | п.Новый,6 | обратный | 82 | 15 | 29 | 1,90154E-05 | 2,8523E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001615 |
| т.11 | п.Новый,4 | подающий | 82 | 40 | 29 | 1,90154E-05 | 7,6062E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000004306 |
| т.11 | п.Новый,4 | обратный | 82 | 40 | 29 | 1,90154E-05 | 7,6062E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000004306 |
| т.12 | п.Новый,3,с.Торгово-быт.здание | подающий | 100 | 159 | 29 | 1,90154E-05 | 3,0234E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000019355 |
| т.12 | п.Новый,3,с.Торгово-быт.здание | обратный | 100 | 159 | 29 | 1,90154E-05 | 3,0234E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000019355 |
| т.12 | п.Новый,1,с.КГУ | подающий | 125 | 76 | 29 | 1,90154E-05 | 1,4452E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,0000108 |
| т.12 | п.Новый,1,с.КГУ | обратный | 125 | 76 | 29 | 1,90154E-05 | 1,4452E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,0000108 |
| т.9 | т.10 | подающий | 207 | 49 | 29 | 1,90154E-05 | 9,3175E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,0000105 |
| т.9 | т.10 | обратный | 207 | 49 | 29 | 1,90154E-05 | 9,3175E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,0000105 |
| т.9 | п.Новый,2 | подающий | 82 | 38 | 29 | 1,90154E-05 | 7,2258E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000004091 |
| т.9 | п.Новый,2 | обратный | 82 | 38 | 29 | 1,90154E-05 | 7,2258E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000004091 |
| Кот. пос.Новый | т.А | подающий | 309 | 9 | 29 | 1,90154E-05 | 1,7114E-07 | 16,44 | 0,06 | 0,000002811 |
| Кот. пос.Новый | т.А | обратный | 309 | 9 | 29 | 1,90154E-05 | 1,7114E-07 | 16,44 | 0,06 | 0,000002811 |
| т.А | т.Б | подающий | 69 | 15,32 | 29 | 1,90154E-05 | 2,9132E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001499 |
| т.А | т.Б | обратный | 69 | 15,32 | 29 | 1,90154E-05 | 2,9132E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001499 |
| т.Б | ТК-5 | подающий | 69 | 16,5 | 29 | 1,90154E-05 | 3,1375E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001615 |
| т.Б | ТК-5 | обратный | 69 | 16,5 | 29 | 1,90154E-05 | 3,1375E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001615 |
| ТК-5 | п.Новый,42 | подающий | 69 | 39,95 | 29 | 1,90154E-05 | 7,5966E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,00000391 |
| ТК-5 | п.Новый,42 | обратный | 69 | 39,95 | 29 | 1,90154E-05 | 7,5966E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,00000391 |
| т.1 | Не определено,385,КНС | подающий | 39 | 20 | 29 | 1,90154E-05 | 3,8031E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000001536 |
| т.1 | Не определено,385,КНС | обратный | 39 | 20 | 29 | 1,90154E-05 | 3,8031E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000001536 |
| Кот. Пастухов., 37а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.13б | Лагерная | подающий | 50 | 7 | 45 | 0,00159007 | 1,113E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.13б | Лагерная | обратный | 50 | 7 | 45 | 0,00159007 | 1,1131E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.13б | т-б10 | подающий | 50 | 11,34 | 58 | 8,506923536 | 0,09646851 | 4,43 | 0,23 | 0,000019354 |
| т.13б | т-б10 | обратный | 50 | 11,34 | 58 | 8,506923536 | 0,09646851 | 4,43 | 0,23 | 0,000019354 |
| т.13а | т.13б | подающий | 50 | 16 | 58 | 8,506923536 | 0,13611078 | 4,43 | 0,23 | 0,000027307 |
| т.13а | т.13б | обратный | 50 | 16 | 58 | 8,506923536 | 0,13611078 | 4,43 | 0,23 | 0,000027307 |
| т.13а | т.а27 | подающий | 150 | 25 | 54 | 0,296751161 | 0,00741878 | 8,59 | 0,12 | 0,000002886 |
| т.13а | т.а27 | обратный | 150 | 25 | 54 | 0,296751161 | 0,00741878 | 8,59 | 0,12 | 0,000002886 |
| т.15 | Пастуховская,41 | подающий | 26 | 7,5 | 48 | 0,006750793 | 5,0631E-05 | 3,61 | 0,28 | 0,000000008 |
| т.15 | Пастуховская,41 | обратный | 26 | 7,5 | 48 | 0,006750793 | 5,0631E-05 | 3,61 | 0,28 | 0,000000008 |
| ТК-17 | Лагерная,8,к.Д/к 16 | подающий | 50 | 5 | 58 | 8,506923536 | 0,04253462 | 4,43 | 0,23 | 0,000008533 |
| ТК-17 | Лагерная,8,к.Д/к 16 | обратный | 50 | 5 | 58 | 8,506923536 | 0,04253462 | 4,43 | 0,23 | 0,000008533 |
| ТК-28 | Советская,92 | подающий | 100 | 12,1 | 54 | 0,296751161 | 0,00359069 | 6,41 | 0,16 | 0,000001041 |
| ТК-28 | Советская,92 | обратный | 100 | 12,1 | 54 | 0,296751161 | 0,00359069 | 6,41 | 0,16 | 0,000001041 |
| ТК-26 | ТК-28 | подающий | 100 | 27 | 64 | 6894,648971 | 186,155522 | 6,41 | 0,16 | 0,053965845 |
| ТК-26 | ТК-28 | обратный | 100 | 27 | 64 | 6894,648971 | 186,155522 | 6,41 | 0,16 | 0,053965845 |
| ТК-26 | Советская,94 | подающий | 100 | 15 | 60 | 62,01781212 | 0,93026718 | 6,41 | 0,16 | 0,000269681 |
| ТК-26 | Советская,94 | обратный | 100 | 15 | 60 | 62,01781212 | 0,93026718 | 6,41 | 0,16 | 0,000269681 |
| ТК-26 | ТК-48 | подающий | 100 | 66 | 60 | 62,01781212 | 4,0931756 | 6,41 | 0,16 | 0,001186598 |
| ТК-26 | ТК-48 | обратный | 100 | 66 | 60 | 62,01781212 | 4,0931756 | 6,41 | 0,16 | 0,001186598 |
| ТК-50 | т-б7 | подающий | 100 | 37,5 | 60 | 62,01781212 | 2,32566795 | 6,41 | 0,16 | 0,000674203 |
| ТК-50 | т-б7 | обратный | 100 | 37,5 | 60 | 62,01781212 | 2,32566795 | 6,41 | 0,16 | 0,000674203 |
| ТК-50 | ТК-51 | подающий | 100 | 14,5 | 60 | 62,01781212 | 0,89925828 | 6,41 | 0,16 | 0,000260692 |
| ТК-50 | ТК-51 | обратный | 100 | 14,5 | 60 | 62,01781212 | 0,89925828 | 6,41 | 0,16 | 0,000260692 |
| ТК-51 | Бульвар Петрковского,4 | подающий | 82 | 11 | 60 | 62,01781212 | 0,68219593 | 5,67 | 0,18 | 0,000174913 |
| ТК-51 | Бульвар Петрковского,4 | обратный | 82 | 11 | 60 | 62,01781212 | 0,68219593 | 5,67 | 0,18 | 0,000174913 |
| ТК-51 | Бульвар Петрковского,8 | подающий | 50 | 22 | 52 | 0,072428958 | 0,00159344 | 4,43 | 0,23 | 0,00000032 |
| ТК-51 | Бульвар Петрковского,8 | обратный | 50 | 22 | 52 | 0,072428958 | 0,00159344 | 4,43 | 0,23 | 0,00000032 |
| ТК-49 | ТК-50 | подающий | 100 | 28 | 60 | 62,01781212 | 1,73649874 | 6,41 | 0,16 | 0,000503405 |
| ТК-49 | ТК-50 | обратный | 100 | 28 | 60 | 62,01781212 | 1,73649874 | 6,41 | 0,16 | 0,000503405 |
| ТК-47 | ТК-49 | подающий | 100 | 44 | 60 | 62,01781212 | 2,72878373 | 6,41 | 0,16 | 0,000791065 |
| ТК-47 | ТК-49 | обратный | 100 | 44 | 60 | 62,01781212 | 2,72878373 | 6,41 | 0,16 | 0,000791065 |
| ТК-48 | т-б9 | подающий | 100 | 15 | 60 | 62,01781212 | 0,93026718 | 6,41 | 0,16 | 0,000269681 |
| ТК-48 | т-б9 | обратный | 100 | 15 | 60 | 62,01781212 | 0,93026718 | 6,41 | 0,16 | 0,000269681 |
| ТК-48 | Советская,98 | подающий | 100 | 30 | 60 | 62,01781212 | 1,86053436 | 6,41 | 0,16 | 0,000539363 |
| ТК-48 | Советская,98 | обратный | 100 | 30 | 60 | 62,01781212 | 1,86053436 | 6,41 | 0,16 | 0,000539363 |
| т.23а | т.26а | подающий | 150 | 65 | 64 | 6894,648971 | 448,152183 | 8,59 | 0,12 | 0,17431806 |
| т.23а | т.26а | обратный | 150 | 65 | 64 | 6894,648971 | 448,152183 | 8,59 | 0,12 | 0,17431806 |
| т.23а | т-б5 | подающий | 50 | 10 | 49 | 0,011608992 | 0,00011609 | 4,43 | 0,23 | 0,000000023 |
| т.23а | т-б5 | обратный | 50 | 10 | 49 | 0,011608992 | 0,00011609 | 4,43 | 0,23 | 0,000000023 |
| т-б5 | Лагерная,1,к.а | подающий | 50 | 1 | 49 | 0,011608992 | 1,1609E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т-б5 | Лагерная,1,к.а | обратный | 50 | 1 | 49 | 0,011608992 | 1,1609E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т-б5 | Лагерная,1,к.б | подающий | 50 | 9 | 49 | 0,011608992 | 0,00010448 | 4,43 | 0,23 | 0,000000021 |
| т-б5 | Лагерная,1,к.б | обратный | 50 | 9 | 49 | 0,011608992 | 0,00010448 | 4,43 | 0,23 | 0,000000021 |
| т.23 | т.23а | подающий | 150 | 40 | 64 | 6894,648971 | 275,785959 | 8,59 | 0,12 | 0,107272653 |
| т.23 | т.23а | обратный | 150 | 40 | 64 | 6894,648971 | 275,785959 | 8,59 | 0,12 | 0,107272653 |
| т.23 | Лагерная,3 | подающий | 50 | 10 | 52 | 0,072428958 | 0,00072429 | 4,43 | 0,23 | 0,000000145 |
| т.23 | Лагерная,3 | обратный | 50 | 10 | 52 | 0,072428958 | 0,00072429 | 4,43 | 0,23 | 0,000000145 |
| т.22 | т.23 | подающий | 150 | 50 | 53 | 0,14365254 | 0,00718263 | 8,59 | 0,12 | 0,000002794 |
| т.22 | т.23 | обратный | 150 | 50 | 53 | 0,14365254 | 0,00718263 | 8,59 | 0,12 | 0,000002794 |
| т.21а | т.-б3 | подающий | 150 | 20 | 49 | 0,011608992 | 0,00023218 | 8,59 | 0,12 | 0,00000009 |
| т.21а | т.-б3 | обратный | 150 | 20 | 49 | 0,011608992 | 0,00023218 | 8,59 | 0,12 | 0,00000009 |
| т.21а | Лагерная,7 | подающий | 50 | 12 | 64 | 6894,648971 | 82,7357877 | 4,43 | 0,23 | 0,016598545 |
| т.21а | Лагерная,7 | обратный | 50 | 12 | 64 | 6894,648971 | 82,7357877 | 4,43 | 0,23 | 0,016598545 |
| т.22 | т.-б4 | подающий | 69 | 12,6 | 64 | 6894,648971 | 86,872577 | 5,15 | 0,19 | 0,020248926 |
| т.22 | т.-б4 | обратный | 69 | 12,6 | 64 | 6894,648971 | 86,872577 | 5,15 | 0,19 | 0,020248926 |
| т.-б4 | Лагерная,11 | подающий | 50 | 46,02 | 64 | 6894,648971 | 317,291746 | 4,43 | 0,23 | 0,06365542 |
| т.-б4 | Лагерная,11 | обратный | 50 | 46,02 | 64 | 6894,648971 | 317,291746 | 4,43 | 0,23 | 0,06365542 |
| т.-б4 | Лагерная,9 | подающий | 50 | 25 | 64 | 6894,648971 | 172,366224 | 4,43 | 0,23 | 0,034580302 |
| т.-б4 | Лагерная,9 | обратный | 50 | 25 | 64 | 6894,648971 | 172,366224 | 4,43 | 0,23 | 0,034580302 |
| ТК-21 | т.21 | подающий | 150 | 22,3 | 53 | 0,14365254 | 0,00320345 | 8,59 | 0,12 | 0,000001246 |
| ТК-21 | т.21 | обратный | 150 | 22,3 | 53 | 0,14365254 | 0,00320345 | 8,59 | 0,12 | 0,000001246 |
| ТК-21 | ТК-24 | подающий | 100 | 65 | 54 | 0,296751161 | 0,01928883 | 6,41 | 0,16 | 0,000005592 |
| ТК-21 | ТК-24 | обратный | 100 | 65 | 54 | 0,296751161 | 0,01928883 | 6,41 | 0,16 | 0,000005592 |
| ТК-24 | Лагерная,4 | подающий | 82 | 7 | 54 | 0,296751161 | 0,00207726 | 5,67 | 0,18 | 0,000000533 |
| ТК-24 | Лагерная,4 | обратный | 82 | 7 | 54 | 0,296751161 | 0,00207726 | 5,67 | 0,18 | 0,000000533 |
| ТК-20а | ТК-21 | подающий | 150 | 19 | 54 | 0,296751161 | 0,00563827 | 8,59 | 0,12 | 0,000002193 |
| ТК-20а | ТК-21 | обратный | 150 | 19 | 54 | 0,296751161 | 0,00563827 | 8,59 | 0,12 | 0,000002193 |
| ТК-20а | ТК-20а-1 | подающий | 69 | 72,8 | 48 | 0,006750793 | 0,00049146 | 5,15 | 0,19 | 0,000000115 |
| ТК-20а | ТК-20а-1 | обратный | 69 | 72,8 | 48 | 0,006750793 | 0,00049146 | 5,15 | 0,19 | 0,000000115 |
| ТК-20 | ТК-20а | подающий | 150 | 30,5 | 49 | 0,011608992 | 0,00035407 | 8,59 | 0,12 | 0,000000138 |
| ТК-20 | ТК-20а | обратный | 150 | 30,5 | 49 | 0,011608992 | 0,00035407 | 8,59 | 0,12 | 0,000000138 |
| т.20б | ТК-20 | подающий | 150 | 12 | 54 | 0,296751161 | 0,00356101 | 8,59 | 0,12 | 0,000001385 |
| т.20б | ТК-20 | обратный | 150 | 12 | 54 | 0,296751161 | 0,00356101 | 8,59 | 0,12 | 0,000001385 |
| т.20а | т.20б | подающий | 150 | 11 | 54 | 0,296751161 | 0,00326426 | 8,59 | 0,12 | 0,00000127 |
| т.20а | т.20б | обратный | 150 | 11 | 54 | 0,296751161 | 0,00326426 | 8,59 | 0,12 | 0,00000127 |
| т.13а | УТ-0 | подающий | 150 | 41,5 | 54 | 0,296751161 | 0,01231517 | 8,59 | 0,12 | 0,00000479 |
| т.13а | УТ-0 | обратный | 150 | 41,5 | 54 | 0,296751161 | 0,01231517 | 8,59 | 0,12 | 0,00000479 |
| ТК-1 | Советская,90 | подающий | 100 | 110,5 | 49 | 0,011608992 | 0,00128279 | 6,41 | 0,16 | 0,000000372 |
| ТК-1 | Советская,90 | обратный | 100 | 110,5 | 49 | 0,011608992 | 0,00128279 | 6,41 | 0,16 | 0,000000372 |
| т.14г | ТК-1 | подающий | 150 | 62 | 49 | 0,011608992 | 0,00071976 | 8,59 | 0,12 | 0,00000028 |
| т.14г | ТК-1 | обратный | 150 | 62 | 49 | 0,011608992 | 0,00071976 | 8,59 | 0,12 | 0,00000028 |
| т.14а | т.14г | подающий | 150 | 37,25 | 54 | 0,296751161 | 0,01105398 | 8,59 | 0,12 | 0,0000043 |
| т.14а | т.14г | обратный | 150 | 37,25 | 54 | 0,296751161 | 0,01105398 | 8,59 | 0,12 | 0,0000043 |
| т.14а | Осыпная,1 | подающий | 82 | 32,1 | 54 | 0,296751161 | 0,00952571 | 5,67 | 0,18 | 0,000002442 |
| т.14а | Осыпная,1 | обратный | 82 | 32,1 | 54 | 0,296751161 | 0,00952571 | 5,67 | 0,18 | 0,000002442 |
| т.14а | т.а2-1 | подающий | 100 | 3 | 54 | 0,296751161 | 0,00089025 | 6,41 | 0,16 | 0,000000258 |
| т.14а | т.а2-1 | обратный | 100 | 3 | 54 | 0,296751161 | 0,00089025 | 6,41 | 0,16 | 0,000000258 |
| УТ-а2 | т.а2-2 | подающий | 100 | 10 | 49 | 0,011608992 | 0,00011609 | 6,41 | 0,16 | 0,000000034 |
| УТ-а2 | т.а2-2 | обратный | 100 | 10 | 49 | 0,011608992 | 0,00011609 | 6,41 | 0,16 | 0,000000034 |
| УТ-а2 | Осыпная,3 | подающий | 50 | 1 | 49 | 0,011608992 | 1,1609E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| УТ-а2 | Осыпная,3 | обратный | 50 | 1 | 49 | 0,011608992 | 1,1609E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.14в | т.14а | подающий | 150 | 43,1 | 54 | 0,296751161 | 0,01278998 | 8,59 | 0,12 | 0,000004975 |
| т.14в | т.14а | обратный | 150 | 43,1 | 54 | 0,296751161 | 0,01278998 | 8,59 | 0,12 | 0,000004975 |
| т.14б | т.14в | подающий | 150 | 21 | 54 | 0,296751161 | 0,00623177 | 8,59 | 0,12 | 0,000002424 |
| т.14б | т.14в | обратный | 150 | 21 | 54 | 0,296751161 | 0,00623177 | 8,59 | 0,12 | 0,000002424 |
| т.14 | т.14б | подающий | 150 | 44,85 | 54 | 0,296751161 | 0,01330929 | 8,59 | 0,12 | 0,000005177 |
| т.14 | т.14б | обратный | 150 | 44,85 | 54 | 0,296751161 | 0,01330929 | 8,59 | 0,12 | 0,000005177 |
| ТК-8 | Юношеская,1,к.Гост.,с."Волга" | подающий | 82 | 34 | 50 | 0,020630216 | 0,00070143 | 5,67 | 0,18 | 0,00000018 |
| ТК-8 | Юношеская,1,к.Гост.,с."Волга" | обратный | 82 | 34 | 50 | 0,020630216 | 0,00070143 | 5,67 | 0,18 | 0,00000018 |
| ТК-8 | Юношеская,1,к.Рест.,с."Русь" | подающий | 100 | 43,5 | 49 | 0,011608992 | 0,00050499 | 6,41 | 0,16 | 0,000000146 |
| ТК-8 | Юношеская,1,к.Рест.,с."Русь" | обратный | 100 | 43,5 | 49 | 0,011608992 | 0,00050499 | 6,41 | 0,16 | 0,000000146 |
| ТК-7 | ТК-8 | подающий | 150 | 74,5 | 50 | 0,020630216 | 0,00153695 | 8,59 | 0,12 | 0,000000598 |
| ТК-7 | ТК-8 | обратный | 150 | 74,5 | 50 | 0,020630216 | 0,00153695 | 8,59 | 0,12 | 0,000000598 |
| ТК-7 | Подлипаева,27 | подающий | 50 | 8 | 49 | 0,011608992 | 9,2872E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000000019 |
| ТК-7 | Подлипаева,27 | обратный | 50 | 8 | 49 | 0,011608992 | 9,2872E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000000019 |
| т.5а | ТК-7 | подающий | 150 | 70 | 50 | 0,020630216 | 0,00144412 | 8,59 | 0,12 | 0,000000562 |
| т.5а | ТК-7 | обратный | 150 | 70 | 50 | 0,020630216 | 0,00144412 | 8,59 | 0,12 | 0,000000562 |
| т.5.2 | т.-а4 | подающий | 207 | 75,2 | 54 | 0,296751161 | 0,02231569 | 11,28 | 0,09 | 0,000011388 |
| т.5.2 | т.-а4 | обратный | 207 | 75,2 | 54 | 0,296751161 | 0,02231569 | 11,28 | 0,09 | 0,000011388 |
| т.-а4 | т-а5 | подающий | 207 | 52 | 53 | 0,14365254 | 0,00746993 | 11,28 | 0,09 | 0,000003812 |
| т.-а4 | т-а5 | обратный | 207 | 52 | 53 | 0,14365254 | 0,00746993 | 11,28 | 0,09 | 0,000003812 |
| т.-а4 | ТК-9 | подающий | 69 | 10 | 54 | 0,296751161 | 0,00296751 | 5,15 | 0,19 | 0,000000692 |
| т.-а4 | ТК-9 | обратный | 69 | 10 | 54 | 0,296751161 | 0,00296751 | 5,15 | 0,19 | 0,000000692 |
| ТК-9 | Подлипаева,19 | подающий | 69 | 10 | 54 | 0,296751161 | 0,00296751 | 5,15 | 0,19 | 0,000000692 |
| ТК-9 | Подлипаева,19 | обратный | 69 | 10 | 54 | 0,296751161 | 0,00296751 | 5,15 | 0,19 | 0,000000692 |
| ТК-10 | ТК-11 | подающий | 207 | 30 | 51 | 0,037954827 | 0,00113864 | 11,28 | 0,09 | 0,000000581 |
| ТК-10 | ТК-11 | обратный | 207 | 30 | 51 | 0,037954827 | 0,00113864 | 11,28 | 0,09 | 0,000000581 |
| ТК-10 | т. | подающий | 69 | 8 | 53 | 0,14365254 | 0,00114922 | 5,15 | 0,19 | 0,000000268 |
| ТК-10 | т. | обратный | 69 | 8 | 53 | 0,14365254 | 0,00114922 | 5,15 | 0,19 | 0,000000268 |
| ТК-11 | ТК-11а | подающий | 150 | 35 | 51 | 0,037954827 | 0,00132842 | 8,59 | 0,12 | 0,000000517 |
| ТК-11 | ТК-11а | обратный | 150 | 35 | 51 | 0,037954827 | 0,00132842 | 8,59 | 0,12 | 0,000000517 |
| ТК-11а | Глухая,12 | подающий | 50 | 58,5 | 47 | 0,004049874 | 0,00023692 | 4,43 | 0,23 | 0,000000048 |
| ТК-11а | Глухая,12 | обратный | 50 | 58,5 | 47 | 0,004049874 | 0,00023692 | 4,43 | 0,23 | 0,000000048 |
| ТК-11а | Советская,76,к.б | подающий | 50 | 23 | 49 | 0,011608992 | 0,00026701 | 4,43 | 0,23 | 0,000000054 |
| ТК-11а | Советская,76,к.б | обратный | 50 | 23 | 49 | 0,011608992 | 0,00026701 | 4,43 | 0,23 | 0,000000054 |
| ТК-11а | Советская,76,к.а | подающий | 50 | 38,5 | 47 | 0,004049874 | 0,00015592 | 4,43 | 0,23 | 0,000000031 |
| ТК-11а | Советская,76,к.а | обратный | 50 | 38,5 | 47 | 0,004049874 | 0,00015592 | 4,43 | 0,23 | 0,000000031 |
| ТК-11а | ТК-12 | подающий | 125 | 50 | 51 | 0,037954827 | 0,00189774 | 7,48 | 0,13 | 0,000000642 |
| ТК-11а | ТК-12 | обратный | 125 | 50 | 51 | 0,037954827 | 0,00189774 | 7,48 | 0,13 | 0,000000642 |
| ТК-12 | Советская,86,1 | подающий | 82 | 75 | 40 | 0,000238859 | 1,7914E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000000005 |
| ТК-12 | Советская,86,1 | обратный | 82 | 75 | 40 | 0,000238859 | 1,7915E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000000005 |
| ТК-12 | Осыпная,4,2 | подающий | 50 | 27,8 | 52 | 0,072428958 | 0,00201353 | 4,43 | 0,23 | 0,000000404 |
| ТК-12 | Осыпная,4,2 | обратный | 50 | 27,8 | 52 | 0,072428958 | 0,00201353 | 4,43 | 0,23 | 0,000000404 |
| ТК-12 | Советская,82 | подающий | 70 | 9 | 60 | 62,01781212 | 0,55816031 | 5,19 | 0,19 | 0,000131085 |
| ТК-12 | Советская,82 | обратный | 70 | 9 | 60 | 62,01781212 | 0,55816031 | 5,19 | 0,19 | 0,000131085 |
| ТК-11 | ТК-60 | подающий | 207 | 27,7 | 51 | 0,037954827 | 0,00105135 | 11,28 | 0,09 | 0,000000537 |
| ТК-11 | ТК-60 | обратный | 207 | 27,7 | 51 | 0,037954827 | 0,00105135 | 11,28 | 0,09 | 0,000000537 |
| ТК-60 | ТК-10а | подающий | 100 | 21 | 51 | 0,037954827 | 0,00079705 | 6,41 | 0,16 | 0,000000231 |
| ТК-60 | ТК-10а | обратный | 100 | 21 | 51 | 0,037954827 | 0,00079705 | 6,41 | 0,16 | 0,000000231 |
| ТК-10а | Подлипаева,1,к.ГТС | подающий | 100 | 9 | 51 | 0,037954827 | 0,00034159 | 6,41 | 0,16 | 0,000000099 |
| ТК-10а | Подлипаева,1,к.ГТС | обратный | 100 | 9 | 51 | 0,037954827 | 0,00034159 | 6,41 | 0,16 | 0,000000099 |
| ТК-60 | ТК-60а | подающий | 207 | 65 | 41 | 0,000333513 | 2,1678E-05 | 11,28 | 0,09 | 0,000000011 |
| ТК-60 | ТК-60а | обратный | 207 | 65 | 41 | 0,000333513 | 2,1678E-05 | 11,28 | 0,09 | 0,000000011 |
| ТК-65 | Советская,52 | подающий | 82 | 10 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-07 | 5,67 | 0,18 |  |
| ТК-65 | Советская,52 | обратный | 82 | 10 | 35 | 5,98762E-05 | 5,988E-07 | 5,67 | 0,18 |  |
| ТК-65 | Советская,54 | подающий | 50 | 4 | 64 | 6894,648971 | 27,5785959 | 4,43 | 0,23 | 0,005532848 |
| ТК-65 | Советская,54 | обратный | 50 | 4 | 64 | 6894,648971 | 27,5785959 | 4,43 | 0,23 | 0,005532848 |
| УТ-а6 | т.а6-2 | подающий | 82 | 10 | 62 | 573,0852435 | 5,73085243 | 5,67 | 0,18 | 0,001469371 |
| УТ-а6 | т.а6-2 | обратный | 82 | 10 | 62 | 573,0852435 | 5,73085243 | 5,67 | 0,18 | 0,001469371 |
| УТ-а6 | Советская,56 | подающий | 82 | 4 | 49 | 0,011608992 | 4,6436E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000000012 |
| УТ-а6 | Советская,56 | обратный | 82 | 4 | 49 | 0,011608992 | 4,6436E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000000012 |
| ТК-62 | т.а6-1 | подающий | 108 | 108 | 51 | 0,037954827 | 0,00409912 | 6,74 | 0,15 | 0,000001251 |
| ТК-62 | т.а6-1 | обратный | 108 | 108 | 51 | 0,037954827 | 0,00409912 | 6,74 | 0,15 | 0,000001251 |
| ТК-62 | Советская,58 | подающий | 82 | 25 | 51 | 0,037954827 | 0,00094887 | 5,67 | 0,18 | 0,000000243 |
| ТК-62 | Советская,58 | обратный | 82 | 25 | 51 | 0,037954827 | 0,00094887 | 5,67 | 0,18 | 0,000000243 |
| ТК-62 | ТК-63 | подающий | 207 | 98,6 | 38 | 0,0001301 | 1,2828E-05 | 11,28 | 0,09 | 0,000000007 |
| ТК-62 | ТК-63 | обратный | 207 | 98,6 | 38 | 0,0001301 | 1,2828E-05 | 11,28 | 0,09 | 0,000000007 |
| УТ-а10 | т.Б8(П) | подающий | 69 | 65 | 35 | 5,98762E-05 | 3,892E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| УТ-а10 | т.Б8(П) | обратный | 69 | 65 | 35 | 5,98762E-05 | 3,892E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.а9 | УТ-а10 | подающий | 207 | 10 | 39 | 0,000174588 | 1,7459E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000001 |
| т.а9 | УТ-а10 | обратный | 207 | 10 | 39 | 0,000174588 | 1,7459E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000001 |
| т.а9 | ЦТП Овражная,20 | подающий | 100 | 1 | 49 | 0,011608992 | 1,1609E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000000003 |
| т.а9 | ЦТП Овражная,20 | обратный | 100 | 1 | 49 | 0,011608992 | 1,1609E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000000003 |
| УТ-4 | т.а9-1 | подающий | 207 | 12,3 | 39 | 0,000174588 | 2,1474E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000001 |
| УТ-4 | т.а9-1 | обратный | 207 | 12,3 | 39 | 0,000174588 | 2,1474E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000001 |
| ТК-1-0 | УТ-4 | подающий | 207 | 40 | 39 | 0,000174588 | 6,9835E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000004 |
| ТК-1-0 | УТ-4 | обратный | 207 | 40 | 39 | 0,000174588 | 6,9835E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000004 |
| УТ-3 | ТК-1-0 | подающий | 207 | 50 | 39 | 0,000174588 | 8,7294E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000004 |
| УТ-3 | ТК-1-0 | обратный | 207 | 50 | 39 | 0,000174588 | 8,7294E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000004 |
| УТ-3 | Овражная,7 | подающий | 100 | 10 | 56 | 1,4438788 | 0,01443879 | 6,41 | 0,16 | 0,000004186 |
| УТ-3 | Овражная,7 | обратный | 100 | 10 | 56 | 1,4438788 | 0,01443879 | 6,41 | 0,16 | 0,000004186 |
| УТ-2 | УТ-3 | подающий | 207 | 63 | 39 | 0,000174588 | 1,0999E-05 | 11,28 | 0,09 | 0,000000006 |
| УТ-2 | УТ-3 | обратный | 207 | 63 | 39 | 0,000174588 | 1,0999E-05 | 11,28 | 0,09 | 0,000000006 |
| УТ-2 | Овражная,5 | подающий | 100 | 16 | 55 | 0,639915563 | 0,01023865 | 6,41 | 0,16 | 0,000002968 |
| УТ-2 | Овражная,5 | обратный | 100 | 16 | 55 | 0,639915563 | 0,01023865 | 6,41 | 0,16 | 0,000002968 |
| ТК-64 | УТ-2 | подающий | 207 | 169 | 39 | 0,000174588 | 2,9505E-05 | 11,28 | 0,09 | 0,000000015 |
| ТК-64 | УТ-2 | обратный | 207 | 169 | 39 | 0,000174588 | 2,9505E-05 | 11,28 | 0,09 | 0,000000015 |
| ТК-64 | Овражная,3,1 | подающий | 100 | 14 | 41 | 0,000333513 | 4,6692E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000001 |
| ТК-64 | Овражная,3,1 | обратный | 100 | 14 | 41 | 0,000333513 | 4,6692E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000001 |
| УТ-а10 | т.а9-2 | подающий | 207 | 40 | 39 | 0,000174588 | 6,9835E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000004 |
| УТ-а10 | т.а9-2 | обратный | 207 | 40 | 39 | 0,000174588 | 6,9835E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000004 |
| УТ-а11 | т.а11-2 | подающий | 150 | 15 | 39 | 0,000174588 | 2,6188E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000001 |
| УТ-а11 | т.а11-2 | обратный | 150 | 15 | 39 | 0,000174588 | 2,6188E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000001 |
| УТ-а11 | Дзержинского,21 | подающий | 100 | 1 | 49 | 0,011608992 | 1,1609E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000000003 |
| УТ-а11 | Дзержинского,21 | обратный | 100 | 1 | 49 | 0,011608992 | 1,1609E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000000003 |
| т.7 | УТ-ЦТП | подающий | 150 | 127 | 38 | 0,0001301 | 1,6523E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000000006 |
| т.7 | УТ-ЦТП | обратный | 150 | 127 | 38 | 0,0001301 | 1,6523E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000000006 |
| т.6 | т.7 | подающий | 207 | 31,5 | 38 | 0,0001301 | 4,0981E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000002 |
| т.6 | т.7 | обратный | 207 | 31,5 | 38 | 0,0001301 | 4,0981E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000002 |
| т.6 | т.а18 | подающий | 125 | 8 | 38 | 0,0001301 | 1,0408E-06 | 7,48 | 0,13 |  |
| т.6 | т.а18 | обратный | 125 | 8 | 38 | 0,0001301 | 1,0408E-06 | 7,48 | 0,13 |  |
| ТК-1л | ТК-2л | подающий | 82 | 33,02 | 38 | 0,0001301 | 4,2959E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000000001 |
| ТК-1л | ТК-2л | обратный | 82 | 33,02 | 38 | 0,0001301 | 4,2959E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000000001 |
| ТК-1л | ТК-4л | подающий | 100 | 48,02 | 38 | 0,0001301 | 6,2474E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000002 |
| ТК-1л | ТК-4л | обратный | 100 | 48,02 | 38 | 0,0001301 | 6,2474E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000002 |
| ТК-4л | Лермонтова,9,к.Гл.кор | подающий | 69 | 4,5 | 38 | 0,0001301 | 5,8545E-07 | 5,15 | 0,19 |  |
| ТК-4л | Лермонтова,9,к.Гл.кор | обратный | 69 | 4,5 | 38 | 0,0001301 | 5,854E-07 | 5,15 | 0,19 |  |
| ТК-4л | Ивановская,26,к.а | подающий | 69 | 4,5 | 54 | 0,296751161 | 0,00133538 | 5,15 | 0,19 | 0,000000311 |
| ТК-4л | Ивановская,26,к.а | обратный | 69 | 4,5 | 54 | 0,296751161 | 0,00133538 | 5,15 | 0,19 | 0,000000311 |
| ТК-2л | ТК-3А-л | подающий | 50 | 30 | 38 | 0,0001301 | 3,903E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| ТК-2л | ТК-3А-л | обратный | 50 | 30 | 38 | 0,0001301 | 3,903E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| ТК-2л | Лермонтова,9,к.Поликл. | подающий | 50 | 37,02 | 38 | 0,0001301 | 4,8163E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| ТК-2л | Лермонтова,9,к.Поликл. | обратный | 50 | 37,02 | 38 | 0,0001301 | 4,8163E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.7 | т.7а | подающий | 150 | 93 | 49 | 0,011608992 | 0,00107964 | 8,59 | 0,12 | 0,00000042 |
| т.7 | т.7а | обратный | 150 | 93 | 49 | 0,011608992 | 0,00107964 | 8,59 | 0,12 | 0,00000042 |
| СК-2 | Дзержинского,11 | подающий | 100 | 24 | 54 | 0,296751161 | 0,00712203 | 6,41 | 0,16 | 0,000002065 |
| СК-2 | Дзержинского,11 | обратный | 100 | 24 | 54 | 0,296751161 | 0,00712203 | 6,41 | 0,16 | 0,000002065 |
| СК-2 | Дзержинского,11,к.б | подающий | 39 | 4 | 54 | 0,296751161 | 0,001187 | 4,04 | 0,25 | 0,000000217 |
| СК-2 | Дзержинского,11,к.б | обратный | 39 | 4 | 54 | 0,296751161 | 0,001187 | 4,04 | 0,25 | 0,000000217 |
| т.В | СК-2 | подающий | 100 | 24 | 54 | 0,296751161 | 0,00712203 | 6,41 | 0,16 | 0,000002065 |
| т.В | СК-2 | обратный | 100 | 24 | 54 | 0,296751161 | 0,00712203 | 6,41 | 0,16 | 0,000002065 |
| т.В | Дзержинского,13 | подающий | 100 | 2,5 | 49 | 0,011608992 | 2,9022E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000000008 |
| т.В | Дзержинского,13 | обратный | 100 | 2,5 | 49 | 0,011608992 | 2,9023E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000000008 |
| т.А | т.Б | подающий | 125 | 70 | 49 | 0,011608992 | 0,00081263 | 7,48 | 0,13 | 0,000000275 |
| т.А | т.Б | обратный | 125 | 70 | 49 | 0,011608992 | 0,00081263 | 7,48 | 0,13 | 0,000000275 |
| т.1-а1 | т.1-а2 | подающий | 150 | 25 | 49 | 0,011608992 | 0,00029022 | 8,59 | 0,12 | 0,000000113 |
| т.1-а1 | т.1-а2 | обратный | 150 | 25 | 49 | 0,011608992 | 0,00029022 | 8,59 | 0,12 | 0,000000113 |
| ТК-3д | т.1-а | подающий | 150 | 51 | 49 | 0,011608992 | 0,00059206 | 8,59 | 0,12 | 0,00000023 |
| ТК-3д | т.1-а | обратный | 150 | 51 | 49 | 0,011608992 | 0,00059206 | 8,59 | 0,12 | 0,00000023 |
| т.А | УТ-а12 | подающий | 125 | 10 | 49 | 0,011608992 | 0,00011609 | 7,48 | 0,13 | 0,000000039 |
| т.А | УТ-а12 | обратный | 125 | 10 | 49 | 0,011608992 | 0,00011609 | 7,48 | 0,13 | 0,000000039 |
| УТ-а15 | т.а17 | подающий | 69 | 20 | 49 | 0,011608992 | 0,00023218 | 5,15 | 0,19 | 0,000000054 |
| УТ-а15 | т.а17 | обратный | 69 | 20 | 49 | 0,011608992 | 0,00023218 | 5,15 | 0,19 | 0,000000054 |
| УТ-а15 | Ивановская,24,к.Б | подающий | 82 | 27 | 49 | 0,011608992 | 0,00031344 | 5,67 | 0,18 | 0,00000008 |
| УТ-а15 | Ивановская,24,к.Б | обратный | 82 | 27 | 49 | 0,011608992 | 0,00031344 | 5,67 | 0,18 | 0,00000008 |
| УТ-а12 | УТ-а13 | подающий | 108 | 20 | 49 | 0,011608992 | 0,00023218 | 6,74 | 0,15 | 0,000000071 |
| УТ-а12 | УТ-а13 | обратный | 108 | 20 | 49 | 0,011608992 | 0,00023218 | 6,74 | 0,15 | 0,000000071 |
| УТ-а12 | Лермонтова,12,с.баня | подающий | 100 | 40 | 49 | 0,011608992 | 0,00046436 | 6,41 | 0,16 | 0,000000135 |
| УТ-а12 | Лермонтова,12,с.баня | обратный | 100 | 40 | 49 | 0,011608992 | 0,00046436 | 6,41 | 0,16 | 0,000000135 |
| УТ-а14 | УТ-а15 | подающий | 108 | 10 | 49 | 0,011608992 | 0,00011609 | 6,74 | 0,15 | 0,000000035 |
| УТ-а14 | УТ-а15 | обратный | 108 | 10 | 49 | 0,011608992 | 0,00011609 | 6,74 | 0,15 | 0,000000035 |
| УТ-а13 | т.а20 | подающий | 100 | 17,39 | 34 | 4,77573E-05 | 8,305E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| УТ-а13 | т.а20 | обратный | 100 | 17,39 | 34 | 4,77573E-05 | 8,305E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| ТК-1с | Советская,36 | подающий | 82 | 6 | 34 | 4,77573E-05 | 2,8654E-07 | 5,67 | 0,18 |  |
| ТК-1с | Советская,36 | обратный | 82 | 6 | 34 | 4,77573E-05 | 2,865E-07 | 5,67 | 0,18 |  |
| ТК-2с | т.А | подающий | 100 | 28,5 | 34 | 4,77573E-05 | 1,3611E-06 | 6,41 | 0,16 |  |
| ТК-2с | т.А | обратный | 100 | 28,5 | 34 | 4,77573E-05 | 1,3611E-06 | 6,41 | 0,16 |  |
| ТК-3с | ТК-2с | подающий | 100 | 25 | 34 | 4,77573E-05 | 1,1939E-06 | 6,41 | 0,16 |  |
| ТК-3с | ТК-2с | обратный | 100 | 25 | 34 | 4,77573E-05 | 1,1939E-06 | 6,41 | 0,16 |  |
| ТК-4с | т.а17-1 | подающий | 100 | 15 | 34 | 4,77573E-05 | 7,1636E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| ТК-4с | т.а17-1 | обратный | 100 | 15 | 34 | 4,77573E-05 | 7,164E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| ТК-4ас | ТК-4с | подающий | 100 | 40 | 34 | 4,77573E-05 | 1,9103E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000001 |
| ТК-4ас | ТК-4с | обратный | 100 | 40 | 34 | 4,77573E-05 | 1,9103E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000001 |
| ТК-5с | ТК-4ас | подающий | 100 | 76 | 34 | 4,77573E-05 | 3,6296E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000001 |
| ТК-5с | ТК-4ас | обратный | 100 | 76 | 34 | 4,77573E-05 | 3,6296E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000001 |
| УТ-а16 | ТК-5с | подающий | 100 | 13 | 34 | 4,77573E-05 | 6,2085E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| УТ-а16 | ТК-5с | обратный | 100 | 13 | 34 | 4,77573E-05 | 6,208E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| УТ-а16 | Ивановская,24,к.Г | подающий | 50 | 1 | 49 | 0,011608992 | 1,1609E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| УТ-а16 | Ивановская,24,к.Г | обратный | 50 | 1 | 49 | 0,011608992 | 1,1609E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| Кот. Пастухов., 37а | УТ-0 | подающий | 257 | 1 | 49 | 0,011608992 | 1,1609E-05 | 13,76 | 0,07 | 0,000000007 |
| Кот. Пастухов., 37а | УТ-0 | обратный | 257 | 1 | 49 | 0,011608992 | 1,1609E-05 | 13,76 | 0,07 | 0,000000007 |
| ТК-60а | ТК-61 | подающий | 207 | 40 | 41 | 0,000333513 | 1,3341E-05 | 11,28 | 0,09 | 0,000000007 |
| ТК-60а | ТК-61 | обратный | 207 | 40 | 41 | 0,000333513 | 1,3341E-05 | 11,28 | 0,09 | 0,000000007 |
| ТК-61 | ТК-62 | подающий | 207 | 72 | 41 | 0,000333513 | 2,4013E-05 | 11,28 | 0,09 | 0,000000012 |
| ТК-61 | ТК-62 | обратный | 207 | 72 | 41 | 0,000333513 | 2,4013E-05 | 11,28 | 0,09 | 0,000000012 |
| ТК-63 | ТК-64 | подающий | 207 | 50,5 | 38 | 0,0001301 | 6,57E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000003 |
| ТК-63 | ТК-64 | обратный | 207 | 50,5 | 38 | 0,0001301 | 0,00000657 | 11,28 | 0,09 | 0,000000003 |
| т.20б | Лагерная,12 | подающий | 50 | 16,51 | 51 | 0,037954827 | 0,00062663 | 4,43 | 0,23 | 0,000000126 |
| т.20б | Лагерная,12 | обратный | 50 | 16,51 | 51 | 0,037954827 | 0,00062663 | 4,43 | 0,23 | 0,000000126 |
| т.21 | т.21а | подающий | 150 | 12,45 | 53 | 0,14365254 | 0,00178847 | 8,59 | 0,12 | 0,000000696 |
| т.21 | т.21а | обратный | 150 | 12,45 | 53 | 0,14365254 | 0,00178847 | 8,59 | 0,12 | 0,000000696 |
| т.-б3 | т.22 | подающий | 150 | 9 | 49 | 0,011608992 | 0,00010448 | 8,59 | 0,12 | 0,000000041 |
| т.-б3 | т.22 | обратный | 150 | 9 | 49 | 0,011608992 | 0,00010448 | 8,59 | 0,12 | 0,000000041 |
| т.26а | ТК-26 | подающий | 150 | 4 | 64 | 6894,648971 | 27,5785959 | 8,59 | 0,12 | 0,010727265 |
| т.26а | ТК-26 | обратный | 150 | 4 | 64 | 6894,648971 | 27,5785959 | 8,59 | 0,12 | 0,010727265 |
| т-б9 | т.-б6 | подающий | 100 | 23,5 | 49 | 0,011608992 | 0,00027281 | 6,41 | 0,16 | 0,000000079 |
| т-б9 | т.-б6 | обратный | 100 | 23,5 | 49 | 0,011608992 | 0,00027281 | 6,41 | 0,16 | 0,000000079 |
| т.-б6 | т-б8 | подающий | 82 | 1 | 49 | 0,011608992 | 1,1609E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000000003 |
| т.-б6 | т-б8 | обратный | 82 | 1 | 49 | 0,011608992 | 1,1609E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000000003 |
| т.-б6 | Советская,96 | подающий | 82 | 10 | 49 | 0,011608992 | 0,00011609 | 5,67 | 0,18 | 0,00000003 |
| т.-б6 | Советская,96 | обратный | 82 | 10 | 49 | 0,011608992 | 0,00011609 | 5,67 | 0,18 | 0,00000003 |
| т-б8 | ТК-47 | подающий | 82 | 13 | 60 | 62,01781212 | 0,80623156 | 5,67 | 0,18 | 0,000206715 |
| т-б8 | ТК-47 | обратный | 82 | 13 | 60 | 62,01781212 | 0,80623156 | 5,67 | 0,18 | 0,000206715 |
| ТК-1-0 | Овражная,Насосная | подающий | 39 | 18 | 49 | 0,011608992 | 0,00020896 | 4,04 | 0,25 | 0,000000038 |
| ТК-1-0 | Овражная,Насосная | обратный | 39 | 18 | 49 | 0,011608992 | 0,00020896 | 4,04 | 0,25 | 0,000000038 |
| т.а9-2 | т.а11-1 | подающий | 207 | 15 | 39 | 0,000174588 | 2,6188E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000001 |
| т.а9-2 | т.а11-1 | обратный | 207 | 15 | 39 | 0,000174588 | 2,6188E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000001 |
| т.а9-1 | т.а9 | подающий | 207 | 1 | 49 | 0,011608992 | 1,1609E-05 | 11,28 | 0,09 | 0,000000006 |
| т.а9-1 | т.а9 | обратный | 207 | 1 | 49 | 0,011608992 | 1,1609E-05 | 11,28 | 0,09 | 0,000000006 |
| т.а11-1 | УТ-а11 | подающий | 150 | 35 | 39 | 0,000174588 | 6,1106E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000002 |
| т.а11-1 | УТ-а11 | обратный | 150 | 35 | 39 | 0,000174588 | 6,1106E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000002 |
| т.а11-2 | т.6а | подающий | 207 | 5 | 38 | 0,0001301 | 6,505E-07 | 11,28 | 0,09 |  |
| т.а11-2 | т.6а | обратный | 207 | 5 | 38 | 0,0001301 | 6,505E-07 | 11,28 | 0,09 |  |
| УТ-а10 | Овражная,23/20 | подающий | 100 | 2 | 49 | 0,011608992 | 2,3218E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000000007 |
| УТ-а10 | Овражная,23/20 | обратный | 100 | 2 | 49 | 0,011608992 | 2,3218E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000000007 |
| т.6а | т.6 | подающий | 207 | 47,46 | 38 | 0,0001301 | 6,1745E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000003 |
| т.6а | т.6 | обратный | 207 | 47,46 | 38 | 0,0001301 | 6,1745E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000003 |
| т.а18 | т.а19 | подающий | 125 | 28 | 38 | 0,0001301 | 3,6428E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000000001 |
| т.а18 | т.а19 | обратный | 125 | 28 | 38 | 0,0001301 | 3,6428E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000000001 |
| т.а19 | ТК-КГУ-2 | подающий | 100 | 34,8 | 38 | 0,0001301 | 4,5275E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000001 |
| т.а19 | ТК-КГУ-2 | обратный | 100 | 34,8 | 38 | 0,0001301 | 4,5275E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000001 |
| т.7а | ТК-3д | подающий | 150 | 64 | 49 | 0,011608992 | 0,00074298 | 8,59 | 0,12 | 0,000000289 |
| т.7а | ТК-3д | обратный | 150 | 64 | 49 | 0,011608992 | 0,00074298 | 8,59 | 0,12 | 0,000000289 |
| УТ-ЦТП | ТК-1л | подающий | 150 | 3 | 38 | 0,0001301 | 3,903E-07 | 8,59 | 0,12 |  |
| УТ-ЦТП | ТК-1л | обратный | 150 | 3 | 38 | 0,0001301 | 3,903E-07 | 8,59 | 0,12 |  |
| ТК-3А-л | т.3а | подающий | 50 | 5 | 38 | 0,0001301 | 6,505E-07 | 4,43 | 0,23 |  |
| ТК-3А-л | т.3а | обратный | 50 | 5 | 38 | 0,0001301 | 6,505E-07 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.3а | Ивановская,37,к.а | подающий | 50 | 31 | 38 | 0,0001301 | 4,0331E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.3а | Ивановская,37,к.а | обратный | 50 | 31 | 38 | 0,0001301 | 4,0331E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| УТ-ЦТП | т.4 | подающий | 50 | 30,02 | 38 | 0,0001301 | 3,9056E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| УТ-ЦТП | т.4 | обратный | 50 | 30,02 | 38 | 0,0001301 | 3,9056E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.Б | т.В | подающий | 100 | 14 | 49 | 0,011608992 | 0,00016253 | 6,41 | 0,16 | 0,000000047 |
| т.Б | т.В | обратный | 100 | 14 | 49 | 0,011608992 | 0,00016253 | 6,41 | 0,16 | 0,000000047 |
| т.1-а2 | т.А | подающий | 150 | 12 | 49 | 0,011608992 | 0,00013931 | 8,59 | 0,12 | 0,000000054 |
| т.1-а2 | т.А | обратный | 150 | 12 | 49 | 0,011608992 | 0,00013931 | 8,59 | 0,12 | 0,000000054 |
| т.1-а | т.1-а1 | подающий | 150 | 5 | 49 | 0,011608992 | 5,8045E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000000023 |
| т.1-а | т.1-а1 | обратный | 150 | 5 | 49 | 0,011608992 | 5,8045E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000000023 |
| т.а21 | УТ-а16 | подающий | 100 | 15 | 34 | 4,77573E-05 | 7,1636E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| т.а21 | УТ-а16 | обратный | 100 | 15 | 34 | 4,77573E-05 | 7,164E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| т.а17 | Ивановская,24,к.гаражи | подающий | 69 | 23 | 49 | 0,011608992 | 0,00026701 | 5,15 | 0,19 | 0,000000062 |
| т.а17 | Ивановская,24,к.гаражи | обратный | 69 | 23 | 49 | 0,011608992 | 0,00026701 | 5,15 | 0,19 | 0,000000062 |
| т.А | ТК-1с | подающий | 100 | 20 | 34 | 4,77573E-05 | 9,5515E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| т.А | ТК-1с | обратный | 100 | 20 | 34 | 4,77573E-05 | 9,551E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| ТК-5с | Ивановская,22,с.Муз.шк | подающий | 50 | 8 | 34 | 4,77573E-05 | 3,8206E-07 | 4,43 | 0,23 |  |
| ТК-5с | Ивановская,22,с.Муз.шк | обратный | 50 | 8 | 34 | 4,77573E-05 | 3,821E-07 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.а17-1 | УТ-а17 | подающий | 100 | 10,27 | 34 | 4,77573E-05 | 4,9047E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| т.а17-1 | УТ-а17 | обратный | 100 | 10,27 | 34 | 4,77573E-05 | 4,905E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| т.а17-2 | ТК-3с | подающий | 100 | 15 | 34 | 4,77573E-05 | 7,1636E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| т.а17-2 | ТК-3с | обратный | 100 | 15 | 34 | 4,77573E-05 | 7,164E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| т.а2-2 | Осыпная,5 | подающий | 100 | 37 | 52 | 0,072428958 | 0,00267987 | 6,41 | 0,16 | 0,000000777 |
| т.а2-2 | Осыпная,5 | обратный | 100 | 37 | 52 | 0,072428958 | 0,00267987 | 6,41 | 0,16 | 0,000000777 |
| т.а2-1 | УТ-а2 | подающий | 100 | 10 | 54 | 0,296751161 | 0,00296751 | 6,41 | 0,16 | 0,00000086 |
| т.а2-1 | УТ-а2 | обратный | 100 | 10 | 54 | 0,296751161 | 0,00296751 | 6,41 | 0,16 | 0,00000086 |
| т.а6-1 | УТ-а6 | подающий | 82 | 6 | 51 | 0,037954827 | 0,00022773 | 5,67 | 0,18 | 0,000000058 |
| т.а6-1 | УТ-а6 | обратный | 82 | 6 | 51 | 0,037954827 | 0,00022773 | 5,67 | 0,18 | 0,000000058 |
| т.а6-2 | ТК-65 | подающий | 82 | 40 | 62 | 573,0852435 | 22,9234097 | 5,67 | 0,18 | 0,005877485 |
| т.а6-2 | ТК-65 | обратный | 82 | 40 | 62 | 573,0852435 | 22,9234097 | 5,67 | 0,18 | 0,005877485 |
| УТ-а17 | т.а17-2 | подающий | 100 | 5,72 | 34 | 4,77573E-05 | 2,7317E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| УТ-а17 | т.а17-2 | обратный | 100 | 5,72 | 34 | 4,77573E-05 | 2,732E-07 | 6,41 | 0,16 |  |
| УТ-а17 | Ивановская,35 | подающий | 82 | 2 | 49 | 0,011608992 | 2,3218E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000000006 |
| УТ-а17 | Ивановская,35 | обратный | 82 | 2 | 49 | 0,011608992 | 2,3218E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000000006 |
| т.4 | Овражная,16,к.а | подающий | 50 | 20 | 49 | 0,011608992 | 0,00023218 | 4,43 | 0,23 | 0,000000047 |
| т.4 | Овражная,16,к.а | обратный | 50 | 20 | 49 | 0,011608992 | 0,00023218 | 4,43 | 0,23 | 0,000000047 |
| ТК-КГУ-2 | Дзержинского,17,к.КГУ,с.гл.к. | подающий | 100 | 5 | 49 | 0,011608992 | 5,8045E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000000017 |
| ТК-КГУ-2 | Дзержинского,17,к.КГУ,с.гл.к. | обратный | 100 | 5 | 49 | 0,011608992 | 5,8045E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000000017 |
| ТК-КГУ-2 | Дзержинского,17,к.КГУ,с.сп.зал | подающий | 100 | 45 | 49 | 0,011608992 | 0,0005224 | 6,41 | 0,16 | 0,000000151 |
| ТК-КГУ-2 | Дзержинского,17,к.КГУ,с.сп.зал | обратный | 100 | 45 | 49 | 0,011608992 | 0,0005224 | 6,41 | 0,16 | 0,000000151 |
| ТК-КГУ-2 | Дзержинского,17,к.КГУ,с.Столовая | подающий | 100 | 45 | 49 | 0,011608992 | 0,0005224 | 6,41 | 0,16 | 0,000000151 |
| ТК-КГУ-2 | Дзержинского,17,к.КГУ,с.Столовая | обратный | 100 | 45 | 49 | 0,011608992 | 0,0005224 | 6,41 | 0,16 | 0,000000151 |
| ТК-20а-1 | ТК-20а-2 | подающий | 69 | 42 | 49 | 0,011608992 | 0,00048758 | 5,15 | 0,19 | 0,000000114 |
| ТК-20а-1 | ТК-20а-2 | обратный | 69 | 42 | 49 | 0,011608992 | 0,00048758 | 5,15 | 0,19 | 0,000000114 |
| ТК-20а-2 | Лагерная,6,3 | подающий | 69 | 10 | 49 | 0,011608992 | 0,00011609 | 5,15 | 0,19 | 0,000000027 |
| ТК-20а-2 | Лагерная,6,3 | обратный | 69 | 10 | 49 | 0,011608992 | 0,00011609 | 5,15 | 0,19 | 0,000000027 |
| ТК-20а-1 | Лагерная,6,1 | подающий | 69 | 3 | 49 | 0,011608992 | 3,4827E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000000008 |
| ТК-20а-1 | Лагерная,6,1 | обратный | 69 | 3 | 49 | 0,011608992 | 3,4827E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000000008 |
| ТК-20а-2 | Лагерная,6,2 | подающий | 69 | 3 | 49 | 0,011608992 | 3,4827E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000000008 |
| ТК-20а-2 | Лагерная,6,2 | обратный | 69 | 3 | 49 | 0,011608992 | 3,4827E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000000008 |
| ТК-12-1 | Осыпная,4,2 | подающий | 50 | 5 | 49 | 0,011608992 | 5,8045E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000000012 |
| ТК-12-1 | Осыпная,4,2 | обратный | 50 | 5 | 49 | 0,011608992 | 5,8045E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000000012 |
| ТК-12-2 | ТК-12-3 | подающий | 82 | 50 | 49 | 0,011608992 | 0,00058045 | 5,67 | 0,18 | 0,000000149 |
| ТК-12-2 | ТК-12-3 | обратный | 82 | 50 | 49 | 0,011608992 | 0,00058045 | 5,67 | 0,18 | 0,000000149 |
| ТК-12-3 | Советская,86,3 | подающий | 50 | 3 | 49 | 0,011608992 | 3,4827E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000000007 |
| ТК-12-3 | Советская,86,3 | обратный | 50 | 3 | 49 | 0,011608992 | 3,4827E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000000007 |
| ТК-12-2 | Советская,86,1 | подающий | 50 | 12 | 49 | 0,011608992 | 0,00013931 | 4,43 | 0,23 | 0,000000028 |
| ТК-12-2 | Советская,86,1 | обратный | 50 | 12 | 49 | 0,011608992 | 0,00013931 | 4,43 | 0,23 | 0,000000028 |
| ТК-12-2 | Советская,86,2 | подающий | 100 | 3 | 49 | 0,011608992 | 3,4827E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,00000001 |
| ТК-12-2 | Советская,86,2 | обратный | 100 | 3 | 49 | 0,011608992 | 3,4827E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,00000001 |
| ТК-8-1 | ТК-8-2 | подающий | 100 | 45 | 49 | 0,011608992 | 0,0005224 | 6,41 | 0,16 | 0,000000151 |
| ТК-8-1 | ТК-8-2 | обратный | 100 | 45 | 49 | 0,011608992 | 0,0005224 | 6,41 | 0,16 | 0,000000151 |
| ТК-8-2 | Юношеская,1,к."Волга",с.Гараж | подающий | 100 | 5 | 49 | 0,011608992 | 5,8045E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000000017 |
| ТК-8-2 | Юношеская,1,к."Волга",с.Гараж | обратный | 100 | 5 | 49 | 0,011608992 | 5,8045E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000000017 |
| ТК-8-2 | Юношеская,1,к."Волга",с.Конф.зал | подающий | 100 | 5 | 49 | 0,011608992 | 5,8045E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000000017 |
| ТК-8-2 | Юношеская,1,к."Волга",с.Конф.зал | обратный | 100 | 5 | 49 | 0,011608992 | 5,8045E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000000017 |
| ТК-8-1 | Юношеская,1,к.Гост.,с."Волга" | подающий | 100 | 3 | 49 | 0,011608992 | 3,4827E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,00000001 |
| ТК-8-1 | Юношеская,1,к.Гост.,с."Волга" | обратный | 100 | 3 | 49 | 0,011608992 | 3,4827E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,00000001 |
| т-б7 | Советская,100 | подающий | 82 | 33 | 60 | 62,01781212 | 2,0465878 | 5,67 | 0,18 | 0,000524738 |
| т-б7 | Советская,100 | обратный | 82 | 33 | 60 | 62,01781212 | 2,0465878 | 5,67 | 0,18 | 0,000524738 |
| т-а3 | т. | подающий | 82 | 29 | 56 | 1,4438788 | 0,04187249 | 5,67 | 0,18 | 0,000010736 |
| т-а3 | т. | обратный | 82 | 29 | 56 | 1,4438788 | 0,04187249 | 5,67 | 0,18 | 0,000010736 |
| т-а5 | ТК-10 | подающий | 207 | 30 | 53 | 0,14365254 | 0,00430958 | 11,28 | 0,09 | 0,000002199 |
| т-а5 | ТК-10 | обратный | 207 | 30 | 53 | 0,14365254 | 0,00430958 | 11,28 | 0,09 | 0,000002199 |
| ТК-49 | Бульвар Петрковского,6 | подающий | 50 | 6 | 49 | 0,011608992 | 6,9654E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000000014 |
| ТК-49 | Бульвар Петрковского,6 | обратный | 50 | 6 | 49 | 0,011608992 | 6,9654E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000000014 |
| т.15 | т-б1 | подающий | 150 | 25,63 | 49 | 0,011608992 | 0,00029754 | 8,59 | 0,12 | 0,000000116 |
| т.15 | т-б1 | обратный | 150 | 25,63 | 49 | 0,011608992 | 0,00029754 | 8,59 | 0,12 | 0,000000116 |
| т-б2 | Пастуховская,43,к.а | подающий | 32 | 2 | 49 | 0,011608992 | 2,3218E-05 | 3,8 | 0,26 | 0,000000004 |
| т-б2 | Пастуховская,43,к.а | обратный | 32 | 2 | 49 | 0,011608992 | 2,3218E-05 | 3,8 | 0,26 | 0,000000004 |
| т.а20 | т.а21 | подающий | 100 | 30 | 34 | 4,77573E-05 | 1,4327E-06 | 6,41 | 0,16 |  |
| т.а20 | т.а21 | обратный | 100 | 30 | 34 | 4,77573E-05 | 1,4327E-06 | 6,41 | 0,16 |  |
| т.а20 | Ивановская,24,к.кузница | подающий | 41 | 5 | 49 | 0,011608992 | 5,8045E-05 | 4,11 | 0,24 | 0,000000011 |
| т.а20 | Ивановская,24,к.кузница | обратный | 41 | 5 | 49 | 0,011608992 | 5,8045E-05 | 4,11 | 0,24 | 0,000000011 |
| т-б2 | т.20а | подающий | 150 | 98,06 | 49 | 0,011608992 | 0,00113838 | 8,59 | 0,12 | 0,000000443 |
| т-б2 | т.20а | обратный | 150 | 98,06 | 49 | 0,011608992 | 0,00113838 | 8,59 | 0,12 | 0,000000443 |
| т-б1 | т-б2 | подающий | 150 | 16,29 | 49 | 0,011608992 | 0,00018911 | 8,59 | 0,12 | 0,000000074 |
| т-б1 | т-б2 | обратный | 150 | 16,29 | 49 | 0,011608992 | 0,00018911 | 8,59 | 0,12 | 0,000000074 |
| т-б1 | Пастуховская,39 | подающий | 50 | 2 | 49 | 0,011608992 | 2,3218E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000000005 |
| т-б1 | Пастуховская,39 | обратный | 50 | 2 | 49 | 0,011608992 | 2,3218E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000000005 |
| т.Б8(П) | Овражная,22,к.(ГВС) | подающий | 50 | 12 | 49 | 0,011608992 | 0,00013931 | 4,43 | 0,23 | 0,000000028 |
| т.Б8(П) | Овражная,22,к.(ГВС) | обратный | 50 | 12 | 49 | 0,011608992 | 0,00013931 | 4,43 | 0,23 | 0,000000028 |
| т.Б8(П) | ТК-7(П) | подающий | 69 | 39 | 49 | 0,011608992 | 0,00045275 | 5,15 | 0,19 | 0,000000106 |
| т.Б8(П) | ТК-7(П) | обратный | 69 | 39 | 49 | 0,011608992 | 0,00045275 | 5,15 | 0,19 | 0,000000106 |
| т-б10 | ТК-17 | подающий | 50 | 9,65 | 58 | 8,506923536 | 0,08209181 | 4,43 | 0,23 | 0,000016469 |
| т-б10 | ТК-17 | обратный | 50 | 9,65 | 58 | 8,506923536 | 0,08209181 | 4,43 | 0,23 | 0,000016469 |
| т-б10 | Пастуховская,33,1 | подающий | 50 | 3 | 49 | 0,011608992 | 3,4827E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000000007 |
| т-б10 | Пастуховская,33,1 | обратный | 50 | 3 | 49 | 0,011608992 | 3,4827E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000000007 |
| УТ-а15 | Ивановская,24,к.В | подающий | 82 | 11,4 | 49 | 0,011608992 | 0,00013234 | 5,67 | 0,18 | 0,000000034 |
| УТ-а15 | Ивановская,24,к.В | обратный | 82 | 11,4 | 49 | 0,011608992 | 0,00013234 | 5,67 | 0,18 | 0,000000034 |
| УТ-а16 | Ивановская,24,к.Д | подающий | 82 | 50 | 49 | 0,011608992 | 0,00058045 | 5,67 | 0,18 | 0,000000149 |
| УТ-а16 | Ивановская,24,к.Д | обратный | 82 | 50 | 49 | 0,011608992 | 0,00058045 | 5,67 | 0,18 | 0,000000149 |
| ТК-7(П) | т.ТУ | подающий | 69 | 23 | 49 | 0,011608992 | 0,00026701 | 5,15 | 0,19 | 0,000000062 |
| ТК-7(П) | т.ТУ | обратный | 69 | 23 | 49 | 0,011608992 | 0,00026701 | 5,15 | 0,19 | 0,000000062 |
| т.7а | Т.а20 | подающий | 100 | 120 | 49 | 0,011608992 | 0,00139308 | 6,41 | 0,16 | 0,000000404 |
| т.7а | Т.а20 | обратный | 100 | 120 | 49 | 0,011608992 | 0,00139308 | 6,41 | 0,16 | 0,000000404 |
| Т.а20 | Дзержинского,10 | подающий | 69 | 11 | 49 | 0,011608992 | 0,0001277 | 5,15 | 0,19 | 0,00000003 |
| Т.а20 | Дзержинского,10 | обратный | 69 | 11 | 49 | 0,011608992 | 0,0001277 | 5,15 | 0,19 | 0,00000003 |
| Т.а20 | Дзержинского,8 | подающий | 82 | 90 | 49 | 0,011608992 | 0,00104481 | 5,67 | 0,18 | 0,000000268 |
| Т.а20 | Дзержинского,8 | обратный | 82 | 90 | 49 | 0,011608992 | 0,00104481 | 5,67 | 0,18 | 0,000000268 |
| ТК-1 | т.1 | подающий | 100 | 19 | 49 | 0,011608992 | 0,00022057 | 6,41 | 0,16 | 0,000000064 |
| ТК-1 | т.1 | обратный | 100 | 19 | 49 | 0,011608992 | 0,00022057 | 6,41 | 0,16 | 0,000000064 |
| Т.а20 | Дзержинского,8а | подающий | 82 | 3 | 49 | 0,011608992 | 3,4827E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000000009 |
| Т.а20 | Дзержинского,8а | обратный | 82 | 3 | 49 | 0,011608992 | 3,4827E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000000009 |
| т.1 | т.а21 | подающий | 69 | 13 | 49 | 0,011608992 | 0,00015092 | 5,15 | 0,19 | 0,000000035 |
| т.1 | т.а21 | обратный | 69 | 13 | 49 | 0,011608992 | 0,00015092 | 5,15 | 0,19 | 0,000000035 |
| т.а21 | т.а22 | подающий | 69 | 10 | 49 | 0,011608992 | 0,00011609 | 5,15 | 0,19 | 0,000000027 |
| т.а21 | т.а22 | обратный | 69 | 10 | 49 | 0,011608992 | 0,00011609 | 5,15 | 0,19 | 0,000000027 |
| т.а22 | т.4 | подающий | 100 | 5 | 49 | 0,011608992 | 5,8045E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000000017 |
| т.а22 | т.4 | обратный | 100 | 5 | 49 | 0,011608992 | 5,8045E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000000017 |
| т.4 | ТК-2 | подающий | 82 | 23 | 49 | 0,011608992 | 0,00026701 | 5,67 | 0,18 | 0,000000068 |
| т.4 | ТК-2 | обратный | 82 | 23 | 49 | 0,011608992 | 0,00026701 | 5,67 | 0,18 | 0,000000068 |
| ТК-2 | Советская,88,к.режим1 | подающий | 50 | 12 | 49 | 0,011608992 | 0,00013931 | 4,43 | 0,23 | 0,000000028 |
| ТК-2 | Советская,88,к.режим1 | обратный | 50 | 12 | 49 | 0,011608992 | 0,00013931 | 4,43 | 0,23 | 0,000000028 |
| ТК-2 | Советская,88,к.режим2 | подающий | 50 | 13 | 49 | 0,011608992 | 0,00015092 | 4,43 | 0,23 | 0,00000003 |
| ТК-2 | Советская,88,к.режим2 | обратный | 50 | 13 | 49 | 0,011608992 | 0,00015092 | 4,43 | 0,23 | 0,00000003 |
| т.1 | т.3 | подающий | 82 | 65 | 49 | 0,011608992 | 0,00075458 | 5,67 | 0,18 | 0,000000193 |
| т.1 | т.3 | обратный | 82 | 65 | 49 | 0,011608992 | 0,00075458 | 5,67 | 0,18 | 0,000000193 |
| т.3 | Советская,88,к.Админ | подающий | 82 | 6 | 49 | 0,011608992 | 6,9654E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000000018 |
| т.3 | Советская,88,к.Админ | обратный | 82 | 6 | 49 | 0,011608992 | 6,9654E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000000018 |
| т.4 | Советская,88,к.медчасть | подающий | 50 | 25 | 49 | 0,011608992 | 0,00029022 | 4,43 | 0,23 | 0,000000058 |
| т.4 | Советская,88,к.медчасть | обратный | 50 | 25 | 49 | 0,011608992 | 0,00029022 | 4,43 | 0,23 | 0,000000058 |
| ТК-12-3 | Советская,86,к.Оптика | подающий | 33 | 5 | 49 | 0,011608992 | 5,8045E-05 | 3,84 | 0,26 | 0,00000001 |
| ТК-12-3 | Советская,86,к.Оптика | обратный | 33 | 5 | 49 | 0,011608992 | 5,8045E-05 | 3,84 | 0,26 | 0,00000001 |
| ТК-12-2 | Советская,86,к.Аптека | подающий | 50 | 5 | 49 | 0,011608992 | 5,8045E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000000012 |
| ТК-12-2 | Советская,86,к.Аптека | обратный | 50 | 5 | 49 | 0,011608992 | 5,8045E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000000012 |
| УТ-а13 | УТ-а14 | подающий | 108 | 20 | 49 | 0,011608992 | 0,00023218 | 6,74 | 0,15 | 0,000000071 |
| УТ-а13 | УТ-а14 | обратный | 108 | 20 | 49 | 0,011608992 | 0,00023218 | 6,74 | 0,15 | 0,000000071 |
| т.ТУ | см.d | подающий | 50 | 26 | 49 | 0,011608992 | 0,00030183 | 4,43 | 0,23 | 0,000000061 |
| т.ТУ | см.d | обратный | 50 | 26 | 49 | 0,011608992 | 0,00030183 | 4,43 | 0,23 | 0,000000061 |
| см.d | Нижняя Дебря,19,с.сушилка | подающий | 21 | 7 | 49 | 0,011608992 | 8,1263E-05 | 3,45 | 0,29 | 0,000000013 |
| см.d | Нижняя Дебря,19,с.сушилка | обратный | 21 | 7 | 49 | 0,011608992 | 8,1263E-05 | 3,45 | 0,29 | 0,000000013 |
| т.ТУ | Нижняя Дебря,19 | подающий | 82 | 2 | 49 | 0,011608992 | 2,3218E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000000006 |
| т.ТУ | Нижняя Дебря,19 | обратный | 82 | 2 | 49 | 0,011608992 | 2,3218E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000000006 |
| ТК-64 | Овражная,3,2 | подающий | 100 | 50 | 49 | 0,011608992 | 0,00058045 | 6,41 | 0,16 | 0,000000168 |
| ТК-64 | Овражная,3,2 | обратный | 100 | 50 | 49 | 0,011608992 | 0,00058045 | 6,41 | 0,16 | 0,000000168 |
| т. | Подлипаева,3,к.Магазин | подающий | 69 | 4 | 49 | 0,011608992 | 4,6436E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000000011 |
| т. | Подлипаева,3,к.Магазин | обратный | 69 | 4 | 49 | 0,011608992 | 4,6436E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000000011 |
| т. | Подлипаева,3 | подающий | 69 | 4 | 49 | 0,011608992 | 4,6436E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000000011 |
| т. | Подлипаева,3 | обратный | 69 | 4 | 49 | 0,011608992 | 4,6436E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000000011 |
| т. | Подлипаева,21 | подающий | 82 | 2 | 49 | 0,011608992 | 2,3218E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000000006 |
| т. | Подлипаева,21 | обратный | 82 | 2 | 49 | 0,011608992 | 2,3218E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000000006 |
| т. | Подлипаева,21,к.Магазин | подающий | 50 | 2 | 49 | 0,011608992 | 2,3218E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000000005 |
| т. | Подлипаева,21,к.Магазин | обратный | 50 | 2 | 49 | 0,011608992 | 2,3218E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000000005 |
| т.а27 | Пастуховская,33,2 | подающий | 41 | 15 | 49 | 0,011608992 | 0,00017413 | 4,11 | 0,24 | 0,000000032 |
| т.а27 | Пастуховская,33,2 | обратный | 41 | 15 | 49 | 0,011608992 | 0,00017413 | 4,11 | 0,24 | 0,000000032 |
| т.5.3 | т.5а | подающий | 150 | 8 | 49 | 0,011608992 | 9,2872E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000000036 |
| т.5.3 | т.5а | обратный | 150 | 8 | 49 | 0,011608992 | 9,2872E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000000036 |
| т.а27 | т.15 | подающий | 150 | 10 | 49 | 0,011608992 | 0,00011609 | 8,59 | 0,12 | 0,000000045 |
| т.а27 | т.15 | обратный | 150 | 10 | 49 | 0,011608992 | 0,00011609 | 8,59 | 0,12 | 0,000000045 |
| ТК-12-1 | Осыпная,4,1 | подающий | 50 | 5 | 49 | 0,011608992 | 5,8045E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000000012 |
| ТК-12-1 | Осыпная,4,1 | обратный | 50 | 5 | 49 | 0,011608992 | 5,8045E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000000012 |
| УТ-ЦТП | ЦТП- Лермонтова 9 | подающий | 150 | 2 | 49 | 0,011608992 | 2,3218E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000000009 |
| УТ-ЦТП | ЦТП- Лермонтова 9 | обратный | 150 | 2 | 49 | 0,011608992 | 2,3218E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000000009 |
| УТ-0 | т.1 | подающий | 309 | 5,5 | 5 | 0,0000057 | 3,135E-08 | 16,44 | 0,06 |  |
| УТ-0 | т.1 | обратный | 309 | 5,5 | 5 | 0,0000057 | 3,13E-08 | 16,44 | 0,06 |  |
| т.1 | т.2 | подающий | 309 | 30,26 | 5 | 0,0000057 | 1,7248E-07 | 16,44 | 0,06 |  |
| т.1 | т.2 | обратный | 309 | 30,26 | 5 | 0,0000057 | 1,725E-07 | 16,44 | 0,06 |  |
| т.3 | т.14 | подающий | 150 | 55 | 54 | 0,296751161 | 0,01632131 | 8,59 | 0,12 | 0,000006349 |
| т.3 | т.14 | обратный | 150 | 55 | 54 | 0,296751161 | 0,01632131 | 8,59 | 0,12 | 0,000006349 |
| т.2 | т.2а | подающий | 309 | 7,4 | 56 | 1,4438788 | 0,0106847 | 16,44 | 0,06 | 0,000007949 |
| т.2 | т.2а | обратный | 309 | 7,4 | 56 | 1,4438788 | 0,0106847 | 16,44 | 0,06 | 0,000007949 |
| т.2а | т.3 | подающий | 309 | 25,48 | 5 | 0,0000057 | 1,4524E-07 | 16,44 | 0,06 |  |
| т.2а | т.3 | обратный | 309 | 25,48 | 5 | 0,0000057 | 1,452E-07 | 16,44 | 0,06 |  |
| т.14 | Осыпная,7 | подающий | 100 | 6,5 | 54 | 0,296751161 | 0,00192888 | 6,41 | 0,16 | 0,000000559 |
| т.14 | Осыпная,7 | обратный | 100 | 6,5 | 54 | 0,296751161 | 0,00192888 | 6,41 | 0,16 | 0,000000559 |
| т.3а | т.4 | подающий | 309 | 39,34 | 5 | 0,0000057 | 2,2424E-07 | 16,44 | 0,06 |  |
| т.3а | т.4 | обратный | 309 | 39,34 | 5 | 0,0000057 | 2,242E-07 | 16,44 | 0,06 |  |
| т.4а | т.5 | подающий | 309 | 28,7 | 5 | 0,0000057 | 1,6359E-07 | 16,44 | 0,06 |  |
| т.4а | т.5 | обратный | 309 | 28,7 | 5 | 0,0000057 | 1,636E-07 | 16,44 | 0,06 |  |
| т.4-1а | т.4-2а | подающий | 309 | 22,56 | 5 | 0,0000057 | 1,2859E-07 | 16,44 | 0,06 |  |
| т.4-1а | т.4-2а | обратный | 309 | 22,56 | 5 | 0,0000057 | 1,286E-07 | 16,44 | 0,06 |  |
| т.4-2а | т.4а | подающий | 309 | 24,25 | 5 | 0,0000057 | 1,3823E-07 | 16,44 | 0,06 |  |
| т.4-2а | т.4а | обратный | 309 | 24,25 | 5 | 0,0000057 | 1,382E-07 | 16,44 | 0,06 |  |
| т.4 | т.4-1а | подающий | 309 | 8,08 | 5 | 0,0000057 | 4,6056E-08 | 16,44 | 0,06 |  |
| т.4 | т.4-1а | обратный | 309 | 8,08 | 5 | 0,0000057 | 4,61E-08 | 16,44 | 0,06 |  |
| т.5 | т.5.1 | подающий | 309 | 50,4 | 5 | 0,0000057 | 2,8728E-07 | 16,44 | 0,06 |  |
| т.5 | т.5.1 | обратный | 309 | 50,4 | 5 | 0,0000057 | 2,873E-07 | 16,44 | 0,06 |  |
| т.5.1 | т.5.2 | подающий | 309 | 1 | 5 | 0,0000057 | 5,7E-09 | 16,44 | 0,06 |  |
| т.5.1 | т.5.2 | обратный | 309 | 1 | 5 | 0,0000057 | 5,7E-09 | 16,44 | 0,06 |  |
| ТК-6 | т-а3 | подающий | 82 | 10,2 | 56 | 1,4438788 | 0,01472756 | 5,67 | 0,18 | 0,000003776 |
| ТК-6 | т-а3 | обратный | 82 | 10,2 | 56 | 1,4438788 | 0,01472756 | 5,67 | 0,18 | 0,000003776 |
| т.4а | т.4-3а | подающий | 82 | 1,9 | 52 | 0,072428958 | 0,00013762 | 5,67 | 0,18 | 0,000000035 |
| т.4а | т.4-3а | обратный | 82 | 1,9 | 52 | 0,072428958 | 0,00013762 | 5,67 | 0,18 | 0,000000035 |
| т.4-3а | Осыпная,14 | подающий | 82 | 9 | 52 | 0,072428958 | 0,00065186 | 5,67 | 0,18 | 0,000000167 |
| т.4-3а | Осыпная,14 | обратный | 82 | 9 | 52 | 0,072428958 | 0,00065186 | 5,67 | 0,18 | 0,000000167 |
| т.4а | Пастуховская,11 | подающий | 50 | 22 | 49 | 0,011608992 | 0,0002554 | 4,43 | 0,23 | 0,000000051 |
| т.4а | Пастуховская,11 | обратный | 50 | 22 | 49 | 0,011608992 | 0,0002554 | 4,43 | 0,23 | 0,000000051 |
| т.3 | т.3а | подающий | 309 | 11,91 | 5 | 0,0000057 | 6,7887E-08 | 16,44 | 0,06 |  |
| т.3 | т.3а | обратный | 309 | 11,91 | 5 | 0,0000057 | 6,79E-08 | 16,44 | 0,06 |  |
| т.5.3 | ТК-6 | подающий | 82 | 7,15 | 56 | 1,4438788 | 0,01032373 | 5,67 | 0,18 | 0,000002647 |
| т.5.3 | ТК-6 | обратный | 82 | 7,15 | 56 | 1,4438788 | 0,01032373 | 5,67 | 0,18 | 0,000002647 |
| т.5.2 | т.5.3 | подающий | 150 | 7,45 | 56 | 1,4438788 | 0,0107569 | 8,59 | 0,12 | 0,000004184 |
| т.5.2 | т.5.3 | обратный | 150 | 7,45 | 56 | 1,4438788 | 0,0107569 | 8,59 | 0,12 | 0,000004184 |
| Кот. Партизанская, 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот. Партизанская, 37 | Партизанская,37 | подающий | 100 | 50 | 36 | 7,62587E-05 | 3,8129E-06 | 6,73 | 0,15 | 0,000025674 |
| Кот. Партизанская, 37 | Партизанская,37 | обратный | 100 | 50 | 36 | 7,62587E-05 | 3,8129E-06 | 6,73 | 0,15 | 0,000025674 |
| Кот. п.Учхоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.Б | п. Учхоза,20 | подающий | 50 | 40 | 39 | 0,000174588 | 6,9835E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000030878 |
| т.Б | п. Учхоза,20 | обратный | 50 | 40 | 39 | 0,000174588 | 6,9835E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000030878 |
| УТ3 | ТК-8 | подающий | 100 | 28 | 39 | 0,000174588 | 4,8885E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000031233 |
| УТ3 | ТК-8 | обратный | 100 | 28 | 39 | 0,000174588 | 4,8885E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000031233 |
| ТК-7 | УТ3 | подающий | 100 | 55 | 39 | 0,000174588 | 9,6023E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,00006135 |
| ТК-7 | УТ3 | обратный | 100 | 55 | 39 | 0,000174588 | 9,6023E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,00006135 |
| ТК-7 | п. Учхоза,20а | подающий | 69 | 8 | 39 | 0,000174588 | 1,3967E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000007175 |
| ТК-7 | п. Учхоза,20а | обратный | 69 | 8 | 39 | 0,000174588 | 1,3967E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000007175 |
| т.Б | ТК-7 | подающий | 100 | 40 | 39 | 0,000174588 | 6,9835E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000044618 |
| т.Б | ТК-7 | обратный | 100 | 40 | 39 | 0,000174588 | 6,9835E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000044618 |
| ТК-4 | УТ2 | подающий | 82 | 22 | 39 | 0,000174588 | 3,8409E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000021704 |
| ТК-4 | УТ2 | обратный | 82 | 22 | 39 | 0,000174588 | 3,8409E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000021704 |
| УТ2 | п. Учхоза,19-1 | подающий | 50 | 33 | 39 | 0,000174588 | 5,7614E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000025474 |
| УТ2 | п. Учхоза,19-1 | обратный | 50 | 33 | 39 | 0,000174588 | 5,7614E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000025474 |
| ТК-4 | УТ1 | подающий | 100 | 46 | 39 | 0,000174588 | 8,0311E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000051311 |
| ТК-4 | УТ1 | обратный | 100 | 46 | 39 | 0,000174588 | 8,0311E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000051311 |
| УТ1 | п. Учхоза,21 | подающий | 50 | 40 | 39 | 0,000174588 | 6,9835E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000030878 |
| УТ1 | п. Учхоза,21 | обратный | 50 | 40 | 39 | 0,000174588 | 6,9835E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000030878 |
| УТ1 | т.Б | подающий | 100 | 45 | 39 | 0,000174588 | 7,8565E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000050195 |
| УТ1 | т.Б | обратный | 100 | 45 | 39 | 0,000174588 | 7,8565E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000050195 |
| УТ2 | п. Учхоза,19-2 | подающий | 50 | 10 | 39 | 0,000174588 | 1,7459E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000007719 |
| УТ2 | п. Учхоза,19-2 | обратный | 50 | 10 | 39 | 0,000174588 | 1,7459E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000007719 |
| ТК-1 | п. Учхоза,17 | подающий | 50 | 3 | 39 | 0,000174588 | 5,2376E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002316 |
| ТК-1 | п. Учхоза,17 | обратный | 50 | 3 | 39 | 0,000174588 | 5,2376E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002316 |
| ТК-1 | ТК-2 | подающий | 150 | 65 | 39 | 0,000174588 | 1,1348E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000097283 |
| ТК-1 | ТК-2 | обратный | 150 | 65 | 39 | 0,000174588 | 1,1348E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000097283 |
| ТК-2 | ТК-3 | подающий | 150 | 20 | 39 | 0,000174588 | 3,4918E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000029933 |
| ТК-2 | ТК-3 | обратный | 150 | 20 | 39 | 0,000174588 | 3,4918E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000029933 |
| ТК-2 | п. Учхоза,16 | подающий | 50 | 8 | 39 | 0,000174588 | 1,3967E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000006176 |
| ТК-2 | п. Учхоза,16 | обратный | 50 | 8 | 39 | 0,000174588 | 1,3967E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000006176 |
| ТК-5 | п. Учхоза,15 | подающий | 39 | 11 | 39 | 0,000174588 | 1,9205E-06 | 4,04 | 0,25 | 0,00000774 |
| ТК-5 | п. Учхоза,15 | обратный | 39 | 11 | 39 | 0,000174588 | 1,9205E-06 | 4,04 | 0,25 | 0,00000774 |
| Кот. п.Учхоз | т.А | подающий | 150 | 450 | 39 | 0,000174588 | 7,8565E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000673499 |
| Кот. п.Учхоз | т.А | обратный | 150 | 450 | 39 | 0,000174588 | 7,8565E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000673499 |
| ТК-8 | п. Учхоза,13а,с.Д/с | подающий | 50 | 42 | 39 | 0,000174588 | 7,3327E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000032422 |
| ТК-8 | п. Учхоза,13а,с.Д/с | обратный | 50 | 42 | 39 | 0,000174588 | 7,3327E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000032422 |
| т.А | ТК-1 | подающий | 150 | 35 | 39 | 0,000174588 | 6,1106E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000052383 |
| т.А | ТК-1 | обратный | 150 | 35 | 39 | 0,000174588 | 6,1106E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000052383 |
| ТК-3 | ТК-4 | подающий | 150 | 15 | 39 | 0,000174588 | 2,6188E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,00002245 |
| ТК-3 | ТК-4 | обратный | 150 | 15 | 39 | 0,000174588 | 2,6188E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,00002245 |
| ТК-3 | ТК-5 | подающий | 100 | 15 | 39 | 0,000174588 | 2,6188E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000016732 |
| ТК-3 | ТК-5 | обратный | 100 | 15 | 39 | 0,000174588 | 2,6188E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000016732 |
| Кот. Московская, 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.91.2 | т.91.3 | подающий | 82 | 35 | 23 | 9,23316E-06 | 3,2316E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000036 |
| т.91.2 | т.91.3 | обратный | 82 | 35 | 23 | 9,23316E-06 | 3,2316E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000036 |
| т.42 | т.42.1 | подающий | 82 | 17 | 23 | 9,23316E-06 | 1,5696E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000017 |
| т.42 | т.42.1 | обратный | 82 | 17 | 23 | 9,23316E-06 | 1,5696E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000017 |
| т.43.1 | т.43.2 | подающий | 82 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000002 |
| т.43.1 | т.43.2 | обратный | 82 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000002 |
| т.43 | т.43.1 | подающий | 82 | 8 | 23 | 9,23316E-06 | 7,3865E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000008 |
| т.43 | т.43.1 | обратный | 82 | 8 | 23 | 9,23316E-06 | 7,3865E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000008 |
| т.44 | т.44.1 | подающий | 82 | 40 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000041 |
| т.44 | т.44.1 | обратный | 82 | 40 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000041 |
| т.90 | т.90.1 | подающий | 82 | 33,1 | 23 | 9,23316E-06 | 3,0562E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000034 |
| т.90 | т.90.1 | обратный | 82 | 33,1 | 23 | 9,23316E-06 | 3,0562E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000034 |
| т.92.1 | т.92.2 | подающий | 82 | 10 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,00000001 |
| т.92.1 | т.92.2 | обратный | 82 | 10 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,00000001 |
| т.105 | т.105.1 | подающий | 82 | 8 | 23 | 9,23316E-06 | 7,3865E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000008 |
| т.105 | т.105.1 | обратный | 82 | 8 | 23 | 9,23316E-06 | 7,3865E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000008 |
| т.105.1 | т.105.2 | подающий | 82 | 28 | 23 | 9,23316E-06 | 2,5853E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000029 |
| т.105.1 | т.105.2 | обратный | 82 | 28 | 23 | 9,23316E-06 | 2,5853E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000029 |
| т.85.2 | т.85.4 | подающий | 82 | 57 | 23 | 9,23316E-06 | 5,2629E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000058 |
| т.85.2 | т.85.4 | обратный | 82 | 57 | 23 | 9,23316E-06 | 5,2629E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000058 |
| т.46 | т.46.1 | подающий | 82 | 26 | 23 | 9,23316E-06 | 2,4006E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000027 |
| т.46 | т.46.1 | обратный | 82 | 26 | 23 | 9,23316E-06 | 2,4006E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000027 |
| т.45.1 | т.45.2 | подающий | 82 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000005 |
| т.45.1 | т.45.2 | обратный | 82 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000005 |
| т.82.1 | т.82.2 | подающий | 82 | 26 | 23 | 9,23316E-06 | 2,4006E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000027 |
| т.82.1 | т.82.2 | обратный | 82 | 26 | 23 | 9,23316E-06 | 2,4006E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000027 |
| т.60.1 | т.61 | подающий | 82 | 18 | 23 | 9,23316E-06 | 1,662E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000018 |
| т.60.1 | т.61 | обратный | 82 | 18 | 23 | 9,23316E-06 | 1,662E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000018 |
| т.63 | т.63.1 | подающий | 82 | 41 | 23 | 9,23316E-06 | 3,7856E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000042 |
| т.63 | т.63.1 | обратный | 82 | 41 | 23 | 9,23316E-06 | 3,7856E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000042 |
| т.64 | т.64.1 | подающий | 82 | 21 | 23 | 9,23316E-06 | 1,939E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000021 |
| т.64 | т.64.1 | обратный | 82 | 21 | 23 | 9,23316E-06 | 1,939E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000021 |
| т.49.1 | т.49.3 | подающий | 82 | 45 | 23 | 9,23316E-06 | 4,1549E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000046 |
| т.49.1 | т.49.3 | обратный | 82 | 45 | 23 | 9,23316E-06 | 4,1549E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000046 |
| т.79 | т.79.1 | подающий | 82 | 1,5 | 23 | 9,23316E-06 | 1,385E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000002 |
| т.79 | т.79.1 | обратный | 82 | 1,5 | 23 | 9,23316E-06 | 1,385E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000002 |
| т.77.1 | т.77.2 | подающий | 82 | 10 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,00000001 |
| т.77.1 | т.77.2 | обратный | 82 | 10 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,00000001 |
| т.98 | т.98.1 | подающий | 82 | 13 | 23 | 9,23316E-06 | 1,2003E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000013 |
| т.98 | т.98.1 | обратный | 82 | 13 | 23 | 9,23316E-06 | 1,2003E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000013 |
| т.97 | т.97.1 | подающий | 82 | 14 | 23 | 9,23316E-06 | 1,2926E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000014 |
| т.97 | т.97.1 | обратный | 82 | 14 | 23 | 9,23316E-06 | 1,2926E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000014 |
| т.77.2 | т.77.4 | подающий | 82 | 88 | 23 | 9,23316E-06 | 8,1252E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,00000009 |
| т.77.2 | т.77.4 | обратный | 82 | 88 | 23 | 9,23316E-06 | 8,1252E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,00000009 |
| т.102 | т.102.1 | подающий | 82 | 26 | 23 | 9,23316E-06 | 2,4006E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000027 |
| т.102 | т.102.1 | обратный | 82 | 26 | 23 | 9,23316E-06 | 2,4006E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000027 |
| т.102 | т.102.2 | подающий | 82 | 56 | 23 | 9,23316E-06 | 5,1706E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000057 |
| т.102 | т.102.2 | обратный | 82 | 56 | 23 | 9,23316E-06 | 5,1706E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000057 |
| т.51.3 | т.51.4 | подающий | 82 | 35 | 23 | 9,23316E-06 | 3,2316E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000036 |
| т.51.3 | т.51.4 | обратный | 82 | 35 | 23 | 9,23316E-06 | 3,2316E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000036 |
| т.17 | т.18 | подающий | 82 | 110 | 34 | 4,77573E-05 | 5,2533E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000000582 |
| т.17 | т.18 | обратный | 82 | 110 | 34 | 4,77573E-05 | 5,2533E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000000582 |
| т.51.1 | т.51.2 | подающий | 82 | 10 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000066 |
| т.51.1 | т.51.2 | обратный | 82 | 10 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000066 |
| т.26 | т.27 | подающий | 82 | 35 | 23 | 9,23316E-06 | 3,2316E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000036 |
| т.26 | т.27 | обратный | 82 | 35 | 23 | 9,23316E-06 | 3,2316E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000036 |
| т.27 | т.29 | подающий | 82 | 45 | 30 | 2,22796E-05 | 1,0026E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000000111 |
| т.27 | т.29 | обратный | 82 | 45 | 30 | 2,22796E-05 | 1,0026E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000000111 |
| т.20 | т.21 | подающий | 82 | 171 | 34 | 4,77573E-05 | 8,1665E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000000904 |
| т.20 | т.21 | обратный | 82 | 171 | 34 | 4,77573E-05 | 8,1665E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000000904 |
| т.48 | т.48.1 | подающий | 82 | 6 | 23 | 9,23316E-06 | 5,5399E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000006 |
| т.48 | т.48.1 | обратный | 82 | 6 | 23 | 9,23316E-06 | 5,5399E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000006 |
| т.48.1 | т.48.2 | подающий | 82 | 6 | 23 | 9,23316E-06 | 5,5399E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000006 |
| т.48.1 | т.48.2 | обратный | 82 | 6 | 23 | 9,23316E-06 | 5,5399E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000006 |
| т.69 | т.69.1 | подающий | 82 | 15 | 23 | 9,23316E-06 | 1,385E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000015 |
| т.69 | т.69.1 | обратный | 82 | 15 | 23 | 9,23316E-06 | 1,385E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000015 |
| т.49 | т.49.1 | подающий | 82 | 40 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000041 |
| т.49 | т.49.1 | обратный | 82 | 40 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000041 |
| т.73.2 | т.73.3 | подающий | 82 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000005 |
| т.73.2 | т.73.3 | обратный | 82 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000005 |
| т.К1 | т.6 | подающий | 82 | 90 | 23 | 9,23316E-06 | 8,3098E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000092 |
| т.К1 | т.6 | обратный | 82 | 90 | 23 | 9,23316E-06 | 8,3098E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000092 |
| т.М | т.2 | подающий | 82 | 23 | 31 | 2,6426E-05 | 6,078E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000067 |
| т.М | т.2 | обратный | 82 | 23 | 31 | 2,6426E-05 | 6,078E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000067 |
| т.27 | т.28 | подающий | 82 | 4 | 30 | 2,22796E-05 | 8,9119E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,00000001 |
| т.27 | т.28 | обратный | 82 | 4 | 30 | 2,22796E-05 | 8,9119E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,00000001 |
| т.92.3 | т.93 | подающий | 82 | 18 | 34 | 4,77573E-05 | 8,5963E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000095 |
| т.92.3 | т.93 | обратный | 82 | 18 | 34 | 4,77573E-05 | 8,5963E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000095 |
| т.92.1 | т.92.3 | подающий | 82 | 34 | 34 | 4,77573E-05 | 1,6237E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,00000018 |
| т.92.1 | т.92.3 | обратный | 82 | 34 | 34 | 4,77573E-05 | 1,6237E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,00000018 |
| т.68 | т.68.1 | подающий | 82 | 35 | 22 | 8,46836E-06 | 2,9639E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000033 |
| т.68 | т.68.1 | обратный | 82 | 35 | 22 | 8,46836E-06 | 2,9639E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000033 |
| т.70.1 | т.70.3 | подающий | 100 | 75 | 42 | 0,000475779 | 3,5683E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000004467 |
| т.70.1 | т.70.3 | обратный | 100 | 75 | 42 | 0,000475779 | 3,5683E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000004467 |
| т.70.1 | т.70.2 | подающий | 100 | 22 | 23 | 9,23316E-06 | 2,0313E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000025 |
| т.70.1 | т.70.2 | обратный | 100 | 22 | 23 | 9,23316E-06 | 2,0313E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000025 |
| т.102.2 | т.102.3 | подающий | 100 | 7 | 23 | 9,23316E-06 | 6,4632E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000008 |
| т.102.2 | т.102.3 | обратный | 100 | 7 | 23 | 9,23316E-06 | 6,4632E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000008 |
| т.102.3 | т.102.4 | подающий | 100 | 32 | 23 | 9,23316E-06 | 2,9546E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000037 |
| т.102.3 | т.102.4 | обратный | 100 | 32 | 23 | 9,23316E-06 | 2,9546E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000037 |
| т.102.4 | т.102.5 | подающий | 100 | 37 | 23 | 9,23316E-06 | 3,4163E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000043 |
| т.102.4 | т.102.5 | обратный | 100 | 37 | 23 | 9,23316E-06 | 3,4163E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000043 |
| т.77 | т.77.1 | подающий | 100 | 6 | 23 | 9,23316E-06 | 5,5399E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000007 |
| т.77 | т.77.1 | обратный | 100 | 6 | 23 | 9,23316E-06 | 5,5399E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000007 |
| т.86 | т.86.1 | подающий | 100 | 31 | 35 | 5,98762E-05 | 1,8562E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000232 |
| т.86 | т.86.1 | обратный | 100 | 31 | 35 | 5,98762E-05 | 1,8562E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000232 |
| т.71 | т.71.1 | подающий | 100 | 8 | 23 | 9,23316E-06 | 7,3865E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000009 |
| т.71 | т.71.1 | обратный | 100 | 8 | 23 | 9,23316E-06 | 7,3865E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000009 |
| т.95 | т.95.1 | подающий | 100 | 6 | 23 | 9,23316E-06 | 5,5399E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000007 |
| т.95 | т.95.1 | обратный | 100 | 6 | 23 | 9,23316E-06 | 5,5399E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000007 |
| т.73.1 | т.73.2 | подающий | 100 | 6 | 23 | 9,23316E-06 | 5,5399E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000007 |
| т.73.1 | т.73.2 | обратный | 100 | 6 | 23 | 9,23316E-06 | 5,5399E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000007 |
| т.68.1 | т.68.2 | подающий | 100 | 27 | 23 | 9,23316E-06 | 2,493E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000031 |
| т.68.1 | т.68.2 | обратный | 100 | 27 | 23 | 9,23316E-06 | 2,493E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000031 |
| т.73 | т.73.1 | подающий | 100 | 26 | 23 | 9,23316E-06 | 2,4006E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000003 |
| т.73 | т.73.1 | обратный | 100 | 26 | 23 | 9,23316E-06 | 2,4006E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000003 |
| т.72 | т.72.1 | подающий | 100 | 33 | 23 | 9,23316E-06 | 3,0469E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000038 |
| т.72 | т.72.1 | обратный | 100 | 33 | 23 | 9,23316E-06 | 3,0469E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000038 |
| т.66 | т.66.1 | подающий | 100 | 13,5 | 23 | 9,23316E-06 | 1,2465E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000016 |
| т.66 | т.66.1 | обратный | 100 | 13,5 | 23 | 9,23316E-06 | 1,2465E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000016 |
| т.60 | т.60.1 | подающий | 100 | 25 | 23 | 9,23316E-06 | 2,3083E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000029 |
| т.60 | т.60.1 | обратный | 100 | 25 | 23 | 9,23316E-06 | 2,3083E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000029 |
| т.7 | т.20 | подающий | 100 | 247 | 34 | 4,77573E-05 | 1,1796E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000001477 |
| т.7 | т.20 | обратный | 100 | 247 | 34 | 4,77573E-05 | 1,1796E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000001477 |
| т.91.1 | т.91.2 | подающий | 100 | 42 | 23 | 9,23316E-06 | 3,8779E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000049 |
| т.91.1 | т.91.2 | обратный | 100 | 42 | 23 | 9,23316E-06 | 3,8779E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000049 |
| т.4 | т.5 | подающий | 100 | 104 | 31 | 2,6426E-05 | 2,7483E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000344 |
| т.4 | т.5 | обратный | 100 | 104 | 31 | 2,6426E-05 | 2,7483E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000344 |
| т.84.1 | т.84.4 | подающий | 100 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000002 |
| т.84.1 | т.84.4 | обратный | 100 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000002 |
| т.45 | т.45.1 | подающий | 100 | 21 | 23 | 9,23316E-06 | 1,939E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000024 |
| т.45 | т.45.1 | обратный | 100 | 21 | 23 | 9,23316E-06 | 1,939E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000024 |
| т.84.1 | т.84.2 | подающий | 100 | 5 | 35 | 5,98762E-05 | 2,9938E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000037 |
| т.84.1 | т.84.2 | обратный | 100 | 5 | 35 | 5,98762E-05 | 2,9938E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000037 |
| т.83.2 | т.83.3 | подающий | 100 | 16 | 23 | 9,23316E-06 | 1,4773E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000018 |
| т.83.2 | т.83.3 | обратный | 100 | 16 | 23 | 9,23316E-06 | 1,4773E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000018 |
| т.99 | т.99.1 | подающий | 100 | 45 | 23 | 9,23316E-06 | 4,1549E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000052 |
| т.99 | т.99.1 | обратный | 100 | 45 | 23 | 9,23316E-06 | 4,1549E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000052 |
| т.92 | т.92.1 | подающий | 100 | 35 | 23 | 9,23316E-06 | 3,2316E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000004 |
| т.92 | т.92.1 | обратный | 100 | 35 | 23 | 9,23316E-06 | 3,2316E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000004 |
| т.25 | т.26 | подающий | 125 | 142 | 30 | 2,22796E-05 | 3,1637E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000000462 |
| т.25 | т.26 | обратный | 125 | 142 | 30 | 2,22796E-05 | 3,1637E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000000462 |
| т.91.1 | т.91.4 | подающий | 125 | 18 | 36 | 7,62587E-05 | 1,3727E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000000201 |
| т.91.1 | т.91.4 | обратный | 125 | 18 | 36 | 7,62587E-05 | 1,3727E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000000201 |
| т.91 | т.91.1 | подающий | 125 | 5 | 36 | 7,62587E-05 | 3,8129E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000000056 |
| т.91 | т.91.1 | обратный | 125 | 5 | 36 | 7,62587E-05 | 3,8129E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000000056 |
| т.50.1 | т.50.2 | подающий | 100 | 119,5 | 23 | 9,23316E-06 | 1,1034E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000138 |
| т.50.1 | т.50.2 | обратный | 100 | 119,5 | 23 | 9,23316E-06 | 1,1034E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000138 |
| т.33 | т.34 | подающий | 100 | 50 | 24 | 1,01587E-05 | 5,0793E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000064 |
| т.33 | т.34 | обратный | 100 | 50 | 24 | 1,01587E-05 | 5,0793E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000064 |
| т.88 | т.88.1 | подающий | 100 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000002 |
| т.88 | т.88.1 | обратный | 100 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000002 |
| т.85.1 | т.85.2 | подающий | 125 | 15 | 23 | 9,23316E-06 | 1,385E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,00000002 |
| т.85.1 | т.85.2 | обратный | 125 | 15 | 23 | 9,23316E-06 | 1,385E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,00000002 |
| т.16 | т.17 | подающий | 125 | 40 | 34 | 4,77573E-05 | 1,9103E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000000279 |
| т.16 | т.17 | обратный | 125 | 40 | 34 | 4,77573E-05 | 1,9103E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000000279 |
| т.51.1 | т.51.3 | подающий | 150 | 15 | 35 | 5,98762E-05 | 8,9814E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000151 |
| т.51.1 | т.51.3 | обратный | 150 | 15 | 35 | 5,98762E-05 | 8,9814E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000151 |
| т.50.4 | т.51 | подающий | 150 | 36 | 33 | 3,8664E-05 | 1,3919E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000234 |
| т.50.4 | т.51 | обратный | 150 | 36 | 33 | 3,8664E-05 | 1,3919E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000234 |
| т.2 | т.3 | подающий | 150 | 15 | 24 | 1,01587E-05 | 1,5238E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000026 |
| т.2 | т.3 | обратный | 150 | 15 | 24 | 1,01587E-05 | 1,5238E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000026 |
| т.К1 | т.4 | подающий | 150 | 24 | 31 | 2,6426E-05 | 6,3422E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000107 |
| т.К1 | т.4 | обратный | 150 | 24 | 31 | 2,6426E-05 | 6,3422E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000107 |
| т.68.1 | т.68.4 | подающий | 150 | 65 | 23 | 9,23316E-06 | 6,0016E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000101 |
| т.68.1 | т.68.4 | обратный | 150 | 65 | 23 | 9,23316E-06 | 6,0016E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000101 |
| т.19 | т.19.1 | подающий | 150 | 25 | 24 | 1,01587E-05 | 2,5397E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000043 |
| т.19 | т.19.1 | обратный | 150 | 25 | 24 | 1,01587E-05 | 2,5397E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000043 |
| т.51 | т.51.1 | подающий | 150 | 15 | 23 | 9,23316E-06 | 1,385E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000023 |
| т.51 | т.51.1 | обратный | 150 | 15 | 23 | 9,23316E-06 | 1,385E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000023 |
| т.85 | т.85.1 | подающий | 150 | 33 | 23 | 9,23316E-06 | 3,0469E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000051 |
| т.85 | т.85.1 | обратный | 150 | 33 | 23 | 9,23316E-06 | 3,0469E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000051 |
| т.70 | т.70.1 | подающий | 150 | 10 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-08 | 8,59 | 0,12 | 0,000000016 |
| т.70 | т.70.1 | обратный | 150 | 10 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-08 | 8,59 | 0,12 | 0,000000016 |
| т.31 | т.32 | подающий | 150 | 170 | 34 | 4,77573E-05 | 8,1187E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000001364 |
| т.31 | т.32 | обратный | 150 | 170 | 34 | 4,77573E-05 | 8,1187E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000001364 |
| т.82 | т.82.1 | подающий | 150 | 35 | 23 | 9,23316E-06 | 3,2316E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000054 |
| т.82 | т.82.1 | обратный | 150 | 35 | 23 | 9,23316E-06 | 3,2316E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000054 |
| т.83.1 | т.83.2 | подающий | 207 | 31 | 30 | 2,22796E-05 | 6,9067E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000152 |
| т.83.1 | т.83.2 | обратный | 207 | 31 | 30 | 2,22796E-05 | 6,9067E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000152 |
| т.84 | т.84.1 | подающий | 207 | 65 | 30 | 2,22796E-05 | 1,4482E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000319 |
| т.84 | т.84.1 | обратный | 207 | 65 | 30 | 2,22796E-05 | 1,4482E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000319 |
| т.7 | т.8 | подающий | 610 | 36 | 34 | 4,77573E-05 | 1,7193E-06 | 33,51 | 0,03 | 0,000001126 |
| т.7 | т.8 | обратный | 610 | 36 | 34 | 4,77573E-05 | 1,7193E-06 | 33,51 | 0,03 | 0,000001126 |
| т.6 | т.7 | подающий | 610 | 122 | 34 | 4,77573E-05 | 5,8264E-06 | 33,51 | 0,03 | 0,000003815 |
| т.6 | т.7 | обратный | 610 | 122 | 34 | 4,77573E-05 | 5,8264E-06 | 33,51 | 0,03 | 0,000003815 |
| т.61 | т.61.1 | подающий | 27 | 13 | 23 | 9,23316E-06 | 1,2003E-07 | 3,64 | 0,27 | 0,000000009 |
| т.61 | т.61.1 | обратный | 27 | 13 | 23 | 9,23316E-06 | 1,2003E-07 | 3,64 | 0,27 | 0,000000009 |
| т.61.1 | т.61.2 | подающий | 27 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.61.1 | т.61.2 | обратный | 27 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.61.2 | т.61.3 | подающий | 27 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.61.2 | т.61.3 | обратный | 27 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.81 | т.81.1 | подающий | 27 | 15 | 23 | 9,23316E-06 | 1,385E-07 | 3,64 | 0,27 | 0,00000001 |
| т.81 | т.81.1 | обратный | 27 | 15 | 23 | 9,23316E-06 | 1,385E-07 | 3,64 | 0,27 | 0,00000001 |
| т.51.3 | т.51.5 | подающий | 69 | 90 | 35 | 5,98762E-05 | 5,3889E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000000542 |
| т.51.3 | т.51.5 | обратный | 69 | 90 | 35 | 5,98762E-05 | 5,3889E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000000542 |
| т.52 | т.52.1 | подающий | 69 | 7 | 23 | 9,23316E-06 | 6,4632E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000007 |
| т.52 | т.52.1 | обратный | 69 | 7 | 23 | 9,23316E-06 | 6,4632E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000007 |
| т.53 | т.53.1 | подающий | 69 | 4 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000004 |
| т.53 | т.53.1 | обратный | 69 | 4 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000004 |
| т.54 | т.54.1 | подающий | 69 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000002 |
| т.54 | т.54.1 | обратный | 69 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000002 |
| т.55 | т.55.1 | подающий | 69 | 4 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000004 |
| т.55 | т.55.1 | обратный | 69 | 4 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000004 |
| т.56 | т.56.1 | подающий | 69 | 23 | 23 | 9,23316E-06 | 2,1236E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000021 |
| т.56 | т.56.1 | обратный | 69 | 23 | 23 | 9,23316E-06 | 2,1236E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000021 |
| т.50.2 | т.50.3 | подающий | 69 | 3 | 23 | 9,23316E-06 | 2,7699E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000003 |
| т.50.2 | т.50.3 | обратный | 69 | 3 | 23 | 9,23316E-06 | 2,7699E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000003 |
| т.49.1 | т.49.2 | подающий | 69 | 7 | 23 | 9,23316E-06 | 6,4632E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000007 |
| т.49.1 | т.49.2 | обратный | 69 | 7 | 23 | 9,23316E-06 | 6,4632E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000007 |
| т.57.1 | т.57.2 | подающий | 69 | 3 | 23 | 9,23316E-06 | 2,7699E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000003 |
| т.57.1 | т.57.2 | обратный | 69 | 3 | 23 | 9,23316E-06 | 2,7699E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000003 |
| т.62 | т.62.1 | подающий | 69 | 28 | 23 | 9,23316E-06 | 2,5853E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000026 |
| т.62 | т.62.1 | обратный | 69 | 28 | 23 | 9,23316E-06 | 2,5853E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000026 |
| т.57 | т.57.1 | подающий | 69 | 27,5 | 23 | 9,23316E-06 | 2,5391E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000026 |
| т.57 | т.57.1 | обратный | 69 | 27,5 | 23 | 9,23316E-06 | 2,5391E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000026 |
| т.58 | т.58.1 | подающий | 69 | 28 | 23 | 9,23316E-06 | 2,5853E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000026 |
| т.58 | т.58.1 | обратный | 69 | 28 | 23 | 9,23316E-06 | 2,5853E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000026 |
| т.58.1 | т.58.2 | подающий | 69 | 7,5 | 23 | 9,23316E-06 | 6,9249E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000007 |
| т.58.1 | т.58.2 | обратный | 69 | 7,5 | 23 | 9,23316E-06 | 6,9249E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000007 |
| т.67.1 | т.67.2 | подающий | 69 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000005 |
| т.67.1 | т.67.2 | обратный | 69 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000005 |
| т.68.2 | т.68.3 | подающий | 69 | 9,5 | 23 | 9,23316E-06 | 8,7715E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000009 |
| т.68.2 | т.68.3 | обратный | 69 | 9,5 | 23 | 9,23316E-06 | 8,7715E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000009 |
| т.72.1 | т.72.2 | подающий | 69 | 8 | 23 | 9,23316E-06 | 7,3865E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000007 |
| т.72.1 | т.72.2 | обратный | 69 | 8 | 23 | 9,23316E-06 | 7,3865E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000007 |
| т.95.1 | т.95.2 | подающий | 69 | 10 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000009 |
| т.95.1 | т.95.2 | обратный | 69 | 10 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000009 |
| т.66.1 | т.66.2 | подающий | 69 | 15 | 23 | 9,23316E-06 | 1,385E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000014 |
| т.66.1 | т.66.2 | обратный | 69 | 15 | 23 | 9,23316E-06 | 1,385E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000014 |
| т.67 | т.67.1 | подающий | 69 | 30 | 23 | 9,23316E-06 | 2,77E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000028 |
| т.67 | т.67.1 | обратный | 69 | 30 | 23 | 9,23316E-06 | 2,77E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000028 |
| т.71.1 | т.71.2 | подающий | 69 | 17 | 23 | 9,23316E-06 | 1,5696E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000016 |
| т.71.1 | т.71.2 | обратный | 69 | 17 | 23 | 9,23316E-06 | 1,5696E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000016 |
| т.77.2 | т.77.3 | подающий | 69 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000002 |
| т.77.2 | т.77.3 | обратный | 69 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000002 |
| т.97.1 | т.97.2 | подающий | 69 | 37 | 23 | 9,23316E-06 | 3,4163E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000034 |
| т.97.1 | т.97.2 | обратный | 69 | 37 | 23 | 9,23316E-06 | 3,4163E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000034 |
| т.98.1 | т.98.2 | подающий | 69 | 4,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,1549E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000004 |
| т.98.1 | т.98.2 | обратный | 69 | 4,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,1549E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000004 |
| т.98.1 | т.98.3 | подающий | 69 | 50 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000046 |
| т.98.1 | т.98.3 | обратный | 69 | 50 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000046 |
| т.47 | т.47.1 | подающий | 33 | 35 | 23 | 9,23316E-06 | 3,2316E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000024 |
| т.47 | т.47.1 | обратный | 33 | 35 | 23 | 9,23316E-06 | 3,2316E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000024 |
| т.47.1 | т.47.2 | подающий | 33 | 16 | 23 | 9,23316E-06 | 1,4773E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000011 |
| т.47.1 | т.47.2 | обратный | 33 | 16 | 23 | 9,23316E-06 | 1,4773E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000011 |
| т.47.2 | т.47.3 | подающий | 33 | 35 | 23 | 9,23316E-06 | 3,2316E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000024 |
| т.47.2 | т.47.3 | обратный | 33 | 35 | 23 | 9,23316E-06 | 3,2316E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000024 |
| т.45.4 | т.45.5 | подающий | 33 | 20 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000014 |
| т.45.4 | т.45.5 | обратный | 33 | 20 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000014 |
| т.45.5 | т.45.6 | подающий | 33 | 20 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000014 |
| т.45.5 | т.45.6 | обратный | 33 | 20 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000014 |
| т.45.3 | т.45.4 | подающий | 33 | 25 | 23 | 9,23316E-06 | 2,3083E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000017 |
| т.45.3 | т.45.4 | обратный | 33 | 25 | 23 | 9,23316E-06 | 2,3083E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000017 |
| т.45.1 | т.45.3 | подающий | 33 | 15 | 23 | 9,23316E-06 | 1,385E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,00000001 |
| т.45.1 | т.45.3 | обратный | 33 | 15 | 23 | 9,23316E-06 | 1,385E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,00000001 |
| т.43.2 | т.43.4 | подающий | 33 | 35 | 23 | 9,23316E-06 | 3,2316E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000024 |
| т.43.2 | т.43.4 | обратный | 33 | 35 | 23 | 9,23316E-06 | 3,2316E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000024 |
| т.83 | т.83.1 | подающий | 207 | 14 | 30 | 2,22796E-05 | 3,1192E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000069 |
| т.83 | т.83.1 | обратный | 207 | 14 | 30 | 2,22796E-05 | 3,1192E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000069 |
| т.83.1 | т.83.5 | подающий | 207 | 10 | 30 | 2,22796E-05 | 2,228E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000049 |
| т.83.1 | т.83.5 | обратный | 207 | 10 | 30 | 2,22796E-05 | 2,228E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000049 |
| т.100 | т.100.1 | подающий | 69 | 11 | 23 | 9,23316E-06 | 1,0157E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,00000001 |
| т.100 | т.100.1 | обратный | 69 | 11 | 23 | 9,23316E-06 | 1,0157E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,00000001 |
| т.100.1 | т.100.2 | подающий | 69 | 100 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000093 |
| т.100.1 | т.100.2 | обратный | 69 | 100 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000093 |
| т.43.4 | т.43.5 | подающий | 33 | 20 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000014 |
| т.43.4 | т.43.5 | обратный | 33 | 20 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000014 |
| т.43.2 | т.43.3 | подающий | 33 | 10 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-08 | 3,84 | 0,26 | 0,000000007 |
| т.43.2 | т.43.3 | обратный | 33 | 10 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-08 | 3,84 | 0,26 | 0,000000007 |
| т.62.2 | т.62.3 | подающий | 33 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 3,84 | 0,26 |  |
| т.62.2 | т.62.3 | обратный | 33 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 3,84 | 0,26 |  |
| т.62.1 | т.62.2 | подающий | 33 | 13 | 23 | 9,23316E-06 | 1,2003E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000009 |
| т.62.1 | т.62.2 | обратный | 33 | 13 | 23 | 9,23316E-06 | 1,2003E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000009 |
| т.86.1 | т.86.2 | подающий | 69 | 45 | 23 | 9,23316E-06 | 4,1549E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000042 |
| т.86.1 | т.86.2 | обратный | 69 | 45 | 23 | 9,23316E-06 | 4,1549E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000042 |
| т.87 | т.87.1 | подающий | 69 | 8 | 23 | 9,23316E-06 | 7,3865E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000007 |
| т.87 | т.87.1 | обратный | 69 | 8 | 23 | 9,23316E-06 | 7,3865E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000007 |
| т.94 | т.94.1 | подающий | 69 | 6 | 23 | 9,23316E-06 | 5,5399E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000006 |
| т.94 | т.94.1 | обратный | 69 | 6 | 23 | 9,23316E-06 | 5,5399E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000006 |
| т.85.2 | т.85.3 | подающий | 69 | 10 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000009 |
| т.85.2 | т.85.3 | обратный | 69 | 10 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000009 |
| т.42.1 | т.42.2 | подающий | 69 | 13 | 23 | 9,23316E-06 | 1,2003E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000012 |
| т.42.1 | т.42.2 | обратный | 69 | 13 | 23 | 9,23316E-06 | 1,2003E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000012 |
| т.88 | т.88.2 | подающий | 69 | 25 | 23 | 9,23316E-06 | 2,3083E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000023 |
| т.88 | т.88.2 | обратный | 69 | 25 | 23 | 9,23316E-06 | 2,3083E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000023 |
| т.6 | т.А | подающий | 69 | 132 | 23 | 9,23316E-06 | 1,2188E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000000123 |
| т.6 | т.А | обратный | 69 | 132 | 23 | 9,23316E-06 | 1,2188E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000000123 |
| т.А | УТ-1 | подающий | 69 | 30 | 23 | 9,23316E-06 | 2,77E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000028 |
| т.А | УТ-1 | обратный | 69 | 30 | 23 | 9,23316E-06 | 2,77E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000028 |
| т.21 | т.22 | подающий | 69 | 128 | 34 | 4,77573E-05 | 6,1129E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000000615 |
| т.21 | т.22 | обратный | 69 | 128 | 34 | 4,77573E-05 | 6,1129E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000000615 |
| т.89 | т.89.1 | подающий | 69 | 30 | 23 | 9,23316E-06 | 2,77E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000028 |
| т.89 | т.89.1 | обратный | 69 | 30 | 23 | 9,23316E-06 | 2,77E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000028 |
| т.83.3 | т.83.4 | подающий | 69 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000005 |
| т.83.3 | т.83.4 | обратный | 69 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000005 |
| т.85.4 | т.85.5 | подающий | 69 | 21 | 23 | 9,23316E-06 | 1,939E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,00000002 |
| т.85.4 | т.85.5 | обратный | 69 | 21 | 23 | 9,23316E-06 | 1,939E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,00000002 |
| т.84.2 | т.84.3 | подающий | 69 | 24 | 35 | 5,98762E-05 | 1,437E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000000145 |
| т.84.2 | т.84.3 | обратный | 69 | 24 | 35 | 5,98762E-05 | 1,437E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000000145 |
| т.46.1 | т.46.2 | подающий | 69 | 11 | 23 | 9,23316E-06 | 1,0157E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,00000001 |
| т.46.1 | т.46.2 | обратный | 69 | 11 | 23 | 9,23316E-06 | 1,0157E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,00000001 |
| т.74 | т.75 | подающий | 50 | 12 | 23 | 9,23316E-06 | 1,108E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000001 |
| т.74 | т.75 | обратный | 50 | 12 | 23 | 9,23316E-06 | 1,108E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000001 |
| т.29 | т.30 | подающий | 50 | 100 | 30 | 2,22796E-05 | 2,228E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000000193 |
| т.29 | т.30 | обратный | 50 | 100 | 30 | 2,22796E-05 | 2,228E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000000193 |
| т.2 | т.3 | подающий | 50 | 60 | 31 | 2,6426E-05 | 1,5856E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000000137 |
| т.2 | т.3 | обратный | 50 | 60 | 31 | 2,6426E-05 | 1,5856E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000000137 |
| т.67.2 | т.67.3 | подающий | 50 | 11,5 | 23 | 9,23316E-06 | 1,0618E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000009 |
| т.67.2 | т.67.3 | обратный | 50 | 11,5 | 23 | 9,23316E-06 | 1,0618E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000009 |
| т.65 | т.65.1 | подающий | 50 | 11,5 | 23 | 9,23316E-06 | 1,0618E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000009 |
| т.65 | т.65.1 | обратный | 50 | 11,5 | 23 | 9,23316E-06 | 1,0618E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000009 |
| т.63.1 | т.63.2 | подающий | 50 | 10 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000008 |
| т.63.1 | т.63.2 | обратный | 50 | 10 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000008 |
| т.64.1 | т.64.2 | подающий | 50 | 11 | 23 | 9,23316E-06 | 1,0157E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000009 |
| т.64.1 | т.64.2 | обратный | 50 | 11 | 23 | 9,23316E-06 | 1,0157E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000009 |
| т.80 | т.80.1 | подающий | 50 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000004 |
| т.80 | т.80.1 | обратный | 50 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000004 |
| т.93 | т.93.1 | подающий | 50 | 26 | 23 | 9,23316E-06 | 2,4006E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000021 |
| т.93 | т.93.1 | обратный | 50 | 26 | 23 | 9,23316E-06 | 2,4006E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000021 |
| т.31 | т.35 | подающий | 515 | 760 | 30 | 2,22796E-05 | 1,6933E-05 | 27,88 | 0,04 | 0,000009225 |
| т.31 | т.35 | обратный | 515 | 760 | 30 | 2,22796E-05 | 1,6933E-05 | 27,88 | 0,04 | 0,000009225 |
| т.8 | т.9 | подающий | 515 | 210 | 34 | 4,77573E-05 | 1,0029E-05 | 27,88 | 0,04 | 0,000005464 |
| т.8 | т.9 | обратный | 515 | 210 | 34 | 4,77573E-05 | 1,0029E-05 | 27,88 | 0,04 | 0,000005464 |
| т.2 | т.4 | подающий | 515 | 107 | 30 | 2,22796E-05 | 2,3839E-06 | 27,88 | 0,04 | 0,000001299 |
| т.2 | т.4 | обратный | 515 | 107 | 30 | 2,22796E-05 | 2,3839E-06 | 27,88 | 0,04 | 0,000001299 |
| т.35 | т.36 | подающий | 515 | 360 | 30 | 2,22796E-05 | 8,0207E-06 | 27,88 | 0,04 | 0,00000437 |
| т.35 | т.36 | обратный | 515 | 360 | 30 | 2,22796E-05 | 8,0207E-06 | 27,88 | 0,04 | 0,00000437 |
| т.36 | т.37 | подающий | 515 | 435 | 30 | 2,22796E-05 | 9,6916E-06 | 27,88 | 0,04 | 0,00000528 |
| т.36 | т.37 | обратный | 515 | 435 | 30 | 2,22796E-05 | 9,6916E-06 | 27,88 | 0,04 | 0,00000528 |
| т.37 | т.38 | подающий | 515 | 33 | 30 | 2,22796E-05 | 7,3523E-07 | 27,88 | 0,04 | 0,000000401 |
| т.37 | т.38 | обратный | 515 | 33 | 30 | 2,22796E-05 | 7,3523E-07 | 27,88 | 0,04 | 0,000000401 |
| ТК-0 | т.6 | подающий | 610 | 170 | 30 | 2,22796E-05 | 3,7875E-06 | 33,51 | 0,03 | 0,00000248 |
| ТК-0 | т.6 | обратный | 610 | 170 | 30 | 2,22796E-05 | 3,7875E-06 | 33,51 | 0,03 | 0,00000248 |
| ТК | т.78 | подающий | 69 | 75 | 23 | 9,23316E-06 | 6,9249E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,00000007 |
| ТК | т.78 | обратный | 69 | 75 | 23 | 9,23316E-06 | 6,9249E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,00000007 |
| ТК-42 | т.52 | подающий | 69 | 33 | 33 | 3,8664E-05 | 1,2759E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000000128 |
| ТК-42 | т.52 | обратный | 69 | 33 | 33 | 3,8664E-05 | 1,2759E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000000128 |
| ТК-46 | т.58 | подающий | 69 | 66 | 23 | 9,23316E-06 | 6,0939E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000061 |
| ТК-46 | т.58 | обратный | 69 | 66 | 23 | 9,23316E-06 | 6,0939E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000061 |
| ТК-45 | т.56 | подающий | 69 | 40 | 21 | 7,83521E-06 | 3,1341E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000032 |
| ТК-45 | т.56 | обратный | 69 | 40 | 21 | 7,83521E-06 | 3,1341E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000032 |
| ТК-46 | т.57 | подающий | 69 | 8 | 33 | 3,8664E-05 | 3,0931E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000031 |
| ТК-46 | т.57 | обратный | 69 | 8 | 33 | 3,8664E-05 | 3,0931E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000031 |
| ТК-16-3 | т.63 | подающий | 69 | 13 | 22 | 8,46836E-06 | 1,1009E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000011 |
| ТК-16-3 | т.63 | обратный | 69 | 13 | 22 | 8,46836E-06 | 1,1009E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000011 |
| ТК-42 | т.53 | подающий | 69 | 10 | 33 | 3,8664E-05 | 3,8664E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000039 |
| ТК-42 | т.53 | обратный | 69 | 10 | 33 | 3,8664E-05 | 3,8664E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000039 |
| ТК-20-1 | т.89 | подающий | 69 | 10 | 39 | 0,000174588 | 1,7459E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000000176 |
| ТК-20-1 | т.89 | обратный | 69 | 10 | 39 | 0,000174588 | 1,7459E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000000176 |
| т.23 | т.24 | подающий | 33 | 33 | 30 | 2,22796E-05 | 7,3523E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000055 |
| т.23 | т.24 | обратный | 33 | 33 | 30 | 2,22796E-05 | 7,3523E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000055 |
| ТК-14 | т.Р1 | подающий | 512 | 58 | 32 | 3,17495E-05 | 1,8415E-06 | 27,71 | 0,04 | 0,000000997 |
| ТК-14 | т.Р1 | обратный | 512 | 58 | 32 | 3,17495E-05 | 1,8415E-06 | 27,71 | 0,04 | 0,000000997 |
| т.10 | т.12 | подающий | 309 | 86 | 34 | 4,77573E-05 | 4,1071E-06 | 16,44 | 0,06 | 0,000001319 |
| т.10 | т.12 | обратный | 309 | 86 | 34 | 4,77573E-05 | 4,1071E-06 | 16,44 | 0,06 | 0,000001319 |
| т.108.1 | т.109 | подающий | 33 | 18 | 59 | 22,33337082 | 0,40200067 | 3,84 | 0,26 | 0,030134166 |
| т.108.1 | т.109 | обратный | 33 | 18 | 59 | 22,33337082 | 0,40200067 | 3,84 | 0,26 | 0,030134166 |
| СК | т.87 | подающий | 69 | 14,5 | 23 | 9,23316E-06 | 1,3388E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000013 |
| СК | т.87 | обратный | 69 | 14,5 | 23 | 9,23316E-06 | 1,3388E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000013 |
| ТК-16 | т.Р4 | подающий | 408 | 74 | 33 | 3,8664E-05 | 2,8611E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000001218 |
| ТК-16 | т.Р4 | обратный | 408 | 74 | 33 | 3,8664E-05 | 2,8611E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000001218 |
| ТК-0 | т.2 | подающий | 408 | 170 | 30 | 2,22796E-05 | 3,7875E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000001613 |
| ТК-0 | т.2 | обратный | 408 | 170 | 30 | 2,22796E-05 | 3,7875E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000001613 |
| т.23 | т.25 | подающий | 408 | 160 | 30 | 2,22796E-05 | 3,5647E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000001518 |
| т.23 | т.25 | обратный | 408 | 160 | 30 | 2,22796E-05 | 3,5647E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000001518 |
| ТК-40 | т.84 | подающий | 207 | 10 | 30 | 2,22796E-05 | 2,228E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000049 |
| ТК-40 | т.84 | обратный | 207 | 10 | 30 | 2,22796E-05 | 2,228E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000049 |
| ТК-19 | т.Р5 | подающий | 207 | 96 | 36 | 7,62587E-05 | 7,3208E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000001613 |
| ТК-19 | т.Р5 | обратный | 207 | 96 | 36 | 7,62587E-05 | 7,3208E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000001613 |
| т.13 | т.19 | подающий | 207 | 22 | 34 | 4,77573E-05 | 1,0507E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000232 |
| т.13 | т.19 | обратный | 207 | 22 | 34 | 4,77573E-05 | 1,0507E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000232 |
| ТК-17 | т.Р2 | подающий | 408 | 108 | 30 | 2,22796E-05 | 2,4062E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000001025 |
| ТК-17 | т.Р2 | обратный | 408 | 108 | 30 | 2,22796E-05 | 2,4062E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000001025 |
| ТК-39 | т.83 | подающий | 207 | 59 | 30 | 2,22796E-05 | 1,3145E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,00000029 |
| ТК-39 | т.83 | обратный | 207 | 59 | 30 | 2,22796E-05 | 1,3145E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,00000029 |
| ТК-25-2 | т.103 | подающий | 150 | 19 | 34 | 4,77573E-05 | 9,0739E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000152 |
| ТК-25-2 | т.103 | обратный | 150 | 19 | 34 | 4,77573E-05 | 9,0739E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000152 |
| т.10 | т.11 | подающий | 150 | 11 | 34 | 4,77573E-05 | 5,2533E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000088 |
| т.10 | т.11 | обратный | 150 | 11 | 34 | 4,77573E-05 | 5,2533E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000088 |
| ТК-25 | т.101 | подающий | 150 | 23 | 40 | 0,000238859 | 5,4938E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000923 |
| ТК-25 | т.101 | обратный | 150 | 23 | 40 | 0,000238859 | 5,4938E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000923 |
| ТК-16г2 | т.Р3 | подающий | 150 | 36 | 30 | 2,22796E-05 | 8,0207E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000135 |
| ТК-16г2 | т.Р3 | обратный | 150 | 36 | 30 | 2,22796E-05 | 8,0207E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000135 |
| т.К | т.К1 | подающий | 150 | 6 | 31 | 2,6426E-05 | 1,5856E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000027 |
| т.К | т.К1 | обратный | 150 | 6 | 31 | 2,6426E-05 | 1,5856E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000027 |
| ТК-17 | т.82 | подающий | 150 | 71 | 30 | 2,22796E-05 | 1,5819E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000266 |
| ТК-17 | т.82 | обратный | 150 | 71 | 30 | 2,22796E-05 | 1,5819E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000266 |
| т.1 | т.М | подающий | 150 | 244 | 29 | 1,90154E-05 | 4,6397E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000779 |
| т.1 | т.М | обратный | 150 | 244 | 29 | 1,90154E-05 | 4,6397E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000779 |
| т.14 | т.15 | подающий | 150 | 57 | 34 | 4,77573E-05 | 2,7222E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000457 |
| т.14 | т.15 | обратный | 150 | 57 | 34 | 4,77573E-05 | 2,7222E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000457 |
| т.14 | т.16 | подающий | 150 | 81 | 34 | 4,77573E-05 | 3,8683E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,00000065 |
| т.14 | т.16 | обратный | 150 | 81 | 34 | 4,77573E-05 | 3,8683E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,00000065 |
| ТК-16-6 | т.70 | подающий | 150 | 8 | 22 | 8,46836E-06 | 6,7747E-08 | 8,59 | 0,12 | 0,000000011 |
| ТК-16-6 | т.70 | обратный | 150 | 8 | 22 | 8,46836E-06 | 6,7747E-08 | 8,59 | 0,12 | 0,000000011 |
| ТК-16-6 | т.68 | подающий | 150 | 15 | 22 | 8,46836E-06 | 1,2703E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000021 |
| ТК-16-6 | т.68 | обратный | 150 | 15 | 22 | 8,46836E-06 | 1,2703E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000021 |
| ТК-21 | т.91 | подающий | 150 | 36 | 36 | 7,62587E-05 | 2,7453E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000461 |
| ТК-21 | т.91 | обратный | 150 | 36 | 36 | 7,62587E-05 | 2,7453E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000461 |
| т.50 | т.50.4 | подающий | 150 | 35 | 33 | 3,8664E-05 | 1,3532E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000227 |
| т.50 | т.50.4 | обратный | 150 | 35 | 33 | 3,8664E-05 | 1,3532E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000227 |
| т.50 | т.50.1 | подающий | 150 | 12 | 33 | 3,8664E-05 | 4,6397E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000078 |
| т.50 | т.50.1 | обратный | 150 | 12 | 33 | 3,8664E-05 | 4,6397E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000078 |
| ТК | т.92 | подающий | 100 | 12 | 23 | 9,23316E-06 | 1,108E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000014 |
| ТК | т.92 | обратный | 100 | 12 | 23 | 9,23316E-06 | 1,108E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000014 |
| ТК | т.66 | подающий | 100 | 21 | 22 | 8,46836E-06 | 1,7784E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000022 |
| ТК | т.66 | обратный | 100 | 21 | 22 | 8,46836E-06 | 1,7784E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000022 |
| ТК-23 | т.97 | подающий | 82 | 16 | 31 | 2,6426E-05 | 4,2282E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000047 |
| ТК-23 | т.97 | обратный | 82 | 16 | 31 | 2,6426E-05 | 4,2282E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000047 |
|  | т.69 | подающий | 100 | 21 | 22 | 8,46836E-06 | 1,7784E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000022 |
|  | т.69 | обратный | 100 | 21 | 22 | 8,46836E-06 | 1,7784E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000022 |
| УТ-5 | т.60 | подающий | 100 | 23 | 33 | 3,8664E-05 | 8,8927E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000111 |
| УТ-5 | т.60 | обратный | 100 | 23 | 33 | 3,8664E-05 | 8,8927E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000111 |
| УТ-5 | т.59 | подающий | 100 | 6 | 33 | 3,8664E-05 | 2,3198E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000029 |
| УТ-5 | т.59 | обратный | 100 | 6 | 33 | 3,8664E-05 | 2,3198E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000029 |
| ТК-16-1-2 | т.62 | подающий | 100 | 24 | 23 | 9,23316E-06 | 2,216E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000028 |
| ТК-16-1-2 | т.62 | обратный | 100 | 24 | 23 | 9,23316E-06 | 2,216E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000028 |
| ТК-15-4 | т.45 | подающий | 100 | 32 | 21 | 7,83521E-06 | 2,5073E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000031 |
| ТК-15-4 | т.45 | обратный | 100 | 32 | 21 | 7,83521E-06 | 2,5073E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000031 |
| ТК-16г3 | т.80 | подающий | 100 | 22 | 30 | 2,22796E-05 | 4,9015E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000061 |
| ТК-16г3 | т.80 | обратный | 100 | 22 | 30 | 2,22796E-05 | 4,9015E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000061 |
| ТК-16г1 | т.79 | подающий | 100 | 13 | 30 | 2,22796E-05 | 2,8964E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000036 |
| ТК-16г1 | т.79 | обратный | 100 | 13 | 30 | 2,22796E-05 | 2,8964E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000036 |
| ТК(3) | т.33 | подающий | 100 | 60 | 24 | 1,01587E-05 | 6,0952E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000076 |
| ТК(3) | т.33 | обратный | 100 | 60 | 24 | 1,01587E-05 | 6,0952E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000076 |
| ТК-29 | т.94 | подающий | 100 | 55 | 34 | 4,77573E-05 | 2,6267E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000329 |
| ТК-29 | т.94 | обратный | 100 | 55 | 34 | 4,77573E-05 | 2,6267E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000329 |
| ТК-41 | т.85 | подающий | 100 | 16 | 41 | 0,000333513 | 5,3362E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000668 |
| ТК-41 | т.85 | обратный | 100 | 16 | 41 | 0,000333513 | 5,3362E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000668 |
| ТК-20 | т.86 | подающий | 100 | 32 | 37 | 9,87423E-05 | 3,1598E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000396 |
| ТК-20 | т.86 | обратный | 100 | 32 | 37 | 9,87423E-05 | 3,1598E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000396 |
| ТК-20 | т.88 | подающий | 100 | 13 | 39 | 0,000174588 | 2,2696E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000284 |
| ТК-20 | т.88 | обратный | 100 | 13 | 39 | 0,000174588 | 2,2696E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000284 |
| ТК-25-3 | т.104 | подающий | 100 | 13 | 34 | 4,77573E-05 | 6,2085E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000078 |
| ТК-25-3 | т.104 | обратный | 100 | 13 | 34 | 4,77573E-05 | 6,2085E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000078 |
| ТК-25 | т.98 | подающий | 100 | 27 | 26 | 1,26541E-05 | 3,4166E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000043 |
| ТК-25 | т.98 | обратный | 100 | 27 | 26 | 1,26541E-05 | 3,4166E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000043 |
| ТК-25 | т.100 | подающий | 100 | 75 | 30 | 2,22796E-05 | 1,671E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000209 |
| ТК-25 | т.100 | обратный | 100 | 75 | 30 | 2,22796E-05 | 1,671E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000209 |
| ТК-21 | т.90 | подающий | 100 | 37 | 34 | 4,77573E-05 | 1,767E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000221 |
| ТК-21 | т.90 | обратный | 100 | 37 | 34 | 4,77573E-05 | 1,767E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000221 |
| ТК-24 | т.99 | подающий | 100 | 25 | 40 | 0,000238859 | 5,9715E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000747 |
| ТК-24 | т.99 | обратный | 100 | 25 | 40 | 0,000238859 | 5,9715E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000747 |
| ТК-27 | т.95 | подающий | 100 | 14 | 29 | 1,90154E-05 | 2,6622E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000033 |
| ТК-27 | т.95 | обратный | 100 | 14 | 29 | 1,90154E-05 | 2,6622E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000033 |
| ТК-16-7 | т.72 | подающий | 100 | 11 | 22 | 8,46836E-06 | 9,3152E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000012 |
| ТК-16-7 | т.72 | обратный | 100 | 11 | 22 | 8,46836E-06 | 9,3152E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000012 |
| ТК-16-7 | т.73 | подающий | 100 | 8 | 22 | 8,46836E-06 | 6,7747E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000008 |
| ТК-16-7 | т.73 | обратный | 100 | 8 | 22 | 8,46836E-06 | 6,7747E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000008 |
| ТК-16-9 | т.71 | подающий | 100 | 20 | 22 | 8,46836E-06 | 1,6937E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000021 |
| ТК-16-9 | т.71 | обратный | 100 | 20 | 22 | 8,46836E-06 | 1,6937E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000021 |
| ТК-15-6 | т.47 | подающий | 100 | 24 | 21 | 7,83521E-06 | 1,8805E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000024 |
| ТК-15-6 | т.47 | обратный | 100 | 24 | 21 | 7,83521E-06 | 1,8805E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000024 |
| ТК-16Д | т.77 | подающий | 100 | 11 | 23 | 9,23316E-06 | 1,0157E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000013 |
| ТК-16Д | т.77 | обратный | 100 | 11 | 23 | 9,23316E-06 | 1,0157E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000013 |
| ТК-15В | т.49 | подающий | 100 | 5 | 17 | 0,0000057 | 2,85E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000004 |
| ТК-15В | т.49 | обратный | 100 | 5 | 17 | 0,0000057 | 2,85E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000004 |
| ТК-25-1 | т.102 | подающий | 100 | 11 | 59 | 22,33337082 | 0,24566708 | 6,41 | 0,16 | 0,030751297 |
| ТК-25-1 | т.102 | обратный | 100 | 11 | 59 | 22,33337082 | 0,24566708 | 6,41 | 0,16 | 0,030751297 |
| ТК-15а | т.48 | подающий | 82 | 21 | 18 | 6,52434E-06 | 1,3701E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000015 |
| ТК-15а | т.48 | обратный | 82 | 21 | 18 | 6,52434E-06 | 1,3701E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000015 |
| ТК-43 | т.54 | подающий | 82 | 10 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,00000001 |
| ТК-43 | т.54 | обратный | 82 | 10 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,00000001 |
| ТК-44 | т.55 | подающий | 82 | 6,4 | 23 | 9,23316E-06 | 5,9092E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000007 |
| ТК-44 | т.55 | обратный | 82 | 6,4 | 23 | 9,23316E-06 | 5,9092E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000007 |
| ТК-16-5 | т.67 | подающий | 82 | 12 | 22 | 8,46836E-06 | 1,0162E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000011 |
| ТК-16-5 | т.67 | обратный | 82 | 12 | 22 | 8,46836E-06 | 1,0162E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000011 |
| ТК-16-3 | т.64 | подающий | 82 | 5 | 22 | 8,46836E-06 | 4,2342E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000005 |
| ТК-16-3 | т.64 | обратный | 82 | 5 | 22 | 8,46836E-06 | 4,2342E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000005 |
| ТК-16-8 | т.65 | подающий | 82 | 9 | 22 | 8,46836E-06 | 7,6215E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000008 |
| ТК-16-8 | т.65 | обратный | 82 | 9 | 22 | 8,46836E-06 | 7,6215E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000008 |
| ТК-47 | т.76 | подающий | 82 | 27 | 35 | 5,98762E-05 | 1,6167E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000000179 |
| ТК-47 | т.76 | обратный | 82 | 27 | 35 | 5,98762E-05 | 1,6167E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000000179 |
| ТК-28 | т.96 | подающий | 82 | 32 | 19 | 6,87875E-06 | 2,2012E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000024 |
| ТК-28 | т.96 | обратный | 82 | 32 | 19 | 6,87875E-06 | 2,2012E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000024 |
| ТК-15-1/1 | т.42 | подающий | 82 | 4 | 21 | 7,83521E-06 | 3,1341E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000003 |
| ТК-15-1/1 | т.42 | обратный | 82 | 4 | 21 | 7,83521E-06 | 3,1341E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000003 |
| т.104 | т.105 | подающий | 82 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000005 |
| т.104 | т.105 | обратный | 82 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000005 |
| ТК-15-4 | т.44 | подающий | 82 | 20 | 21 | 7,83521E-06 | 1,567E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000017 |
| ТК-15-4 | т.44 | обратный | 82 | 20 | 21 | 7,83521E-06 | 1,567E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000017 |
| ТК-15-6 | т.46 | подающий | 82 | 35 | 18 | 6,52434E-06 | 2,2835E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000025 |
| ТК-15-6 | т.46 | обратный | 82 | 35 | 18 | 6,52434E-06 | 2,2835E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000025 |
| ТК-16-2-1 | т.74 | подающий | 82 | 35 | 19 | 6,87875E-06 | 2,4076E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000027 |
| ТК-16-2-1 | т.74 | обратный | 82 | 35 | 19 | 6,87875E-06 | 2,4076E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000027 |
| ТК-16г3 | т.81 | подающий | 82 | 26 | 30 | 2,22796E-05 | 5,7927E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000064 |
| ТК-16г3 | т.81 | обратный | 82 | 26 | 30 | 2,22796E-05 | 5,7927E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000064 |
| ТК-15-1/1 | т.43 | подающий | 82 | 10 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,00000001 |
| ТК-15-1/1 | т.43 | обратный | 82 | 10 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,00000001 |
| Станция подкачки[вых] | т.31 | подающий | 515 | 1040 | 30 | 2,22796E-05 | 2,3171E-05 | 27,88 | 0,04 | 0,000012624 |
| Станция подкачки[вых] | т.31 | обратный | 515 | 1040 | 30 | 2,22796E-05 | 2,3171E-05 | 27,88 | 0,04 | 0,000012624 |
| Кот. Московская, 105 | т.1 | подающий | 515 | 12 | 30 | 2,22796E-05 | 2,6736E-07 | 27,88 | 0,04 | 0,000000146 |
| Кот. Московская, 105 | т.1 | обратный | 515 | 12 | 30 | 2,22796E-05 | 2,6736E-07 | 27,88 | 0,04 | 0,000000146 |
| УТ-3 | т.41 | подающий | 150 | 186 | 11 | 0,0000057 | 1,0602E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000178 |
| УТ-3 | т.41 | обратный | 150 | 186 | 11 | 0,0000057 | 1,0602E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000178 |
| ТК-45 | ТК-46 | подающий | 82 | 32 | 23 | 9,23316E-06 | 2,9546E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000033 |
| ТК-45 | ТК-46 | обратный | 82 | 32 | 23 | 9,23316E-06 | 2,9546E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000033 |
| ТК-43 | ТК-44 | подающий | 100 | 113 | 23 | 9,23316E-06 | 1,0433E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000131 |
| ТК-43 | ТК-44 | обратный | 100 | 113 | 23 | 9,23316E-06 | 1,0433E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000131 |
| ТК-44 | ТК-45 | подающий | 100 | 43 | 23 | 9,23316E-06 | 3,9703E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000005 |
| ТК-44 | ТК-45 | обратный | 100 | 43 | 23 | 9,23316E-06 | 3,9703E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000005 |
| ТК-16-8 | ТК | подающий | 100 | 50 | 22 | 8,46836E-06 | 4,2342E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000053 |
| ТК-16-8 | ТК | обратный | 100 | 50 | 22 | 8,46836E-06 | 4,2342E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000053 |
| т.107 | ТК | подающий | 100 | 35 | 49 | 0,011608992 | 0,00040631 | 6,41 | 0,16 | 0,00005086 |
| т.107 | ТК | обратный | 100 | 35 | 49 | 0,011608992 | 0,00040631 | 6,41 | 0,16 | 0,00005086 |
| т.107 | т.108 | подающий | 100 | 5 | 48 | 0,006750793 | 3,3754E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000004225 |
| т.107 | т.108 | обратный | 100 | 5 | 48 | 0,006750793 | 3,3754E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000004225 |
| ТК-25 | ТК-24 | подающий | 100 | 51 | 40 | 0,000238859 | 1,2182E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000001525 |
| ТК-25 | ТК-24 | обратный | 100 | 51 | 40 | 0,000238859 | 1,2182E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000001525 |
| ТК-29 | ТК | подающий | 100 | 39 | 34 | 4,77573E-05 | 1,8625E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000233 |
| ТК-29 | ТК | обратный | 100 | 39 | 34 | 4,77573E-05 | 1,8625E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000233 |
| ТК(2) | ТК(3) | подающий | 100 | 48 | 24 | 1,01587E-05 | 4,8762E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000061 |
| ТК(2) | ТК(3) | обратный | 100 | 48 | 24 | 1,01587E-05 | 4,8762E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000061 |
|  | ТК-16г3 | подающий | 100 | 43 | 30 | 2,22796E-05 | 9,5802E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000012 |
|  | ТК-16г3 | обратный | 125 | 43 | 30 | 2,22796E-05 | 9,5802E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,00000014 |
| УТ-1 (т.40) | УТ-3 | подающий | 150 | 57 | 11 | 0,0000057 | 3,249E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000055 |
| УТ-1 (т.40) | УТ-3 | обратный | 150 | 57 | 11 | 0,0000057 | 3,249E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000055 |
| ТК-42 | ТК-43 | подающий | 150 | 63 | 33 | 3,8664E-05 | 2,4358E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000409 |
| ТК-42 | ТК-43 | обратный | 150 | 63 | 33 | 3,8664E-05 | 2,4358E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000409 |
| ТК-18 | ТК-42 | подающий | 150 | 18 | 33 | 3,8664E-05 | 6,9595E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000117 |
| ТК-18 | ТК-42 | обратный | 150 | 18 | 33 | 3,8664E-05 | 6,9595E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000117 |
| ТК-16-4 | ТК-16-8 | подающий | 150 | 45 | 22 | 8,46836E-06 | 3,8108E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000064 |
| ТК-16-4 | ТК-16-8 | обратный | 150 | 45 | 22 | 8,46836E-06 | 3,8108E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000064 |
| ТК-27 | ТК-28 | подающий | 150 | 68 | 35 | 5,98762E-05 | 4,0716E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000684 |
| ТК-27 | ТК-28 | обратный | 150 | 68 | 35 | 5,98762E-05 | 4,0716E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000684 |
| ТК-23 | ТК-25 | подающий | 150 | 125 | 36 | 7,62587E-05 | 9,5323E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000001601 |
| ТК-23 | ТК-25 | обратный | 150 | 125 | 36 | 7,62587E-05 | 9,5323E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000001601 |
| ТК-23 | ТК-27 | подающий | 150 | 160 | 35 | 5,98762E-05 | 9,5802E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000001609 |
| ТК-23 | ТК-27 | обратный | 150 | 160 | 35 | 5,98762E-05 | 9,5802E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000001609 |
| т.106 | т.107 | подающий | 150 | 51 | 48 | 0,006750793 | 0,00034429 | 8,59 | 0,12 | 0,000057825 |
| т.106 | т.107 | обратный | 150 | 51 | 48 | 0,006750793 | 0,00034429 | 8,59 | 0,12 | 0,000057825 |
| ТК-16Г | ТК-16г1 | подающий | 150 | 37 | 30 | 2,22796E-05 | 8,2435E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000138 |
| ТК-16Г | ТК-16г1 | обратный | 150 | 37 | 30 | 2,22796E-05 | 8,2435E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000138 |
| ТК-16-1-1 | УТ-5 | подающий | 125 | 23 | 33 | 3,8664E-05 | 8,8927E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,00000013 |
| ТК-16-1-1 | УТ-5 | обратный | 125 | 23 | 33 | 3,8664E-05 | 8,8927E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,00000013 |
| т.104 | т.106 | подающий | 150 | 105 | 59 | 22,33337082 | 2,34500394 | 8,59 | 0,12 | 0,393852736 |
| т.104 | т.106 | обратный | 150 | 105 | 59 | 22,33337082 | 2,34500394 | 8,59 | 0,12 | 0,393852736 |
| ТК-15-1 | ТК-15-1/1 | подающий | 150 | 45 | 21 | 7,83521E-06 | 3,5259E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000059 |
| ТК-15-1 | ТК-15-1/1 | обратный | 150 | 45 | 21 | 7,83521E-06 | 3,5259E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000059 |
| ТК-16-6 | ТК-16-7 | подающий | 150 | 65 | 22 | 8,46836E-06 | 5,5044E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000092 |
| ТК-16-6 | ТК-16-7 | обратный | 150 | 50 | 22 | 8,46836E-06 | 4,2342E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000071 |
| ТК-15-5 | ТК-15-6 | подающий | 150 | 210 | 21 | 7,83521E-06 | 1,6454E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000276 |
| ТК-15-5 | ТК-15-6 | обратный | 150 | 210 | 21 | 7,83521E-06 | 1,6454E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000276 |
| ТК-15-3 | ТК-15-5 | подающий | 150 | 94 | 21 | 7,83521E-06 | 7,3651E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000124 |
| ТК-15-3 | ТК-15-5 | обратный | 150 | 94 | 21 | 7,83521E-06 | 7,3651E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000124 |
| ТК-25-1 | ТК-25-2 | подающий | 150 | 75 | 40 | 0,000238859 | 1,7914E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000003009 |
| ТК-25-1 | ТК-25-2 | обратный | 150 | 75 | 40 | 0,000238859 | 1,7914E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000003009 |
| ТК-22 | ТК-29 | подающий | 150 | 23 | 36 | 7,62587E-05 | 1,754E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000295 |
| ТК-22 | ТК-29 | обратный | 150 | 23 | 36 | 7,62587E-05 | 1,754E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000295 |
| ТК-16г1 | ТК-16г2 | подающий | 150 | 80 | 30 | 2,22796E-05 | 1,7824E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000299 |
| ТК-16г1 | ТК-16г2 | обратный | 150 | 80 | 30 | 2,22796E-05 | 1,7824E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000299 |
| ТК- | СК-5 | подающий | 207 | 275 | 23 | 9,23316E-06 | 2,5391E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000559 |
| ТК- | СК-5 | обратный | 207 | 275 | 23 | 9,23316E-06 | 2,5391E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000559 |
| ТК(1) | ТК(2) | подающий | 150 | 31 | 34 | 4,77573E-05 | 1,4805E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000249 |
| ТК(1) | ТК(2) | обратный | 150 | 31 | 34 | 4,77573E-05 | 1,4805E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000249 |
| ТК-16Г | ТК-16А | подающий | 408 | 75 | 32 | 3,17495E-05 | 2,3812E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000001014 |
| ТК-16Г | ТК-16А | обратный | 408 | 75 | 32 | 3,17495E-05 | 2,3812E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000001014 |
| т.13 | т.14 | подающий | 207 | 102 | 34 | 4,77573E-05 | 4,8712E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000001073 |
| т.13 | т.14 | обратный | 207 | 102 | 34 | 4,77573E-05 | 4,8712E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000001073 |
| СК-5 | т.1 | подающий | 207 | 120 | 23 | 9,23316E-06 | 1,108E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000244 |
| СК-5 | т.1 | обратный | 207 | 120 | 23 | 9,23316E-06 | 1,108E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000244 |
| ТК-16-3 | ТК-16-4 | подающий | 207 | 89 | 22 | 8,46836E-06 | 7,5368E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000166 |
| ТК-16-3 | ТК-16-4 | обратный | 207 | 89 | 22 | 8,46836E-06 | 7,5368E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000166 |
| ТК-16-2 | ТК-16-3 | подающий | 207 | 82 | 22 | 8,46836E-06 | 6,9441E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000153 |
| ТК-16-2 | ТК-16-3 | обратный | 207 | 82 | 22 | 8,46836E-06 | 6,9441E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000153 |
| ТК-16-5 | ТК-16-6 | подающий | 207 | 108 | 22 | 8,46836E-06 | 9,1458E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000202 |
| ТК-16-5 | ТК-16-6 | обратный | 207 | 108 | 22 | 8,46836E-06 | 9,1458E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000202 |
| ТК-19 | ТК-20 | подающий | 207 | 58 | 36 | 7,62587E-05 | 4,423E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000975 |
| ТК-19 | ТК-20 | обратный | 207 | 58 | 36 | 7,62587E-05 | 4,423E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000975 |
| ТК-18 | т.50 | подающий | 207 | 7 | 33 | 3,8664E-05 | 2,7065E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,00000006 |
| ТК-18 | т.50 | обратный | 207 | 7 | 33 | 3,8664E-05 | 2,7065E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,00000006 |
| ТК-16Г | ТК-16Д | подающий | 207 | 47 | 23 | 9,23316E-06 | 4,3396E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000096 |
| ТК-16Г | ТК-16Д | обратный | 207 | 47 | 23 | 9,23316E-06 | 4,3396E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000096 |
| ТК-16-4 | ТК-16-5 | подающий | 207 | 63 | 22 | 8,46836E-06 | 5,3351E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000118 |
| ТК-16-4 | ТК-16-5 | обратный | 207 | 63 | 22 | 8,46836E-06 | 5,3351E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000118 |
| ТК-16-2 | ТК-16-2-1 | подающий | 207 | 42 | 19 | 6,87875E-06 | 2,8891E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000064 |
| ТК-16-2 | ТК-16-2-1 | обратный | 207 | 42 | 19 | 6,87875E-06 | 2,8891E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000064 |
| ТК-16-2-1 | ТК-47 | подающий | 207 | 107 | 16 | 0,0000057 | 6,099E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000134 |
| ТК-16-2-1 | ТК-47 | обратный | 207 | 107 | 16 | 0,0000057 | 6,099E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000134 |
| ТК-35 | ТК- | подающий | 207 | 430 | 23 | 9,23316E-06 | 3,9703E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000875 |
| ТК-35 | ТК- | обратный | 207 | 430 | 23 | 9,23316E-06 | 3,9703E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000000875 |
| ТК-16 | ТК-16-1 | подающий | 408 | 60 | 32 | 3,17495E-05 | 1,905E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000000811 |
| ТК-16 | ТК-16-1 | обратный | 408 | 60 | 32 | 3,17495E-05 | 1,905E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000000811 |
| ТК-16-1 | ТК-16Г | подающий | 408 | 182 | 32 | 3,17495E-05 | 5,7784E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000002461 |
| ТК-16-1 | ТК-16Г | обратный | 408 | 182 | 32 | 3,17495E-05 | 5,7784E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000002461 |
| ТК-15 | ТК-15а | подающий | 408 | 36 | 32 | 3,17495E-05 | 1,143E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000000487 |
| ТК-15 | ТК-15а | обратный | 408 | 36 | 32 | 3,17495E-05 | 1,143E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000000487 |
| ТК-15В | ТК-16 | подающий | 408 | 40 | 32 | 3,17495E-05 | 1,27E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000000541 |
| ТК-15В | ТК-16 | обратный | 408 | 40 | 32 | 3,17495E-05 | 1,27E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000000541 |
| ТК-15а | ТК-15Б | подающий | 408 | 150 | 32 | 3,17495E-05 | 4,7624E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000002028 |
| ТК-15а | ТК-15Б | обратный | 408 | 150 | 32 | 3,17495E-05 | 4,7624E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000002028 |
| ТК-15Б | ТК-15В | подающий | 408 | 50 | 32 | 3,17495E-05 | 1,5875E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000000676 |
| ТК-15Б | ТК-15В | обратный | 408 | 50 | 32 | 3,17495E-05 | 1,5875E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000000676 |
| ТК-16Б | ТК-17 | подающий | 408 | 70 | 32 | 3,17495E-05 | 2,2225E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000000946 |
| ТК-16Б | ТК-17 | обратный | 408 | 70 | 32 | 3,17495E-05 | 2,2225E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000000946 |
| ТК-15-3 | ТК-15-4 | подающий | 408 | 84 | 21 | 7,83521E-06 | 6,5816E-07 | 21,79 | 0,05 | 0,00000028 |
| ТК-15-3 | ТК-15-4 | обратный | 408 | 84 | 21 | 7,83521E-06 | 6,5816E-07 | 21,79 | 0,05 | 0,00000028 |
| ТК-15-2 | ТК-15-3 | подающий | 408 | 141 | 21 | 7,83521E-06 | 1,1048E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,00000047 |
| ТК-15-2 | ТК-15-3 | обратный | 408 | 141 | 21 | 7,83521E-06 | 1,1048E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,00000047 |
| ТК-15 | ТК-15-1 | подающий | 408 | 170 | 21 | 7,83521E-06 | 1,332E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000000567 |
| ТК-15 | ТК-15-1 | обратный | 408 | 170 | 21 | 7,83521E-06 | 1,332E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000000567 |
| ТК-15-1 | ТК-15-2 | подающий | 408 | 185 | 21 | 7,83521E-06 | 1,4495E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000000617 |
| ТК-15-1 | ТК-15-2 | обратный | 408 | 185 | 21 | 7,83521E-06 | 1,4495E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000000617 |
| ТК-16Д | ТК | подающий | 69 | 45 | 23 | 9,23316E-06 | 4,1549E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000042 |
| ТК-16Д | ТК | обратный | 69 | 45 | 23 | 9,23316E-06 | 4,1549E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000042 |
| ТК-20 | ТК-21 | подающий | 207 | 63 | 36 | 7,62587E-05 | 4,8043E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000001059 |
| ТК-20 | ТК-21 | обратный | 207 | 63 | 36 | 7,62587E-05 | 4,8043E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000001059 |
| УТ-1 (т.40) | УТ-2 | подающий | 263 | 46,01 | 5 | 0,0000057 | 2,6226E-07 | 14,06 | 0,07 | 0,000000072 |
| УТ-1 (т.40) | УТ-2 | обратный | 263 | 46,01 | 5 | 0,0000057 | 2,6226E-07 | 14,06 | 0,07 | 0,000000072 |
| ТК-8 | т.39 | подающий | 207 | 134 | 33 | 3,8664E-05 | 5,181E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000001142 |
| ТК-8 | т.39 | обратный | 207 | 134 | 33 | 3,8664E-05 | 5,181E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000001142 |
| ТК-16-1-1 | ТК-16-1-2 | подающий | 309 | 100 | 22 | 8,46836E-06 | 8,4684E-07 | 16,44 | 0,06 | 0,000000272 |
| ТК-16-1-1 | ТК-16-1-2 | обратный | 309 | 100 | 22 | 8,46836E-06 | 8,4684E-07 | 16,44 | 0,06 | 0,000000272 |
| ТК-8 | УТ-1 (т.40) | подающий | 309 | 137 | 30 | 2,22796E-05 | 3,0523E-06 | 16,44 | 0,06 | 0,00000098 |
| ТК-8 | УТ-1 (т.40) | обратный | 309 | 137 | 30 | 2,22796E-05 | 3,0523E-06 | 16,44 | 0,06 | 0,00000098 |
| ТК-16-1-2 | ТК-16-2 | подающий | 309 | 77 | 32 | 3,17495E-05 | 2,4447E-06 | 16,44 | 0,06 | 0,000000785 |
| ТК-16-1-2 | ТК-16-2 | обратный | 309 | 77 | 32 | 3,17495E-05 | 2,4447E-06 | 16,44 | 0,06 | 0,000000785 |
| ТК-17 | ТК-18 | подающий | 309 | 115 | 32 | 3,17495E-05 | 3,6512E-06 | 16,44 | 0,06 | 0,000001173 |
| ТК-17 | ТК-18 | обратный | 309 | 115 | 32 | 3,17495E-05 | 3,6512E-06 | 16,44 | 0,06 | 0,000001173 |
| ТК-18 | ТК-34 | подающий | 309 | 60 | 36 | 7,62587E-05 | 4,5755E-06 | 16,44 | 0,06 | 0,00000147 |
| ТК-18 | ТК-34 | обратный | 309 | 60 | 36 | 7,62587E-05 | 4,5755E-06 | 16,44 | 0,06 | 0,00000147 |
| ТК-34 | ТК-35 | подающий | 309 | 121 | 36 | 7,62587E-05 | 9,2273E-06 | 16,44 | 0,06 | 0,000002964 |
| ТК-34 | ТК-35 | обратный | 309 | 121 | 36 | 7,62587E-05 | 9,2273E-06 | 16,44 | 0,06 | 0,000002964 |
| ТК-35 | ТК-19 | подающий | 309 | 40 | 36 | 7,62587E-05 | 3,0503E-06 | 16,44 | 0,06 | 0,00000098 |
| ТК-35 | ТК-19 | обратный | 309 | 40 | 36 | 7,62587E-05 | 3,0503E-06 | 16,44 | 0,06 | 0,00000098 |
| ТК-16-1 | ТК-16-1-1 | подающий | 309 | 125 | 22 | 8,46836E-06 | 1,0585E-06 | 16,44 | 0,06 | 0,00000034 |
| ТК-16-1 | ТК-16-1-1 | обратный | 309 | 125 | 22 | 8,46836E-06 | 1,0585E-06 | 16,44 | 0,06 | 0,00000034 |
| ТК-16А | ТК-16Б | подающий | 408 | 160 | 32 | 3,17495E-05 | 5,0799E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000002163 |
| ТК-16А | ТК-16Б | обратный | 408 | 160 | 32 | 3,17495E-05 | 5,0799E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000002163 |
| т.108 | т.108.1 | подающий | 33 | 20,6 | 59 | 22,33337082 | 0,46006744 | 3,84 | 0,26 | 0,034486878 |
| т.108 | т.108.1 | обратный | 33 | 20,6 | 59 | 22,33337082 | 0,46006744 | 3,84 | 0,26 | 0,034486878 |
| ТК-38 | СК | подающий | 69 | 23 | 23 | 9,23316E-06 | 2,1236E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000021 |
| ТК-38 | СК | обратный | 69 | 23 | 23 | 9,23316E-06 | 2,1236E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000021 |
| т.38 | ТК-7 | подающий | 515 | 760 | 23 | 9,23316E-06 | 7,0172E-06 | 27,88 | 0,04 | 0,000003823 |
| т.38 | ТК-7 | обратный | 515 | 760 | 23 | 9,23316E-06 | 7,0172E-06 | 27,88 | 0,04 | 0,000003823 |
| ТК-0 | т.23 | подающий | 515 | 103 | 30 | 2,22796E-05 | 2,2948E-06 | 27,88 | 0,04 | 0,00000125 |
| ТК-0 | т.23 | обратный | 515 | 103 | 30 | 2,22796E-05 | 2,2948E-06 | 27,88 | 0,04 | 0,00000125 |
| ТК-1 | ТК-11 | подающий | 515 | 50 | 32 | 3,17495E-05 | 1,5875E-06 | 27,88 | 0,04 | 0,000000865 |
| ТК-1 | ТК-11 | обратный | 515 | 50 | 32 | 3,17495E-05 | 1,5875E-06 | 27,88 | 0,04 | 0,000000865 |
| ТК-11 | ТК-12 | подающий | 515 | 37 | 32 | 3,17495E-05 | 1,1747E-06 | 27,88 | 0,04 | 0,00000064 |
| ТК-11 | ТК-12 | обратный | 515 | 37 | 32 | 3,17495E-05 | 1,1747E-06 | 27,88 | 0,04 | 0,00000064 |
| ТК-9 | ТК-1 | подающий | 515 | 18 | 32 | 3,17495E-05 | 5,7149E-07 | 27,88 | 0,04 | 0,000000311 |
| ТК-9 | ТК-1 | обратный | 515 | 18 | 32 | 3,17495E-05 | 5,7149E-07 | 27,88 | 0,04 | 0,000000311 |
| ТК-8 | ТК-9 | подающий | 515 | 6 | 30 | 2,22796E-05 | 1,3368E-07 | 27,88 | 0,04 | 0,000000073 |
| ТК-8 | ТК-9 | обратный | 515 | 6 | 30 | 2,22796E-05 | 1,3368E-07 | 27,88 | 0,04 | 0,000000073 |
| ТК-8а | ТК-8 | подающий | 515 | 630 | 30 | 2,22796E-05 | 1,4036E-05 | 27,88 | 0,04 | 0,000007647 |
| ТК-8а | ТК-8 | обратный | 515 | 630 | 30 | 2,22796E-05 | 1,4036E-05 | 27,88 | 0,04 | 0,000007647 |
| ТК-8 | ТК-8а | подающий | 515 | 8 | 30 | 2,22796E-05 | 1,7824E-07 | 27,88 | 0,04 | 0,000000097 |
| ТК-8 | ТК-8а | обратный | 515 | 8 | 30 | 2,22796E-05 | 1,7824E-07 | 27,88 | 0,04 | 0,000000097 |
| ТК-7 | ТК-8 | подающий | 515 | 335 | 30 | 2,22796E-05 | 7,4637E-06 | 27,88 | 0,04 | 0,000004066 |
| ТК-7 | ТК-8 | обратный | 515 | 335 | 30 | 2,22796E-05 | 7,4637E-06 | 27,88 | 0,04 | 0,000004066 |
| ТК-13 | ТК-14 | подающий | 515 | 110 | 32 | 3,17495E-05 | 3,4924E-06 | 27,88 | 0,04 | 0,000001903 |
| ТК-13 | ТК-14 | обратный | 515 | 110 | 32 | 3,17495E-05 | 3,4924E-06 | 27,88 | 0,04 | 0,000001903 |
| ТК-12 | ТК-13 | подающий | 515 | 70 | 32 | 3,17495E-05 | 2,2225E-06 | 27,88 | 0,04 | 0,000001211 |
| ТК-12 | ТК-13 | обратный | 515 | 70 | 32 | 3,17495E-05 | 2,2225E-06 | 27,88 | 0,04 | 0,000001211 |
| т.1 | ТК-0 | подающий | 610 | 92 | 30 | 2,22796E-05 | 2,0497E-06 | 33,51 | 0,03 | 0,000001342 |
| т.1 | ТК-0 | обратный | 610 | 110 | 30 | 2,22796E-05 | 2,4508E-06 | 33,51 | 0,03 | 0,000001605 |
| т.88.2 | ТК-20-1 | подающий | 69 | 15 | 39 | 0,000174588 | 2,6188E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000000264 |
| т.88.2 | ТК-20-1 | обратный | 69 | 15 | 39 | 0,000174588 | 2,6188E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000000264 |
| т.Р2 | ТК-39 | подающий | 309 | 108 | 30 | 2,22796E-05 | 2,4062E-06 | 16,44 | 0,06 | 0,000000773 |
| т.Р2 | ТК-39 | обратный | 309 | 108 | 30 | 2,22796E-05 | 2,4062E-06 | 16,44 | 0,06 | 0,000000773 |
| т.Р1 | ТК-15 | подающий | 408 | 58 | 32 | 3,17495E-05 | 1,8415E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000000784 |
| т.Р1 | ТК-15 | обратный | 408 | 58 | 32 | 3,17495E-05 | 1,8415E-06 | 21,79 | 0,05 | 0,000000784 |
| т.9 | т.10 | подающий | 414 | 125 | 34 | 4,77573E-05 | 5,9697E-06 | 22,13 | 0,05 | 0,000002581 |
| т.9 | т.10 | обратный | 414 | 125 | 34 | 4,77573E-05 | 5,9697E-06 | 22,13 | 0,05 | 0,000002581 |
| т.86.2 | СК | подающий | 69 | 12 | 23 | 9,23316E-06 | 1,108E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000011 |
| т.86.2 | СК | обратный | 69 | 12 | 23 | 9,23316E-06 | 1,108E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000011 |
| т.Р4 | ТК-18 | подающий | 207 | 74 | 33 | 3,8664E-05 | 2,8611E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,00000063 |
| т.Р4 | ТК-18 | обратный | 207 | 74 | 33 | 3,8664E-05 | 2,8611E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,00000063 |
| т.Р5 | ТК-23 | подающий | 207 | 96 | 36 | 7,62587E-05 | 7,3208E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000001613 |
| т.Р5 | ТК-23 | обратный | 207 | 96 | 36 | 7,62587E-05 | 7,3208E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000001613 |
| т.12 | т.13 | подающий | 259 | 91 | 34 | 4,77573E-05 | 4,3459E-06 | 13,86 | 0,07 | 0,000001177 |
| т.12 | т.13 | обратный | 259 | 91 | 34 | 4,77573E-05 | 4,3459E-06 | 13,86 | 0,07 | 0,000001177 |
| т.83.5 | ТК-40 | подающий | 207 | 19 | 30 | 2,22796E-05 | 4,2331E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000093 |
| т.83.5 | ТК-40 | обратный | 207 | 19 | 30 | 2,22796E-05 | 4,2331E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000093 |
| т.4 | т.5 | подающий | 309 | 40 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-07 | 16,44 | 0,06 | 0,000000119 |
| т.4 | т.5 | обратный | 309 | 40 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-07 | 16,44 | 0,06 | 0,000000119 |
| т.32 | ТК(1) | подающий | 150 | 320 | 24 | 1,01587E-05 | 3,2508E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000546 |
| т.32 | ТК(1) | обратный | 150 | 320 | 24 | 1,01587E-05 | 3,2508E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000546 |
| т.19.1 |  | подающий | 150 | 154 | 34 | 4,77573E-05 | 7,3546E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000001235 |
| т.19.1 |  | обратный | 150 | 154 | 34 | 4,77573E-05 | 7,3546E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000001235 |
| т.101 | ТК-25-1 | подающий | 150 | 60 | 40 | 0,000238859 | 1,4332E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000002407 |
| т.101 | ТК-25-1 | обратный | 150 | 60 | 40 | 0,000238859 | 1,4332E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000002407 |
| т.91.4 | ТК-22 | подающий | 150 | 16 | 36 | 7,62587E-05 | 1,2201E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000205 |
| т.91.4 | ТК-22 | обратный | 150 | 16 | 36 | 7,62587E-05 | 1,2201E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000205 |
| т.84.4 | ТК-41 | подающий | 150 | 8,5 | 21 | 7,83521E-06 | 6,6599E-08 | 8,59 | 0,12 | 0,000000011 |
| т.84.4 | ТК-41 | обратный | 150 | 8,5 | 21 | 7,83521E-06 | 6,6599E-08 | 8,59 | 0,12 | 0,000000011 |
| т.103 | т.104 | подающий | 150 | 45 | 44 | 0,001037544 | 4,669E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000007842 |
| т.103 | т.104 | обратный | 150 | 45 | 44 | 0,001037544 | 4,669E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000007842 |
| т.Р3 |  | подающий | 125 | 36 | 30 | 2,22796E-05 | 8,0207E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000000117 |
| т.Р3 |  | обратный | 125 | 36 | 30 | 2,22796E-05 | 8,0207E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000000117 |
| т.М | т.К | подающий | 100 | 60 | 29 | 1,90154E-05 | 1,1409E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000143 |
| т.М | т.К | обратный | 100 | 60 | 29 | 1,90154E-05 | 1,1409E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000143 |
| т.68.4 |  | подающий | 100 | 7 | 22 | 8,46836E-06 | 5,9279E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000007 |
| т.68.4 |  | обратный | 100 | 7 | 22 | 8,46836E-06 | 5,9279E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000007 |
| т.70.3 | ТК-16-9 | подающий | 100 | 8 | 22 | 8,46836E-06 | 6,7747E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000008 |
| т.70.3 | ТК-16-9 | обратный | 100 | 8 | 22 | 8,46836E-06 | 6,7747E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000008 |
| т.103 | ТК-25-3 | подающий | 100 | 52 | 44 | 0,001037544 | 5,3952E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000006753 |
| т.103 | ТК-25-3 | обратный | 100 | 52 | 44 | 0,001037544 | 5,3952E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000006753 |
| т.82.2 | ТК-38 | подающий | 82 | 50 | 30 | 2,22796E-05 | 1,114E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000000123 |
| т.82.2 | ТК-38 | обратный | 82 | 50 | 30 | 2,22796E-05 | 1,114E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000000123 |
| т.4 | Малышковская,55,с.старый корпус | подающий | 100 | 78 | 31 | 2,6426E-05 | 2,0612E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000258 |
| т.4 | Малышковская,55,с.старый корпус | обратный | 100 | 78 | 31 | 2,6426E-05 | 2,0612E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000258 |
| т.2 | Малышковская,55,с.баня | подающий | 50 | 2 | 31 | 2,6426E-05 | 5,2852E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000005 |
| т.2 | Малышковская,55,с.баня | обратный | 50 | 2 | 31 | 2,6426E-05 | 5,2852E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000005 |
| т.1 | Малышковская,55,с.новый корпус | подающий | 100 | 19 | 54 | 0,296751161 | 0,00563827 | 6,41 | 0,16 | 0,000705769 |
| т.1 | Малышковская,55,с.новый корпус | обратный | 100 | 19 | 54 | 0,296751161 | 0,00563827 | 6,41 | 0,16 | 0,000705769 |
| т.5 | Малышковская,55,к.4-х,с.ж/д | подающий | 82 | 20 | 31 | 2,6426E-05 | 5,2852E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000059 |
| т.5 | Малышковская,55,к.4-х,с.ж/д | обратный | 82 | 20 | 31 | 2,6426E-05 | 5,2852E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000059 |
| т.3 | Малышковская,55,с.гараж | подающий | 50 | 7 | 31 | 2,6426E-05 | 1,8498E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000016 |
| т.3 | Малышковская,55,с.гараж | обратный | 50 | 7 | 31 | 2,6426E-05 | 1,8498E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000016 |
| т.3 | Малышковская,55,с.овощ. | подающий | 50 | 27 | 31 | 2,6426E-05 | 7,135E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000062 |
| т.3 | Малышковская,55,с.овощ. | обратный | 50 | 27 | 31 | 2,6426E-05 | 7,135E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000062 |
| т.5 | Малышковская,55,к.16-х,с.ж/д | подающий | 100 | 5 | 31 | 2,6426E-05 | 1,3213E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000017 |
| т.5 | Малышковская,55,к.16-х,с.ж/д | обратный | 100 | 5 | 31 | 2,6426E-05 | 1,3213E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000017 |
| т.6 | Малышковская,55/1,с.МКД | подающий | 82 | 10 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,00000001 |
| т.6 | Малышковская,55/1,с.МКД | обратный | 82 | 10 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,00000001 |
| т.М | Малышковская,55,с.мастерская | подающий | 82 | 3 | 23 | 9,23316E-06 | 2,7699E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000003 |
| т.М | Малышковская,55,с.мастерская | обратный | 82 | 3 | 23 | 9,23316E-06 | 2,7699E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000003 |
| УТ-1 | Малышковская,55,с.ИТЦ | подающий | 50 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000004 |
| УТ-1 | Малышковская,55,с.ИТЦ | обратный | 50 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000004 |
| УТ-1 | Малышковская,55,с.гаражи | подающий | 33 | 22 | 23 | 9,23316E-06 | 2,0313E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000015 |
| УТ-1 | Малышковская,55,с.гаражи | обратный | 33 | 22 | 23 | 9,23316E-06 | 2,0313E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000015 |
| т.109 | Малышковская,76 | подающий | 33 | 24 | 24 | 1,01587E-05 | 2,4381E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000018 |
| т.109 | Малышковская,76 | обратный | 33 | 24 | 24 | 1,01587E-05 | 2,4381E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000018 |
| ТК- | Малышковская,55,к.в | подающий | 82 | 66 | 23 | 9,23316E-06 | 6,0939E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000067 |
| ТК- | Малышковская,55,к.в | обратный | 82 | 66 | 23 | 9,23316E-06 | 6,0939E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000067 |
| т.30 | Московская,105,с.ИП Чувилев | подающий | 50 | 6 | 35 | 5,98762E-05 | 3,5926E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000031 |
| т.30 | Московская,105,с.ИП Чувилев | обратный | 50 | 6 | 35 | 5,98762E-05 | 3,5926E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000031 |
| т.3 | Московская,105,с.ЛЦП | подающий | 150 | 111 | 30 | 2,22796E-05 | 2,473E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000415 |
| т.3 | Московская,105,с.ЛЦП | обратный | 150 | 111 | 30 | 2,22796E-05 | 2,473E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000415 |
| т.11 | Московская,105,КЗА ПЗС ввод1 | подающий | 150 | 25 | 35 | 5,98762E-05 | 1,4969E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000251 |
| т.11 | Московская,105,КЗА ПЗС ввод1 | обратный | 150 | 25 | 35 | 5,98762E-05 | 1,4969E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000000251 |
| т.15 | Московская,105,КЗА ПЗС ввод2 | подающий | 150 | 39 | 15 | 0,0000057 | 2,223E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000037 |
| т.15 | Московская,105,КЗА ПЗС ввод2 | обратный | 150 | 39 | 15 | 0,0000057 | 2,223E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000037 |
| т.5 | Московская,105,КМЗ | подающий | 82 | 57 | 30 | 2,22796E-05 | 1,2699E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000000141 |
| т.5 | Московская,105,КМЗ | обратный | 82 | 57 | 30 | 2,22796E-05 | 1,2699E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000000141 |
| т.5 | Московская,105,Мебельный №7 | подающий | 309 | 22 | 30 | 2,22796E-05 | 4,9015E-07 | 16,44 | 0,06 | 0,000000157 |
| т.5 | Московская,105,Мебельный №7 | обратный | 309 | 22 | 30 | 2,22796E-05 | 4,9015E-07 | 16,44 | 0,06 | 0,000000157 |
| т.23 | Станция подкачки | подающий | 515 | 2 | 24 | 1,01587E-05 | 2,0317E-08 | 27,88 | 0,04 | 0,000000011 |
| т.23 | Станция подкачки | обратный | 515 | 2 | 24 | 1,01587E-05 | 2,0317E-08 | 27,88 | 0,04 | 0,000000011 |
| т.30 | Московская,105,с.Ж/Д | подающий | 50 | 6 | 24 | 1,01587E-05 | 6,0952E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000005 |
| т.30 | Московская,105,с.Ж/Д | обратный | 50 | 6 | 24 | 1,01587E-05 | 6,0952E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000005 |
| т.48 | Магистральная,55,с.Лифтсервис | подающий | 50 | 38 | 23 | 9,23316E-06 | 3,5086E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000003 |
| т.48 | Магистральная,55,с.Лифтсервис | обратный | 50 | 38 | 23 | 9,23316E-06 | 3,5086E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000003 |
| т.49 | Магистральная,57,к.Высшая лига | подающий | 50 | 7,5 | 23 | 9,23316E-06 | 6,9249E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000006 |
| т.49 | Магистральная,57,к.Высшая лига | обратный | 50 | 7,5 | 23 | 9,23316E-06 | 6,9249E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000006 |
| т.39 | Магистральная,40 мотель | подающий | 100 | 10 | 33 | 3,8664E-05 | 3,8664E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000048 |
| т.39 | Магистральная,40 мотель | обратный | 100 | 10 | 33 | 3,8664E-05 | 3,8664E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000048 |
| ТК-11 | Магистральная,67,с.Автолига | подающий | 100 | 68 | 15 | 0,0000057 | 3,876E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000049 |
| ТК-11 | Магистральная,67,с.Автолига | обратный | 100 | 68 | 15 | 0,0000057 | 3,876E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000049 |
| т.49.3 | Магистральная,57,2 под. двор | подающий | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.49.3 | Магистральная,57,2 под. двор | обратный | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.49.3 | Магистральная,57,2 под. фасад | подающий | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.49.3 | Магистральная,57,2 под. фасад | обратный | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.49.2 | Магистральная,57,3 под. двор | подающий | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.49.2 | Магистральная,57,3 под. двор | обратный | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.49.2 | Магистральная,57,3 под. фасад | подающий | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.49.2 | Магистральная,57,3 под. фасад | обратный | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.49 | Магистральная,57 | подающий | 82 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000002 |
| т.49 | Магистральная,57 | обратный | 82 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000002 |
| т.45.1 | Магистральная,43 | подающий | 82 | 13 | 23 | 9,23316E-06 | 1,2003E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000013 |
| т.45.1 | Магистральная,43 | обратный | 82 | 13 | 23 | 9,23316E-06 | 1,2003E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000013 |
| т.45.2 | Магистральная,43 | подающий | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.45.2 | Магистральная,43 | обратный | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.45.2 | Магистральная,43 | подающий | 69 | 80 | 23 | 9,23316E-06 | 7,3865E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000074 |
| т.45.2 | Магистральная,43 | обратный | 69 | 80 | 23 | 9,23316E-06 | 7,3865E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000074 |
| т.45.3 | Магистральная,43,оф.1 | подающий | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.45.3 | Магистральная,43,оф.1 | обратный | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.45.3 | Магистральная,43,оф.2 | подающий | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.45.3 | Магистральная,43,оф.2 | обратный | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.45.3 | Магистральная,43,оф.3 | подающий | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.45.3 | Магистральная,43,оф.3 | обратный | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.45.4 | Магистральная,43,оф.4 | подающий | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.45.4 | Магистральная,43,оф.4 | обратный | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.45.4 | Магистральная,43,оф.5 | подающий | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.45.4 | Магистральная,43,оф.5 | обратный | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.45.5 | Магистральная,43,оф.6 | подающий | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.45.5 | Магистральная,43,оф.6 | обратный | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.45.5 | Магистральная,43,оф.7 | подающий | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.45.5 | Магистральная,43,оф.7 | обратный | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.45.6 | Магистральная,43,оф.9 | подающий | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.45.6 | Магистральная,43,оф.9 | обратный | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.45.6 | Магистральная,43,оф.10 | подающий | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.45.6 | Магистральная,43,оф.10 | обратный | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.45.6 | Магистральная,43,оф.8 | подающий | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.45.6 | Магистральная,43,оф.8 | обратный | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.51.4 | Магистральная,63,ООО Турбогаз | подающий | 100 | 3 | 35 | 5,98762E-05 | 1,7963E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000022 |
| т.51.4 | Магистральная,63,ООО Турбогаз | обратный | 100 | 3 | 35 | 5,98762E-05 | 1,7963E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000022 |
| т.51.4 | Магистральная,63,ООО Турбогаз+ 2 | подающий | 39 | 30 | 23 | 9,23316E-06 | 2,77E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000000022 |
| т.51.4 | Магистральная,63,ООО Турбогаз+ 2 | обратный | 39 | 30 | 23 | 9,23316E-06 | 2,77E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000000022 |
| т.51.2 | Магистральная,63,1 | подающий | 82 | 3 | 35 | 5,98762E-05 | 1,7963E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,00000002 |
| т.51.2 | Магистральная,63,1 | обратный | 82 | 3 | 35 | 5,98762E-05 | 1,7963E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,00000002 |
| т.51.4 | Магистральная,63,ООО Турбогаз+ 1 | подающий | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.51.4 | Магистральная,63,ООО Турбогаз+ 1 | обратный | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.51.2 | Магистральная,63,к.1,двор | подающий | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.51.2 | Магистральная,63,к.1,двор | обратный | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.51.2 | Магистральная,63,к.1,фасад | подающий | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.51.2 | Магистральная,63,к.1,фасад | обратный | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.51.5 | Магистральная,63,к.2,фасад | подающий | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.51.5 | Магистральная,63,к.2,фасад | обратный | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.51.5 | Магистральная,63,к.2,двор | подающий | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.51.5 | Магистральная,63,к.2,двор | обратный | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.51.5 | Магистральная,63,к.2 | подающий | 69 | 3 | 35 | 5,98762E-05 | 1,7963E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000018 |
| т.51.5 | Магистральная,63,к.2 | обратный | 69 | 3 | 35 | 5,98762E-05 | 1,7963E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000018 |
| т.47 | Магистральная,37,с.м-н Кр-Б | подающий | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.47 | Магистральная,37,с.м-н Кр-Б | обратный | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.47 | Магистральная,37,с.Парик-ая | подающий | 27 | 3 | 23 | 9,23316E-06 | 2,7699E-08 | 3,64 | 0,27 | 0,000000002 |
| т.47 | Магистральная,37,с.Парик-ая | обратный | 27 | 3 | 23 | 9,23316E-06 | 2,7699E-08 | 3,64 | 0,27 | 0,000000002 |
| т.47.1 | Магистральная,37,с.м-н Окна | подающий | 27 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 3,64 | 0,27 |  |
| т.47.1 | Магистральная,37,с.м-н Окна | обратный | 27 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 3,64 | 0,27 |  |
| т.47.1 | Магистральная,37,с.м-н Глобус1 | подающий | 27 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 3,64 | 0,27 |  |
| т.47.1 | Магистральная,37,с.м-н Глобус1 | обратный | 27 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 3,64 | 0,27 |  |
| т.47.2 | Магистральная,37,с.м-н Глобус2 | подающий | 27 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 3,64 | 0,27 |  |
| т.47.2 | Магистральная,37,с.м-н Глобус2 | обратный | 27 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 3,64 | 0,27 |  |
| т.47.2 | Магистральная,37,с.Стоматол | подающий | 27 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 3,64 | 0,27 |  |
| т.47.2 | Магистральная,37,с.Стоматол | обратный | 27 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 3,64 | 0,27 |  |
| т.47.3 | Магистральная,37,с.м-н Сад удачи | подающий | 27 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 3,64 | 0,27 |  |
| т.47.3 | Магистральная,37,с.м-н Сад удачи | обратный | 27 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 3,64 | 0,27 |  |
| т.47.3 | Магистральная,37,с.Кафе | подающий | 27 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 3,64 | 0,27 |  |
| т.47.3 | Магистральная,37,с.Кафе | обратный | 27 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 3,64 | 0,27 |  |
| т.43.3 | Магистральная,51,с.Парик-я | подающий | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.43.3 | Магистральная,51,с.Парик-я | обратный | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.43.3 | Магистральная,51,с.УК | подающий | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.43.3 | Магистральная,51,с.УК | обратный | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.43.4 | Магистральная,51,с.СБ | подающий | 33 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 3,84 | 0,26 | 0,000000003 |
| т.43.4 | Магистральная,51,с.СБ | обратный | 33 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 3,84 | 0,26 | 0,000000003 |
| т.43.5 | Магистральная,51,с.м-н Коровки | подающий | 27 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 3,64 | 0,27 |  |
| т.43.5 | Магистральная,51,с.м-н Коровки | обратный | 27 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 3,64 | 0,27 |  |
| т.43.5 | Магистральная,51,с.м-н Вкусняшки | подающий | 27 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 3,64 | 0,27 |  |
| т.43.5 | Магистральная,51,с.м-н Вкусняшки | обратный | 27 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 3,64 | 0,27 |  |
| т.48.2 | Магистральная,55,двор | подающий | 82 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,67 | 0,18 | 0,000000001 |
| т.48.2 | Магистральная,55,двор | обратный | 82 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,67 | 0,18 | 0,000000001 |
| т.48.2 | Магистральная,55,фасад | подающий | 82 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,67 | 0,18 | 0,000000001 |
| т.48.2 | Магистральная,55,фасад | обратный | 82 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,67 | 0,18 | 0,000000001 |
| т.48.1 | Магистральная,55 | подающий | 69 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000002 |
| т.48.1 | Магистральная,55 | обратный | 69 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000002 |
| т.42.2 | Магистральная,53,двор | подающий | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.42.2 | Магистральная,53,двор | обратный | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.42.2 | Магистральная,53,фасад | подающий | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.42.2 | Магистральная,53,фасад | обратный | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.42.1 | Магистральная,53 | подающий | 69 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000002 |
| т.42.1 | Магистральная,53 | обратный | 69 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000002 |
| т.43.1 | Магистральная,51 | подающий | 82 | 3,5 | 23 | 9,23316E-06 | 3,2316E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000004 |
| т.43.1 | Магистральная,51 | обратный | 82 | 3,5 | 23 | 9,23316E-06 | 3,2316E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000004 |
| т.43.2 | Магистральная,51 | подающий | 82 | 15 | 23 | 9,23316E-06 | 1,385E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000015 |
| т.43.2 | Магистральная,51 | обратный | 82 | 15 | 23 | 9,23316E-06 | 1,385E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000015 |
| т.44.1 | Магистральная,45а | подающий | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.44.1 | Магистральная,45а | обратный | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.44.1 | Магистральная,45а,фасад | подающий | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.44.1 | Магистральная,45а,фасад | обратный | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| ТК-14 | Магистральная,59 | подающий | 207 | 38,5 | 23 | 9,23316E-06 | 3,5548E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000078 |
| ТК-14 | Магистральная,59 | обратный | 207 | 38,5 | 23 | 9,23316E-06 | 3,5548E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000000078 |
| т.46.2 | Магистральная,41а,двор | подающий | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.46.2 | Магистральная,41а,двор | обратный | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.46.2 | Магистральная,41а,фасад | подающий | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.46.2 | Магистральная,41а,фасад | обратный | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.46.1 | Магистральная,41а | подающий | 50 | 3 | 23 | 9,23316E-06 | 2,7699E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.46.1 | Магистральная,41а | обратный | 50 | 3 | 23 | 9,23316E-06 | 2,7699E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.47 | Магистральная,37,1 | подающий | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.47 | Магистральная,37,1 | обратный | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.47 | Магистральная,37 | подающий | 69 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000005 |
| т.47 | Магистральная,37 | обратный | 69 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000005 |
| т.47 | Магистральная,37,2 | подающий | 69 | 55 | 23 | 9,23316E-06 | 5,0782E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000051 |
| т.47 | Магистральная,37,2 | обратный | 69 | 55 | 23 | 9,23316E-06 | 5,0782E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000051 |
| т.85.3 | Магистральная,39,1-2под фасад | подающий | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.85.3 | Магистральная,39,1-2под фасад | обратный | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.85.3 | Магистральная,39,1-под двор | подающий | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.85.3 | Магистральная,39,1-под двор | обратный | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.85.5 | Магистральная,39,3-5под двор | подающий | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.85.5 | Магистральная,39,3-5под двор | обратный | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.85.5 | Магистральная,39,3-5под фасад | подающий | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.85.5 | Магистральная,39,3-5под фасад | обратный | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.85.2 | Магистральная,39 | подающий | 50 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000004 |
| т.85.2 | Магистральная,39 | обратный | 50 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000004 |
| т.83.4 | Суслова,4,фасад | подающий | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.83.4 | Суслова,4,фасад | обратный | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.83.4 | Суслова,4,двор | подающий | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.83.4 | Суслова,4,двор | обратный | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.83.3 | Суслова,4 | подающий | 69 | 3 | 35 | 5,98762E-05 | 1,7963E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000018 |
| т.83.3 | Суслова,4 | обратный | 69 | 3 | 35 | 5,98762E-05 | 1,7963E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000018 |
| т.84.2 | Суслова,2 | подающий | 100 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000002 |
| т.84.2 | Суслова,2 | обратный | 100 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000002 |
| т.84.3 | Суслова,2,фасад | подающий | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.84.3 | Суслова,2,фасад | обратный | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.84.3 | Суслова,2,двор | подающий | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.84.3 | Суслова,2,двор | обратный | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.82.1 | Суслова,6,к.Школа,с.№33 | подающий | 50 | 4 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000003 |
| т.82.1 | Суслова,6,к.Школа,с.№33 | обратный | 50 | 4 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000003 |
| т.82.1 | Суслова,6,к.Школа,с.№33 | подающий | 82 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000002 |
| т.82.1 | Суслова,6,к.Школа,с.№33 | обратный | 82 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000002 |
| ТК-38 | Суслова,6а | подающий | 82 | 9 | 30 | 2,22796E-05 | 2,0052E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000022 |
| ТК-38 | Суслова,6а | обратный | 82 | 9 | 30 | 2,22796E-05 | 2,0052E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000022 |
| т.79.1 | Суслова,5,1-2под | подающий | 50 | 3 | 23 | 9,23316E-06 | 2,7699E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.79.1 | Суслова,5,1-2под | обратный | 50 | 3 | 23 | 9,23316E-06 | 2,7699E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.79 | Суслова,5 | подающий | 82 | 4 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000004 |
| т.79 | Суслова,5 | обратный | 82 | 4 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000004 |
| т.79.1 | Суслова,5,3-5под | подающий | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.79.1 | Суслова,5,3-5под | обратный | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.77.3 | Суслова,16,1-2 под. фасад | подающий | 69 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000002 |
| т.77.3 | Суслова,16,1-2 под. фасад | обратный | 69 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000002 |
| т.77.3 | Суслова,16,1-2под. двор | подающий | 69 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000002 |
| т.77.3 | Суслова,16,1-2под. двор | обратный | 69 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000002 |
| т.77.4 | Суслова,16,3-4 под. двор | подающий | 69 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000002 |
| т.77.4 | Суслова,16,3-4 под. двор | обратный | 69 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000002 |
| т.77.4 | Суслова,16,3-4 под. фасад | подающий | 69 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000002 |
| т.77.4 | Суслова,16,3-4 под. фасад | обратный | 69 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000002 |
| т.77.1 | Суслова,16 | подающий | 82 | 4 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000004 |
| т.77.1 | Суслова,16 | обратный | 82 | 4 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000004 |
| ТК-16г2 | Суслова,5а | подающий | 82 | 3 | 30 | 2,22796E-05 | 6,6839E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000007 |
| ТК-16г2 | Суслова,5а | обратный | 82 | 3 | 30 | 2,22796E-05 | 6,6839E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000007 |
| ТК-16г1 | Суслова,5а,ВНС | подающий | 27 | 32 | 23 | 9,23316E-06 | 2,9546E-07 | 3,64 | 0,27 | 0,000000021 |
| ТК-16г1 | Суслова,5а,ВНС | обратный | 27 | 32 | 23 | 9,23316E-06 | 2,9546E-07 | 3,64 | 0,27 | 0,000000021 |
| т.52 | Суслова,11 | подающий | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.52 | Суслова,11 | обратный | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.52.1 | Суслова,11,фасад | подающий | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.52.1 | Суслова,11,фасад | обратный | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.52.1 | Суслова,11,двор | подающий | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.52.1 | Суслова,11,двор | обратный | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.50.1 | Суслова,18,1 очередь, фасад | подающий | 69 | 4 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000004 |
| т.50.1 | Суслова,18,1 очередь, фасад | обратный | 69 | 4 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000004 |
| т.50.1 | Суслова,18,1 очередь | подающий | 100 | 7 | 23 | 9,23316E-06 | 6,4632E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000008 |
| т.50.1 | Суслова,18,1 очередь | обратный | 100 | 7 | 23 | 9,23316E-06 | 6,4632E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000008 |
| т.50.2 | Суслова,18,2 очередь | подающий | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.50.2 | Суслова,18,2 очередь | обратный | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.50.3 | Суслова,18,2 чередь двор | подающий | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.50.3 | Суслова,18,2 чередь двор | обратный | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.50.3 | Суслова,18,2 очередь фасад | подающий | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.50.3 | Суслова,18,2 очередь фасад | обратный | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.53 | Суслова,13 | подающий | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.53 | Суслова,13 | обратный | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.53.1 | Суслова,13,фасад | подающий | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.53.1 | Суслова,13,фасад | обратный | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.53.1 | Суслова,13,двор | подающий | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.53.1 | Суслова,13,двор | обратный | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| СК | Суслова,6,к.школа№33,с.теплица | подающий | 69 | 12 | 23 | 9,23316E-06 | 1,108E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000011 |
| СК | Суслова,6,к.школа№33,с.теплица | обратный | 69 | 12 | 23 | 9,23316E-06 | 1,108E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000011 |
| т.78 | Суслова,16а,Д/сад №1 | подающий | 69 | 40 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000037 |
| т.78 | Суслова,16а,Д/сад №1 | обратный | 69 | 40 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000037 |
| т.78 | Суслова,16а,бассейн | подающий | 50 | 40 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000032 |
| т.78 | Суслова,16а,бассейн | обратный | 50 | 40 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000032 |
| т.54.1 | Суслова,15 | подающий | 50 | 17,5 | 24 | 1,01587E-05 | 1,7778E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000015 |
| т.54.1 | Суслова,15 | обратный | 50 | 17,5 | 24 | 1,01587E-05 | 1,7778E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000015 |
| т.54 | Суслова,15 | подающий | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.54 | Суслова,15 | обратный | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.54.1 | Суслова,15,фасад | подающий | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.54.1 | Суслова,15,фасад | обратный | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.54.1 | Суслова,15,двор | подающий | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.54.1 | Суслова,15,двор | обратный | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.55.1 | Клубничная,8,двор | подающий | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.55.1 | Клубничная,8,двор | обратный | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.55.1 | Клубничная,8,фасад | подающий | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.55.1 | Клубничная,8,фасад | обратный | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.55 | Клубничная,8 | подающий | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.55 | Клубничная,8 | обратный | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.57.2 | Клубничная,9,фасад | подающий | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.57.2 | Клубничная,9,фасад | обратный | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.57.2 | Клубничная,9,двор | подающий | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.57.2 | Клубничная,9,двор | обратный | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.57.1 | Клубничная,9 | подающий | 50 | 5,5 | 23 | 9,23316E-06 | 5,0782E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000004 |
| т.57.1 | Клубничная,9 | обратный | 50 | 5,5 | 23 | 9,23316E-06 | 5,0782E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000004 |
| т.56.1 | Клубничная,6 | подающий | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.56.1 | Клубничная,6 | обратный | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.75 | Китицынская,13 | подающий | 50 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000004 |
| т.75 | Китицынская,13 | обратный | 50 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000004 |
| т.75 | Китицынская,13,магазин | подающий | 50 | 1 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000005 |
| т.75 | Китицынская,13,магазин | обратный | 50 | 1 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000005 |
| т.64.1 | Китицынская,16 | подающий | 69 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000005 |
| т.64.1 | Китицынская,16 | обратный | 69 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000005 |
| т.64.2 | Китицынская,16,двор | подающий | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.64.2 | Китицынская,16,двор | обратный | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.64.2 | Китицынская,16,фасад | подающий | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.64.2 | Китицынская,16,фасад | обратный | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.65.1 | Китицынская,18,фасад | подающий | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.65.1 | Китицынская,18,фасад | обратный | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.65.1 | Китицынская,18,двор | подающий | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.65.1 | Китицынская,18,двор | обратный | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.65 | Китицынская,18 | подающий | 69 | 4 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000004 |
| т.65 | Китицынская,18 | обратный | 69 | 4 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000004 |
| т.59 | Китицынская,5 | подающий | 69 | 37 | 24 | 1,01587E-05 | 3,7587E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000038 |
| т.59 | Китицынская,5 | обратный | 69 | 37 | 24 | 1,01587E-05 | 3,7587E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000038 |
| т.61 | Китицынская,1 | подающий | 50 | 3 | 23 | 9,23316E-06 | 2,7699E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.61 | Китицынская,1 | обратный | 50 | 3 | 23 | 9,23316E-06 | 2,7699E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.61 | Китицынская,1 | подающий | 69 | 7 | 23 | 9,23316E-06 | 6,4632E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000007 |
| т.61 | Китицынская,1 | обратный | 69 | 7 | 23 | 9,23316E-06 | 6,4632E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000007 |
| т.61.3 | Китицынская,1,Мебель | подающий | 27 | 1,5 | 23 | 9,23316E-06 | 1,385E-08 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.61.3 | Китицынская,1,Мебель | обратный | 27 | 1,5 | 23 | 9,23316E-06 | 1,385E-08 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.61.3 | Китицынская,1,Д/центр | подающий | 27 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.61.3 | Китицынская,1,Д/центр | обратный | 27 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.61.2 | Китицынская,1,Кафе | подающий | 27 | 9 | 23 | 9,23316E-06 | 8,3098E-08 | 3,64 | 0,27 | 0,000000006 |
| т.61.2 | Китицынская,1,Кафе | обратный | 27 | 9 | 23 | 9,23316E-06 | 8,3098E-08 | 3,64 | 0,27 | 0,000000006 |
| т.61.1 | Китицынская,1,Цветы | подающий | 27 | 1,5 | 23 | 9,23316E-06 | 1,385E-08 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.61.1 | Китицынская,1,Цветы | обратный | 27 | 1,5 | 23 | 9,23316E-06 | 1,385E-08 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.60.1 | Китицынская,3 | подающий | 82 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,67 | 0,18 | 0,000000001 |
| т.60.1 | Китицынская,3 | обратный | 82 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,67 | 0,18 | 0,000000001 |
| т.75 | Китицынская,13,к.а | подающий | 39 | 53 | 23 | 9,23316E-06 | 4,8936E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000000039 |
| т.75 | Китицынская,13,к.а | обратный | 39 | 53 | 23 | 9,23316E-06 | 4,8936E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000000039 |
| т.62.1 | Китицынская,9 | подающий | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.62.1 | Китицынская,9 | обратный | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.62.1 | Китицынская,9 | подающий | 50 | 8 | 23 | 9,23316E-06 | 7,3865E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000006 |
| т.62.1 | Китицынская,9 | обратный | 50 | 8 | 23 | 9,23316E-06 | 7,3865E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000006 |
| т.62.2 | Китицынская,9,"Торты" | подающий | 33 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 3,84 | 0,26 |  |
| т.62.2 | Китицынская,9,"Торты" | обратный | 33 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 3,84 | 0,26 |  |
| т.62.3 | Китицынская,9,"Пиво" | подающий | 33 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 3,84 | 0,26 |  |
| т.62.3 | Китицынская,9,"Пиво" | обратный | 33 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 3,84 | 0,26 |  |
| т.62.3 | Китицынская,9,"Бристоль" | подающий | 33 | 1,3 | 23 | 9,23316E-06 | 1,2003E-08 | 3,84 | 0,26 | 0,000000001 |
| т.62.3 | Китицынская,9,"Бристоль" | обратный | 33 | 1,3 | 23 | 9,23316E-06 | 1,2003E-08 | 3,84 | 0,26 | 0,000000001 |
| т.62 | Китицынская,7 | подающий | 69 | 16 | 23 | 9,23316E-06 | 1,4773E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000015 |
| т.62 | Китицынская,7 | обратный | 69 | 16 | 23 | 9,23316E-06 | 1,4773E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000015 |
| ТК-29 | пр-д Березовый,6,к.ВНС | подающий | 33 | 7 | 34 | 4,77573E-05 | 3,343E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000025 |
| ТК-29 | пр-д Березовый,6,к.ВНС | обратный | 33 | 7 | 34 | 4,77573E-05 | 3,343E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000025 |
| ТК-16-6 | пр-д Березовый,18,к.а,с.ВНС | подающий | 39 | 30 | 22 | 8,46836E-06 | 2,5405E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,00000002 |
| ТК-16-6 | пр-д Березовый,18,к.а,с.ВНС | обратный | 39 | 30 | 22 | 8,46836E-06 | 2,5405E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,00000002 |
| т.92 | пр-д Березовый,2,к.ДЮЦ | подающий | 39 | 13 | 34 | 4,77573E-05 | 6,2085E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000000049 |
| т.92 | пр-д Березовый,2,к.ДЮЦ | обратный | 69 | 13 | 34 | 4,77573E-05 | 6,2085E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000062 |
| т.108 | пр-д Березовый,7,Хостел44 | подающий | 33 | 38 | 23 | 9,23316E-06 | 3,5086E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000026 |
| т.108 | пр-д Березовый,7,Хостел44 | обратный | 33 | 38 | 23 | 9,23316E-06 | 3,5086E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000026 |
| т.108 | пр-д Березовый,7 | подающий | 82 | 2 | 48 | 0,006750793 | 1,3502E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000001495 |
| т.108 | пр-д Березовый,7 | обратный | 82 | 2 | 48 | 0,006750793 | 1,3502E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000001495 |
| ТК | пр-д Березовый,5 | подающий | 69 | 10 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,00000006 |
| ТК | пр-д Березовый,5 | обратный | 69 | 10 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,00000006 |
| т.105 | пр-д Березовый,3 | подающий | 50 | 3 | 23 | 9,23316E-06 | 2,7699E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.105 | пр-д Березовый,3 | обратный | 50 | 3 | 23 | 9,23316E-06 | 2,7699E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.105.1 | пр-д Березовый,3,5-6под | подающий | 50 | 8 | 23 | 9,23316E-06 | 7,3865E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000006 |
| т.105.1 | пр-д Березовый,3,5-6под | обратный | 50 | 8 | 23 | 9,23316E-06 | 7,3865E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000006 |
| т.105.2 | пр-д Березовый,3,3-4под | подающий | 50 | 8 | 23 | 9,23316E-06 | 7,3865E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000006 |
| т.105.2 | пр-д Березовый,3,3-4под | обратный | 50 | 8 | 23 | 9,23316E-06 | 7,3865E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000006 |
| т.105.2 | пр-д Березовый,3 | подающий | 50 | 28 | 23 | 9,23316E-06 | 2,5853E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000022 |
| т.105.2 | пр-д Березовый,3 | обратный | 50 | 28 | 23 | 9,23316E-06 | 2,5853E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000022 |
| т.104 | пр-д Березовый,1,котельная | подающий | 50 | 14 | 23 | 9,23316E-06 | 1,2926E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000011 |
| т.104 | пр-д Березовый,1,котельная | обратный | 50 | 14 | 23 | 9,23316E-06 | 1,2926E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000011 |
| т.104 | пр-д Березовый,1,Школа-интернат | подающий | 82 | 73 | 41 | 0,000333513 | 2,4346E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000002695 |
| т.104 | пр-д Березовый,1,Школа-интернат | обратный | 82 | 73 | 41 | 0,000333513 | 2,4346E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000002695 |
| т.99.1 | пр-д Березовый,6,к.а,с.Д/С №79 | подающий | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.99.1 | пр-д Березовый,6,к.а,с.Д/С №79 | обратный | 69 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000001 |
| т.99.1 | пр-д Березовый,6,к.а,с.Д/С №79,бассейн | подающий | 50 | 35 | 23 | 9,23316E-06 | 3,2316E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000028 |
| т.99.1 | пр-д Березовый,6,к.а,с.Д/С №79,бассейн | обратный | 50 | 35 | 23 | 9,23316E-06 | 3,2316E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000028 |
| т.102.5 | пр-д Березовый,8,5-6под | подающий | 50 | 7 | 23 | 9,23316E-06 | 6,4632E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000006 |
| т.102.5 | пр-д Березовый,8,5-6под | обратный | 50 | 7 | 23 | 9,23316E-06 | 6,4632E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000006 |
| т.102.3 | пр-д Березовый,8,1-2под | подающий | 50 | 9 | 23 | 9,23316E-06 | 8,3098E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000007 |
| т.102.3 | пр-д Березовый,8,1-2под | обратный | 50 | 9 | 23 | 9,23316E-06 | 8,3098E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000007 |
| т.102.4 | пр-д Березовый,8,3-4под | подающий | 50 | 6 | 23 | 9,23316E-06 | 5,5399E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000005 |
| т.102.4 | пр-д Березовый,8,3-4под | обратный | 50 | 6 | 23 | 9,23316E-06 | 5,5399E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000005 |
| т.102.2 | пр-д Березовый,8 | подающий | 50 | 3 | 23 | 9,23316E-06 | 2,7699E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.102.2 | пр-д Березовый,8 | обратный | 50 | 3 | 23 | 9,23316E-06 | 2,7699E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.102.1 | пр-д Березовый,8,к.а,5под | подающий | 50 | 14 | 23 | 9,23316E-06 | 1,2926E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000011 |
| т.102.1 | пр-д Березовый,8,к.а,5под | обратный | 50 | 14 | 23 | 9,23316E-06 | 1,2926E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000011 |
| т.102 | пр-д Березовый,8,к.а,1-2под | подающий | 50 | 32 | 23 | 9,23316E-06 | 2,9546E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000026 |
| т.102 | пр-д Березовый,8,к.а,1-2под | обратный | 50 | 32 | 23 | 9,23316E-06 | 2,9546E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000026 |
| т.102 | пр-д Березовый,8,к.а | подающий | 50 | 3 | 23 | 9,23316E-06 | 2,7699E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.102 | пр-д Березовый,8,к.а | обратный | 50 | 3 | 23 | 9,23316E-06 | 2,7699E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.102 | пр-д Березовый,8,к.а,3-4под | подающий | 100 | 24 | 23 | 9,23316E-06 | 2,216E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000028 |
| т.102 | пр-д Березовый,8,к.а,3-4под | обратный | 100 | 24 | 23 | 9,23316E-06 | 2,216E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000028 |
| т.100 | пр-д Березовый,10 | подающий | 69 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000002 |
| т.100 | пр-д Березовый,10 | обратный | 69 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000002 |
| т.100.2 | пр-д Березовый,10,1-3под. фасад | подающий | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.100.2 | пр-д Березовый,10,1-3под. фасад | обратный | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.100.2 | пр-д Березовый,10,1-3под. двор | подающий | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.100.2 | пр-д Березовый,10,1-3под. двор | обратный | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.100.1 | пр-д Березовый,10,4-7под. двор | подающий | 50 | 4 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000003 |
| т.100.1 | пр-д Березовый,10,4-7под. двор | обратный | 50 | 4 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000003 |
| т.100.1 | пр-д Березовый,10,4-7под. фасад | подающий | 50 | 3 | 23 | 9,23316E-06 | 2,7699E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.100.1 | пр-д Березовый,10,4-7под. фасад | обратный | 50 | 3 | 23 | 9,23316E-06 | 2,7699E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.94.1 | пр-д Березовый,6,двор | подающий | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.94.1 | пр-д Березовый,6,двор | обратный | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.94.1 | пр-д Березовый,6,фасад | подающий | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.94.1 | пр-д Березовый,6,фасад | обратный | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.94 | пр-д Березовый,6,м-н Магнит | подающий | 33 | 50 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000035 |
| т.94 | пр-д Березовый,6,м-н Магнит | обратный | 33 | 50 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-07 | 3,84 | 0,26 | 0,000000035 |
| т.94 | пр-д Березовый,6 | подающий | 69 | 12 | 23 | 9,23316E-06 | 1,108E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000011 |
| т.94 | пр-д Березовый,6 | обратный | 69 | 12 | 23 | 9,23316E-06 | 1,108E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000011 |
| т.91.2 | пр-д Березовый,4 | подающий | 82 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,67 | 0,18 | 0,000000001 |
| т.91.2 | пр-д Березовый,4 | обратный | 82 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 5,67 | 0,18 | 0,000000001 |
| т.91.3 | пр-д Березовый,4,к.а | подающий | 82 | 21 | 23 | 9,23316E-06 | 1,939E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000021 |
| т.91.3 | пр-д Березовый,4,к.а | обратный | 82 | 21 | 23 | 9,23316E-06 | 1,939E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000021 |
| т.92 | пр-д Березовый,2 | подающий | 82 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000002 |
| т.92 | пр-д Березовый,2 | обратный | 82 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000002 |
| т.92.2 | пр-д Березовый,2,фасад | подающий | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.92.2 | пр-д Березовый,2,фасад | обратный | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.92.2 | пр-д Березовый,2,двор | подающий | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.92.2 | пр-д Березовый,2,двор | обратный | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.93.1 | пр-д Березовый,2,к.а | подающий | 50 | 1,5 | 23 | 9,23316E-06 | 1,385E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.93.1 | пр-д Березовый,2,к.а | обратный | 50 | 1,5 | 23 | 9,23316E-06 | 1,385E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.93.1 | пр-д Березовый,2,к.а,фасад | подающий | 50 | 1,5 | 23 | 9,23316E-06 | 1,385E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.93.1 | пр-д Березовый,2,к.а,фасад | обратный | 50 | 1,5 | 23 | 9,23316E-06 | 1,385E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.73.3 | пр-д Березовый,22,фасад | подающий | 69 | 5,5 | 23 | 9,23316E-06 | 5,0782E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000005 |
| т.73.3 | пр-д Березовый,22,фасад | обратный | 69 | 5,5 | 23 | 9,23316E-06 | 5,0782E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000005 |
| т.73.3 | пр-д Березовый,22,двор | подающий | 69 | 5,5 | 23 | 9,23316E-06 | 5,0782E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000005 |
| т.73.3 | пр-д Березовый,22,двор | обратный | 69 | 5,5 | 23 | 9,23316E-06 | 5,0782E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000005 |
| т.73.1 | пр-д Березовый,22 | подающий | 82 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000002 |
| т.73.1 | пр-д Березовый,22 | обратный | 82 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000002 |
| т.71.2 | пр-д Березовый,20,двор | подающий | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.71.2 | пр-д Березовый,20,двор | обратный | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.71.2 | пр-д Березовый,20,фасад | подающий | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.71.2 | пр-д Березовый,20,фасад | обратный | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.71.1 | пр-д Березовый,20 | подающий | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.71.1 | пр-д Березовый,20 | обратный | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.70.2 | пр-д Березовый,18,двор | подающий | 69 | 2,5 | 23 | 9,23316E-06 | 2,3083E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000002 |
| т.70.2 | пр-д Березовый,18,двор | обратный | 69 | 2,5 | 23 | 9,23316E-06 | 2,3083E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000002 |
| т.70.2 | пр-д Березовый,18,фасад | подающий | 69 | 2,5 | 23 | 9,23316E-06 | 2,3083E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000002 |
| т.70.2 | пр-д Березовый,18,фасад | обратный | 69 | 2,5 | 23 | 9,23316E-06 | 2,3083E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000002 |
| т.66.2 | пр-д Березовый,14/20,двор | подающий | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.66.2 | пр-д Березовый,14/20,двор | обратный | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.66.2 | пр-д Березовый,14/20,фасад | подающий | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.66.2 | пр-д Березовый,14/20,фасад | обратный | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.66.1 | пр-д Березовый,14/20 | подающий | 82 | 6 | 23 | 9,23316E-06 | 5,5399E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000006 |
| т.66.1 | пр-д Березовый,14/20 | обратный | 82 | 6 | 23 | 9,23316E-06 | 5,5399E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000006 |
| т.100.2 | пр-д Березовый,10,с.магазин | подающий | 50 | 10 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000008 |
| т.100.2 | пр-д Березовый,10,с.магазин | обратный | 50 | 10 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000008 |
| т.69 | Студенческий,29/14,1,2 под | подающий | 82 | 14 | 23 | 9,23316E-06 | 1,2926E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000014 |
| т.69 | Студенческий,29/14,1,2 под | обратный | 82 | 14 | 23 | 9,23316E-06 | 1,2926E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000014 |
| т.69.1 | Студенческий,29/14 | подающий | 50 | 2,5 | 23 | 9,23316E-06 | 2,3083E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.69.1 | Студенческий,29/14 | обратный | 50 | 2,5 | 23 | 9,23316E-06 | 2,3083E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.69.1 | Студенческий,29/14,3под | подающий | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.69.1 | Студенческий,29/14,3под | обратный | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.69.1 | Студенческий,29/14,4 под | подающий | 50 | 32 | 23 | 9,23316E-06 | 2,9546E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000026 |
| т.69.1 | Студенческий,29/14,4 под | обратный | 50 | 32 | 23 | 9,23316E-06 | 2,9546E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000026 |
| т.95 | Студенческий,15а | подающий | 82 | 47 | 29 | 1,90154E-05 | 8,9372E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000099 |
| т.95 | Студенческий,15а | обратный | 82 | 47 | 29 | 1,90154E-05 | 8,9372E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000099 |
| т.87.1 | Студенческий,9,1-3 под. | подающий | 50 | 1,5 | 23 | 9,23316E-06 | 1,385E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.87.1 | Студенческий,9,1-3 под. | обратный | 50 | 1,5 | 23 | 9,23316E-06 | 1,385E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.87.1 | Студенческий,9,1-3под фасад | подающий | 50 | 2,5 | 23 | 9,23316E-06 | 2,3083E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.87.1 | Студенческий,9,1-3под фасад | обратный | 50 | 2,5 | 23 | 9,23316E-06 | 2,3083E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.86.1 | Студенческий,9 | подающий | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.86.1 | Студенческий,9 | обратный | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.86.1 | Студенческий,9,4-7под двор | подающий | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.86.1 | Студенческий,9,4-7под двор | обратный | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.87.1 | Студенческий,9,почта+магазин | подающий | 39 | 27 | 23 | 9,23316E-06 | 2,493E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,00000002 |
| т.87.1 | Студенческий,9,почта+магазин | обратный | 39 | 27 | 23 | 9,23316E-06 | 2,493E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,00000002 |
| т.90 | Студенческий,11 | подающий | 69 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000005 |
| т.90 | Студенческий,11 | обратный | 69 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000005 |
| т.90.1 | Студенческий,11,6под-в двор | подающий | 50 | 3 | 23 | 9,23316E-06 | 2,7699E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.90.1 | Студенческий,11,6под-в двор | обратный | 50 | 3 | 23 | 9,23316E-06 | 2,7699E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.90.1 | Студенческий,11,6под-в фасад | подающий | 50 | 10 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000008 |
| т.90.1 | Студенческий,11,6под-в фасад | обратный | 50 | 10 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000008 |
| т.90 | Студенческий,11,3под-а | подающий | 50 | 36,8 | 23 | 9,23316E-06 | 3,3978E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000029 |
| т.90 | Студенческий,11,3под-а | обратный | 50 | 36,8 | 23 | 9,23316E-06 | 3,3978E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000029 |
| т.88 | Студенческий,7 | подающий | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.88 | Студенческий,7 | обратный | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.88.1 | Студенческий,7,двор | подающий | 69 | 7 | 23 | 9,23316E-06 | 6,4632E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000007 |
| т.88.1 | Студенческий,7,двор | обратный | 69 | 7 | 23 | 9,23316E-06 | 6,4632E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000007 |
| т.88.1 | Студенческий,7,фасад | подающий | 69 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000002 |
| т.88.1 | Студенческий,7,фасад | обратный | 69 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000002 |
| т.88 | Студенческий,7,ДЮЦ | подающий | 39 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 4,04 | 0,25 | 0,000000004 |
| т.88 | Студенческий,7,ДЮЦ | обратный | 39 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 4,04 | 0,25 | 0,000000004 |
| т.89.1 | Студенческий,5,фасад | подающий | 69 | 8 | 23 | 9,23316E-06 | 7,3865E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000007 |
| т.89.1 | Студенческий,5,фасад | обратный | 69 | 8 | 23 | 9,23316E-06 | 7,3865E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000007 |
| т.89.1 | Студенческий,5 | подающий | 69 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000005 |
| т.89.1 | Студенческий,5 | обратный | 69 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000005 |
| т.89.1 | Студенческий,5,двор | подающий | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.89.1 | Студенческий,5,двор | обратный | 50 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000001 |
| т.72.2 | Студенческий,31,двор | подающий | 50 | 4,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,1549E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000004 |
| т.72.2 | Студенческий,31,двор | обратный | 50 | 4,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,1549E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000004 |
| т.72.2 | Студенческий,31,фасад | подающий | 50 | 4,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,1549E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000004 |
| т.72.2 | Студенческий,31,фасад | обратный | 50 | 4,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,1549E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000004 |
| т.72.1 | Студенческий,31 | подающий | 50 | 4 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000003 |
| т.72.1 | Студенческий,31 | обратный | 50 | 4 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000003 |
| т.58.1 | Студенческий,18 | подающий | 50 | 3 | 24 | 1,01587E-05 | 3,0476E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000003 |
| т.58.1 | Студенческий,18 | обратный | 50 | 3 | 24 | 1,01587E-05 | 3,0476E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000003 |
| т.58.2 | Студенческий,18,двор | подающий | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.58.2 | Студенческий,18,двор | обратный | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.58.2 | Студенческий,18,фасад | подающий | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.58.2 | Студенческий,18,фасад | обратный | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.67.1 | Студенческий,23 | подающий | 69 | 4,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,1549E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000004 |
| т.67.1 | Студенческий,23 | обратный | 69 | 4,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,1549E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000004 |
| т.67.3 | Студенческий,23,двор | подающий | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.67.3 | Студенческий,23,двор | обратный | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.67.3 | Студенческий,23,фасад | подающий | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.67.3 | Студенческий,23,фасад | обратный | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.68.3 | Студенческий,27,двор | подающий | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.68.3 | Студенческий,27,двор | обратный | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.68.3 | Студенческий,27,фасад | подающий | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.68.3 | Студенческий,27,фасад | обратный | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.68.2 | Студенческий,27 | подающий | 82 | 10 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,00000001 |
| т.68.2 | Студенческий,27 | обратный | 82 | 10 | 23 | 9,23316E-06 | 9,2332E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,00000001 |
| т.76 | Студенческий,17 | подающий | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.76 | Студенческий,17 | обратный | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.76 | Студенческий,17,4под | подающий | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.76 | Студенческий,17,4под | обратный | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.76 | Студенческий,17,3под | подающий | 50 | 40 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000032 |
| т.76 | Студенческий,17,3под | обратный | 50 | 40 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000032 |
| т.95.1 | Студенческий,15 | подающий | 100 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000006 |
| т.95.1 | Студенческий,15 | обратный | 100 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000006 |
| т.95.2 | Студенческий,15,фасад | подающий | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.95.2 | Студенческий,15,фасад | обратный | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.95.2 | Студенческий,15,двор | подающий | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.95.2 | Студенческий,15,двор | обратный | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.97.2 | Студенческий,13,фасад | подающий | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.97.2 | Студенческий,13,фасад | обратный | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.97.2 | Студенческий,13,двор | подающий | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.97.2 | Студенческий,13,двор | обратный | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.97.1 | Студенческий,13 | подающий | 50 | 8 | 23 | 9,23316E-06 | 7,3865E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000006 |
| т.97.1 | Студенческий,13 | обратный | 50 | 8 | 23 | 9,23316E-06 | 7,3865E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000006 |
| т.98.3 | Студенческий,13а,3 под-да фасад | подающий | 50 | 3 | 23 | 9,23316E-06 | 2,7699E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.98.3 | Студенческий,13а,3 под-да фасад | обратный | 50 | 3 | 23 | 9,23316E-06 | 2,7699E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.98.3 | Студенческий,13а,3 под-да двор | подающий | 50 | 9 | 23 | 9,23316E-06 | 8,3098E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000007 |
| т.98.3 | Студенческий,13а,3 под-да двор | обратный | 50 | 9 | 23 | 9,23316E-06 | 8,3098E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000007 |
| т.98.1 | Студенческий,13а | подающий | 69 | 3,5 | 23 | 9,23316E-06 | 3,2316E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000003 |
| т.98.1 | Студенческий,13а | обратный | 69 | 3,5 | 23 | 9,23316E-06 | 3,2316E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000003 |
| т.98.2 | Студенческий,13а,2 под-да фасад | подающий | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.98.2 | Студенческий,13а,2 под-да фасад | обратный | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.98.2 | Студенческий,13а,2 под-да двор | подающий | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.98.2 | Студенческий,13а,2 под-да двор | обратный | 69 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 5,15 | 0,19 |  |
| т.96 | Студенческий,19 | подающий | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.96 | Студенческий,19 | обратный | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.96 | Студенческий,19,3под | подающий | 50 | 40 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000032 |
| т.96 | Студенческий,19,3под | обратный | 50 | 40 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000032 |
| т.96 | Студенческий,19,4под | подающий | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.96 | Студенческий,19,4под | обратный | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
|  | Студенческий,10а | подающий | 82 | 3 | 30 | 2,22796E-05 | 6,6839E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000007 |
|  | Студенческий,10а | обратный | 82 | 3 | 30 | 2,22796E-05 | 6,6839E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000007 |
| т.63.1 | Студенческий,21/14 | подающий | 69 | 4 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000004 |
| т.63.1 | Студенческий,21/14 | обратный | 69 | 4 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000004 |
| т.63.2 | Студенческий,21/14,двор | подающий | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.63.2 | Студенческий,21/14,двор | обратный | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.63.2 | Студенческий,21/14,фасад | подающий | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.63.2 | Студенческий,21/14,фасад | обратный | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.80 | Студенческий,10 | подающий | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.80 | Студенческий,10 | обратный | 50 | 0,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,617E-09 | 4,43 | 0,23 |  |
| т.80.1 | Студенческий,10,1-3под | подающий | 50 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000004 |
| т.80.1 | Студенческий,10,1-3под | обратный | 50 | 5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,6166E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000004 |
| т.80.1 | Студенческий,10,4-5под | подающий | 50 | 31 | 23 | 9,23316E-06 | 2,8623E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000025 |
| т.80.1 | Студенческий,10,4-5под | обратный | 50 | 31 | 23 | 9,23316E-06 | 2,8623E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000025 |
| т.81 | Студенческий,8 | подающий | 27 | 4,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,1549E-08 | 3,64 | 0,27 | 0,000000003 |
| т.81 | Студенческий,8 | обратный | 27 | 4,5 | 23 | 9,23316E-06 | 4,1549E-08 | 3,64 | 0,27 | 0,000000003 |
| т.81.1 | Студенческий,8,Вин.склад | подающий | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.81.1 | Студенческий,8,Вин.склад | обратный | 27 | 1 | 23 | 9,23316E-06 | 9,233E-09 | 3,64 | 0,27 | 0,000000001 |
| т.81.1 | Студенческий,8,Бристоль | подающий | 27 | 6 | 23 | 9,23316E-06 | 5,5399E-08 | 3,64 | 0,27 | 0,000000004 |
| т.81.1 | Студенческий,8,Бристоль | обратный | 27 | 6 | 23 | 9,23316E-06 | 5,5399E-08 | 3,64 | 0,27 | 0,000000004 |
| т.81 | Студенческий,8 | подающий | 82 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000002 |
| т.81 | Студенческий,8 | обратный | 82 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000002 |
| т.74 | Студенческий,19а | подающий | 69 | 25 | 23 | 9,23316E-06 | 2,3083E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000023 |
| т.74 | Студенческий,19а | обратный | 69 | 25 | 23 | 9,23316E-06 | 2,3083E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000023 |
| т.74 | Студенческий,19а | подающий | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.74 | Студенческий,19а | обратный | 50 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000002 |
| т.41 | Юрасова,7 | подающий | 100 | 111 | 11 | 0,0000057 | 6,327E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000079 |
| т.41 | Юрасова,7 | обратный | 100 | 111 | 11 | 0,0000057 | 6,327E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000079 |
| УТ-2 | Юрасова,лит.8,к.в осях 4-3 | подающий | 125 | 7,58 | 5 | 0,0000057 | 4,3206E-08 | 7,48 | 0,13 | 0,000000006 |
| УТ-2 | Юрасова,лит.8,к.в осях 4-3 | обратный | 125 | 7,58 | 5 | 0,0000057 | 4,3206E-08 | 7,48 | 0,13 | 0,000000006 |
| УТ-3 | Юрасова,лит.8,к.в осях 4-3 | подающий | 125 | 4,39 | 5 | 0,0000057 | 2,5023E-08 | 7,48 | 0,13 | 0,000000004 |
| УТ-3 | Юрасова,лит.8,к.в осях 4-3 | обратный | 125 | 4,39 | 5 | 0,0000057 | 2,5023E-08 | 7,48 | 0,13 | 0,000000004 |
| т.32 | Солониковская ул.,3,ТЦ Магистраль | подающий | 50 | 113 | 24 | 1,01587E-05 | 1,1479E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000000099 |
| т.32 | Солониковская ул.,3,ТЦ Магистраль | обратный | 50 | 113 | 24 | 1,01587E-05 | 1,1479E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000000099 |
| ТК(2) | Солониковская ул.,1,ВИЖЕН+, Тихомиров | подающий | 100 | 18 | 24 | 1,01587E-05 | 1,8286E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000023 |
| ТК(2) | Солониковская ул.,1,ВИЖЕН+, Тихомиров | обратный | 100 | 18 | 24 | 1,01587E-05 | 1,8286E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000023 |
| т.34 | Солониковская ул.,1,ООО Диагностика | подающий | 100 | 15 | 24 | 1,01587E-05 | 1,5238E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000019 |
| т.34 | Солониковская ул.,1,ООО Диагностика | обратный | 100 | 15 | 24 | 1,01587E-05 | 1,5238E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000019 |
| т.24 | Не определено,361,КНС | подающий | 33 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 3,84 | 0,26 | 0,000000001 |
| т.24 | Не определено,361,КНС | обратный | 33 | 2 | 23 | 9,23316E-06 | 1,8466E-08 | 3,84 | 0,26 | 0,000000001 |
| т.25 | Не определено,362,ООО СКАЙ | подающий | 207 | 108 | 30 | 2,22796E-05 | 2,4062E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,00000053 |
| т.25 | Не определено,362,ООО СКАЙ | обратный | 207 | 108 | 30 | 2,22796E-05 | 2,4062E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,00000053 |
| т.28 | Не определено,363,ООО ПРОМБЕТОН 1 | подающий | 82 | 15 | 24 | 1,01587E-05 | 1,5238E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000017 |
| т.28 | Не определено,363,ООО ПРОМБЕТОН 1 | обратный | 82 | 15 | 24 | 1,01587E-05 | 1,5238E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000017 |
| т.6 | Не определено,364,Золотые тр лит.С | подающий | 100 | 30 | 34 | 4,77573E-05 | 1,4327E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000179 |
| т.6 | Не определено,364,Золотые тр лит.С | обратный | 100 | 30 | 34 | 4,77573E-05 | 1,4327E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000000179 |
| т.22 | Не определено,366,ВНС | подающий | 50 | 13 | 24 | 1,01587E-05 | 1,3206E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000011 |
| т.22 | Не определено,366,ВНС | обратный | 50 | 13 | 24 | 1,01587E-05 | 1,3206E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000011 |
| т.24 | Не определено,371,Гараж | подающий | 27 | 25 | 24 | 1,01587E-05 | 2,5397E-07 | 3,64 | 0,27 | 0,000000018 |
| т.24 | Не определено,371,Гараж | обратный | 27 | 25 | 24 | 1,01587E-05 | 2,5397E-07 | 3,64 | 0,27 | 0,000000018 |
| т.16 | Не определено,373,Золотые традиции, лит.П | подающий | 125 | 2 | 24 | 1,01587E-05 | 2,0317E-08 | 7,48 | 0,13 | 0,000000003 |
| т.16 | Не определено,373,Золотые традиции, лит.П | обратный | 125 | 2 | 24 | 1,01587E-05 | 2,0317E-08 | 7,48 | 0,13 | 0,000000003 |
| т.19 | Не определено,374,Зол.трад лит. Ж и КЗА | подающий | 150 | 2 | 24 | 1,01587E-05 | 2,0317E-08 | 8,59 | 0,12 | 0,000000003 |
| т.19 | Не определено,374,Зол.трад лит. Ж и КЗА | обратный | 150 | 2 | 24 | 1,01587E-05 | 2,0317E-08 | 8,59 | 0,12 | 0,000000003 |
| т.18 | Не определено,375,КЗА Управление | подающий | 82 | 36 | 35 | 5,98762E-05 | 2,1555E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000000239 |
| т.18 | Не определено,375,КЗА Управление | обратный | 82 | 36 | 35 | 5,98762E-05 | 2,1555E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000000239 |
|  | Не определено,381,ДОС Водоканал | подающий | 150 | 477 | 34 | 4,77573E-05 | 2,278E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000003826 |
|  | Не определено,381,ДОС Водоканал | обратный | 150 | 477 | 34 | 4,77573E-05 | 2,278E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000003826 |
| т.29 | Не определено,607,ООО ПРОМБЕТОН 2 | подающий | 50 | 70 | 30 | 2,22796E-05 | 1,5596E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000000135 |
| т.29 | Не определено,607,ООО ПРОМБЕТОН 2 | обратный | 50 | 70 | 30 | 2,22796E-05 | 1,5596E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000000135 |
| Кот. Машиностр., 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот. Машиностр., 5 | ТК-3 | подающий | 205 | 8 | 54 | 0,296751161 | 0,00237401 | 11,18 | 0,09 | 0,007375185 |
| Кот. Машиностр., 5 | ТК-3 | обратный | 205 | 8 | 54 | 0,296751161 | 0,00237401 | 11,18 | 0,09 | 0,007375185 |
| ТК-3 | ТК-2 | подающий | 150 | 115,06 | 54 | 0,296751161 | 0,03414419 | 8,59 | 0,12 | 0,081553384 |
| ТК-3 | ТК-2 | обратный | 150 | 115,06 | 54 | 0,296751161 | 0,03414419 | 8,59 | 0,12 | 0,081553384 |
| ТК-2 | Голубкова,12а | подающий | 111 | 1 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0159E-08 | 6,87 | 0,15 | 0,000000019 |
| ТК-2 | Голубкова,12а | обратный | 111 | 1 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0159E-08 | 6,87 | 0,15 | 0,000000019 |
| ТК-2 | Голубкова,8 | подающий | 82 | 63,43 | 47 | 0,004049874 | 0,00025688 | 5,67 | 0,18 | 0,000404443 |
| ТК-2 | Голубкова,8 | обратный | 82 | 63,43 | 47 | 0,004049874 | 0,00025688 | 5,67 | 0,18 | 0,000404443 |
| ТК-2 | ТК-1 | подающий | 100 | 85,04 | 54 | 0,296751161 | 0,02523572 | 6,41 | 0,16 | 0,044922825 |
| ТК-2 | ТК-1 | обратный | 100 | 85,04 | 54 | 0,296751161 | 0,02523572 | 6,41 | 0,16 | 0,044922825 |
| ТК-1 | Голубкова,10 | подающий | 100 | 24,01 | 53 | 0,14365254 | 0,0034491 | 6,41 | 0,16 | 0,006139837 |
| ТК-1 | Голубкова,10 | обратный | 100 | 24,01 | 53 | 0,14365254 | 0,0034491 | 6,41 | 0,16 | 0,006139837 |
| ТК-1 | Голубкова,12 | подающий | 111 | 1 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0159E-08 | 6,87 | 0,15 | 0,000000019 |
| ТК-1 | Голубкова,12 | обратный | 111 | 1 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0159E-08 | 6,87 | 0,15 | 0,000000019 |
| ТК-3 | УТ- | подающий | 205 | 62,03 | 54 | 0,296751161 | 0,01840747 | 11,18 | 0,09 | 0,057185339 |
| ТК-3 | УТ- | обратный | 205 | 62,03 | 54 | 0,296751161 | 0,01840747 | 11,18 | 0,09 | 0,057185339 |
| ТК-3а | ТК-6 | подающий | 150 | 65,03 | 54 | 0,296751161 | 0,01929773 | 8,59 | 0,12 | 0,046092618 |
| ТК-3а | ТК-6 | обратный | 150 | 65,03 | 54 | 0,296751161 | 0,01929773 | 8,59 | 0,12 | 0,046092618 |
| ТК-6 | УТ- | подающий | 125 | 25,01 | 45 | 0,00159007 | 3,9768E-05 | 7,48 | 0,13 | 0,000082645 |
| ТК-6 | УТ- | обратный | 125 | 25,01 | 45 | 0,00159007 | 3,9768E-05 | 7,48 | 0,13 | 0,000082645 |
| УТ- | ТК-7 | подающий | 100 | 30 | 43 | 0,000694264 | 2,0828E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000037076 |
| УТ- | ТК-7 | обратный | 100 | 30 | 43 | 0,000694264 | 2,0828E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000037076 |
| ТК-7 | ТК-7-1 | подающий | 100 | 10,02 | 43 | 0,000694264 | 6,9565E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000012384 |
| ТК-7 | ТК-7-1 | обратный | 100 | 10,02 | 43 | 0,000694264 | 6,9565E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000012384 |
| УТ- | УТ- | подающий | 100 | 20 | 24 | 1,01587E-05 | 2,0317E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000362 |
| УТ- | УТ- | обратный | 100 | 20 | 24 | 1,01587E-05 | 2,0317E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000362 |
| ТК-8 | ТК-8-1 | подающий | 100 | 16,51 | 43 | 0,000694264 | 1,1462E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000020404 |
| ТК-8 | ТК-8-1 | обратный | 100 | 16,51 | 43 | 0,000694264 | 1,1462E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000020404 |
| ТК-3а | УТ- | подающий | 150 | 29,51 | 54 | 0,296751161 | 0,00875713 | 8,59 | 0,12 | 0,020916395 |
| ТК-3а | УТ- | обратный | 150 | 29,51 | 54 | 0,296751161 | 0,00875713 | 8,59 | 0,12 | 0,020916395 |
| УТ- | ТК-5 | подающий | 150 | 20,01 | 43 | 0,000694264 | 1,3892E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000033182 |
| УТ- | ТК-5 | обратный | 150 | 20,01 | 43 | 0,000694264 | 1,3892E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000033182 |
| ТК-5 | ТК-5-1 | подающий | 150 | 23,01 | 43 | 0,000694264 | 1,5975E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000038156 |
| ТК-5 | ТК-5-1 | обратный | 150 | 23,01 | 43 | 0,000694264 | 1,5975E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000038156 |
| УТ- | ТК-4 | подающий | 150 | 114,06 | 54 | 0,296751161 | 0,03384744 | 8,59 | 0,12 | 0,080844594 |
| УТ- | ТК-4 | обратный | 150 | 114,06 | 54 | 0,296751161 | 0,03384744 | 8,59 | 0,12 | 0,080844594 |
| ТК-4 | Голубкова,16 | подающий | 100 | 15,01 | 52 | 0,072428958 | 0,00108716 | 6,41 | 0,16 | 0,001935282 |
| ТК-4 | Голубкова,16 | обратный | 100 | 15,01 | 52 | 0,072428958 | 0,00108716 | 6,41 | 0,16 | 0,001935282 |
| ТК-4 | Голубкова,14,с.магазин | подающий | 150 | 70,04 | 52 | 0,072428958 | 0,00507292 | 8,59 | 0,12 | 0,012116678 |
| ТК-4 | Голубкова,14,с.магазин | обратный | 150 | 70,04 | 52 | 0,072428958 | 0,00507292 | 8,59 | 0,12 | 0,012116678 |
| УТ- | Стопани,29 | подающий | 111 | 1 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0159E-08 | 6,87 | 0,15 | 0,000000019 |
| УТ- | Стопани,29 | обратный | 111 | 1 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0159E-08 | 6,87 | 0,15 | 0,000000019 |
| УТ- | Машиностроителей,9 | подающий | 111 | 1 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0159E-08 | 6,87 | 0,15 | 0,000000019 |
| УТ- | Машиностроителей,9 | обратный | 111 | 1 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0159E-08 | 6,87 | 0,15 | 0,000000019 |
| ТК-3а | Машиностроителей,7 | подающий | 111 | 1 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0159E-08 | 6,87 | 0,15 | 0,000000019 |
| ТК-3а | Машиностроителей,7 | обратный | 111 | 1 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0159E-08 | 6,87 | 0,15 | 0,000000019 |
| УТ- | УТ- | подающий | 100 | 76,01 | 45 | 0,00159007 | 0,00012086 | 6,41 | 0,16 | 0,000215149 |
| УТ- | УТ- | обратный | 125 | 76,01 | 45 | 0,00159007 | 0,00012086 | 7,48 | 0,13 | 0,000251173 |
| УТ- | ТК-8 | подающий | 100 | 10 | 43 | 0,000694264 | 6,9426E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000012359 |
| УТ- | ТК-8 | обратный | 100 | 10 | 43 | 0,000694264 | 6,9426E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000012359 |
| УТ- | ТК-3а | подающий | 205 | 17,01 | 50 | 0,020630216 | 0,00035092 | 11,18 | 0,09 | 0,001090181 |
| УТ- | ТК-3а | обратный | 205 | 17,01 | 50 | 0,020630216 | 0,00035092 | 11,18 | 0,09 | 0,001090181 |
| ТК-7-1 | Машиностроителей,11 | подающий | 100 | 5 | 24 | 1,01587E-05 | 5,0793E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,00000009 |
| ТК-7-1 | Машиностроителей,11 | обратный | 100 | 5 | 24 | 1,01587E-05 | 5,0793E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,00000009 |
| ТК-7-1 | Машиностроителей,11 | подающий | 100 | 5 | 24 | 1,01587E-05 | 5,0793E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,00000009 |
| ТК-7-1 | Машиностроителей,11 | обратный | 100 | 5 | 24 | 1,01587E-05 | 5,0793E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,00000009 |
| ТК-7-2 | Стопани,29 | подающий | 111 | 10 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0159E-07 | 6,87 | 0,15 | 0,000000194 |
| ТК-7-2 | Стопани,29 | обратный | 111 | 10 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0159E-07 | 6,87 | 0,15 | 0,000000194 |
| ТК-7-2 | Стопани,29 | подающий | 111 | 34 | 24 | 1,01587E-05 | 3,454E-07 | 6,87 | 0,15 | 0,00000066 |
| ТК-7-2 | Стопани,29 | обратный | 111 | 34 | 24 | 1,01587E-05 | 3,454E-07 | 6,87 | 0,15 | 0,00000066 |
| ТК-7-3 | Стопани,29 | подающий | 111 | 10 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0159E-07 | 6,87 | 0,15 | 0,000000194 |
| ТК-7-3 | Стопани,29 | обратный | 111 | 10 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0159E-07 | 6,87 | 0,15 | 0,000000194 |
| ТК-7-3 | Стопани,29 | подающий | 111 | 1 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0159E-08 | 6,87 | 0,15 | 0,000000019 |
| ТК-7-3 | Стопани,29 | обратный | 111 | 1 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0159E-08 | 6,87 | 0,15 | 0,000000019 |
| ТК-8-1 | Стопани,31 | подающий | 100 | 5 | 24 | 1,01587E-05 | 5,0793E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,00000009 |
| ТК-8-1 | Стопани,31 | обратный | 100 | 5 | 24 | 1,01587E-05 | 5,0793E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,00000009 |
| ТК-8-1 | Стопани,31 | подающий | 100 | 28 | 24 | 1,01587E-05 | 2,8444E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000506 |
| ТК-8-1 | Стопани,31 | обратный | 100 | 28 | 24 | 1,01587E-05 | 2,8444E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000506 |
| ТК-8-2 | Стопани,31 | подающий | 100 | 5 | 24 | 1,01587E-05 | 5,0793E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,00000009 |
| ТК-8-2 | Стопани,31 | обратный | 100 | 5 | 24 | 1,01587E-05 | 5,0793E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,00000009 |
| ТК-8-2 | Стопани,31 | подающий | 100 | 20 | 24 | 1,01587E-05 | 2,0317E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000362 |
| ТК-8-2 | Стопани,31 | обратный | 100 | 20 | 24 | 1,01587E-05 | 2,0317E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000362 |
| ТК-5-1 | ТК-5-2 | подающий | 150 | 19 | 24 | 1,01587E-05 | 1,9302E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000461 |
| ТК-5-1 | ТК-5-2 | обратный | 150 | 19 | 24 | 1,01587E-05 | 1,9302E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000461 |
| ТК-5-2 | ТК-5-3 | подающий | 150 | 18 | 24 | 1,01587E-05 | 1,8286E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000437 |
| ТК-5-2 | ТК-5-3 | обратный | 150 | 18 | 24 | 1,01587E-05 | 1,8286E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000437 |
| ТК-5-3 | ТК-5-4 | подающий | 150 | 18 | 24 | 1,01587E-05 | 1,8286E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000437 |
| ТК-5-3 | ТК-5-4 | обратный | 150 | 18 | 24 | 1,01587E-05 | 1,8286E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000437 |
| ТК-5-4 | ТК-5-5 | подающий | 150 | 18 | 24 | 1,01587E-05 | 1,8286E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000437 |
| ТК-5-4 | ТК-5-5 | обратный | 150 | 18 | 24 | 1,01587E-05 | 1,8286E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000437 |
| ТК-5-5 | Стопани,31а | подающий | 150 | 10 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0159E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000243 |
| ТК-5-5 | Стопани,31а | обратный | 150 | 10 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0159E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000243 |
| ТК-5-2 | Стопани,31а | подающий | 150 | 3 | 24 | 1,01587E-05 | 3,0476E-08 | 8,59 | 0,12 | 0,000000073 |
| ТК-5-2 | Стопани,31а | обратный | 150 | 3 | 24 | 1,01587E-05 | 3,0476E-08 | 8,59 | 0,12 | 0,000000073 |
| ТК-5-3 | Стопани,31а | подающий | 150 | 3 | 24 | 1,01587E-05 | 3,0476E-08 | 8,59 | 0,12 | 0,000000073 |
| ТК-5-3 | Стопани,31а | обратный | 150 | 3 | 24 | 1,01587E-05 | 3,0476E-08 | 8,59 | 0,12 | 0,000000073 |
| ТК-5-4 | Стопани,31а | подающий | 150 | 3 | 24 | 1,01587E-05 | 3,0476E-08 | 8,59 | 0,12 | 0,000000073 |
| ТК-5-4 | Стопани,31а | обратный | 150 | 3 | 24 | 1,01587E-05 | 3,0476E-08 | 8,59 | 0,12 | 0,000000073 |
| ТК-5-5 | Стопани,31а | подающий | 150 | 3 | 24 | 1,01587E-05 | 3,0476E-08 | 8,59 | 0,12 | 0,000000073 |
| ТК-5-5 | Стопани,31а | обратный | 150 | 3 | 24 | 1,01587E-05 | 3,0476E-08 | 8,59 | 0,12 | 0,000000073 |
| ТК-5-1 | Стопани,31а | подающий | 150 | 1 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0159E-08 | 8,59 | 0,12 | 0,000000024 |
| ТК-5-1 | Стопани,31а | обратный | 150 | 1 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0159E-08 | 8,59 | 0,12 | 0,000000024 |
| ТК-4-1 | Голубкова,16 | подающий | 100 | 3 | 24 | 1,01587E-05 | 3,0476E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000054 |
| ТК-4-1 | Голубкова,16 | обратный | 100 | 3 | 24 | 1,01587E-05 | 3,0476E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000054 |
| ТК-4-1 | Голубкова,16,с.магазин | подающий | 100 | 58 | 24 | 1,01587E-05 | 5,892E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001049 |
| ТК-4-1 | Голубкова,16,с.магазин | обратный | 100 | 58 | 24 | 1,01587E-05 | 5,892E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001049 |
| Кот. Машиностр. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот. Машиностр. 6 | УТ-А | подающий | 207 | 1 | 49 | 0,011608992 | 1,1609E-05 | 11,54 | 0,09 | 0,000122271 |
| Кот. Машиностр. 6 | УТ-А | обратный | 207 | 1 | 49 | 0,011608992 | 1,1609E-05 | 11,54 | 0,09 | 0,000122271 |
| УТ-А | УТ-А1 | подающий | 207 | 10,2 | 49 | 0,011608992 | 0,00011841 | 11,54 | 0,09 | 0,001247166 |
| УТ-А | УТ-А1 | обратный | 207 | 10,2 | 49 | 0,011608992 | 0,00011841 | 11,54 | 0,09 | 0,001247166 |
| УТ-А | УТ-1 | подающий | 150 | 45 | 49 | 0,011608992 | 0,0005224 | 8,78 | 0,11 | 0,004183361 |
| УТ-А | УТ-1 | обратный | 150 | 45 | 49 | 0,011608992 | 0,0005224 | 8,78 | 0,11 | 0,004183361 |
| УТ-А1 | ТК-1 | подающий | 100 | 10 | 49 | 0,011608992 | 0,00011609 | 6,52 | 0,15 | 0,000690327 |
| УТ-А1 | ТК-1 | обратный | 100 | 10 | 49 | 0,011608992 | 0,00011609 | 6,52 | 0,15 | 0,000690327 |
| ТК-1 | Крупской,27,к.а | подающий | 100 | 13 | 48 | 0,006750793 | 8,776E-05 | 6,52 | 0,15 | 0,000521865 |
| ТК-1 | Крупской,27,к.а | обратный | 100 | 13 | 48 | 0,006750793 | 8,776E-05 | 6,52 | 0,15 | 0,000521865 |
| УТ-А1 | УТ-А2 | подающий | 207 | 26 | 49 | 0,011608992 | 0,00030183 | 11,54 | 0,09 | 0,003179052 |
| УТ-А1 | УТ-А2 | обратный | 207 | 26 | 49 | 0,011608992 | 0,00030183 | 11,54 | 0,09 | 0,003179052 |
| УТ-А2 | ТК-3 | подающий | 82 | 26 | 50 | 0,020630216 | 0,00053639 | 5,75 | 0,17 | 0,002815733 |
| УТ-А2 | ТК-3 | обратный | 82 | 26 | 50 | 0,020630216 | 0,00053639 | 5,75 | 0,17 | 0,002815733 |
| ТК-3 | Заволжская,13 | подающий | 82 | 102 | 30 | 2,22796E-05 | 2,2725E-06 | 5,75 | 0,17 | 0,00001193 |
| ТК-3 | Заволжская,13 | обратный | 82 | 102 | 30 | 2,22796E-05 | 2,2725E-06 | 5,75 | 0,17 | 0,00001193 |
| УТ-А2 | ТК-8 | подающий | 69 | 42 | 49 | 0,011608992 | 0,00048758 | 5,22 | 0,19 | 0,002323051 |
| УТ-А2 | ТК-8 | обратный | 69 | 42 | 49 | 0,011608992 | 0,00048758 | 5,22 | 0,19 | 0,002323051 |
| ТК-8 | ТК-8а | подающий | 69 | 110 | 49 | 0,011608992 | 0,00127699 | 5,22 | 0,19 | 0,00608418 |
| ТК-8 | ТК-8а | обратный | 69 | 110 | 49 | 0,011608992 | 0,00127699 | 5,22 | 0,19 | 0,00608418 |
| ТК-8а | ТК-5 | подающий | 69 | 37 | 49 | 0,011608992 | 0,00042953 | 5,22 | 0,19 | 0,002046497 |
| ТК-8а | ТК-5 | обратный | 69 | 37 | 49 | 0,011608992 | 0,00042953 | 5,22 | 0,19 | 0,002046497 |
| ТК-8а | Юрия Беленогова,прачечная | подающий | 69 | 3 | 49 | 0,011608992 | 3,4827E-05 | 5,22 | 0,19 | 0,000165932 |
| ТК-8а | Юрия Беленогова,прачечная | обратный | 69 | 3 | 49 | 0,011608992 | 3,4827E-05 | 5,22 | 0,19 | 0,000165932 |
| УТ-4 | УТ-5 | подающий | 125 | 50 | 49 | 0,011608992 | 0,00058045 | 7,62 | 0,13 | 0,004037869 |
| УТ-4 | УТ-5 | обратный | 125 | 50 | 49 | 0,011608992 | 0,00058045 | 7,62 | 0,13 | 0,004037869 |
| УТ-4 | Юрия Беленогова,17,1 | подающий | 100 | 3 | 49 | 0,011608992 | 3,4827E-05 | 6,52 | 0,15 | 0,000207098 |
| УТ-4 | Юрия Беленогова,17,1 | обратный | 100 | 3 | 49 | 0,011608992 | 3,4827E-05 | 6,52 | 0,15 | 0,000207098 |
| УТ-5 | УТ-6 | подающий | 100 | 45 | 49 | 0,011608992 | 0,0005224 | 6,52 | 0,15 | 0,00310647 |
| УТ-5 | УТ-6 | обратный | 100 | 45 | 49 | 0,011608992 | 0,0005224 | 6,52 | 0,15 | 0,00310647 |
| УТ-6 | УТ-7 | подающий | 100 | 15 | 49 | 0,011608992 | 0,00017413 | 6,52 | 0,15 | 0,00103549 |
| УТ-6 | УТ-7 | обратный | 100 | 15 | 49 | 0,011608992 | 0,00017413 | 6,52 | 0,15 | 0,00103549 |
| УТ-5 | Юрия Беленогова,17,2 | подающий | 100 | 3 | 49 | 0,011608992 | 3,4827E-05 | 6,52 | 0,15 | 0,000207098 |
| УТ-5 | Юрия Беленогова,17,2 | обратный | 100 | 3 | 49 | 0,011608992 | 3,4827E-05 | 6,52 | 0,15 | 0,000207098 |
| УТ-6 | Юрия Беленогова,17,3 | подающий | 100 | 2 | 49 | 0,011608992 | 2,3218E-05 | 6,52 | 0,15 | 0,000138065 |
| УТ-6 | Юрия Беленогова,17,3 | обратный | 100 | 2 | 49 | 0,011608992 | 2,3218E-05 | 6,52 | 0,15 | 0,000138065 |
| УТ-7 | УТ-8 | подающий | 69 | 7 | 49 | 0,011608992 | 8,1263E-05 | 5,22 | 0,19 | 0,000387175 |
| УТ-7 | УТ-8 | обратный | 69 | 7 | 49 | 0,011608992 | 8,1263E-05 | 5,22 | 0,19 | 0,000387175 |
| УТ-8 | Юрия Беленогова,17а,с.Магазин | подающий | 50 | 4 | 49 | 0,011608992 | 4,6436E-05 | 4,48 | 0,22 | 0,000189874 |
| УТ-8 | Юрия Беленогова,17а,с.Магазин | обратный | 50 | 4 | 49 | 0,011608992 | 4,6436E-05 | 4,48 | 0,22 | 0,000189874 |
| УТ-3 | УТ-4 | подающий | 150 | 15 | 49 | 0,011608992 | 0,00017413 | 8,78 | 0,11 | 0,001394454 |
| УТ-3 | УТ-4 | обратный | 150 | 15 | 49 | 0,011608992 | 0,00017413 | 8,78 | 0,11 | 0,001394454 |
| УТ-2 | УТ-3 | подающий | 150 | 101 | 49 | 0,011608992 | 0,00117251 | 8,78 | 0,11 | 0,009389322 |
| УТ-2 | УТ-3 | обратный | 150 | 101 | 49 | 0,011608992 | 0,00117251 | 8,78 | 0,11 | 0,009389322 |
| УТ-1 | УТ-2 | подающий | 150 | 2 | 49 | 0,011608992 | 2,3218E-05 | 8,78 | 0,11 | 0,000185927 |
| УТ-1 | УТ-2 | обратный | 150 | 2 | 49 | 0,011608992 | 2,3218E-05 | 8,78 | 0,11 | 0,000185927 |
| ТК-5 | Юрия Беленогова,11,с.д/с 22 | подающий | 69 | 3 | 49 | 0,011608992 | 3,4827E-05 | 5,22 | 0,19 | 0,000165932 |
| ТК-5 | Юрия Беленогова,11,с.д/с 22 | обратный | 69 | 3 | 49 | 0,011608992 | 3,4827E-05 | 5,22 | 0,19 | 0,000165932 |
| Кот. ЛПУ "Сан. Костромской" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.1 | ТК-2 | подающий | 150 | 38,7 | 19 | 6,87875E-06 | 2,6621E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000002288 |
| т.1 | ТК-2 | обратный | 150 | 38,7 | 19 | 6,87875E-06 | 2,6621E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000002288 |
| ТК-3 | ТК-4 | подающий | 150 | 66,6 | 19 | 6,87875E-06 | 4,5812E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000003937 |
| ТК-3 | ТК-4 | обратный | 150 | 66,6 | 19 | 6,87875E-06 | 4,5812E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000003937 |
| ТК-4 | ТК-6 | подающий | 150 | 151,7 | 19 | 6,87875E-06 | 1,0435E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000008968 |
| ТК-4 | ТК-6 | обратный | 150 | 151,7 | 19 | 6,87875E-06 | 1,0435E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000008968 |
| ТК-6 | ТК-7 | подающий | 150 | 78 | 19 | 6,87875E-06 | 5,3654E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000004611 |
| ТК-6 | ТК-7 | обратный | 150 | 78 | 19 | 6,87875E-06 | 5,3654E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000004611 |
| ТК-2 | ТК-3 | подающий | 150 | 84,2 | 19 | 6,87875E-06 | 5,7919E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000004977 |
| ТК-2 | ТК-3 | обратный | 150 | 84,2 | 19 | 6,87875E-06 | 5,7919E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000004977 |
| ТК-2 | Сан. "Костромской",1,с.Гараж | подающий | 50 | 8 | 19 | 6,87875E-06 | 5,503E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000244 |
| ТК-2 | Сан. "Костромской",1,с.Гараж | обратный | 50 | 8 | 19 | 6,87875E-06 | 5,503E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000244 |
| т.14 | т.15 | подающий | 125 | 51 | 19 | 6,87875E-06 | 3,5082E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000002623 |
| т.14 | т.15 | обратный | 125 | 51 | 19 | 6,87875E-06 | 3,5082E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000002623 |
| т.16 | ТК-8 | подающий | 125 | 39 | 19 | 6,87875E-06 | 2,6827E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000002006 |
| т.16 | ТК-8 | обратный | 125 | 39 | 19 | 6,87875E-06 | 2,6827E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000002006 |
| т.20 | т.21 | подающий | 125 | 21,8 | 19 | 6,87875E-06 | 1,4996E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000001121 |
| т.20 | т.21 | обратный | 125 | 21,8 | 19 | 6,87875E-06 | 1,4996E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000001121 |
| т.22 | ТК-9 | подающий | 82 | 20 | 19 | 6,87875E-06 | 1,3758E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000779 |
| т.22 | ТК-9 | обратный | 82 | 20 | 19 | 6,87875E-06 | 1,3758E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000779 |
| т.16 | Сан. "Костромской",1,с.Солнышко | подающий | 21 | 4 | 19 | 6,87875E-06 | 2,7515E-08 | 3,45 | 0,29 | 0,000000095 |
| т.16 | Сан. "Костромской",1,с.Солнышко | обратный | 21 | 4 | 19 | 6,87875E-06 | 2,7515E-08 | 3,45 | 0,29 | 0,000000095 |
| т.20 | Сан. "Костромской",11 | подающий | 21 | 6 | 19 | 6,87875E-06 | 4,1272E-08 | 3,45 | 0,29 | 0,000000142 |
| т.20 | Сан. "Костромской",11 | обратный | 21 | 6 | 19 | 6,87875E-06 | 4,1272E-08 | 3,45 | 0,29 | 0,000000142 |
| т.21 | Сан. "Костромской",12 | подающий | 50 | 5,2 | 19 | 6,87875E-06 | 3,5769E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000159 |
| т.21 | Сан. "Костромской",12 | обратный | 50 | 5,2 | 19 | 6,87875E-06 | 3,5769E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000159 |
| ТК-9 | Сан. "Костромской",15 | подающий | 82 | 21 | 19 | 6,87875E-06 | 1,4445E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000818 |
| ТК-9 | Сан. "Костромской",15 | обратный | 82 | 21 | 19 | 6,87875E-06 | 1,4445E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000818 |
| ТК-9 | Малышковская,74 | подающий | 69 | 144 | 19 | 6,87875E-06 | 9,9054E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000005101 |
| ТК-9 | Малышковская,74 | обратный | 69 | 144 | 19 | 6,87875E-06 | 9,9054E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000005101 |
| т.18 | Сан. "Костромской",10 | подающий | 26 | 2 | 19 | 6,87875E-06 | 1,3757E-08 | 3,61 | 0,28 | 0,00000005 |
| т.18 | Сан. "Костромской",10 | обратный | 26 | 2 | 19 | 6,87875E-06 | 1,3757E-08 | 3,61 | 0,28 | 0,00000005 |
| ТК-8 | т.20 | подающий | 125 | 21,8 | 19 | 6,87875E-06 | 1,4996E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000001121 |
| ТК-8 | т.20 | обратный | 125 | 21,8 | 19 | 6,87875E-06 | 1,4996E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000001121 |
| ТК-8 | т.17 | подающий | 69 | 26 | 19 | 6,87875E-06 | 1,7885E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000921 |
| ТК-8 | т.17 | обратный | 69 | 26 | 19 | 6,87875E-06 | 1,7885E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000921 |
| ТК-10 | т.19 | подающий | 50 | 43 | 19 | 6,87875E-06 | 2,9579E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001311 |
| ТК-10 | т.19 | обратный | 50 | 43 | 19 | 6,87875E-06 | 2,9579E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001311 |
| т.18 | Сан. "Костромской",12а | подающий | 26 | 15 | 19 | 6,87875E-06 | 1,0318E-07 | 3,61 | 0,28 | 0,000000372 |
| т.18 | Сан. "Костромской",12а | обратный | 26 | 15 | 19 | 6,87875E-06 | 1,0318E-07 | 3,61 | 0,28 | 0,000000372 |
| ТК-10 | т.18 | подающий | 32 | 10,7 | 19 | 6,87875E-06 | 7,3603E-08 | 3,8 | 0,26 | 0,00000028 |
| ТК-10 | т.18 | обратный | 32 | 10,7 | 19 | 6,87875E-06 | 7,3603E-08 | 3,8 | 0,26 | 0,00000028 |
| т.17 | ТК-10 | подающий | 69 | 58 | 19 | 6,87875E-06 | 3,9897E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000002055 |
| т.17 | ТК-10 | обратный | 69 | 58 | 19 | 6,87875E-06 | 3,9897E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000002055 |
| т.17 | Сан. "Костромской",4,к.общ | подающий | 32 | 4,2 | 19 | 6,87875E-06 | 2,8891E-08 | 3,8 | 0,26 | 0,00000011 |
| т.17 | Сан. "Костромской",4,к.общ | обратный | 32 | 4,2 | 19 | 6,87875E-06 | 2,8891E-08 | 3,8 | 0,26 | 0,00000011 |
| т.19 | ТК-11 | подающий | 50 | 30 | 19 | 6,87875E-06 | 2,0636E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000915 |
| т.19 | ТК-11 | обратный | 50 | 30 | 19 | 6,87875E-06 | 2,0636E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000915 |
| т.19 | Сан. "Костромской",67 | подающий | 26 | 44,8 | 19 | 6,87875E-06 | 3,0817E-07 | 3,61 | 0,28 | 0,000001111 |
| т.19 | Сан. "Костромской",67 | обратный | 26 | 44,8 | 19 | 6,87875E-06 | 3,0817E-07 | 3,61 | 0,28 | 0,000001111 |
| ТК-11 | Сан. "Костромской",75 | подающий | 50 | 79 | 19 | 6,87875E-06 | 5,4342E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002409 |
| ТК-11 | Сан. "Костромской",75 | обратный | 50 | 79 | 19 | 6,87875E-06 | 5,4342E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002409 |
| ТК-13 | Сан. "Костромской",1,с.Ангар | подающий | 69 | 18 | 19 | 6,87875E-06 | 1,2382E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000638 |
| ТК-13 | Сан. "Костромской",1,с.Ангар | обратный | 69 | 18 | 19 | 6,87875E-06 | 1,2382E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000638 |
| ТК-13 | т.3 | подающий | 125 | 9 | 19 | 6,87875E-06 | 6,1909E-08 | 7,48 | 0,13 | 0,000000463 |
| ТК-13 | т.3 | обратный | 125 | 9 | 19 | 6,87875E-06 | 6,1909E-08 | 7,48 | 0,13 | 0,000000463 |
| т.1 | ТК-12 | подающий | 125 | 45,64 | 19 | 6,87875E-06 | 3,1395E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000002347 |
| т.1 | ТК-12 | обратный | 125 | 45,64 | 19 | 6,87875E-06 | 3,1395E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000002347 |
| т.9 | т.10 | подающий | 82 | 41 | 19 | 6,87875E-06 | 2,8203E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001598 |
| т.9 | т.10 | обратный | 82 | 41 | 19 | 6,87875E-06 | 2,8203E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001598 |
| т.2 | ТК-13 | подающий | 125 | 64 | 19 | 6,87875E-06 | 4,4024E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000003292 |
| т.2 | ТК-13 | обратный | 125 | 64 | 19 | 6,87875E-06 | 4,4024E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000003292 |
| т.3 | т.4 | подающий | 125 | 5 | 19 | 6,87875E-06 | 3,4394E-08 | 7,48 | 0,13 | 0,000000257 |
| т.3 | т.4 | обратный | 125 | 5 | 19 | 6,87875E-06 | 3,4394E-08 | 7,48 | 0,13 | 0,000000257 |
| т.10 | т.11 | подающий | 82 | 59 | 19 | 6,87875E-06 | 4,0585E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002299 |
| т.10 | т.11 | обратный | 82 | 59 | 19 | 6,87875E-06 | 4,0585E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002299 |
| т.10 | Сан. "Костромской",1,с.адм | подающий | 26 | 16,8 | 19 | 6,87875E-06 | 1,1556E-07 | 3,61 | 0,28 | 0,000000417 |
| т.10 | Сан. "Костромской",1,с.адм | обратный | 26 | 16,8 | 19 | 6,87875E-06 | 1,1556E-07 | 3,61 | 0,28 | 0,000000417 |
| т.9 | Сан. "Костромской",1,с.Лечеб. | подающий | 32 | 6 | 19 | 6,87875E-06 | 4,1272E-08 | 3,8 | 0,26 | 0,000000157 |
| т.9 | Сан. "Костромской",1,с.Лечеб. | обратный | 32 | 6 | 19 | 6,87875E-06 | 4,1272E-08 | 3,8 | 0,26 | 0,000000157 |
| т.3 | Сан. "Костромской",8 | подающий | 26 | 33 | 19 | 6,87875E-06 | 2,27E-07 | 3,61 | 0,28 | 0,000000819 |
| т.3 | Сан. "Костромской",8 | обратный | 26 | 33 | 19 | 6,87875E-06 | 2,27E-07 | 3,61 | 0,28 | 0,000000819 |
| т.4 | т.5 | подающий | 125 | 20 | 19 | 6,87875E-06 | 1,3758E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000001029 |
| т.4 | т.5 | обратный | 125 | 20 | 19 | 6,87875E-06 | 1,3758E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000001029 |
| т.8 | т.9 | подающий | 82 | 27 | 19 | 6,87875E-06 | 1,8573E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001052 |
| т.8 | т.9 | обратный | 82 | 27 | 19 | 6,87875E-06 | 1,8573E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001052 |
| т.7 | Сан. "Костромской",4 | подающий | 32 | 29,8 | 19 | 6,87875E-06 | 2,0499E-07 | 3,8 | 0,26 | 0,000000779 |
| т.7 | Сан. "Костромской",4 | обратный | 32 | 29,8 | 19 | 6,87875E-06 | 2,0499E-07 | 3,8 | 0,26 | 0,000000779 |
| т.6 | т.7 | подающий | 125 | 18 | 19 | 6,87875E-06 | 1,2382E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000000926 |
| т.6 | т.7 | обратный | 125 | 18 | 19 | 6,87875E-06 | 1,2382E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000000926 |
| т.6 | Сан. "Костромской",9 | подающий | 26 | 14 | 19 | 6,87875E-06 | 9,6302E-08 | 3,61 | 0,28 | 0,000000347 |
| т.6 | Сан. "Костромской",9 | обратный | 26 | 14 | 19 | 6,87875E-06 | 9,6302E-08 | 3,61 | 0,28 | 0,000000347 |
| ТК-12 | Сан. "Костромской",1,с.Мотористы | подающий | 32 | 2 | 19 | 6,87875E-06 | 1,3757E-08 | 3,8 | 0,26 | 0,000000052 |
| ТК-12 | Сан. "Костромской",1,с.Мотористы | обратный | 32 | 2 | 19 | 6,87875E-06 | 1,3757E-08 | 3,8 | 0,26 | 0,000000052 |
| Кот. ЛПУ "Сан. Костромской" | т.1 | подающий | 150 | 1 | 19 | 6,87875E-06 | 6,879E-09 | 8,59 | 0,12 | 0,000000059 |
| Кот. ЛПУ "Сан. Костромской" | т.1 | обратный | 150 | 1 | 19 | 6,87875E-06 | 6,879E-09 | 8,59 | 0,12 | 0,000000059 |
| т.2 | Сан. "Костромской",1,с.Электрик | подающий | 32 | 4 | 19 | 6,87875E-06 | 2,7515E-08 | 3,8 | 0,26 | 0,000000105 |
| т.2 | Сан. "Костромской",1,с.Электрик | обратный | 32 | 4 | 19 | 6,87875E-06 | 2,7515E-08 | 3,8 | 0,26 | 0,000000105 |
| т.5 | Сан. "Костромской",5 | подающий | 26 | 10 | 19 | 6,87875E-06 | 6,8787E-08 | 3,61 | 0,28 | 0,000000248 |
| т.5 | Сан. "Костромской",5 | обратный | 26 | 10 | 19 | 6,87875E-06 | 6,8787E-08 | 3,61 | 0,28 | 0,000000248 |
| т.5 | т.6 | подающий | 125 | 5 | 19 | 6,87875E-06 | 3,4394E-08 | 7,48 | 0,13 | 0,000000257 |
| т.5 | т.6 | обратный | 125 | 5 | 19 | 6,87875E-06 | 3,4394E-08 | 7,48 | 0,13 | 0,000000257 |
| т.7 | т.8 | подающий | 125 | 9 | 19 | 6,87875E-06 | 6,1909E-08 | 7,48 | 0,13 | 0,000000463 |
| т.7 | т.8 | обратный | 125 | 9 | 19 | 6,87875E-06 | 6,1909E-08 | 7,48 | 0,13 | 0,000000463 |
| т.11 | Сан. "Костромской",Березовая роща | подающий | 100 | 20 | 19 | 6,87875E-06 | 1,3758E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000881 |
| т.11 | Сан. "Костромской",Березовая роща | обратный | 100 | 20 | 19 | 6,87875E-06 | 1,3758E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000881 |
| т.11 | Сан. "Костромской",Медекс | подающий | 69 | 2 | 19 | 6,87875E-06 | 1,3757E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000071 |
| т.11 | Сан. "Костромской",Медекс | обратный | 69 | 2 | 19 | 6,87875E-06 | 1,3757E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000071 |
| т.15 | Сан. "Костромской",1,с.Солнышко | подающий | 21 | 4 | 19 | 6,87875E-06 | 2,7515E-08 | 3,45 | 0,29 | 0,000000095 |
| т.15 | Сан. "Костромской",1,с.Солнышко | обратный | 21 | 4 | 19 | 6,87875E-06 | 2,7515E-08 | 3,45 | 0,29 | 0,000000095 |
| т.15 | т.16 | подающий | 125 | 10 | 19 | 6,87875E-06 | 6,8787E-08 | 7,48 | 0,13 | 0,000000514 |
| т.15 | т.16 | обратный | 125 | 10 | 19 | 6,87875E-06 | 6,8787E-08 | 7,48 | 0,13 | 0,000000514 |
| ТК-7 | т.13 | подающий | 125 | 32 | 19 | 6,87875E-06 | 2,2012E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000001646 |
| ТК-7 | т.13 | обратный | 125 | 32 | 19 | 6,87875E-06 | 2,2012E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000001646 |
| т.13 | т.14 | подающий | 125 | 8 | 19 | 6,87875E-06 | 5,503E-08 | 7,48 | 0,13 | 0,000000411 |
| т.13 | т.14 | обратный | 125 | 8 | 19 | 6,87875E-06 | 5,503E-08 | 7,48 | 0,13 | 0,000000411 |
| т.21 | т.22 | подающий | 125 | 16 | 19 | 6,87875E-06 | 1,1006E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000000823 |
| т.21 | т.22 | обратный | 125 | 16 | 19 | 6,87875E-06 | 1,1006E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000000823 |
| ТК-12 | т.2 | подающий | 125 | 44 | 19 | 6,87875E-06 | 3,0267E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000002263 |
| ТК-12 | т.2 | обратный | 125 | 44 | 19 | 6,87875E-06 | 3,0267E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000002263 |
| Кот. Линейная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот. Линейная, 5 | Линейная,5,Д.сад №84 | подающий | 50 | 24 | 26 | 1,26541E-05 | 3,037E-07 | 4,58 | 0,22 | 0,000001391 |
| Кот. Линейная, 5 | Линейная,5,Д.сад №84 | обратный | 50 | 24 | 26 | 1,26541E-05 | 3,037E-07 | 4,58 | 0,22 | 0,000001391 |
| Кот. Линейная, 5 | Линейная,5 | подающий | 50 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 4,58 | 0,22 | 0,000000058 |
| Кот. Линейная, 5 | Линейная,5 | обратный | 50 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 4,58 | 0,22 | 0,000000058 |
| Кот. Лесная,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.А1 | т.А2 | подающий | 100 | 18 | 63 | 1919,842707 | 34,5571687 | 6,41 | 0,16 | 0,073327788 |
| т.А1 | т.А2 | обратный | 100 | 18 | 63 | 1919,842707 | 34,5571687 | 6,41 | 0,16 | 0,073327788 |
| т.А1 | Лесная,27 | подающий | 100 | 2 | 54 | 0,296751161 | 0,0005935 | 6,41 | 0,16 | 0,000001259 |
| т.А1 | Лесная,27 | обратный | 100 | 2 | 54 | 0,296751161 | 0,0005935 | 6,41 | 0,16 | 0,000001259 |
| ТК-новая | т.А1 | подающий | 100 | 53 | 61 | 182,7258524 | 9,68447018 | 6,41 | 0,16 | 0,020549738 |
| ТК-новая | т.А1 | обратный | 100 | 53 | 61 | 182,7258524 | 9,68447018 | 6,41 | 0,16 | 0,020549738 |
| точка врезки | СК-1 | подающий | 150 | 31 | 54 | 0,296751161 | 0,00919929 | 8,59 | 0,12 | 0,000026191 |
| точка врезки | СК-1 | обратный | 150 | 31 | 54 | 0,296751161 | 0,00919929 | 8,59 | 0,12 | 0,000026191 |
| ТК-2 | Лесная,25а,к.Чудь | подающий | 50 | 32,5 | 61 | 182,7258524 | 5,9385902 | 4,43 | 0,23 | 0,00872062 |
| ТК-2 | Лесная,25а,к.Чудь | обратный | 50 | 32,5 | 61 | 182,7258524 | 5,9385902 | 4,43 | 0,23 | 0,00872062 |
| ТК-2 | ТК-3 | подающий | 150 | 52,5 | 61 | 182,7258524 | 9,59310725 | 8,59 | 0,12 | 0,027312631 |
| ТК-2 | ТК-3 | обратный | 150 | 52,5 | 61 | 182,7258524 | 9,59310725 | 8,59 | 0,12 | 0,027312631 |
| ТК-2 | ТК-1 | подающий | 150 | 57 | 61 | 182,7258524 | 10,4153736 | 8,59 | 0,12 | 0,029653714 |
| ТК-2 | ТК-1 | обратный | 150 | 57 | 61 | 182,7258524 | 10,4153736 | 8,59 | 0,12 | 0,029653714 |
| ТК-2 | Нижняя Дебря,62 | подающий | 50 | 10 | 61 | 182,7258524 | 1,82725852 | 4,43 | 0,23 | 0,002683268 |
| ТК-2 | Нижняя Дебря,62 | обратный | 50 | 10 | 61 | 182,7258524 | 1,82725852 | 4,43 | 0,23 | 0,002683268 |
| ТК-3 | т.Б4 | подающий | 50 | 47,9 | 61 | 182,7258524 | 8,75256833 | 4,43 | 0,23 | 0,012852852 |
| ТК-3 | т.Б4 | обратный | 50 | 47,9 | 61 | 182,7258524 | 8,75256833 | 4,43 | 0,23 | 0,012852852 |
| ТК-3 | т.Б1 | подающий | 69 | 5,5 | 61 | 182,7258524 | 1,00499219 | 5,15 | 0,19 | 0,001714626 |
| ТК-3 | т.Б1 | обратный | 69 | 5,5 | 61 | 182,7258524 | 1,00499219 | 5,15 | 0,19 | 0,001714626 |
| ТК-3 | т.1 | подающий | 69 | 34 | 61 | 182,7258524 | 6,21267898 | 5,15 | 0,19 | 0,010599505 |
| ТК-3 | т.1 | обратный | 69 | 34 | 61 | 182,7258524 | 6,21267898 | 5,15 | 0,19 | 0,010599505 |
| ТК-6 | ТК-6a | подающий | 50 | 39,2 | 61 | 182,7258524 | 7,16285341 | 4,43 | 0,23 | 0,010518409 |
| ТК-6 | ТК-6a | обратный | 50 | 39,2 | 61 | 182,7258524 | 7,16285341 | 4,43 | 0,23 | 0,010518409 |
| ТК-6 | Лесная,21 | подающий | 50 | 3 | 61 | 182,7258524 | 0,54817756 | 4,43 | 0,23 | 0,00080498 |
| ТК-6 | Лесная,21 | обратный | 50 | 3 | 61 | 182,7258524 | 0,54817756 | 4,43 | 0,23 | 0,00080498 |
| т.3 | ТК-6 | подающий | 50 | 21 | 61 | 182,7258524 | 3,8372429 | 4,43 | 0,23 | 0,005634862 |
| т.3 | ТК-6 | обратный | 50 | 21 | 61 | 182,7258524 | 3,8372429 | 4,43 | 0,23 | 0,005634862 |
| т.2 | т.3 | подающий | 69 | 65,25 | 61 | 182,7258524 | 11,9228619 | 5,15 | 0,19 | 0,020341697 |
| т.2 | т.3 | обратный | 69 | 65,25 | 61 | 182,7258524 | 11,9228619 | 5,15 | 0,19 | 0,020341697 |
| т. Б2 | т.Б3 | подающий | 69 | 40,86 | 61 | 182,7258524 | 7,46617833 | 5,15 | 0,19 | 0,012738111 |
| т. Б2 | т.Б3 | обратный | 69 | 40,86 | 61 | 182,7258524 | 7,46617833 | 5,15 | 0,19 | 0,012738111 |
| т.А2 | т.А3 | подающий | 100 | 16 | 61 | 182,7258524 | 2,92361364 | 6,41 | 0,16 | 0,006203695 |
| т.А2 | т.А3 | обратный | 100 | 16 | 61 | 182,7258524 | 2,92361364 | 6,41 | 0,16 | 0,006203695 |
| ТК-13 | Крупяной пер.,7 | подающий | 69 | 2 | 62 | 573,0852435 | 1,14617049 | 5,15 | 0,19 | 0,001955491 |
| ТК-13 | Крупяной пер.,7 | обратный | 69 | 2 | 62 | 573,0852435 | 1,14617049 | 5,15 | 0,19 | 0,001955491 |
| ТК-13 | Нижняя Дебря,63 | подающий | 69 | 43 | 54 | 0,296751161 | 0,0127603 | 5,15 | 0,19 | 0,00002177 |
| ТК-13 | Нижняя Дебря,63 | обратный | 69 | 43 | 54 | 0,296751161 | 0,0127603 | 5,15 | 0,19 | 0,00002177 |
| т.В14 | т.В15 | подающий | 100 | 82,5 | 54 | 0,296751161 | 0,02448197 | 6,41 | 0,16 | 0,000051949 |
| т.В14 | т.В15 | обратный | 100 | 82,5 | 54 | 0,296751161 | 0,02448197 | 6,41 | 0,16 | 0,000051949 |
| т.В10 | т.В11 | подающий | 100 | 9 | 54 | 0,296751161 | 0,00267076 | 6,41 | 0,16 | 0,000005667 |
| т.В10 | т.В11 | обратный | 100 | 9 | 54 | 0,296751161 | 0,00267076 | 6,41 | 0,16 | 0,000005667 |
| т.В12 | т.В13 | подающий | 100 | 27,93 | 54 | 0,296751161 | 0,00828826 | 6,41 | 0,16 | 0,000017587 |
| т.В12 | т.В13 | обратный | 100 | 27,93 | 54 | 0,296751161 | 0,00828826 | 6,41 | 0,16 | 0,000017587 |
| СК-9 | т.В9 | подающий | 100 | 7,6 | 54 | 0,296751161 | 0,00225531 | 6,41 | 0,16 | 0,000004786 |
| СК-9 | т.В9 | обратный | 100 | 7,6 | 54 | 0,296751161 | 0,00225531 | 6,41 | 0,16 | 0,000004786 |
| т.В9 | т.В10 | подающий | 82 | 7 | 63 | 1919,842707 | 13,4388989 | 5,67 | 0,18 | 0,025221063 |
| т.В9 | т.В10 | обратный | 82 | 7 | 63 | 1919,842707 | 13,4388989 | 5,67 | 0,18 | 0,025221063 |
| СК-8 | СК-9 | подающий | 100 | 40,6 | 54 | 0,296751161 | 0,0120481 | 6,41 | 0,16 | 0,000025565 |
| СК-8 | СК-9 | обратный | 100 | 40,6 | 54 | 0,296751161 | 0,0120481 | 6,41 | 0,16 | 0,000025565 |
| УТ | т. В8 | подающий | 150 | 121 | 54 | 0,296751161 | 0,03590689 | 8,59 | 0,12 | 0,000102231 |
| УТ | т. В8 | обратный | 150 | 121 | 54 | 0,296751161 | 0,03590689 | 8,59 | 0,12 | 0,000102231 |
| СК-6 | СК-8 | подающий | 150 | 97,5 | 54 | 0,296751161 | 0,02893324 | 8,59 | 0,12 | 0,000082376 |
| СК-6 | СК-8 | обратный | 150 | 97,5 | 54 | 0,296751161 | 0,02893324 | 8,59 | 0,12 | 0,000082376 |
| УТ | ТК-1А | подающий | 100 | 80,5 | 54 | 0,296751161 | 0,02388847 | 6,41 | 0,16 | 0,00005069 |
| УТ | ТК-1А | обратный | 100 | 80,5 | 54 | 0,296751161 | 0,02388847 | 6,41 | 0,16 | 0,00005069 |
| ТК-1А | ТК-1 (В) | подающий | 82 | 22 | 54 | 0,296751161 | 0,00652853 | 5,67 | 0,18 | 0,000012252 |
| ТК-1А | ТК-1 (В) | обратный | 82 | 22 | 54 | 0,296751161 | 0,00652853 | 5,67 | 0,18 | 0,000012252 |
| ТК-1 (В) | т.В6 | подающий | 50 | 10 | 54 | 0,296751161 | 0,00296751 | 4,43 | 0,23 | 0,000004358 |
| ТК-1 (В) | т.В6 | обратный | 50 | 10 | 54 | 0,296751161 | 0,00296751 | 4,43 | 0,23 | 0,000004358 |
| ТК-1 (В) | Нижняя Дебря,39 | подающий | 50 | 8 | 54 | 0,296751161 | 0,00237401 | 4,43 | 0,23 | 0,000003486 |
| ТК-1 (В) | Нижняя Дебря,39 | обратный | 50 | 8 | 54 | 0,296751161 | 0,00237401 | 4,43 | 0,23 | 0,000003486 |
| ТК-1 (В) | Нижняя Дебря,39б | подающий | 50 | 22,5 | 64 | 6894,648971 | 155,129602 | 4,43 | 0,23 | 0,227802596 |
| ТК-1 (В) | Нижняя Дебря,39б | обратный | 50 | 22,5 | 64 | 6894,648971 | 155,129602 | 4,43 | 0,23 | 0,227802596 |
| СК-1 | СК-2 | подающий | 150 | 49,2 | 54 | 0,296751161 | 0,01460016 | 8,59 | 0,12 | 0,000041568 |
| СК-1 | СК-2 | обратный | 150 | 49,2 | 54 | 0,296751161 | 0,01460016 | 8,59 | 0,12 | 0,000041568 |
| СК-2 | СК-3 | подающий | 150 | 107,7 | 54 | 0,296751161 | 0,0319601 | 8,59 | 0,12 | 0,000090994 |
| СК-2 | СК-3 | обратный | 150 | 107,7 | 54 | 0,296751161 | 0,0319601 | 8,59 | 0,12 | 0,000090994 |
| СК-3 | СК-5 | подающий | 150 | 98,9 | 54 | 0,296751161 | 0,02934869 | 8,59 | 0,12 | 0,000083559 |
| СК-3 | СК-5 | обратный | 150 | 98,9 | 54 | 0,296751161 | 0,02934869 | 8,59 | 0,12 | 0,000083559 |
| ТК-10 | ТК-11 | подающий | 50 | 39 | 54 | 0,296751161 | 0,0115733 | 4,43 | 0,23 | 0,000016995 |
| ТК-10 | ТК-11 | обратный | 50 | 39 | 54 | 0,296751161 | 0,0115733 | 4,43 | 0,23 | 0,000016995 |
| ТК-11 | Лесная,39 | подающий | 50 | 4 | 54 | 0,296751161 | 0,001187 | 4,43 | 0,23 | 0,000001743 |
| ТК-11 | Лесная,39 | обратный | 50 | 4 | 54 | 0,296751161 | 0,001187 | 4,43 | 0,23 | 0,000001743 |
| СК-5 | ТК-10 | подающий | 50 | 65 | 54 | 0,296751161 | 0,01928883 | 4,43 | 0,23 | 0,000028325 |
| СК-5 | ТК-10 | обратный | 50 | 65 | 54 | 0,296751161 | 0,01928883 | 4,43 | 0,23 | 0,000028325 |
| т.В3 | т.В4 | подающий | 150 | 57 | 54 | 0,296751161 | 0,01691482 | 8,59 | 0,12 | 0,000048158 |
| т.В3 | т.В4 | обратный | 150 | 57 | 54 | 0,296751161 | 0,01691482 | 8,59 | 0,12 | 0,000048158 |
| т.В4 | УТ | подающий | 150 | 120 | 54 | 0,296751161 | 0,03561014 | 8,59 | 0,12 | 0,000101386 |
| т.В4 | УТ | обратный | 150 | 120 | 54 | 0,296751161 | 0,03561014 | 8,59 | 0,12 | 0,000101386 |
| т.В4 | ТК-11а | подающий | 50 | 65 | 54 | 0,296751161 | 0,01928883 | 4,43 | 0,23 | 0,000028325 |
| т.В4 | ТК-11а | обратный | 50 | 65 | 54 | 0,296751161 | 0,01928883 | 4,43 | 0,23 | 0,000028325 |
| т.В5 | Лесная,43 | подающий | 50 | 11,5 | 54 | 0,296751161 | 0,00341264 | 4,43 | 0,23 | 0,000005011 |
| т.В5 | Лесная,43 | обратный | 50 | 11,5 | 54 | 0,296751161 | 0,00341264 | 4,43 | 0,23 | 0,000005011 |
| т.В11 | т.В12 | подающий | 100 | 8,5 | 54 | 0,296751161 | 0,00252238 | 6,41 | 0,16 | 0,000005352 |
| т.В11 | т.В12 | обратный | 100 | 8,5 | 54 | 0,296751161 | 0,00252238 | 6,41 | 0,16 | 0,000005352 |
| т.В15 | ТК-13 | подающий | 100 | 36 | 54 | 0,296751161 | 0,01068304 | 6,41 | 0,16 | 0,000022669 |
| т.В15 | ТК-13 | обратный | 100 | 36 | 54 | 0,296751161 | 0,01068304 | 6,41 | 0,16 | 0,000022669 |
| т.В9 | Нижняя Дебря,53 | подающий | 82 | 1 | 54 | 0,296751161 | 0,00029675 | 5,67 | 0,18 | 0,000000557 |
| т.В9 | Нижняя Дебря,53 | обратный | 82 | 1 | 54 | 0,296751161 | 0,00029675 | 5,67 | 0,18 | 0,000000557 |
| т.В13 | т.В14 | подающий | 100 | 17,06 | 54 | 0,296751161 | 0,00506257 | 6,41 | 0,16 | 0,000010742 |
| т.В13 | т.В14 | обратный | 100 | 17,06 | 54 | 0,296751161 | 0,00506257 | 6,41 | 0,16 | 0,000010742 |
| т.В13 | Нижняя Дебря,55 | подающий | 82 | 1 | 54 | 0,296751161 | 0,00029675 | 5,67 | 0,18 | 0,000000557 |
| т.В13 | Нижняя Дебря,55 | обратный | 82 | 1 | 54 | 0,296751161 | 0,00029675 | 5,67 | 0,18 | 0,000000557 |
| т.В5 | Лесная,45 | подающий | 50 | 40 | 54 | 0,296751161 | 0,01187005 | 4,43 | 0,23 | 0,000017431 |
| т.В5 | Лесная,45 | обратный | 50 | 40 | 54 | 0,296751161 | 0,01187005 | 4,43 | 0,23 | 0,000017431 |
| т.А3 | Лесная,25 | подающий | 100 | 27 | 54 | 0,296751161 | 0,00801228 | 6,41 | 0,16 | 0,000017001 |
| т.А3 | Лесная,25 | обратный | 100 | 27 | 54 | 0,296751161 | 0,00801228 | 6,41 | 0,16 | 0,000017001 |
| т.Б1 | Нижняя Дебря,58 | подающий | 69 | 2 | 54 | 0,296751161 | 0,0005935 | 5,15 | 0,19 | 0,000001013 |
| т.Б1 | Нижняя Дебря,58 | обратный | 69 | 2 | 54 | 0,296751161 | 0,0005935 | 5,15 | 0,19 | 0,000001013 |
| т.1 | т. Б2 | подающий | 69 | 17 | 54 | 0,296751161 | 0,00504477 | 5,15 | 0,19 | 0,000008607 |
| т.1 | т. Б2 | обратный | 69 | 17 | 54 | 0,296751161 | 0,00504477 | 5,15 | 0,19 | 0,000008607 |
| т.Б3 | т.2 | подающий | 69 | 9 | 54 | 0,296751161 | 0,00267076 | 5,15 | 0,19 | 0,000004557 |
| т.Б3 | т.2 | обратный | 69 | 9 | 54 | 0,296751161 | 0,00267076 | 5,15 | 0,19 | 0,000004557 |
| ТК-6a | ТК-6б | подающий | 50 | 185 | 54 | 0,296751161 | 0,05489896 | 4,43 | 0,23 | 0,000080617 |
| ТК-6a | ТК-6б | обратный | 50 | 185 | 54 | 0,296751161 | 0,05489896 | 4,43 | 0,23 | 0,000080617 |
| ТК-6б | Лесная,13б | подающий | 50 | 1,5 | 54 | 0,296751161 | 0,00044513 | 4,43 | 0,23 | 0,000000654 |
| ТК-6б | Лесная,13б | обратный | 50 | 1,5 | 54 | 0,296751161 | 0,00044513 | 4,43 | 0,23 | 0,000000654 |
| ТК-6a | Лесная,19 | подающий | 50 | 5 | 54 | 0,296751161 | 0,00148376 | 4,43 | 0,23 | 0,000002179 |
| ТК-6a | Лесная,19 | обратный | 50 | 5 | 54 | 0,296751161 | 0,00148376 | 4,43 | 0,23 | 0,000002179 |
| т.Б4 | т.Б5 | подающий | 32 | 8 | 54 | 0,296751161 | 0,00237401 | 3,8 | 0,26 | 0,00000299 |
| т.Б4 | т.Б5 | обратный | 32 | 8 | 54 | 0,296751161 | 0,00237401 | 3,8 | 0,26 | 0,00000299 |
| т.Б5 | т.Б6 | подающий | 32 | 8 | 54 | 0,296751161 | 0,00237401 | 3,8 | 0,26 | 0,00000299 |
| т.Б5 | т.Б6 | обратный | 32 | 8 | 54 | 0,296751161 | 0,00237401 | 3,8 | 0,26 | 0,00000299 |
| т.Б6 | Нижняя Дебря,56 | подающий | 32 | 21 | 54 | 0,296751161 | 0,00623177 | 3,8 | 0,26 | 0,00000785 |
| т.Б6 | Нижняя Дебря,56 | обратный | 32 | 21 | 54 | 0,296751161 | 0,00623177 | 3,8 | 0,26 | 0,00000785 |
| СК-5 | т.В1 | подающий | 150 | 12 | 54 | 0,296751161 | 0,00356101 | 8,59 | 0,12 | 0,000010139 |
| СК-5 | т.В1 | обратный | 150 | 12 | 54 | 0,296751161 | 0,00356101 | 8,59 | 0,12 | 0,000010139 |
| т.В1 | т.В2 | подающий | 150 | 32,5 | 54 | 0,296751161 | 0,00964441 | 8,59 | 0,12 | 0,000027459 |
| т.В1 | т.В2 | обратный | 150 | 32,5 | 54 | 0,296751161 | 0,00964441 | 8,59 | 0,12 | 0,000027459 |
| т.В2 | т.В3 | подающий | 150 | 7 | 54 | 0,296751161 | 0,00207726 | 8,59 | 0,12 | 0,000005914 |
| т.В2 | т.В3 | обратный | 150 | 7 | 54 | 0,296751161 | 0,00207726 | 8,59 | 0,12 | 0,000005914 |
| ТК-11а | т.В5 | подающий | 50 | 49 | 54 | 0,296751161 | 0,01454081 | 4,43 | 0,23 | 0,000021353 |
| ТК-11а | т.В5 | обратный | 50 | 49 | 54 | 0,296751161 | 0,01454081 | 4,43 | 0,23 | 0,000021353 |
| ТК-2 (В) | ТК-3 (В) | подающий | 50 | 27 | 54 | 0,296751161 | 0,00801228 | 4,43 | 0,23 | 0,000011766 |
| ТК-2 (В) | ТК-3 (В) | обратный | 50 | 27 | 54 | 0,296751161 | 0,00801228 | 4,43 | 0,23 | 0,000011766 |
| т.В7 | ТК-2 (В) | подающий | 50 | 5 | 54 | 0,296751161 | 0,00148376 | 4,43 | 0,23 | 0,000002179 |
| т.В7 | ТК-2 (В) | обратный | 50 | 5 | 54 | 0,296751161 | 0,00148376 | 4,43 | 0,23 | 0,000002179 |
| т.В6 | т.В7 | подающий | 50 | 6 | 54 | 0,296751161 | 0,00178051 | 4,43 | 0,23 | 0,000002615 |
| т.В6 | т.В7 | обратный | 50 | 6 | 54 | 0,296751161 | 0,00178051 | 4,43 | 0,23 | 0,000002615 |
| ТК-2 (В) | Нижняя Дебря,41,к.а | подающий | 33 | 7 | 54 | 0,296751161 | 0,00207726 | 3,84 | 0,26 | 0,00000264 |
| ТК-2 (В) | Нижняя Дебря,41,к.а | обратный | 33 | 7 | 54 | 0,296751161 | 0,00207726 | 3,84 | 0,26 | 0,00000264 |
| ТК-3 (В) | Нижняя Дебря,41Б | подающий | 50 | 7,5 | 54 | 0,296751161 | 0,00222563 | 4,43 | 0,23 | 0,000003268 |
| ТК-3 (В) | Нижняя Дебря,41Б | обратный | 50 | 7,5 | 54 | 0,296751161 | 0,00222563 | 4,43 | 0,23 | 0,000003268 |
| т. В8 | СК-6 | подающий | 150 | 42 | 54 | 0,296751161 | 0,01246355 | 8,59 | 0,12 | 0,000035485 |
| т. В8 | СК-6 | обратный | 150 | 42 | 54 | 0,296751161 | 0,01246355 | 8,59 | 0,12 | 0,000035485 |
| т.Б4 | Нижняя Дебря,58г | подающий | 50 | 1 | 54 | 0,296751161 | 0,00029675 | 4,43 | 0,23 | 0,000000436 |
| т.Б4 | Нижняя Дебря,58г | обратный | 50 | 1 | 54 | 0,296751161 | 0,00029675 | 4,43 | 0,23 | 0,000000436 |
| ТК-новая | ТК-1 | подающий | 125 | 38 | 54 | 0,296751161 | 0,01127654 | 7,48 | 0,13 | 0,000027935 |
| ТК-новая | ТК-1 | обратный | 125 | 38 | 54 | 0,296751161 | 0,01127654 | 7,48 | 0,13 | 0,000027935 |
| ТК-новая | точка врезки | подающий | 150 | 39 | 9 | 0,0000057 | 2,223E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000001 |
| ТК-новая | точка врезки | обратный | 150 | 39 | 9 | 0,0000057 | 2,223E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000001 |
| Кот. Лесная,27 | ТК-новая | подающий | 207 | 5 | 54 | 0,296751161 | 0,00148376 | 11,28 | 0,09 | 0,000005542 |
| Кот. Лесная,27 | ТК-новая | обратный | 207 | 5 | 54 | 0,296751161 | 0,00148376 | 11,28 | 0,09 | 0,000005542 |
| Кот. Кинешем. ш.,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.1 | т.А | подающий | 100 | 34 | 22 | 8,46836E-06 | 2,8792E-07 | 6,63 | 0,15 | 0,000001891 |
| т.1 | т.А | обратный | 100 | 34 | 22 | 8,46836E-06 | 2,8792E-07 | 6,63 | 0,15 | 0,000001891 |
| т.А | т.4 | подающий | 100 | 83,1 | 46 | 0,002502366 | 0,00020795 | 6,63 | 0,15 | 0,001365923 |
| т.А | т.4 | обратный | 100 | 83,1 | 46 | 0,002502366 | 0,00020795 | 6,63 | 0,15 | 0,001365923 |
| т.А | т.5 | подающий | 50 | 36 | 46 | 0,002502366 | 9,0085E-05 | 4,53 | 0,22 | 0,000404385 |
| т.А | т.5 | обратный | 50 | 36 | 46 | 0,002502366 | 9,0085E-05 | 4,53 | 0,22 | 0,000404385 |
| т.2 | т.3 | подающий | 100 | 12 | 46 | 0,002502366 | 3,0028E-05 | 6,63 | 0,15 | 0,000197245 |
| т.2 | т.3 | обратный | 100 | 12 | 46 | 0,002502366 | 3,0028E-05 | 6,63 | 0,15 | 0,000197245 |
| Кот. Кинешем. ш.,86 | т.1 | подающий | 150 | 10 | 46 | 0,002502366 | 2,5024E-05 | 8,96 | 0,11 | 0,000222125 |
| Кот. Кинешем. ш.,86 | т.1 | обратный | 150 | 10 | 46 | 0,002502366 | 2,5024E-05 | 8,96 | 0,11 | 0,000222125 |
| т.1 | т.2 | подающий | 100 | 10 | 46 | 0,002502366 | 2,5024E-05 | 6,63 | 0,15 | 0,000164371 |
| т.1 | т.2 | обратный | 100 | 10 | 46 | 0,002502366 | 2,5024E-05 | 6,63 | 0,15 | 0,000164371 |
| т.В | т.С | подающий | 100 | 7,2 | 46 | 0,002502366 | 1,8017E-05 | 6,63 | 0,15 | 0,000118347 |
| т.В | т.С | обратный | 100 | 7,2 | 46 | 0,002502366 | 1,8017E-05 | 6,63 | 0,15 | 0,000118347 |
| т.С | Кинешемское ш.,86 | подающий | 100 | 5,7 | 46 | 0,002502366 | 1,4263E-05 | 6,63 | 0,15 | 0,000093691 |
| т.С | Кинешемское ш.,86 | обратный | 100 | 5,7 | 46 | 0,002502366 | 1,4263E-05 | 6,63 | 0,15 | 0,000093691 |
| т.4 | Кинешемское ш.,86,к.корпус А | подающий | 82 | 5 | 46 | 0,002502366 | 1,2512E-05 | 5,84 | 0,17 | 0,000072421 |
| т.4 | Кинешемское ш.,86,к.корпус А | обратный | 82 | 5 | 46 | 0,002502366 | 1,2512E-05 | 5,84 | 0,17 | 0,000072421 |
| т.4 | Кинешемское ш.,86,к.корпус Б | подающий | 100 | 5 | 46 | 0,002502366 | 1,2512E-05 | 6,63 | 0,15 | 0,000082186 |
| т.4 | Кинешемское ш.,86,к.корпус Б | обратный | 100 | 5 | 46 | 0,002502366 | 1,2512E-05 | 6,63 | 0,15 | 0,000082186 |
| т.5 | Кинешемское ш.,86,к.прачка | подающий | 39 | 5 | 46 | 0,002502366 | 1,2512E-05 | 4,11 | 0,24 | 0,000050994 |
| т.5 | Кинешемское ш.,86,к.прачка | обратный | 39 | 5 | 46 | 0,002502366 | 1,2512E-05 | 4,11 | 0,24 | 0,000050994 |
| т.5 | Кинешемское ш.,86,к.баня,1 | подающий | 39 | 5 | 46 | 0,002502366 | 1,2512E-05 | 4,11 | 0,24 | 0,000050994 |
| т.5 | Кинешемское ш.,86,к.баня,1 | обратный | 39 | 5 | 46 | 0,002502366 | 1,2512E-05 | 4,11 | 0,24 | 0,000050994 |
| т.3 | т.В | подающий | 100 | 55,4 | 46 | 0,002502366 | 0,00013863 | 6,63 | 0,15 | 0,000910615 |
| т.3 | т.В | обратный | 100 | 55,4 | 46 | 0,002502366 | 0,00013863 | 6,63 | 0,15 | 0,000910615 |
| т.3 | Кинешемское ш.,86,к.Гараж | подающий | 50 | 1 | 46 | 0,002502366 | 2,5024E-06 | 4,53 | 0,22 | 0,000011233 |
| т.3 | Кинешемское ш.,86,к.Гараж | обратный | 50 | 1 | 46 | 0,002502366 | 2,5024E-06 | 4,53 | 0,22 | 0,000011233 |
| т.5 | т.6 | подающий | 50 | 33 | 46 | 0,002502366 | 8,2578E-05 | 4,53 | 0,22 | 0,000370686 |
| т.5 | т.6 | обратный | 50 | 33 | 46 | 0,002502366 | 8,2578E-05 | 4,53 | 0,22 | 0,000370686 |
| т.6 | Кинешемское ш.,86,к.Морг | подающий | 50 | 22 | 46 | 0,002502366 | 5,5052E-05 | 4,53 | 0,22 | 0,000247124 |
| т.6 | Кинешемское ш.,86,к.Морг | обратный | 39 | 22 | 46 | 0,002502366 | 5,5052E-05 | 4,11 | 0,24 | 0,000224373 |
| т.5 | Кинешемское ш.,86,к.баня,2 | подающий | 27 | 15 | 46 | 0,002502366 | 3,7535E-05 | 3,68 | 0,27 | 0,000137049 |
| т.5 | Кинешемское ш.,86,к.баня,2 | обратный | 27 | 15 | 46 | 0,002502366 | 3,7535E-05 | 3,68 | 0,27 | 0,000137049 |
| т.5 | Кинешемское ш.,86,к.Гараж | подающий | 32 | 8,5 | 46 | 0,002502366 | 2,127E-05 | 3,86 | 0,26 | 0,000081342 |
| т.5 | Кинешемское ш.,86,к.Гараж | обратный | 32 | 8,5 | 46 | 0,002502366 | 2,127E-05 | 3,86 | 0,26 | 0,000081342 |
| Кот. Кинеш. ш., 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.1 | т.2 | подающий | 150 | 48,65 | 63 | 1919,842707 | 93,4003477 | 9,01 | 0,11 | 0,084989215 |
| т.1 | т.2 | обратный | 150 | 48,65 | 63 | 1919,842707 | 93,4003477 | 9,01 | 0,11 | 0,084989215 |
| т.2 | т.3 | подающий | 150 | 52,5 | 63 | 1919,842707 | 100,791742 | 9,01 | 0,11 | 0,09171498 |
| т.2 | т.3 | обратный | 150 | 52,5 | 63 | 1919,842707 | 100,791742 | 9,01 | 0,11 | 0,09171498 |
| т.3 | ТК-2 | подающий | 150 | 19 | 63 | 1919,842707 | 36,4770114 | 9,01 | 0,11 | 0,033192088 |
| т.3 | ТК-2 | обратный | 150 | 19 | 63 | 1919,842707 | 36,4770114 | 9,01 | 0,11 | 0,033192088 |
| ТК-2 | т.4 | подающий | 100 | 9 | 63 | 1919,842707 | 17,2785844 | 6,74 | 0,15 | 0,011760664 |
| ТК-2 | т.4 | обратный | 100 | 9 | 63 | 1919,842707 | 17,2785844 | 6,74 | 0,15 | 0,011760664 |
| ТК-2 | т.5 | подающий | 100 | 79,7 | 63 | 1919,842707 | 153,011464 | 6,72 | 0,15 | 0,103764726 |
| ТК-2 | т.5 | обратный | 100 | 79,7 | 63 | 1919,842707 | 153,011464 | 6,72 | 0,15 | 0,103764726 |
| ТК-1 | Кинешемское ш.,72,к.Ж/Д | подающий | 50 | 101,2 | 63 | 1919,842707 | 194,288082 | 4,55 | 0,22 | 0,089145369 |
| ТК-1 | Кинешемское ш.,72,к.Ж/Д | обратный | 50 | 101,2 | 63 | 1919,842707 | 194,288082 | 4,55 | 0,22 | 0,089145369 |
| т.2 | ТК-1 | подающий | 150 | 8 | 63 | 1919,842707 | 15,3587417 | 9,01 | 0,11 | 0,013975616 |
| т.2 | ТК-1 | обратный | 150 | 8 | 63 | 1919,842707 | 15,3587417 | 9,01 | 0,11 | 0,013975616 |
| т.4 | Кинешемское ш.,72,к.Кадет.корпус,1 | подающий | 100 | 1 | 63 | 1919,842707 | 1,91984271 | 6,74 | 0,15 | 0,00130674 |
| т.4 | Кинешемское ш.,72,к.Кадет.корпус,1 | обратный | 100 | 1 | 63 | 1919,842707 | 1,91984271 | 6,74 | 0,15 | 0,00130674 |
| т.4 | Кинешемское ш.,72,с.Столовая | подающий | 82 | 15 | 63 | 1919,842707 | 28,7976406 | 5,93 | 0,17 | 0,017241722 |
| т.4 | Кинешемское ш.,72,с.Столовая | обратный | 82 | 15 | 63 | 1919,842707 | 28,7976406 | 5,93 | 0,17 | 0,017241722 |
| т.5 | Кинешемское ш.,72,к.Кадет.корпус,2 | подающий | 82 | 2 | 63 | 1919,842707 | 3,83968541 | 5,91 | 0,17 | 0,002291332 |
| т.5 | Кинешемское ш.,72,к.Кадет.корпус,2 | обратный | 82 | 2 | 63 | 1919,842707 | 3,83968541 | 5,91 | 0,17 | 0,002291332 |
| т.5 | Кинешемское ш.,72,с.Спортзал | подающий | 69 | 15 | 63 | 1919,842707 | 28,7976406 | 5,35 | 0,19 | 0,015553963 |
| т.5 | Кинешемское ш.,72,с.Спортзал | обратный | 69 | 15 | 63 | 1919,842707 | 28,7976406 | 5,35 | 0,19 | 0,015553963 |
| т.1 | Кинешемское ш.,72,к.Прачка, Гараж | подающий | 50 | 10 | 63 | 1919,842707 | 19,1984271 | 4,55 | 0,22 | 0,008808831 |
| т.1 | Кинешемское ш.,72,к.Прачка, Гараж | обратный | 50 | 10 | 63 | 1919,842707 | 19,1984271 | 4,55 | 0,22 | 0,008808831 |
| Кот. Кинеш. ш., 72 | т.1 | подающий | 150 | 15 | 63 | 1919,842707 | 28,7976406 | 9,01 | 0,11 | 0,02620428 |
| Кот. Кинеш. ш., 72 | т.1 | обратный | 150 | 15 | 63 | 1919,842707 | 28,7976406 | 9,01 | 0,11 | 0,02620428 |
| Кот. Голубкова, 9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот. Голубкова, 9а | т.1 | подающий | 257 | 2 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-08 | 13,76 | 0,07 | 0,000000348 |
| Кот. Голубкова, 9а | т.1 | обратный | 257 | 2 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-08 | 13,76 | 0,07 | 0,000000348 |
| ТК-1 | ТК-2 | подающий | 257 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 13,76 | 0,07 | 0,00000174 |
| ТК-1 | ТК-2 | обратный | 257 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 13,76 | 0,07 | 0,00000174 |
| ТК-2 | ТК-3 | подающий | 257 | 46 | 26 | 1,26541E-05 | 5,8209E-07 | 13,76 | 0,07 | 0,000008004 |
| ТК-2 | ТК-3 | обратный | 257 | 46 | 26 | 1,26541E-05 | 5,8209E-07 | 13,76 | 0,07 | 0,000008004 |
| ТК-3 | ТК-4 | подающий | 257 | 50 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-07 | 13,76 | 0,07 | 0,0000087 |
| ТК-3 | ТК-4 | обратный | 257 | 50 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-07 | 13,76 | 0,07 | 0,0000087 |
| ТК-4 | ТК-5 | подающий | 257 | 70 | 26 | 1,26541E-05 | 8,8579E-07 | 13,76 | 0,07 | 0,00001218 |
| ТК-4 | ТК-5 | обратный | 257 | 70 | 26 | 1,26541E-05 | 8,8579E-07 | 13,76 | 0,07 | 0,00001218 |
| ТК-4 | т.10 | подающий | 100 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000405 |
| ТК-4 | т.10 | обратный | 100 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000405 |
| т.10 | Голубкова,11,к.а | подающий | 82 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000358 |
| т.10 | Голубкова,11,к.а | обратный | 82 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000358 |
| ТК-3 | Голубкова,11 | подающий | 100 | 6 | 26 | 1,26541E-05 | 7,5925E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000486 |
| ТК-3 | Голубкова,11 | обратный | 100 | 6 | 26 | 1,26541E-05 | 7,5925E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000486 |
| ТК-4 | ТК-9 | подающий | 82 | 30 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,00000215 |
| ТК-4 | ТК-9 | обратный | 82 | 30 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,00000215 |
| ТК-5 | ТК-10 | подающий | 150 | 28 | 26 | 1,26541E-05 | 3,5432E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000003044 |
| ТК-5 | ТК-10 | обратный | 150 | 28 | 26 | 1,26541E-05 | 3,5432E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000003044 |
| ТК-10 | Голубкова,21 | подающий | 82 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001433 |
| ТК-10 | Голубкова,21 | обратный | 82 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001433 |
| ТК-5 | ТК-6 | подающий | 125 | 71 | 26 | 1,26541E-05 | 8,9844E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000006717 |
| ТК-5 | ТК-6 | обратный | 125 | 71 | 26 | 1,26541E-05 | 8,9844E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000006717 |
| ТК-6 | ТК-7 | подающий | 100 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001621 |
| ТК-6 | ТК-7 | обратный | 100 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001621 |
| ТК-6 | т.13 | подающий | 108 | 16 | 26 | 1,26541E-05 | 2,0247E-07 | 6,74 | 0,15 | 0,000001365 |
| ТК-6 | т.13 | обратный | 108 | 16 | 26 | 1,26541E-05 | 2,0247E-07 | 6,74 | 0,15 | 0,000001365 |
| ТК-7 | т.15 | подающий | 82 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001075 |
| ТК-7 | т.15 | обратный | 82 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001075 |
| ТК-7 | ТК-8 | подающий | 100 | 60 | 26 | 1,26541E-05 | 7,5925E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000004862 |
| ТК-7 | ТК-8 | обратный | 100 | 60 | 26 | 1,26541E-05 | 7,5925E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000004862 |
| ТК-10 | ТК-11 | подающий | 150 | 130 | 26 | 1,26541E-05 | 1,645E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000014134 |
| ТК-10 | ТК-11 | обратный | 150 | 130 | 26 | 1,26541E-05 | 1,645E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000014134 |
| ТК-11 | Голубкова,19,1 | подающий | 100 | 14 | 26 | 1,26541E-05 | 1,7716E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001134 |
| ТК-11 | Голубкова,19,1 | обратный | 100 | 14 | 26 | 1,26541E-05 | 1,7716E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001134 |
| ТК-11 | ТК-12 | подающий | 82 | 38 | 26 | 1,26541E-05 | 4,8086E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002723 |
| ТК-11 | ТК-12 | обратный | 82 | 38 | 26 | 1,26541E-05 | 4,8086E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002723 |
| ТК-1 | ТК-14 | подающий | 150 | 88 | 26 | 1,26541E-05 | 1,1136E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000009568 |
| ТК-1 | ТК-14 | обратный | 150 | 88 | 26 | 1,26541E-05 | 1,1136E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000009568 |
| ТК-14 | т.2 | подающий | 100 | 16 | 26 | 1,26541E-05 | 2,0247E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001297 |
| ТК-14 | т.2 | обратный | 100 | 16 | 26 | 1,26541E-05 | 2,0247E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001297 |
| т.2 | т.3 | подающий | 100 | 32 | 26 | 1,26541E-05 | 4,0493E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002593 |
| т.2 | т.3 | обратный | 100 | 32 | 26 | 1,26541E-05 | 4,0493E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002593 |
| т.2 | Почтовая,6 | подающий | 82 | 4 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000287 |
| т.2 | Почтовая,6 | обратный | 82 | 4 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000287 |
| т.1 | ТК-1 | подающий | 257 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 13,76 | 0,07 | 0,00000261 |
| т.1 | ТК-1 | обратный | 257 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 13,76 | 0,07 | 0,00000261 |
| т.1 | т.5 | подающий | 150 | 52 | 26 | 1,26541E-05 | 6,5801E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000005654 |
| т.1 | т.5 | обратный | 150 | 52 | 26 | 1,26541E-05 | 6,5801E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000005654 |
| т.6 | т.8 | подающий | 100 | 28 | 26 | 1,26541E-05 | 3,5432E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002269 |
| т.6 | т.8 | обратный | 100 | 28 | 26 | 1,26541E-05 | 3,5432E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002269 |
| т.6 | т.7 | подающий | 100 | 37 | 26 | 1,26541E-05 | 4,682E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002998 |
| т.6 | т.7 | обратный | 100 | 37 | 26 | 1,26541E-05 | 4,682E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002998 |
| ТК-14 | Почтовая,10,к.Я/С №53 | подающий | 100 | 136 | 26 | 1,26541E-05 | 1,721E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,00001102 |
| ТК-14 | Почтовая,10,к.Я/С №53 | обратный | 100 | 136 | 26 | 1,26541E-05 | 1,721E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,00001102 |
| т.3 | т.4 | подающий | 100 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001215 |
| т.3 | т.4 | обратный | 100 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001215 |
| т.7 | ТК-15 | подающий | 100 | 32 | 26 | 1,26541E-05 | 4,0493E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002593 |
| т.7 | ТК-15 | обратный | 100 | 32 | 26 | 1,26541E-05 | 4,0493E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002593 |
| т.8 | т.9 | подающий | 100 | 16 | 26 | 1,26541E-05 | 2,0247E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001297 |
| т.8 | т.9 | обратный | 100 | 16 | 26 | 1,26541E-05 | 2,0247E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001297 |
| ТК-15 | Голубкова,7 | подающий | 100 | 68 | 26 | 1,26541E-05 | 8,6048E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000551 |
| ТК-15 | Голубкова,7 | обратный | 100 | 68 | 26 | 1,26541E-05 | 8,6048E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000551 |
| ТК-15 | Голубкова,7,к.а | подающий | 100 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000081 |
| ТК-15 | Голубкова,7,к.а | обратный | 100 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000081 |
| т.9 | Голубкова,13,к.а | подающий | 100 | 69 | 26 | 1,26541E-05 | 8,7313E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000005591 |
| т.9 | Голубкова,13,к.а | обратный | 100 | 69 | 26 | 1,26541E-05 | 8,7313E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000005591 |
| т.9 | Голубкова,13 | подающий | 100 | 2 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000162 |
| т.9 | Голубкова,13 | обратный | 100 | 2 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000162 |
| ТК-9 | Голубкова,15,к.Школа,с.№6 | подающий | 82 | 83 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0503E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000005948 |
| ТК-9 | Голубкова,15,к.Школа,с.№6 | обратный | 82 | 83 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0503E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000005948 |
| ТК-12 | ТК12/1 | подающий | 82 | 12 | 26 | 1,26541E-05 | 1,5185E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,00000086 |
| ТК-12 | ТК12/1 | обратный | 82 | 12 | 26 | 1,26541E-05 | 1,5185E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,00000086 |
| ТК-8 | т.17 | подающий | 100 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001215 |
| ТК-8 | т.17 | обратный | 100 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001215 |
| ТК-8 | т.19 | подающий | 82 | 43 | 26 | 1,26541E-05 | 5,4413E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000003082 |
| ТК-8 | т.19 | обратный | 82 | 43 | 26 | 1,26541E-05 | 5,4413E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000003082 |
| т.13 | т.14 | подающий | 100 | 67 | 26 | 1,26541E-05 | 8,4783E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000005429 |
| т.13 | т.14 | обратный | 100 | 67 | 26 | 1,26541E-05 | 8,4783E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000005429 |
| ТК-9 | Голубкова,15,с.теплица | подающий | 50 | 22 | 26 | 1,26541E-05 | 2,7839E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001234 |
| ТК-9 | Голубкова,15,с.теплица | обратный | 50 | 22 | 26 | 1,26541E-05 | 2,7839E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001234 |
| т.10 | т.11 | подающий | 82 | 41 | 26 | 1,26541E-05 | 5,1882E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002938 |
| т.10 | т.11 | обратный | 82 | 41 | 26 | 1,26541E-05 | 5,1882E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002938 |
| т.11 | Голубкова,17 | подающий | 82 | 31 | 26 | 1,26541E-05 | 3,9228E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002222 |
| т.11 | Голубкова,17 | обратный | 82 | 31 | 26 | 1,26541E-05 | 3,9228E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002222 |
| т.4 | Почтовая,4 | подающий | 100 | 35 | 26 | 1,26541E-05 | 4,4289E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002836 |
| т.4 | Почтовая,4 | обратный | 100 | 35 | 26 | 1,26541E-05 | 4,4289E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002836 |
| т.5 | Голубкова,9 | подающий | 100 | 2 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000162 |
| т.5 | Голубкова,9 | обратный | 100 | 2 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000162 |
| т.5 | т.6 | подающий | 150 | 8 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0123E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,00000087 |
| т.5 | т.6 | обратный | 150 | 8 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0123E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,00000087 |
| т.12 | Голубкова,19,1 | подающий | 100 | 3 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000243 |
| т.12 | Голубкова,19,1 | обратный | 100 | 3 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000243 |
| т.12 | Голубкова,19,2 | подающий | 100 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000081 |
| т.12 | Голубкова,19,2 | обратный | 100 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000081 |
| т.19 | Стопани,35а | подающий | 82 | 38 | 26 | 1,26541E-05 | 4,8086E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002723 |
| т.19 | Стопани,35а | обратный | 82 | 38 | 26 | 1,26541E-05 | 4,8086E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002723 |
| т.17 | т.18 | подающий | 100 | 25 | 26 | 1,26541E-05 | 3,1635E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002026 |
| т.17 | т.18 | обратный | 100 | 25 | 26 | 1,26541E-05 | 3,1635E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002026 |
| т.18 | Стопани,35,2 | подающий | 82 | 2 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000143 |
| т.18 | Стопани,35,2 | обратный | 82 | 2 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000143 |
| т.18 | Стопани,35,с.банк | подающий | 50 | 4 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000224 |
| т.18 | Стопани,35,с.банк | обратный | 50 | 4 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000224 |
| т.17 | Стопани,35,1 | подающий | 82 | 3 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000215 |
| т.17 | Стопани,35,1 | обратный | 82 | 3 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000215 |
| т.13 | Голубкова,17а,к.школа,с.ИЗО | подающий | 32 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 3,8 | 0,26 | 0,000000722 |
| т.13 | Голубкова,17а,к.школа,с.ИЗО | обратный | 32 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 3,8 | 0,26 | 0,000000722 |
| т.13 | Голубкова,17а | подающий | 50 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,00000028 |
| т.13 | Голубкова,17а | обратный | 50 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,00000028 |
| т.14 | Голубкова,17а,2 | подающий | 100 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001215 |
| т.14 | Голубкова,17а,2 | обратный | 100 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001215 |
| т.14 | Голубкова,17а,1 | подающий | 100 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001215 |
| т.14 | Голубкова,17а,1 | обратный | 100 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001215 |
| т.15 | т.16 | подающий | 82 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000358 |
| т.15 | т.16 | обратный | 82 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000358 |
| т.15 | Стопани,33,1 | подающий | 82 | 3 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000215 |
| т.15 | Стопани,33,1 | обратный | 82 | 3 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000215 |
| т.16 | Стопани,33,с.салон | подающий | 50 | 8 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0123E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000449 |
| т.16 | Стопани,33,с.салон | обратный | 50 | 8 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0123E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000449 |
| т.16 | Стопани,33,2 | подающий | 82 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001433 |
| т.16 | Стопани,33,2 | обратный | 82 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001433 |
| ТК12/1 | Голубкова,23 | подающий | 82 | 2 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000143 |
| ТК12/1 | Голубкова,23 | обратный | 82 | 2 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000143 |
| ТК12/1 | Голубкова,23,с.Библ-ка | подающий | 50 | 19 | 26 | 1,26541E-05 | 2,4043E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001065 |
| ТК12/1 | Голубкова,23,с.Библ-ка | обратный | 50 | 19 | 26 | 1,26541E-05 | 2,4043E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001065 |
| Кот. Вокзальная,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.1 | Вокзальная,1,с.Прачка,Прачка | подающий | 32 | 6 | 26 | 1,26541E-05 | 7,5925E-08 | 3,87 | 0,26 | 0,000000294 |
| т.1 | Вокзальная,1,с.Прачка,Прачка | обратный | 32 | 6 | 26 | 1,26541E-05 | 7,5925E-08 | 3,87 | 0,26 | 0,000000294 |
| Кот. Вокзальная,1 | т.1 | подающий | 100 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 6,67 | 0,15 | 0,000000844 |
| Кот. Вокзальная,1 | т.1 | обратный | 100 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 6,67 | 0,15 | 0,000000844 |
| т.1 | ТК-1 | подающий | 100 | 35 | 26 | 1,26541E-05 | 4,4289E-07 | 6,67 | 0,15 | 0,000002955 |
| т.1 | ТК-1 | обратный | 100 | 35 | 26 | 1,26541E-05 | 4,4289E-07 | 6,67 | 0,15 | 0,000002955 |
| ТК-1 | Вокзальная,1,к.Столовая,Столовая | подающий | 50 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 4,55 | 0,22 | 0,000000576 |
| ТК-1 | Вокзальная,1,к.Столовая,Столовая | обратный | 50 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 4,55 | 0,22 | 0,000000576 |
| ТК-1 | ТК-2 | подающий | 100 | 31 | 26 | 1,26541E-05 | 3,9228E-07 | 6,67 | 0,15 | 0,000002617 |
| ТК-1 | ТК-2 | обратный | 100 | 31 | 26 | 1,26541E-05 | 3,9228E-07 | 6,67 | 0,15 | 0,000002617 |
| ТК-2 | Вокзальная,1,к.Общежитие,Общежитие | подающий | 100 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 6,67 | 0,15 | 0,000000422 |
| ТК-2 | Вокзальная,1,к.Общежитие,Общежитие | обратный | 100 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 6,67 | 0,15 | 0,000000422 |
| ТК-2 | т.2 | подающий | 100 | 80 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0123E-06 | 6,67 | 0,15 | 0,000006754 |
| ТК-2 | т.2 | обратный | 100 | 80 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0123E-06 | 6,67 | 0,15 | 0,000006754 |
| т.2 | Вокзальная,1,к.Школа,Школа | подающий | 82 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,88 | 0,17 | 0,000000074 |
| т.2 | Вокзальная,1,к.Школа,Школа | обратный | 82 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,88 | 0,17 | 0,000000074 |
| т.2 | т.3 | подающий | 69 | 11 | 26 | 1,26541E-05 | 1,392E-07 | 5,32 | 0,19 | 0,000000741 |
| т.2 | т.3 | обратный | 69 | 11 | 26 | 1,26541E-05 | 1,392E-07 | 5,32 | 0,19 | 0,000000741 |
| т.3 | Вокзальная,1,к.Гараж,Гараж | подающий | 50 | 41 | 26 | 1,26541E-05 | 5,1882E-07 | 4,55 | 0,22 | 0,00000236 |
| т.3 | Вокзальная,1,к.Гараж,Гараж | обратный | 50 | 41 | 26 | 1,26541E-05 | 5,1882E-07 | 4,55 | 0,22 | 0,00000236 |
| Кот. Вокзальная, 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т. А | Вокзальная,54а/1 | подающий | 100 | 10 | 36 | 7,62587E-05 | 7,6259E-07 | 6,6 | 0,15 | 0,00000503 |
| т. А | Вокзальная,54а/1 | обратный | 100 | 10 | 36 | 7,62587E-05 | 7,6259E-07 | 6,6 | 0,15 | 0,00000503 |
| Кот. Вокзальная, 56 | т. А | подающий | 100 | 260,6 | 36 | 7,62587E-05 | 1,9873E-05 | 6,6 | 0,15 | 0,000131073 |
| Кот. Вокзальная, 56 | т. А | обратный | 100 | 260,6 | 36 | 7,62587E-05 | 1,9873E-05 | 6,6 | 0,15 | 0,000131073 |
| Кот. Вокзальная, 56 |  | подающий | 70 | 172 | 36 | 7,62587E-05 | 1,3116E-05 | 5,31 | 0,19 | 0,000069684 |
| Кот. Вокзальная, 56 |  | обратный | 70 | 172 | 36 | 7,62587E-05 | 1,3116E-05 | 5,31 | 0,19 | 0,000069684 |
| Кот. Водяная,95а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.А | СК-5 | подающий | 100 | 22 | 48 | 0,006750793 | 0,00014852 | 6,41 | 0,16 | 0,000067944 |
| т.А | СК-5 | обратный | 100 | 22 | 48 | 0,006750793 | 0,00014852 | 6,41 | 0,16 | 0,000067944 |
| т.А | т.Б | подающий | 150 | 29 | 51 | 0,037954827 | 0,00110069 | 8,59 | 0,12 | 0,000675635 |
| т.А | т.Б | обратный | 150 | 29 | 51 | 0,037954827 | 0,00110069 | 8,59 | 0,12 | 0,000675635 |
| ТК-7 | ТК-8 | подающий | 100 | 44 | 47 | 0,004049874 | 0,00017819 | 6,41 | 0,16 | 0,000081521 |
| ТК-7 | ТК-8 | обратный | 100 | 44 | 47 | 0,004049874 | 0,00017819 | 6,41 | 0,16 | 0,000081521 |
| ТК-7 | СК-11 | подающий | 100 | 54,5 | 42 | 0,000475779 | 2,593E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000011862 |
| ТК-7 | СК-11 | обратный | 100 | 54,5 | 42 | 0,000475779 | 2,593E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000011862 |
| СК-11 | ТК-12 | подающий | 100 | 41 | 42 | 0,000475779 | 1,9507E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000008924 |
| СК-11 | ТК-12 | обратный | 100 | 41 | 42 | 0,000475779 | 1,9507E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000008924 |
| СК-11 | Водяная,99 | подающий | 50 | 15 | 48 | 0,006750793 | 0,00010126 | 4,43 | 0,23 | 0,000032059 |
| СК-11 | Водяная,99 | обратный | 50 | 15 | 48 | 0,006750793 | 0,00010126 | 4,43 | 0,23 | 0,000032059 |
| ТК-8 | ТК-9 | подающий | 82 | 45 | 47 | 0,004049874 | 0,00018224 | 5,67 | 0,18 | 0,000073739 |
| ТК-8 | ТК-9 | обратный | 82 | 45 | 47 | 0,004049874 | 0,00018224 | 5,67 | 0,18 | 0,000073739 |
| ТК-8 | Водяная,101 | подающий | 50 | 7,5 | 47 | 0,004049874 | 3,0374E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000009616 |
| ТК-8 | Водяная,101 | обратный | 50 | 7,5 | 47 | 0,004049874 | 3,0374E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000009616 |
| ТК-9 | ТК-10 | подающий | 82 | 55 | 47 | 0,004049874 | 0,00022274 | 5,67 | 0,18 | 0,000090125 |
| ТК-9 | ТК-10 | обратный | 82 | 55 | 47 | 0,004049874 | 0,00022274 | 5,67 | 0,18 | 0,000090125 |
| ТК-9 | Водяная,107 | подающий | 50 | 8 | 51 | 0,037954827 | 0,00030364 | 4,43 | 0,23 | 0,000096131 |
| ТК-9 | Водяная,107 | обратный | 50 | 8 | 51 | 0,037954827 | 0,00030364 | 4,43 | 0,23 | 0,000096131 |
| ТК-10 | Водяная,113 | подающий | 50 | 7,6 | 47 | 0,004049874 | 3,0779E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000009745 |
| ТК-10 | Водяная,113 | обратный | 50 | 7,6 | 47 | 0,004049874 | 3,0779E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000009745 |
| ТК-14 | Водяная,109 | подающий | 82 | 30 | 49 | 0,011608992 | 0,00034827 | 5,67 | 0,18 | 0,000140915 |
| ТК-14 | Водяная,109 | обратный | 82 | 30 | 49 | 0,011608992 | 0,00034827 | 5,67 | 0,18 | 0,000140915 |
| ТК-14 | Водяная,111 | подающий | 50 | 7,7 | 50 | 0,020630216 | 0,00015885 | 4,43 | 0,23 | 0,000050292 |
| ТК-14 | Водяная,111 | обратный | 50 | 7,7 | 50 | 0,020630216 | 0,00015885 | 4,43 | 0,23 | 0,000050292 |
| ТК-13 | ТК-14 | подающий | 82 | 49 | 48 | 0,006750793 | 0,00033079 | 5,67 | 0,18 | 0,000133842 |
| ТК-13 | ТК-14 | обратный | 82 | 49 | 48 | 0,006750793 | 0,00033079 | 5,67 | 0,18 | 0,000133842 |
| ТК-13 | Водяная,105 | подающий | 50 | 20,6 | 45 | 0,00159007 | 3,2755E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,00001037 |
| ТК-13 | Водяная,105 | обратный | 50 | 20,6 | 45 | 0,00159007 | 3,2755E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,00001037 |
| ТК-12 | ТК-13 | подающий | 82 | 55 | 48 | 0,006750793 | 0,00037129 | 5,67 | 0,18 | 0,000150231 |
| ТК-12 | ТК-13 | обратный | 82 | 55 | 48 | 0,006750793 | 0,00037129 | 5,67 | 0,18 | 0,000150231 |
| ТК-12 | т.В | подающий | 82 | 16 | 45 | 0,00159007 | 2,5441E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000010294 |
| ТК-12 | т.В | обратный | 82 | 16 | 45 | 0,00159007 | 2,5441E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000010294 |
| СК-5 | СК-4 | подающий | 100 | 33 | 48 | 0,006750793 | 0,00022278 | 6,41 | 0,16 | 0,000101916 |
| СК-5 | СК-4 | обратный | 100 | 33 | 48 | 0,006750793 | 0,00022278 | 6,41 | 0,16 | 0,000101916 |
| СК-5 | СК-5а | подающий | 82 | 55 | 41 | 0,000333513 | 1,8343E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000007422 |
| СК-5 | СК-5а | обратный | 82 | 55 | 41 | 0,000333513 | 1,8343E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000007422 |
| СК-5а | т.Г | подающий | 82 | 10 | 41 | 0,000333513 | 3,3351E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000001349 |
| СК-5а | т.Г | обратный | 82 | 10 | 41 | 0,000333513 | 3,3351E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000001349 |
| СК-5 | ТК-6 | подающий | 100 | 49 | 47 | 0,004049874 | 0,00019844 | 6,41 | 0,16 | 0,000090784 |
| СК-5 | ТК-6 | обратный | 100 | 49 | 47 | 0,004049874 | 0,00019844 | 6,41 | 0,16 | 0,000090784 |
| ТК-6 | т.Е | подающий | 100 | 32 | 47 | 0,004049874 | 0,0001296 | 6,41 | 0,16 | 0,000059288 |
| ТК-6 | т.Е | обратный | 100 | 32 | 47 | 0,004049874 | 0,0001296 | 6,41 | 0,16 | 0,000059288 |
| ТК-6 | Водяная,97 | подающий | 50 | 65 | 59 | 22,33337082 | 1,4516691 | 4,43 | 0,23 | 0,459593958 |
| ТК-6 | Водяная,97 | обратный | 50 | 65 | 59 | 22,33337082 | 1,4516691 | 4,43 | 0,23 | 0,459593958 |
| СК-4 | СК-3 | подающий | 100 | 90 | 48 | 0,006750793 | 0,00060757 | 6,41 | 0,16 | 0,000277952 |
| СК-4 | СК-3 | обратный | 100 | 90 | 48 | 0,006750793 | 0,00060757 | 6,41 | 0,16 | 0,000277952 |
| СК-4 | Водяная,95 | подающий | 50 | 7 | 50 | 0,020630216 | 0,00014441 | 4,43 | 0,23 | 0,00004572 |
| СК-4 | Водяная,95 | обратный | 50 | 7 | 50 | 0,020630216 | 0,00014441 | 4,43 | 0,23 | 0,00004572 |
| СК-4 | Водяная,93 | подающий | 50 | 19 | 51 | 0,037954827 | 0,00072114 | 4,43 | 0,23 | 0,000228311 |
| СК-4 | Водяная,93 | обратный | 50 | 19 | 51 | 0,037954827 | 0,00072114 | 4,43 | 0,23 | 0,000228311 |
| СК-3 | СК-2 | подающий | 100 | 121 | 48 | 0,006750793 | 0,00081685 | 6,41 | 0,16 | 0,000373692 |
| СК-3 | СК-2 | обратный | 100 | 121 | 48 | 0,006750793 | 0,00081685 | 6,41 | 0,16 | 0,000373692 |
| СК-2 | СК-1 | подающий | 100 | 60 | 48 | 0,006750793 | 0,00040505 | 6,41 | 0,16 | 0,000185302 |
| СК-2 | СК-1 | обратный | 100 | 60 | 48 | 0,006750793 | 0,00040505 | 6,41 | 0,16 | 0,000185302 |
| СК-1 | СК-1а | подающий | 100 | 23 | 48 | 0,006750793 | 0,00015527 | 6,41 | 0,16 | 0,000071032 |
| СК-1 | СК-1а | обратный | 100 | 23 | 48 | 0,006750793 | 0,00015527 | 6,41 | 0,16 | 0,000071032 |
| СК-1а | Линейная,11,к.Школа | подающий | 100 | 37 | 48 | 0,006750793 | 0,00024978 | 6,41 | 0,16 | 0,000114269 |
| СК-1а | Линейная,11,к.Школа | обратный | 100 | 37 | 48 | 0,006750793 | 0,00024978 | 6,41 | 0,16 | 0,000114269 |
| Кот. Водяная,95а | т.А | подающий | 150 | 3 | 48 | 0,006750793 | 2,0252E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000012431 |
| Кот. Водяная,95а | т.А | обратный | 150 | 3 | 48 | 0,006750793 | 2,0252E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000012431 |
| т.Г | Водяная,95б,1 | подающий | 50 | 2 | 48 | 0,006750793 | 1,3502E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000004275 |
| т.Г | Водяная,95б,1 | обратный | 50 | 2 | 48 | 0,006750793 | 1,3502E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000004275 |
| т.В | Водяная,103 | подающий | 82 | 2 | 48 | 0,006750793 | 1,3502E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000005463 |
| т.В | Водяная,103 | обратный | 82 | 2 | 48 | 0,006750793 | 1,3502E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000005463 |
| т.В | Водяная,103,с.Микс | подающий | 50 | 6 | 48 | 0,006750793 | 4,0505E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000012824 |
| т.В | Водяная,103,с.Микс | обратный | 50 | 6 | 48 | 0,006750793 | 4,0505E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000012824 |
| т.Г | Водяная,95б,2 | подающий | 50 | 2 | 48 | 0,006750793 | 1,3502E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000004275 |
| т.Г | Водяная,95б,2 | обратный | 50 | 2 | 48 | 0,006750793 | 1,3502E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000004275 |
| СК-5а | т.Д | подающий | 50 | 52 | 48 | 0,006750793 | 0,00035104 | 4,43 | 0,23 | 0,000111139 |
| СК-5а | т.Д | обратный | 50 | 52 | 48 | 0,006750793 | 0,00035104 | 4,43 | 0,23 | 0,000111139 |
| т.Д | Водяная,95в,1 | подающий | 50 | 2 | 48 | 0,006750793 | 1,3502E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000004275 |
| т.Д | Водяная,95в,1 | обратный | 50 | 2 | 48 | 0,006750793 | 1,3502E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000004275 |
| т.Д | Водяная,95в,2 | подающий | 50 | 2 | 48 | 0,006750793 | 1,3502E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000004275 |
| т.Д | Водяная,95в,2 | обратный | 50 | 2 | 48 | 0,006750793 | 1,3502E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000004275 |
| т.Б | ТК-7 | подающий | 150 | 56 | 51 | 0,037954827 | 0,00212547 | 8,59 | 0,12 | 0,001304674 |
| т.Б | ТК-7 | обратный | 150 | 56 | 51 | 0,037954827 | 0,00212547 | 8,59 | 0,12 | 0,001304674 |
| т.Е | Водяная,91 | подающий | 50 | 2 | 48 | 0,006750793 | 1,3502E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000004275 |
| т.Е | Водяная,91 | обратный | 50 | 2 | 48 | 0,006750793 | 1,3502E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000004275 |
| т.Е | Водяная,91,с.магазин | подающий | 50 | 9 | 48 | 0,006750793 | 6,0757E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000019236 |
| т.Е | Водяная,91,с.магазин | обратный | 50 | 9 | 48 | 0,006750793 | 6,0757E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000019236 |
| Кот. Бульварная, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот. Бульварная, 6 | т.1 | подающий | 100 | 25,6 | 26 | 1,26541E-05 | 3,2395E-07 | 6,74 | 0,15 | 0,000002184 |
| Кот. Бульварная, 6 | т.1 | обратный | 100 | 25,6 | 26 | 1,26541E-05 | 3,2395E-07 | 6,74 | 0,15 | 0,000002184 |
| т.1 | Не определено,387,Спорткомплекс "ЮНИОР" | подающий | 100 | 1,5 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-08 | 6,74 | 0,15 | 0,000000128 |
| т.1 | Не определено,387,Спорткомплекс "ЮНИОР" | обратный | 100 | 1,5 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-08 | 6,74 | 0,15 | 0,000000128 |
| т.1 | Не определено,389,встроенные пом. | подающий | 33 | 2 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-08 | 3,92 | 0,26 | 0,000000099 |
| т.1 | Не определено,389,встроенные пом. | обратный | 33 | 2 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-08 | 3,92 | 0,26 | 0,000000099 |
| Кот. Боровая,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.5 | т.6 | подающий | 259 | 5 | 55 | 0,639915563 | 0,00319958 | 13,86 | 0,07 | 0,010159761 |
| т.5 | т.6 | обратный | 259 | 5 | 55 | 0,639915563 | 0,00319958 | 13,86 | 0,07 | 0,010159761 |
| т.А | т.11 | подающий | 259 | 25 | 21 | 7,83521E-06 | 1,9588E-07 | 13,86 | 0,07 | 0,000000622 |
| т.А | т.11 | обратный | 259 | 25 | 21 | 7,83521E-06 | 1,9588E-07 | 13,86 | 0,07 | 0,000000622 |
| СК-5 | т.13 | подающий | 259 | 140 | 21 | 7,83521E-06 | 1,0969E-06 | 13,86 | 0,07 | 0,000003483 |
| СК-5 | т.13 | обратный | 259 | 140 | 21 | 7,83521E-06 | 1,0969E-06 | 13,86 | 0,07 | 0,000003483 |
| т.13 | СК-6 | подающий | 205 | 13 | 21 | 7,83521E-06 | 1,0186E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000000261 |
| т.13 | СК-6 | обратный | 205 | 13 | 21 | 7,83521E-06 | 1,0186E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000000261 |
| СК-6 | СК-6а | подающий | 205 | 73 | 21 | 7,83521E-06 | 5,7197E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000001465 |
| СК-6 | СК-6а | обратный | 205 | 73 | 21 | 7,83521E-06 | 5,7197E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000001465 |
| т.15 | Боровая,6,к.общ-е | подающий | 50 | 49 | 55 | 0,639915563 | 0,03135586 | 4,43 | 0,23 | 0,0318532 |
| т.15 | Боровая,6,к.общ-е | обратный | 50 | 49 | 55 | 0,639915563 | 0,03135586 | 4,43 | 0,23 | 0,0318532 |
| СК-6а | СК-7 | подающий | 205 | 80 | 55 | 0,639915563 | 0,05119325 | 11,18 | 0,09 | 0,131145239 |
| СК-6а | СК-7 | обратный | 205 | 80 | 55 | 0,639915563 | 0,05119325 | 11,18 | 0,09 | 0,131145239 |
| СК-6а | т.18 | подающий | 150 | 36 | 43 | 0,000694264 | 2,4994E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000049227 |
| СК-6а | т.18 | обратный | 150 | 36 | 43 | 0,000694264 | 2,4994E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000049227 |
| СК-17 | Боровая,34а | подающий | 50 | 35 | 45 | 0,00159007 | 5,5652E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000056535 |
| СК-17 | Боровая,34а | обратный | 50 | 35 | 45 | 0,00159007 | 5,5652E-05 | 4,43 | 0,23 | 0,000056535 |
| СК-16 | СК-17 | подающий | 50 | 120 | 45 | 0,00159007 | 0,00019081 | 4,43 | 0,23 | 0,000193835 |
| СК-16 | СК-17 | обратный | 50 | 120 | 45 | 0,00159007 | 0,00019081 | 4,43 | 0,23 | 0,000193835 |
| СК-16 | т.22 | подающий | 150 | 50 | 21 | 7,83521E-06 | 3,9176E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000772 |
| СК-16 | т.22 | обратный | 150 | 50 | 21 | 7,83521E-06 | 3,9176E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000772 |
| т.22 | т.27 | подающий | 100 | 12 | 42 | 0,000475779 | 5,7093E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000008381 |
| т.22 | т.27 | обратный | 100 | 12 | 42 | 0,000475779 | 5,7093E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000008381 |
| т.22 | т.23 | подающий | 82 | 40 | 21 | 7,83521E-06 | 3,1341E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000407 |
| т.22 | т.23 | обратный | 82 | 40 | 21 | 7,83521E-06 | 3,1341E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000407 |
| ТК-1 | т.24 | подающий | 82 | 8 | 17 | 0,0000057 | 4,56E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000059 |
| ТК-1 | т.24 | обратный | 82 | 8 | 17 | 0,0000057 | 4,56E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000059 |
| т.24 | т.25 | подающий | 100 | 28 | 41 | 0,000333513 | 9,3384E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000013708 |
| т.24 | т.25 | обратный | 100 | 28 | 41 | 0,000333513 | 9,3384E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000013708 |
| СК-15 | Боровая,10г,к.Д/с | подающий | 82 | 15 | 21 | 7,83521E-06 | 1,1753E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000153 |
| СК-15 | Боровая,10г,к.Д/с | обратный | 82 | 15 | 21 | 7,83521E-06 | 1,1753E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000153 |
| СК-7 | СК-8 | подающий | 205 | 91 | 29 | 1,90154E-05 | 1,7304E-06 | 11,18 | 0,09 | 0,000004433 |
| СК-7 | СК-8 | обратный | 205 | 91 | 29 | 1,90154E-05 | 1,7304E-06 | 11,18 | 0,09 | 0,000004433 |
| СК-7 | Боровая,8 | подающий | 82 | 9 | 15 | 0,0000057 | 5,13E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000067 |
| СК-7 | Боровая,8 | обратный | 82 | 9 | 15 | 0,0000057 | 5,13E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000067 |
| СК-7 | Боровая,33 | подающий | 69 | 40 | 20 | 7,31117E-06 | 2,9245E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000345 |
| СК-7 | Боровая,33 | обратный | 69 | 40 | 20 | 7,31117E-06 | 2,9245E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000345 |
| СК-8 | СК-9 | подающий | 207 | 104 | 29 | 1,90154E-05 | 1,9776E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,00000511 |
| СК-8 | СК-9 | обратный | 207 | 104 | 29 | 1,90154E-05 | 1,9776E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,00000511 |
| СК-8 | т.29 | подающий | 100 | 13 | 38 | 0,0001301 | 1,6913E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000002483 |
| СК-8 | т.29 | обратный | 100 | 13 | 38 | 0,0001301 | 1,6913E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000002483 |
| СК-8 | т.28 | подающий | 82 | 33 | 24 | 1,01587E-05 | 3,3524E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000435 |
| СК-8 | т.28 | обратный | 82 | 33 | 24 | 1,01587E-05 | 3,3524E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000435 |
| СК-9 | СК-10 | подающий | 150 | 53 | 19 | 6,87875E-06 | 3,6457E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000718 |
| СК-9 | СК-10 | обратный | 150 | 53 | 19 | 6,87875E-06 | 3,6457E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000718 |
| СК-9 | т.39 | подающий | 100 | 21 | 31 | 2,6426E-05 | 5,5495E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000815 |
| СК-9 | т.39 | обратный | 100 | 21 | 31 | 2,6426E-05 | 5,5495E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000815 |
| т.39 | т.40 | подающий | 100 | 49 | 49 | 0,011608992 | 0,00056884 | 6,41 | 0,16 | 0,000835009 |
| т.39 | т.40 | обратный | 100 | 49 | 49 | 0,011608992 | 0,00056884 | 6,41 | 0,16 | 0,000835009 |
| т.40 | Боровая,18 | подающий | 100 | 49 | 19 | 6,87875E-06 | 3,3706E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000495 |
| т.40 | Боровая,18 | обратный | 100 | 49 | 19 | 6,87875E-06 | 3,3706E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000495 |
| т.40 | т.41 | подающий | 82 | 10 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000777 |
| т.40 | т.41 | обратный | 82 | 10 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000777 |
| СК-9 | т.33 | подающий | 100 | 83 | 43 | 0,000694264 | 5,7624E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000084587 |
| СК-9 | т.33 | обратный | 100 | 83 | 43 | 0,000694264 | 5,7624E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000084587 |
| т.33 | т.34 | подающий | 100 | 47 | 43 | 0,000694264 | 3,263E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000047899 |
| т.33 | т.34 | обратный | 100 | 47 | 43 | 0,000694264 | 3,263E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000047899 |
| т.37 | т.38 | подающий | 50 | 11 | 43 | 0,000694264 | 7,6369E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000007758 |
| т.37 | т.38 | обратный | 50 | 11 | 43 | 0,000694264 | 7,6369E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000007758 |
| СК-10 | СК-11 | подающий | 150 | 63 | 21 | 7,83521E-06 | 4,9362E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000972 |
| СК-10 | СК-11 | обратный | 150 | 63 | 21 | 7,83521E-06 | 4,9362E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000972 |
| СК-10 | Боровая,14 | подающий | 82 | 12 | 48 | 0,006750793 | 8,101E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000105173 |
| СК-10 | Боровая,14 | обратный | 82 | 12 | 48 | 0,006750793 | 8,101E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000105173 |
| СК-11 | СК-12 | подающий | 150 | 49 | 21 | 7,83521E-06 | 3,8393E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000756 |
| СК-11 | СК-12 | обратный | 150 | 49 | 21 | 7,83521E-06 | 3,8393E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000756 |
| СК-11 | Боровая,20 | подающий | 82 | 11 | 29 | 1,90154E-05 | 2,0917E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000272 |
| СК-11 | Боровая,20 | обратный | 82 | 11 | 29 | 1,90154E-05 | 2,0917E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000272 |
| СК-12 | т.46 | подающий | 100 | 30 | 46 | 0,002502366 | 7,5071E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000110198 |
| СК-12 | т.46 | обратный | 100 | 30 | 46 | 0,002502366 | 7,5071E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000110198 |
| т.47 | т.48 | подающий | 100 | 31 | 40 | 0,000238859 | 7,4046E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000010869 |
| т.47 | т.48 | обратный | 100 | 31 | 40 | 0,000238859 | 7,4046E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000010869 |
| т.50 | т.51 | подающий | 100 | 74 | 19 | 6,87875E-06 | 5,0903E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000747 |
| т.50 | т.51 | обратный | 100 | 74 | 19 | 6,87875E-06 | 5,0903E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000747 |
| СК-13 | т.57 | подающий | 150 | 40 | 35 | 5,98762E-05 | 2,3951E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000004717 |
| СК-13 | т.57 | обратный | 150 | 40 | 35 | 5,98762E-05 | 2,3951E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000004717 |
| СК-13 | т.55 | подающий | 82 | 15 | 35 | 5,98762E-05 | 8,9814E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001166 |
| СК-13 | т.55 | обратный | 82 | 15 | 35 | 5,98762E-05 | 8,9814E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001166 |
| т.3 | т.2 | подающий | 100 | 20 | 46 | 0,002502366 | 5,0047E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000073465 |
| т.3 | т.2 | обратный | 100 | 20 | 46 | 0,002502366 | 5,0047E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000073465 |
| т.2 | т.1 | подающий | 100 | 55 | 20 | 7,31117E-06 | 4,0211E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000059 |
| т.2 | т.1 | обратный | 100 | 55 | 20 | 7,31117E-06 | 4,0211E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000059 |
| СК-1 | Боровая,2 | подающий | 82 | 8 | 50 | 0,020630216 | 0,00016504 | 5,67 | 0,18 | 0,000214271 |
| СК-1 | Боровая,2 | обратный | 82 | 8 | 50 | 0,020630216 | 0,00016504 | 5,67 | 0,18 | 0,000214271 |
| т.57 | т.58 | подающий | 100 | 13 | 46 | 0,002502366 | 3,2531E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000047752 |
| т.57 | т.58 | обратный | 100 | 13 | 46 | 0,002502366 | 3,2531E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000047752 |
| т.18 | т.20 | подающий | 150 | 40 | 43 | 0,000694264 | 2,7771E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000054696 |
| т.18 | т.20 | обратный | 150 | 40 | 43 | 0,000694264 | 2,7771E-05 | 8,59 | 0,12 | 0,000054696 |
| т.20 | СК-16 | подающий | 150 | 22 | 18 | 6,52434E-06 | 1,4354E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000283 |
| т.20 | СК-16 | обратный | 150 | 22 | 18 | 6,52434E-06 | 1,4354E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000000283 |
| т.23 | ТК-1 | подающий | 82 | 4 | 17 | 0,0000057 | 2,28E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,00000003 |
| т.23 | ТК-1 | обратный | 82 | 4 | 17 | 0,0000057 | 2,28E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,00000003 |
| т.25 | СК-15 | подающий | 82 | 43 | 21 | 7,83521E-06 | 3,3691E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000437 |
| т.25 | СК-15 | обратный | 82 | 43 | 21 | 7,83521E-06 | 3,3691E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000437 |
| т.27 | Боровая,10б | подающий | 69 | 53 | 18 | 6,52434E-06 | 3,4579E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000408 |
| т.27 | Боровая,10б | обратный | 69 | 53 | 18 | 6,52434E-06 | 3,4579E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000408 |
| т.42 | т.43 | подающий | 82 | 16 | 44 | 0,001037544 | 1,6601E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000021552 |
| т.42 | т.43 | обратный | 82 | 16 | 44 | 0,001037544 | 1,6601E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000021552 |
| т.43 | т.44 | подающий | 82 | 9 | 35 | 5,98762E-05 | 5,3889E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,0000007 |
| т.43 | т.44 | обратный | 82 | 9 | 35 | 5,98762E-05 | 5,3889E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,0000007 |
| т.58 | т.61 | подающий | 100 | 50 | 18 | 6,52434E-06 | 3,2622E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000479 |
| т.58 | т.61 | обратный | 100 | 50 | 18 | 6,52434E-06 | 3,2622E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000479 |
| т.61 | т.62 | подающий | 100 | 7 | 46 | 0,002502366 | 1,7517E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000025713 |
| т.61 | т.62 | обратный | 100 | 7 | 46 | 0,002502366 | 1,7517E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000025713 |
| т.63 | т.64 | подающий | 82 | 20 | 20 | 7,31117E-06 | 1,4622E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,00000019 |
| т.63 | т.64 | обратный | 82 | 20 | 20 | 7,31117E-06 | 1,4622E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,00000019 |
| Кот. Боровая,4 | т.4 | подающий | 257 | 1 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-08 | 13,76 | 0,07 | 0,000000189 |
| Кот. Боровая,4 | т.4 | обратный | 257 | 1 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-08 | 13,76 | 0,07 | 0,000000189 |
| т.4 | т.5 | подающий | 259 | 1 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-08 | 13,86 | 0,07 | 0,00000019 |
| т.4 | т.5 | обратный | 259 | 1 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-08 | 13,86 | 0,07 | 0,00000019 |
| т.4 | т.3 | подающий | 259 | 1 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-08 | 13,86 | 0,07 | 0,00000019 |
| т.4 | т.3 | обратный | 259 | 1 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-08 | 13,86 | 0,07 | 0,00000019 |
| т.20 | т.21 | подающий | 69 | 1 | 21 | 7,83521E-06 | 7,835E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000009 |
| т.20 | т.21 | обратный | 69 | 1 | 21 | 7,83521E-06 | 7,835E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000009 |
| т.25 | Боровая,10в | подающий | 50 | 22 | 21 | 7,83521E-06 | 1,7238E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000175 |
| т.25 | Боровая,10в | обратный | 50 | 22 | 21 | 7,83521E-06 | 1,7238E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000175 |
| т.33 | Боровая,12,с.Магазин | подающий | 27 | 2 | 35 | 5,98762E-05 | 1,1975E-07 | 3,64 | 0,27 | 0,0000001 |
| т.33 | Боровая,12,с.Магазин | обратный | 27 | 2 | 35 | 5,98762E-05 | 1,1975E-07 | 3,64 | 0,27 | 0,0000001 |
| т.40 | Боровая,16 | подающий | 82 | 2 | 35 | 5,98762E-05 | 1,1975E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000155 |
| т.40 | Боровая,16 | обратный | 82 | 2 | 35 | 5,98762E-05 | 1,1975E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000155 |
| т.58 | т.59 | подающий | 108 | 15 | 21 | 7,83521E-06 | 1,1753E-07 | 6,74 | 0,15 | 0,000000182 |
| т.58 | т.59 | обратный | 108 | 15 | 21 | 7,83521E-06 | 1,1753E-07 | 6,74 | 0,15 | 0,000000182 |
| т.62 | т.63 | подающий | 100 | 6 | 46 | 0,002502366 | 1,5014E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,00002204 |
| т.62 | т.63 | обратный | 100 | 6 | 46 | 0,002502366 | 1,5014E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,00002204 |
| т.62 | Боровая,26 | подающий | 100 | 45 | 21 | 7,83521E-06 | 3,5259E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000518 |
| т.62 | Боровая,26 | обратный | 100 | 45 | 21 | 7,83521E-06 | 3,5259E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000518 |
| т.48 | т.49 | подающий | 100 | 25 | 40 | 0,000238859 | 5,9715E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000008766 |
| т.48 | т.49 | обратный | 100 | 25 | 40 | 0,000238859 | 5,9715E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000008766 |
| т.48 | Боровая,30,2 | подающий | 50 | 5 | 35 | 5,98762E-05 | 2,9938E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000304 |
| т.48 | Боровая,30,2 | обратный | 50 | 5 | 35 | 5,98762E-05 | 2,9938E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000304 |
| т.29 | Боровая,10 | подающий | 50 | 3 | 38 | 0,0001301 | 3,903E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000396 |
| т.29 | Боровая,10 | обратный | 50 | 3 | 38 | 0,0001301 | 3,903E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000396 |
| т.29 | т.30 | подающий | 69 | 29 | 21 | 7,83521E-06 | 2,2722E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000268 |
| т.29 | т.30 | обратный | 69 | 29 | 21 | 7,83521E-06 | 2,2722E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000268 |
| т.29 | Боровая,10,1 | подающий | 50 | 1 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000061 |
| т.29 | Боровая,10,1 | обратный | 50 | 1 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000061 |
| т.38 | Боровая,12а,2 | подающий | 50 | 32 | 35 | 5,98762E-05 | 1,916E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000001946 |
| т.38 | Боровая,12а,2 | обратный | 50 | 32 | 35 | 5,98762E-05 | 1,916E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000001946 |
| т.38 | Боровая,12а,1 | подающий | 50 | 3 | 35 | 5,98762E-05 | 1,7963E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000182 |
| т.38 | Боровая,12а,1 | обратный | 50 | 3 | 35 | 5,98762E-05 | 1,7963E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000182 |
| т.30 | т.31 | подающий | 50 | 1 | 21 | 7,83521E-06 | 7,835E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000008 |
| т.30 | т.31 | обратный | 50 | 1 | 21 | 7,83521E-06 | 7,835E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000008 |
| т.30 | Боровая,10,2 | подающий | 50 | 1 | 21 | 7,83521E-06 | 7,835E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000008 |
| т.30 | Боровая,10,2 | обратный | 50 | 1 | 21 | 7,83521E-06 | 7,835E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000008 |
| т.31 | Боровая,10,к.почта | подающий | 50 | 1 | 21 | 7,83521E-06 | 7,835E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000008 |
| т.31 | Боровая,10,к.почта | обратный | 50 | 1 | 21 | 7,83521E-06 | 7,835E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000008 |
| т.34 | т.37 | подающий | 82 | 20 | 43 | 0,000694264 | 1,3885E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000018027 |
| т.34 | т.37 | обратный | 82 | 20 | 43 | 0,000694264 | 1,3885E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000018027 |
| т.34 | т.35 | подающий | 100 | 1 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000088 |
| т.34 | т.35 | обратный | 100 | 1 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000088 |
| т.60 | Боровая,24,3 | подающий | 69 | 32 | 21 | 7,83521E-06 | 2,5073E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000296 |
| т.60 | Боровая,24,3 | обратный | 69 | 32 | 21 | 7,83521E-06 | 2,5073E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000296 |
| т.60 | Боровая,24,2 | подающий | 50 | 1 | 21 | 7,83521E-06 | 7,835E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000008 |
| т.60 | Боровая,24,2 | обратный | 50 | 1 | 21 | 7,83521E-06 | 7,835E-09 | 4,43 | 0,23 | 0,000000008 |
| т.65 | т.66 | подающий | 69 | 25 | 46 | 0,002502366 | 6,2559E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000073836 |
| т.65 | т.66 | обратный | 69 | 25 | 46 | 0,002502366 | 6,2559E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000073836 |
| т.66 | т.67 | подающий | 69 | 25 | 46 | 0,002502366 | 6,2559E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000073836 |
| т.66 | т.67 | обратный | 69 | 25 | 46 | 0,002502366 | 6,2559E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000073836 |
| т.67 | Боровая,28,4 | подающий | 69 | 30 | 46 | 0,002502366 | 7,5071E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000088603 |
| т.67 | Боровая,28,4 | обратный | 69 | 30 | 46 | 0,002502366 | 7,5071E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,000088603 |
| т.65 | Боровая,28,1 | подающий | 69 | 1 | 21 | 7,83521E-06 | 7,835E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000009 |
| т.65 | Боровая,28,1 | обратный | 69 | 1 | 21 | 7,83521E-06 | 7,835E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000009 |
| т.66 | Боровая,28,2 | подающий | 69 | 1 | 21 | 7,83521E-06 | 7,835E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000009 |
| т.66 | Боровая,28,2 | обратный | 69 | 1 | 21 | 7,83521E-06 | 7,835E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000009 |
| т.67 | Боровая,28,3 | подающий | 69 | 1 | 21 | 7,83521E-06 | 7,835E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000009 |
| т.67 | Боровая,28,3 | обратный | 69 | 1 | 21 | 7,83521E-06 | 7,835E-09 | 5,15 | 0,19 | 0,000000009 |
| т.49 | т.50 | подающий | 100 | 22 | 40 | 0,000238859 | 5,2549E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000007714 |
| т.49 | т.50 | обратный | 100 | 22 | 40 | 0,000238859 | 5,2549E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000007714 |
| т.49 | Боровая,30,3 | подающий | 50 | 5 | 35 | 5,98762E-05 | 2,9938E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000304 |
| т.49 | Боровая,30,3 | обратный | 50 | 5 | 35 | 5,98762E-05 | 2,9938E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000304 |
| т.56 | Боровая,32,2 | подающий | 69 | 35 | 46 | 0,002502366 | 8,7583E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,00010337 |
| т.56 | Боровая,32,2 | обратный | 69 | 35 | 46 | 0,002502366 | 8,7583E-05 | 5,15 | 0,19 | 0,00010337 |
| т.56 | Боровая,32,1 | подающий | 50 | 5 | 35 | 5,98762E-05 | 2,9938E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000304 |
| т.56 | Боровая,32,1 | обратный | 50 | 5 | 35 | 5,98762E-05 | 2,9938E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000304 |
| т.28 | Боровая,35 | подающий | 82 | 15 | 48 | 0,006750793 | 0,00010126 | 5,67 | 0,18 | 0,000131467 |
| т.28 | Боровая,35 | обратный | 82 | 15 | 48 | 0,006750793 | 0,00010126 | 5,67 | 0,18 | 0,000131467 |
| т.44 | т.45 | подающий | 82 | 25 | 44 | 0,001037544 | 2,5939E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000033676 |
| т.44 | т.45 | обратный | 82 | 25 | 44 | 0,001037544 | 2,5939E-05 | 5,67 | 0,18 | 0,000033676 |
| т.44 | Боровая,37,с.магазин | подающий | 50 | 40 | 35 | 5,98762E-05 | 2,3951E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000002433 |
| т.44 | Боровая,37,с.магазин | обратный | 50 | 40 | 35 | 5,98762E-05 | 2,3951E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000002433 |
| т.16 | Боровая,6,к.Маст. | подающий | 69 | 1 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000071 |
| т.16 | Боровая,6,к.Маст. | обратный | 69 | 1 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000071 |
| т.19 | Боровая,8а,2 | подающий | 50 | 20 | 21 | 7,83521E-06 | 1,567E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000159 |
| т.19 | Боровая,8а,2 | обратный | 50 | 20 | 21 | 7,83521E-06 | 1,567E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000159 |
| т.19 | Боровая,8а,1 | подающий | 69 | 20 | 21 | 7,83521E-06 | 1,567E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000185 |
| т.19 | Боровая,8а,1 | обратный | 69 | 20 | 21 | 7,83521E-06 | 1,567E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000185 |
| т.57 | Боровая,24 | подающий | 50 | 1 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000061 |
| т.57 | Боровая,24 | обратный | 50 | 1 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000061 |
| т.1 | СК-1 | подающий | 82 | 89 | 50 | 0,020630216 | 0,00183609 | 5,67 | 0,18 | 0,002383767 |
| т.1 | СК-1 | обратный | 82 | 89 | 50 | 0,020630216 | 0,00183609 | 5,67 | 0,18 | 0,002383767 |
| т.26 | Боровая,10а,1 | подающий | 50 | 19 | 21 | 7,83521E-06 | 1,4887E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000151 |
| т.26 | Боровая,10а,1 | обратный | 50 | 19 | 21 | 7,83521E-06 | 1,4887E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000151 |
| т.26 | Боровая,10а,2 | подающий | 50 | 25 | 21 | 7,83521E-06 | 1,9588E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000199 |
| т.26 | Боровая,10а,2 | обратный | 50 | 25 | 21 | 7,83521E-06 | 1,9588E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000199 |
| т.21 | т.19 | подающий | 69 | 3 | 21 | 7,83521E-06 | 2,3506E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000028 |
| т.21 | т.19 | обратный | 69 | 3 | 21 | 7,83521E-06 | 2,3506E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000028 |
| т.22 | т.26 | подающий | 82 | 3 | 21 | 7,83521E-06 | 2,3506E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000031 |
| т.22 | т.26 | обратный | 82 | 3 | 21 | 7,83521E-06 | 2,3506E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000031 |
| т.26 | Боровая,10а | подающий | 50 | 10 | 21 | 7,83521E-06 | 7,8352E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,00000008 |
| т.26 | Боровая,10а | обратный | 50 | 10 | 21 | 7,83521E-06 | 7,8352E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,00000008 |
| СК-6 | т.14 | подающий | 82 | 38 | 21 | 7,83521E-06 | 2,9774E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000387 |
| СК-6 | т.14 | обратный | 82 | 38 | 21 | 7,83521E-06 | 2,9774E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000387 |
| т.14 | т.15 | подающий | 82 | 1 | 20 | 7,31117E-06 | 7,311E-09 | 5,67 | 0,18 | 0,000000009 |
| т.14 | т.15 | обратный | 82 | 1 | 20 | 7,31117E-06 | 7,311E-09 | 5,67 | 0,18 | 0,000000009 |
| т.15 | т.16 | подающий | 69 | 70 | 35 | 5,98762E-05 | 4,1913E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000004947 |
| т.15 | т.16 | обратный | 69 | 70 | 35 | 5,98762E-05 | 4,1913E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000004947 |
| т.6 | т.7 | подающий | 259 | 30 | 55 | 0,639915563 | 0,01919747 | 13,86 | 0,07 | 0,060958563 |
| т.6 | т.7 | обратный | 259 | 30 | 55 | 0,639915563 | 0,01919747 | 13,86 | 0,07 | 0,060958563 |
| т.6 | т.68 | подающий | 100 | 50 | 21 | 7,83521E-06 | 3,9176E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000575 |
| т.6 | т.68 | обратный | 100 | 50 | 21 | 7,83521E-06 | 3,9176E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000575 |
| т.15 | Боровая,6,к.Уч.корп.,1 | подающий | 82 | 4 | 21 | 7,83521E-06 | 3,1341E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000041 |
| т.15 | Боровая,6,к.Уч.корп.,1 | обратный | 82 | 4 | 21 | 7,83521E-06 | 3,1341E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000041 |
| т.7 | т.8 | подающий | 259 | 10 | 55 | 0,639915563 | 0,00639916 | 13,86 | 0,07 | 0,020319521 |
| т.7 | т.8 | обратный | 259 | 10 | 55 | 0,639915563 | 0,00639916 | 13,86 | 0,07 | 0,020319521 |
| т.8 | т.9 | подающий | 259 | 30 | 55 | 0,639915563 | 0,01919747 | 13,86 | 0,07 | 0,060958563 |
| т.8 | т.9 | обратный | 259 | 30 | 55 | 0,639915563 | 0,01919747 | 13,86 | 0,07 | 0,060958563 |
| т.9 | т.10 | подающий | 259 | 7 | 55 | 0,639915563 | 0,00447941 | 13,86 | 0,07 | 0,014223665 |
| т.9 | т.10 | обратный | 259 | 7 | 55 | 0,639915563 | 0,00447941 | 13,86 | 0,07 | 0,014223665 |
| т.10 | т.А | подающий | 259 | 25 | 55 | 0,639915563 | 0,01599789 | 13,86 | 0,07 | 0,050798803 |
| т.10 | т.А | обратный | 259 | 25 | 55 | 0,639915563 | 0,01599789 | 13,86 | 0,07 | 0,050798803 |
| т.51 | т.52 | подающий | 100 | 27 | 35 | 5,98762E-05 | 1,6167E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000002373 |
| т.51 | т.52 | обратный | 100 | 27 | 35 | 5,98762E-05 | 1,6167E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000002373 |
| т.52 | Боровая,34,1 | подающий | 69 | 5 | 35 | 5,98762E-05 | 2,9938E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000353 |
| т.52 | Боровая,34,1 | обратный | 69 | 5 | 35 | 5,98762E-05 | 2,9938E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000353 |
| т.52 | т.53 | подающий | 82 | 79 | 35 | 5,98762E-05 | 4,7302E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000006141 |
| т.52 | т.53 | обратный | 82 | 79 | 35 | 5,98762E-05 | 4,7302E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000006141 |
| т.53 | Боровая,34,2 | подающий | 69 | 7 | 35 | 5,98762E-05 | 4,1913E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000495 |
| т.53 | Боровая,34,2 | обратный | 69 | 7 | 35 | 5,98762E-05 | 4,1913E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000495 |
| т.53 | Боровая,34,с.Библиот | подающий | 50 | 60 | 35 | 5,98762E-05 | 3,5926E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,00000365 |
| т.53 | Боровая,34,с.Библиот | обратный | 50 | 60 | 35 | 5,98762E-05 | 3,5926E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,00000365 |
| т.55 | т.56 | подающий | 69 | 20 | 35 | 5,98762E-05 | 1,1975E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000001413 |
| т.55 | т.56 | обратный | 69 | 20 | 35 | 5,98762E-05 | 1,1975E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,000001413 |
| т.46 | т.47 | подающий | 100 | 20 | 35 | 5,98762E-05 | 1,1975E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000001758 |
| т.46 | т.47 | обратный | 100 | 20 | 35 | 5,98762E-05 | 1,1975E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000001758 |
| т.47 | Боровая,30,1 | подающий | 50 | 5 | 35 | 5,98762E-05 | 2,9938E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000304 |
| т.47 | Боровая,30,1 | обратный | 50 | 5 | 35 | 5,98762E-05 | 2,9938E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000304 |
| т.36 | Боровая,12,2 | подающий | 50 | 14 | 35 | 5,98762E-05 | 8,3827E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000852 |
| т.36 | Боровая,12,2 | обратный | 50 | 14 | 35 | 5,98762E-05 | 8,3827E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000852 |
| т.36 | Боровая,12,1 | подающий | 50 | 19 | 35 | 5,98762E-05 | 1,1376E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000001156 |
| т.36 | Боровая,12,1 | обратный | 50 | 19 | 35 | 5,98762E-05 | 1,1376E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000001156 |
| СК-12 | т.54 | подающий | 150 | 78 | 35 | 5,98762E-05 | 4,6703E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000009199 |
| СК-12 | т.54 | обратный | 150 | 78 | 35 | 5,98762E-05 | 4,6703E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000009199 |
| т.11 | т.12 | подающий | 259 | 9 | 21 | 7,83521E-06 | 7,0517E-08 | 13,86 | 0,07 | 0,000000224 |
| т.11 | т.12 | обратный | 259 | 9 | 21 | 7,83521E-06 | 7,0517E-08 | 13,86 | 0,07 | 0,000000224 |
| т.12 | СК-5 | подающий | 259 | 3 | 21 | 7,83521E-06 | 2,3506E-08 | 13,86 | 0,07 | 0,000000075 |
| т.12 | СК-5 | обратный | 259 | 3 | 21 | 7,83521E-06 | 2,3506E-08 | 13,86 | 0,07 | 0,000000075 |
| т.54 | Боровая,22,к.Дом реб. | подающий | 100 | 18 | 35 | 5,98762E-05 | 1,0778E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000001582 |
| т.54 | Боровая,22,к.Дом реб. | обратный | 100 | 18 | 35 | 5,98762E-05 | 1,0778E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000001582 |
| т.54 | СК-13 | подающий | 150 | 24 | 35 | 5,98762E-05 | 1,437E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,00000283 |
| т.54 | СК-13 | обратный | 150 | 24 | 35 | 5,98762E-05 | 1,437E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,00000283 |
| т.21 | Боровая,8а | подающий | 69 | 1 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000071 |
| т.21 | Боровая,8а | обратный | 69 | 1 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000071 |
| т.55 | Боровая,32 | подающий | 50 | 5 | 35 | 5,98762E-05 | 2,9938E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000304 |
| т.55 | Боровая,32 | обратный | 50 | 5 | 35 | 5,98762E-05 | 2,9938E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000304 |
| т.46 | Боровая,30 | подающий | 82 | 3 | 21 | 7,83521E-06 | 2,3506E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000031 |
| т.46 | Боровая,30 | обратный | 82 | 3 | 21 | 7,83521E-06 | 2,3506E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000031 |
| т.14 | Боровая,6,к.Уч.корп. | подающий | 69 | 4 | 21 | 7,83521E-06 | 3,1341E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000037 |
| т.14 | Боровая,6,к.Уч.корп. | обратный | 69 | 4 | 21 | 7,83521E-06 | 3,1341E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000037 |
| т.51 | Боровая,34 | подающий | 69 | 1 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000071 |
| т.51 | Боровая,34 | обратный | 69 | 1 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000071 |
| т.35 | т.36 | подающий | 50 | 4 | 35 | 5,98762E-05 | 2,3951E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000243 |
| т.35 | т.36 | обратный | 50 | 4 | 35 | 5,98762E-05 | 2,3951E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000243 |
| т.35 | Боровая,12 | подающий | 50 | 4 | 35 | 5,98762E-05 | 2,3951E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000243 |
| т.35 | Боровая,12 | обратный | 50 | 8 | 35 | 5,98762E-05 | 4,7901E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000487 |
| т.38 | Боровая,12а | подающий | 50 | 2 | 35 | 5,98762E-05 | 1,1975E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000122 |
| т.38 | Боровая,12а | обратный | 50 | 2 | 35 | 5,98762E-05 | 1,1975E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000122 |
| т.41 | т.42 | подающий | 82 | 21 | 35 | 5,98762E-05 | 1,2574E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000001632 |
| т.41 | т.42 | обратный | 82 | 21 | 35 | 5,98762E-05 | 1,2574E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000001632 |
| т.44 | Боровая,37,2 | подающий | 50 | 15 | 35 | 5,98762E-05 | 8,9814E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000912 |
| т.44 | Боровая,37,2 | обратный | 50 | 15 | 35 | 5,98762E-05 | 8,9814E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000912 |
| т.44 | Боровая,37 | подающий | 50 | 4 | 35 | 5,98762E-05 | 2,3951E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000243 |
| т.44 | Боровая,37 | обратный | 50 | 4 | 35 | 5,98762E-05 | 2,3951E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000243 |
| т.59 | т.60 | подающий | 82 | 31 | 21 | 7,83521E-06 | 2,4289E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000315 |
| т.59 | т.60 | обратный | 82 | 31 | 21 | 7,83521E-06 | 2,4289E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000315 |
| т.59 | Боровая,24,1 | подающий | 50 | 3 | 21 | 7,83521E-06 | 2,3506E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000024 |
| т.59 | Боровая,24,1 | обратный | 50 | 3 | 21 | 7,83521E-06 | 2,3506E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000024 |
| т.64 | т.65 | подающий | 82 | 15 | 20 | 7,31117E-06 | 1,0967E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000142 |
| т.64 | т.65 | обратный | 82 | 15 | 20 | 7,31117E-06 | 1,0967E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000142 |
| т.64 | Боровая,28 | подающий | 82 | 3 | 21 | 7,83521E-06 | 2,3506E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000031 |
| т.64 | Боровая,28 | обратный | 82 | 3 | 21 | 7,83521E-06 | 2,3506E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000031 |
| т.45 | Боровая,37,с.Десят-ка | подающий | 50 | 10 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000608 |
| т.45 | Боровая,37,с.Десят-ка | обратный | 50 | 10 | 35 | 5,98762E-05 | 5,9876E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000608 |
| т.45 | Боровая,37,1 | подающий | 50 | 5 | 35 | 5,98762E-05 | 2,9938E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000304 |
| т.45 | Боровая,37,1 | обратный | 50 | 5 | 35 | 5,98762E-05 | 2,9938E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000304 |
| т.2 | Боровая,4а,к.Баня | подающий | 100 | 5 | 21 | 7,83521E-06 | 3,9176E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000058 |
| т.2 | Боровая,4а,к.Баня | обратный | 100 | 5 | 21 | 7,83521E-06 | 3,9176E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000058 |
| т.28 | Боровая,35,с.магазин | подающий | 39 | 15 | 35 | 5,98762E-05 | 8,9814E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000000832 |
| т.28 | Боровая,35,с.магазин | обратный | 39 | 15 | 35 | 5,98762E-05 | 8,9814E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000000832 |
| т.29 | т.32 | подающий | 69 | 63 | 21 | 7,83521E-06 | 4,9362E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000583 |
| т.29 | т.32 | обратный | 69 | 63 | 21 | 7,83521E-06 | 4,9362E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000583 |
| т.32 | Боровая,10,3 | подающий | 50 | 5 | 21 | 7,83521E-06 | 3,9176E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,00000004 |
| т.32 | Боровая,10,3 | обратный | 50 | 5 | 21 | 7,83521E-06 | 3,9176E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,00000004 |
| т.32 | Боровая,10,с.Магнит | подающий | 50 | 2 | 21 | 7,83521E-06 | 1,567E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000016 |
| т.32 | Боровая,10,с.Магнит | обратный | 50 | 2 | 21 | 7,83521E-06 | 1,567E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000016 |
| т.68 | Боровая,4б | подающий | 100 | 105 | 35 | 5,98762E-05 | 6,287E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000009229 |
| т.68 | Боровая,4б | обратный | 100 | 105 | 35 | 5,98762E-05 | 6,287E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000009229 |
| т.68 | Боровая,4,к.ИП | подающий | 69 | 8 | 35 | 5,98762E-05 | 4,7901E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000565 |
| т.68 | Боровая,4,к.ИП | обратный | 69 | 8 | 35 | 5,98762E-05 | 4,7901E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000565 |
| Кот. БМК2 Красн.байд.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-2 | Красная Байдарка,8 | подающий | 50 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 4,53 | 0,22 | 0,000000287 |
| УТ-2 | Красная Байдарка,8 | обратный | 50 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 4,53 | 0,22 | 0,000000287 |
| УТ-3 | УТ-4 | подающий | 50 | 40 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-07 | 4,53 | 0,22 | 0,000002294 |
| УТ-3 | УТ-4 | обратный | 50 | 40 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-07 | 4,53 | 0,22 | 0,000002294 |
| УТ-4 | Красная Байдарка,8,к.а | подающий | 50 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 4,53 | 0,22 | 0,00000086 |
| УТ-4 | Красная Байдарка,8,к.а | обратный | 50 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 4,53 | 0,22 | 0,00000086 |
| УТ-1 | Красная Байдарка,7а | подающий | 50 | 21 | 26 | 1,26541E-05 | 2,6574E-07 | 4,53 | 0,22 | 0,000001204 |
| УТ-1 | Красная Байдарка,7а | обратный | 50 | 21 | 26 | 1,26541E-05 | 2,6574E-07 | 4,53 | 0,22 | 0,000001204 |
| УТ-2 | УТ-3 | подающий | 50 | 4 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-08 | 4,53 | 0,22 | 0,000000229 |
| УТ-2 | УТ-3 | обратный | 50 | 4 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-08 | 4,53 | 0,22 | 0,000000229 |
| УТ-4 | Красная Байдарка,8,к.б | подающий | 50 | 42 | 26 | 1,26541E-05 | 5,3147E-07 | 4,53 | 0,22 | 0,000002409 |
| УТ-4 | Красная Байдарка,8,к.б | обратный | 50 | 42 | 26 | 1,26541E-05 | 5,3147E-07 | 4,53 | 0,22 | 0,000002409 |
| Кот. БМК2 Красн.байд.8 | УТ-1 | подающий | 82 | 185,4 | 26 | 1,26541E-05 | 2,3461E-06 | 5,85 | 0,17 | 0,000013715 |
| Кот. БМК2 Красн.байд.8 | УТ-1 | обратный | 82 | 185,4 | 26 | 1,26541E-05 | 2,3461E-06 | 5,85 | 0,17 | 0,000013715 |
| УТ-1 | УТ-2 | подающий | 50 | 24 | 26 | 1,26541E-05 | 3,037E-07 | 4,53 | 0,22 | 0,000001377 |
| УТ-1 | УТ-2 | обратный | 50 | 24 | 26 | 1,26541E-05 | 3,037E-07 | 4,53 | 0,22 | 0,000001377 |
| Кот. БМК1 Красн.байд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-2 | ТК-2а | подающий | 100 | 63,5 | 24 | 1,01587E-05 | 6,4508E-07 | 6,67 | 0,15 | 0,000004304 |
| ТК-2 | ТК-2а | обратный | 100 | 63,5 | 24 | 1,01587E-05 | 6,4508E-07 | 6,67 | 0,15 | 0,000004304 |
| ТК-4 | Красная Байдарка,3 | подающий | 82 | 12 | 24 | 1,01587E-05 | 1,219E-07 | 5,88 | 0,17 | 0,000000716 |
| ТК-4 | Красная Байдарка,3 | обратный | 82 | 12 | 24 | 1,01587E-05 | 1,219E-07 | 5,88 | 0,17 | 0,000000716 |
| ТК-3 | ТК-4 | подающий | 82 | 75 | 24 | 1,01587E-05 | 7,619E-07 | 5,88 | 0,17 | 0,000004477 |
| ТК-3 | ТК-4 | обратный | 82 | 75 | 24 | 1,01587E-05 | 7,619E-07 | 5,88 | 0,17 | 0,000004477 |
| Кот. БМК1 Красн.байд. | ТК-2 | подающий | 100 | 10,64 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0809E-07 | 6,67 | 0,15 | 0,000000721 |
| Кот. БМК1 Красн.байд. | ТК-2 | обратный | 100 | 10,64 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0809E-07 | 6,67 | 0,15 | 0,000000721 |
| ТК-2а | Красная Байдарка,1 | подающий | 32 | 16 | 24 | 1,01587E-05 | 1,6254E-07 | 3,87 | 0,26 | 0,000000629 |
| ТК-2а | Красная Байдарка,1 | обратный | 32 | 16 | 24 | 1,01587E-05 | 1,6254E-07 | 3,87 | 0,26 | 0,000000629 |
| ТК-2а | ТК-3 | подающий | 100 | 49 | 24 | 1,01587E-05 | 4,9777E-07 | 6,67 | 0,15 | 0,000003322 |
| ТК-2а | ТК-3 | обратный | 100 | 49 | 24 | 1,01587E-05 | 4,9777E-07 | 6,67 | 0,15 | 0,000003322 |
| Кот. Береговая, 45а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЦ | т1 | подающий | 39 | 24 | 26 | 1,26541E-05 | 3,037E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000001225 |
| ТЦ | т1 | обратный | 39 | 24 | 26 | 1,26541E-05 | 3,037E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000001225 |
| т1 | ул.Береговая,Админ. здание | подающий | 26 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 3,61 | 0,28 | 0,000000911 |
| т1 | ул.Береговая,Админ. здание | обратный | 26 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 3,61 | 0,28 | 0,000000911 |
| ТК-7 | Береговая,24а | подающий | 50 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000056 |
| ТК-7 | Береговая,24а | обратный | 50 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000056 |
| ТК-7 | Береговая,24 | подающий | 50 | 17,5 | 26 | 1,26541E-05 | 2,2145E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000098 |
| ТК-7 | Береговая,24 | обратный | 50 | 17,5 | 26 | 1,26541E-05 | 2,2145E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000098 |
| ТК-7 | ТК-8 | подающий | 69 | 28 | 26 | 1,26541E-05 | 3,5432E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001822 |
| ТК-7 | ТК-8 | обратный | 69 | 28 | 26 | 1,26541E-05 | 3,5432E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001822 |
| ТК-8 | Береговая,22 | подающий | 69 | 8,4 | 26 | 1,26541E-05 | 1,063E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000547 |
| ТК-8 | Береговая,22 | обратный | 69 | 8,4 | 26 | 1,26541E-05 | 1,063E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000547 |
| ТК-8 | ТК-9 | подающий | 50 | 37 | 26 | 1,26541E-05 | 4,682E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002073 |
| ТК-8 | ТК-9 | обратный | 50 | 37 | 26 | 1,26541E-05 | 4,682E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002073 |
| ТК-9 | Береговая,22а | подающий | 50 | 2 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000112 |
| ТК-9 | Береговая,22а | обратный | 50 | 2 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000112 |
| ТК-6 | ТК-7 | подающий | 82 | 30 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002148 |
| ТК-6 | ТК-7 | обратный | 82 | 30 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002148 |
| ТК-6 | Береговая,26 | подающий | 50 | 23 | 26 | 1,26541E-05 | 2,9105E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001288 |
| ТК-6 | Береговая,26 | обратный | 50 | 23 | 26 | 1,26541E-05 | 2,9105E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001288 |
| ТК-6 | ТК-10 | подающий | 150 | 41 | 26 | 1,26541E-05 | 5,1882E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000004453 |
| ТК-6 | ТК-10 | обратный | 150 | 41 | 26 | 1,26541E-05 | 5,1882E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000004453 |
| ТК-10 | Береговая,36 | подающий | 50 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000056 |
| ТК-10 | Береговая,36 | обратный | 50 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000056 |
| ТК-10 | ТК-11 | подающий | 150 | 22 | 26 | 1,26541E-05 | 2,7839E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000002389 |
| ТК-10 | ТК-11 | обратный | 150 | 22 | 26 | 1,26541E-05 | 2,7839E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000002389 |
| ТК-11 | ТК-12 | подающий | 150 | 40 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000004344 |
| ТК-11 | ТК-12 | обратный | 150 | 40 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000004344 |
| ТК-12 | ТК-12а | подающий | 150 | 40 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000004344 |
| ТК-12 | ТК-12а | обратный | 150 | 40 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000004344 |
| ТК-13 | Некрасовское,12 | подающий | 50 | 30,7 | 26 | 1,26541E-05 | 3,8848E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000172 |
| ТК-13 | Некрасовское,12 | обратный | 50 | 30,7 | 26 | 1,26541E-05 | 3,8848E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000172 |
| ТК-13 | т53 | подающий | 150 | 24 | 26 | 1,26541E-05 | 3,037E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000002607 |
| ТК-13 | т53 | обратный | 150 | 24 | 26 | 1,26541E-05 | 3,037E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000002607 |
| т53 | ТК-14 | подающий | 150 | 19 | 26 | 1,26541E-05 | 2,4043E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000002063 |
| т53 | ТК-14 | обратный | 150 | 19 | 26 | 1,26541E-05 | 2,4043E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000002063 |
| ТК-14 | т54 | подающий | 150 | 31 | 26 | 1,26541E-05 | 3,9228E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000003367 |
| ТК-14 | т54 | обратный | 150 | 31 | 26 | 1,26541E-05 | 3,9228E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000003367 |
| ТК-12 | ТК-16 | подающий | 150 | 57 | 26 | 1,26541E-05 | 7,2128E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,00000619 |
| ТК-12 | ТК-16 | обратный | 150 | 57 | 26 | 1,26541E-05 | 7,2128E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,00000619 |
| ТК-16 | ТК-21 | подающий | 69 | 41 | 26 | 1,26541E-05 | 5,1882E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000002668 |
| ТК-16 | ТК-21 | обратный | 69 | 41 | 26 | 1,26541E-05 | 5,1882E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000002668 |
| ТК-21 | Береговая,30 | подающий | 50 | 42,5 | 26 | 1,26541E-05 | 5,378E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002381 |
| ТК-21 | Береговая,30 | обратный | 50 | 42,5 | 26 | 1,26541E-05 | 5,378E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002381 |
| ТК-21 | Береговая,34 | подающий | 50 | 30,4 | 26 | 1,26541E-05 | 3,8469E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001703 |
| ТК-21 | Береговая,34 | обратный | 50 | 30,4 | 26 | 1,26541E-05 | 3,8469E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001703 |
| ТК-21 | Береговая,32 | подающий | 50 | 7,25 | 26 | 1,26541E-05 | 9,1742E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000406 |
| ТК-21 | Береговая,32 | обратный | 50 | 7,25 | 26 | 1,26541E-05 | 9,1742E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000406 |
| ТК-16 | т38 | подающий | 100 | 25 | 26 | 1,26541E-05 | 3,1635E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002024 |
| ТК-16 | т38 | обратный | 100 | 25 | 26 | 1,26541E-05 | 3,1635E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002024 |
| ТЦ | т2 | подающий | 257 | 78 | 26 | 1,26541E-05 | 9,8702E-07 | 13,76 | 0,07 | 0,000013557 |
| ТЦ | т2 | обратный | 257 | 78 | 26 | 1,26541E-05 | 9,8702E-07 | 13,76 | 0,07 | 0,000013557 |
| т4 | т5 | подающий | 150 | 35 | 26 | 1,26541E-05 | 4,4289E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000003801 |
| т4 | т5 | обратный | 150 | 35 | 26 | 1,26541E-05 | 4,4289E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000003801 |
| т6 | т7 | подающий | 150 | 38,3 | 26 | 1,26541E-05 | 4,8465E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,00000416 |
| т6 | т7 | обратный | 150 | 38,3 | 26 | 1,26541E-05 | 4,8465E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,00000416 |
| т5 | т6 | подающий | 150 | 35,6 | 26 | 1,26541E-05 | 4,5049E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000003866 |
| т5 | т6 | обратный | 150 | 35,6 | 26 | 1,26541E-05 | 4,5049E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000003866 |
| т5 | ул.Береговая,Гаражи | подающий | 32 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 3,8 | 0,26 | 0,00000024 |
| т5 | ул.Береговая,Гаражи | обратный | 32 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 3,8 | 0,26 | 0,00000024 |
| ТРП | ТК-6 | подающий | 150 | 50 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,00000543 |
| ТРП | ТК-6 | обратный | 150 | 50 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,00000543 |
| т13 | т14 | подающий | 69 | 32 | 26 | 1,26541E-05 | 4,0493E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000002083 |
| т13 | т14 | обратный | 69 | 32 | 26 | 1,26541E-05 | 4,0493E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000002083 |
| т15 | Береговая,12 | подающий | 39 | 11 | 26 | 1,26541E-05 | 1,392E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000000562 |
| т15 | Береговая,12 | обратный | 39 | 11 | 26 | 1,26541E-05 | 1,392E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000000562 |
| т14 | т15 | подающий | 50 | 90 | 26 | 1,26541E-05 | 1,1389E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000005041 |
| т14 | т15 | обратный | 50 | 90 | 26 | 1,26541E-05 | 1,1389E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000005041 |
| т14 | Береговая,16 | подающий | 50 | 30 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000168 |
| т14 | Береговая,16 | обратный | 50 | 30 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000168 |
| т13 | Береговая,18 | подающий | 50 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,00000028 |
| т13 | Береговая,18 | обратный | 50 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,00000028 |
| т12 | т13 | подающий | 69 | 60 | 26 | 1,26541E-05 | 7,5925E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000003905 |
| т12 | т13 | обратный | 69 | 60 | 26 | 1,26541E-05 | 7,5925E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000003905 |
| т12 | ул.Береговая,КНС | подающий | 39 | 162 | 26 | 1,26541E-05 | 2,05E-06 | 4,04 | 0,25 | 0,000008272 |
| т12 | ул.Береговая,КНС | обратный | 39 | 162 | 26 | 1,26541E-05 | 2,05E-06 | 4,04 | 0,25 | 0,000008272 |
| ТК-40 | Заречная,31 | подающий | 50 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000112 |
| ТК-40 | Заречная,31 | обратный | 50 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000112 |
| т.18 | ТК-40 | подающий | 69 | 25 | 26 | 1,26541E-05 | 3,1635E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001627 |
| т.18 | ТК-40 | обратный | 69 | 25 | 26 | 1,26541E-05 | 3,1635E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001627 |
| т.18 | Заречная,23а | подающий | 69 | 30 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001952 |
| т.18 | Заречная,23а | обратный | 69 | 30 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001952 |
| ТК-38 | т.18 | подающий | 69 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000651 |
| ТК-38 | т.18 | обратный | 69 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000651 |
| ТК-38 | т34 | подающий | 50 | 11 | 26 | 1,26541E-05 | 1,392E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000616 |
| ТК-38 | т34 | обратный | 50 | 11 | 26 | 1,26541E-05 | 1,392E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000616 |
| т31 | ТК-38 | подающий | 69 | 30 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001952 |
| т31 | ТК-38 | обратный | 69 | 30 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001952 |
| ТК-38 | т32 | подающий | 69 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000651 |
| ТК-38 | т32 | обратный | 69 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000651 |
| т33 | Заречная,29 | подающий | 50 | 36 | 26 | 1,26541E-05 | 4,5555E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002017 |
| т33 | Заречная,29 | обратный | 50 | 36 | 26 | 1,26541E-05 | 4,5555E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002017 |
| т32 | т33 | подающий | 69 | 45 | 26 | 1,26541E-05 | 5,6944E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000002929 |
| т32 | т33 | обратный | 69 | 45 | 26 | 1,26541E-05 | 5,6944E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000002929 |
| т33 | Заречная,27 | подающий | 50 | 8 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0123E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000448 |
| т33 | Заречная,27 | обратный | 50 | 8 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0123E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000448 |
| т32 | Заречная,25 | подающий | 50 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,00000028 |
| т32 | Заречная,25 | обратный | 50 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,00000028 |
| ТК-40 | т36 | подающий | 69 | 33 | 26 | 1,26541E-05 | 4,1759E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000002148 |
| ТК-40 | т36 | обратный | 69 | 33 | 26 | 1,26541E-05 | 4,1759E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000002148 |
| ТК-37 | ТК-38 | подающий | 100 | 30 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002428 |
| ТК-37 | ТК-38 | обратный | 100 | 30 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002428 |
| ТК-37 | т31 | подающий | 150 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000001629 |
| ТК-37 | т31 | обратный | 150 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000001629 |
| ТРП | т27 | подающий | 150 | 55 | 26 | 1,26541E-05 | 6,9598E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000005973 |
| ТРП | т27 | обратный | 150 | 55 | 26 | 1,26541E-05 | 6,9598E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000005973 |
| т53 | Некрасовское,4,с.2 | подающий | 100 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000405 |
| т53 | Некрасовское,4,с.2 | обратный | 100 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000405 |
| Кот. Береговая, 45а | ТЦ | подающий | 257 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 13,76 | 0,07 | 0,000000174 |
| Кот. Береговая, 45а | ТЦ | обратный | 257 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 13,76 | 0,07 | 0,000000174 |
| т7 | т12 | подающий | 100 | 350 | 26 | 1,26541E-05 | 4,4289E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,00002833 |
| т7 | т12 | обратный | 100 | 350 | 26 | 1,26541E-05 | 4,4289E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,00002833 |
| ТК-1 | ТК-2 | подающий | 207 | 42 | 26 | 1,26541E-05 | 5,3147E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000005984 |
| ТК-1 | ТК-2 | обратный | 207 | 42 | 26 | 1,26541E-05 | 5,3147E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000005984 |
| т26 | ОАО "Костромской судомеханический завод",Заг. уч. 1 | подающий | 50 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,00000028 |
| т26 | ОАО "Костромской судомеханический завод",Заг. уч. 1 | обратный | 50 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,00000028 |
| ТК-2 | ОАО "Костромской судомеханический завод",Склад | подающий | 32 | 30 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-07 | 3,8 | 0,26 | 0,000001441 |
| ТК-2 | ОАО "Костромской судомеханический завод",Склад | обратный | 32 | 30 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-07 | 3,8 | 0,26 | 0,000001441 |
| т25 | т26 | подающий | 50 | 12 | 26 | 1,26541E-05 | 1,5185E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000672 |
| т25 | т26 | обратный | 50 | 12 | 26 | 1,26541E-05 | 1,5185E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000672 |
| т24 | т25 | подающий | 100 | 19 | 26 | 1,26541E-05 | 2,4043E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001538 |
| т24 | т25 | обратный | 100 | 19 | 26 | 1,26541E-05 | 2,4043E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001538 |
| т21 | т24 | подающий | 150 | 35 | 26 | 1,26541E-05 | 4,4289E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000003801 |
| т21 | т24 | обратный | 150 | 35 | 26 | 1,26541E-05 | 4,4289E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000003801 |
| т20 | т21 | подающий | 150 | 45 | 26 | 1,26541E-05 | 5,6944E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000004887 |
| т20 | т21 | обратный | 150 | 45 | 26 | 1,26541E-05 | 5,6944E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000004887 |
| т21 | т22 | подающий | 100 | 59 | 26 | 1,26541E-05 | 7,4659E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000004776 |
| т21 | т22 | обратный | 100 | 59 | 26 | 1,26541E-05 | 7,4659E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000004776 |
| т17 | т19 | подающий | 150 | 43 | 26 | 1,26541E-05 | 5,4413E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,00000467 |
| т17 | т19 | обратный | 150 | 43 | 26 | 1,26541E-05 | 5,4413E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,00000467 |
| т19 | ОАО "Костромской судомеханический завод",Комп. | подающий | 32 | 40 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-07 | 3,8 | 0,26 | 0,000001922 |
| т19 | ОАО "Костромской судомеханический завод",Комп. | обратный | 32 | 40 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-07 | 3,8 | 0,26 | 0,000001922 |
| ТК-17 | т48 | подающий | 69 | 25 | 26 | 1,26541E-05 | 3,1635E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001627 |
| ТК-17 | т48 | обратный | 69 | 25 | 26 | 1,26541E-05 | 3,1635E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001627 |
| ТК-17 | т39 | подающий | 69 | 8 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0123E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000521 |
| ТК-17 | т39 | обратный | 69 | 8 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0123E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000521 |
| т44 | Некрасовское,18 | подающий | 39 | 12 | 26 | 1,26541E-05 | 1,5185E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000000613 |
| т44 | Некрасовское,18 | обратный | 39 | 12 | 26 | 1,26541E-05 | 1,5185E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000000613 |
| т43 | т45 | подающий | 69 | 78 | 26 | 1,26541E-05 | 9,8702E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000005076 |
| т43 | т45 | обратный | 69 | 78 | 26 | 1,26541E-05 | 9,8702E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000005076 |
| т45 | Некрасовское,26 | подающий | 39 | 25 | 26 | 1,26541E-05 | 3,1635E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000001277 |
| т45 | Некрасовское,26 | обратный | 39 | 25 | 26 | 1,26541E-05 | 3,1635E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000001277 |
| т42 | т43 | подающий | 69 | 49 | 26 | 1,26541E-05 | 6,2005E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000003189 |
| т42 | т43 | обратный | 69 | 49 | 26 | 1,26541E-05 | 6,2005E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000003189 |
| т44 | Некрасовское,16 | подающий | 39 | 32 | 26 | 1,26541E-05 | 4,0493E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000001634 |
| т44 | Некрасовское,16 | обратный | 39 | 32 | 26 | 1,26541E-05 | 4,0493E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000001634 |
| т43 | т44 | подающий | 50 | 18 | 26 | 1,26541E-05 | 2,2777E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001008 |
| т43 | т44 | обратный | 50 | 18 | 26 | 1,26541E-05 | 2,2777E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001008 |
| т54 | т55 | подающий | 82 | 75 | 26 | 1,26541E-05 | 9,4906E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000005369 |
| т54 | т55 | обратный | 82 | 75 | 26 | 1,26541E-05 | 9,4906E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000005369 |
| ТК-18 | Некрасовское,6 | подающий | 50 | 13,6 | 26 | 1,26541E-05 | 1,721E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000762 |
| ТК-18 | Некрасовское,6 | обратный | 50 | 13,6 | 26 | 1,26541E-05 | 1,721E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000762 |
| ТК-18 | т49 | подающий | 50 | 50 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002801 |
| ТК-18 | т49 | обратный | 50 | 50 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002801 |
| т51 | Некрасовское,34 | подающий | 32 | 38 | 26 | 1,26541E-05 | 4,8086E-07 | 3,8 | 0,26 | 0,000001826 |
| т51 | Некрасовское,34 | обратный | 32 | 38 | 26 | 1,26541E-05 | 4,8086E-07 | 3,8 | 0,26 | 0,000001826 |
| т50 | т51 | подающий | 50 | 40 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002241 |
| т50 | т51 | обратный | 50 | 40 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002241 |
| т49 | т50 | подающий | 50 | 40 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002241 |
| т49 | т50 | обратный | 50 | 40 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002241 |
| т51 | Некрасовское,24 | подающий | 32 | 4 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-08 | 3,8 | 0,26 | 0,000000192 |
| т51 | Некрасовское,24 | обратный | 32 | 4 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-08 | 3,8 | 0,26 | 0,000000192 |
| т50 | Некрасовское,22 | подающий | 32 | 4 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-08 | 3,8 | 0,26 | 0,000000192 |
| т50 | Некрасовское,22 | обратный | 32 | 4 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-08 | 3,8 | 0,26 | 0,000000192 |
| т49 | Некрасовское,20 | подающий | 32 | 4 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-08 | 3,8 | 0,26 | 0,000000192 |
| т49 | Некрасовское,20 | обратный | 32 | 4 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-08 | 3,8 | 0,26 | 0,000000192 |
| т67 | Некрасовское,195,с.склад | подающий | 39 | 30 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000001532 |
| т67 | Некрасовское,195,с.склад | обратный | 39 | 30 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000001532 |
| ТК-25 | ТК-26 | подающий | 207 | 80 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0123E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000011399 |
| ТК-25 | ТК-26 | обратный | 207 | 80 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0123E-06 | 11,28 | 0,09 | 0,000011399 |
| ТК-26 | ТК-27 | подающий | 82 | 22 | 26 | 1,26541E-05 | 2,7839E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001575 |
| ТК-26 | ТК-27 | обратный | 82 | 22 | 26 | 1,26541E-05 | 2,7839E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001575 |
| ТК-23 | ТК-25 | подающий | 150 | 155 | 26 | 1,26541E-05 | 1,9614E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000016834 |
| ТК-23 | ТК-25 | обратный | 150 | 155 | 26 | 1,26541E-05 | 1,9614E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000016834 |
| ТК-25 | т64 | подающий | 82 | 45 | 26 | 1,26541E-05 | 5,6944E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000003221 |
| ТК-25 | т64 | обратный | 82 | 45 | 26 | 1,26541E-05 | 5,6944E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000003221 |
| ТК-26 | ТК-27а | подающий | 207 | 53 | 26 | 1,26541E-05 | 6,7067E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000007552 |
| ТК-26 | ТК-27а | обратный | 207 | 53 | 26 | 1,26541E-05 | 6,7067E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000007552 |
| ТК-27а | т69 | подающий | 150 | 72,5 | 26 | 1,26541E-05 | 9,1742E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000007874 |
| ТК-27а | т69 | обратный | 150 | 72,5 | 26 | 1,26541E-05 | 9,1742E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000007874 |
| ТК-23 | т63 | подающий | 69 | 7,5 | 26 | 1,26541E-05 | 9,4906E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000488 |
| ТК-23 | т63 | обратный | 69 | 7,5 | 26 | 1,26541E-05 | 9,4906E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000488 |
| т62 | ТК-23 | подающий | 150 | 35 | 26 | 1,26541E-05 | 4,4289E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000003801 |
| т62 | ТК-23 | обратный | 150 | 35 | 26 | 1,26541E-05 | 4,4289E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000003801 |
| т59 | т60 | подающий | 207 | 4 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-08 | 11,28 | 0,09 | 0,00000057 |
| т59 | т60 | обратный | 207 | 4 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-08 | 11,28 | 0,09 | 0,00000057 |
| т60 | т61 | подающий | 100 | 4 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000324 |
| т60 | т61 | обратный | 100 | 4 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000324 |
| т60 | Некрасовское,44а,с.КНС | подающий | 50 | 23 | 26 | 1,26541E-05 | 2,9105E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001288 |
| т60 | Некрасовское,44а,с.КНС | обратный | 50 | 23 | 26 | 1,26541E-05 | 2,9105E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001288 |
| т56 | т57 | подающий | 100 | 146 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8475E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000011818 |
| т56 | т57 | обратный | 100 | 146 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8475E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000011818 |
| ТК-35 | Некрасовское,187а | подающий | 50 | 28 | 26 | 1,26541E-05 | 3,5432E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001568 |
| ТК-35 | Некрасовское,187а | обратный | 50 | 28 | 26 | 1,26541E-05 | 3,5432E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001568 |
| ТК-34 | ТК-35 | подающий | 82 | 65 | 26 | 1,26541E-05 | 8,2252E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000004653 |
| ТК-34 | ТК-35 | обратный | 82 | 65 | 26 | 1,26541E-05 | 8,2252E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000004653 |
| ТК-35 | Некрасовское,187 | подающий | 50 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000084 |
| ТК-35 | Некрасовское,187 | обратный | 50 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000084 |
| ТК-33 | ТК-34 | подающий | 82 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001432 |
| ТК-33 | ТК-34 | обратный | 82 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001432 |
| ТК-32 | ТК-33 | подающий | 82 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001432 |
| ТК-32 | ТК-33 | обратный | 82 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001432 |
| ТК-33 | Некрасовское,189а | подающий | 50 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000112 |
| ТК-33 | Некрасовское,189а | обратный | 50 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000112 |
| ТК-33 | Некрасовское,171 | подающий | 50 | 28 | 26 | 1,26541E-05 | 3,5432E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001568 |
| ТК-33 | Некрасовское,171 | обратный | 50 | 28 | 26 | 1,26541E-05 | 3,5432E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001568 |
| ТК-34 | Некрасовское,189 | подающий | 50 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000112 |
| ТК-34 | Некрасовское,189 | обратный | 50 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000112 |
| ТК-31 | ТК-32 | подающий | 82 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000716 |
| ТК-31 | ТК-32 | обратный | 82 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000716 |
| ТК-31 | ТК-36 | подающий | 39 | 60 | 26 | 1,26541E-05 | 7,5925E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000003064 |
| ТК-31 | ТК-36 | обратный | 39 | 60 | 26 | 1,26541E-05 | 7,5925E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000003064 |
| ТК-30 | ТК-31 | подающий | 150 | 70 | 26 | 1,26541E-05 | 8,8579E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000007602 |
| ТК-30 | ТК-31 | обратный | 150 | 70 | 26 | 1,26541E-05 | 8,8579E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000007602 |
| т.70 | ТК-29 | подающий | 150 | 40 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000004344 |
| т.70 | ТК-29 | обратный | 150 | 40 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000004344 |
| т69 | т.70 | подающий | 150 | 171 | 26 | 1,26541E-05 | 2,1639E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000018571 |
| т69 | т.70 | обратный | 150 | 171 | 26 | 1,26541E-05 | 2,1639E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000018571 |
| т.70 | ТК-30 | подающий | 150 | 43 | 26 | 1,26541E-05 | 5,4413E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,00000467 |
| т.70 | ТК-30 | обратный | 150 | 43 | 26 | 1,26541E-05 | 5,4413E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,00000467 |
| ТК-30 | Некрасовское,191б | подающий | 50 | 45 | 26 | 1,26541E-05 | 5,6944E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002521 |
| ТК-30 | Некрасовское,191б | обратный | 50 | 45 | 26 | 1,26541E-05 | 5,6944E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002521 |
| т67 | т68 | подающий | 50 | 100 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000005602 |
| т67 | т68 | обратный | 50 | 100 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000005602 |
| ТК-32 | Некрасовское,191 | подающий | 50 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000112 |
| ТК-32 | Некрасовское,191 | обратный | 50 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000112 |
| ТК-29 | Некрасовское,191а | подающий | 39 | 31 | 26 | 1,26541E-05 | 3,9228E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000001583 |
| ТК-29 | Некрасовское,191а | обратный | 39 | 31 | 26 | 1,26541E-05 | 3,9228E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000001583 |
| ТК-31 | Некрасовское,169 | подающий | 69 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001302 |
| ТК-31 | Некрасовское,169 | обратный | 69 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001302 |
| ТРП | т56 | подающий | 207 | 893 | 26 | 1,26541E-05 | 1,13E-05 | 11,28 | 0,09 | 0,000127236 |
| ТРП | т56 | обратный | 207 | 893 | 26 | 1,26541E-05 | 1,13E-05 | 11,28 | 0,09 | 0,000127236 |
| т45 | т46 | подающий | 69 | 24 | 26 | 1,26541E-05 | 3,037E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001562 |
| т45 | т46 | обратный | 69 | 24 | 26 | 1,26541E-05 | 3,037E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001562 |
| т46 | т47 | подающий | 50 | 66 | 26 | 1,26541E-05 | 8,3517E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000003697 |
| т46 | т47 | обратный | 50 | 66 | 26 | 1,26541E-05 | 8,3517E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000003697 |
| т47 | Некрасовское,32 | подающий | 39 | 28 | 26 | 1,26541E-05 | 3,5432E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,00000143 |
| т47 | Некрасовское,32 | обратный | 39 | 28 | 26 | 1,26541E-05 | 3,5432E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,00000143 |
| т47 | Некрасовское,30 | подающий | 39 | 28 | 26 | 1,26541E-05 | 3,5432E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,00000143 |
| т47 | Некрасовское,30 | обратный | 39 | 28 | 26 | 1,26541E-05 | 3,5432E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,00000143 |
| т46 | Некрасовское,28 | подающий | 39 | 25 | 26 | 1,26541E-05 | 3,1635E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000001277 |
| т46 | Некрасовское,28 | обратный | 39 | 25 | 26 | 1,26541E-05 | 3,1635E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000001277 |
| т48 | ТК-18 | подающий | 69 | 25 | 26 | 1,26541E-05 | 3,1635E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001627 |
| т48 | ТК-18 | обратный | 69 | 25 | 26 | 1,26541E-05 | 3,1635E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001627 |
| т65 | Некрасовское,50,с.Магазин | подающий | 50 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000056 |
| т65 | Некрасовское,50,с.Магазин | обратный | 50 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000056 |
| т66 | Некрасовское,56,с.2 | подающий | 82 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000358 |
| т66 | Некрасовское,56,с.2 | обратный | 82 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000358 |
| т66 | Некрасовское,56,с.1 | подающий | 82 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000072 |
| т66 | Некрасовское,56,с.1 | обратный | 82 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000072 |
| т64 | Некрасовское,50,с.3 | подающий | 82 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000358 |
| т64 | Некрасовское,50,с.3 | обратный | 82 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000358 |
| т64 | Некрасовское,50,с.2 | подающий | 82 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000072 |
| т64 | Некрасовское,50,с.2 | обратный | 82 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000072 |
| т64 | т65 | подающий | 82 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000358 |
| т64 | т65 | обратный | 82 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000358 |
| т65 | Некрасовское,50,с.1 | подающий | 82 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000072 |
| т65 | Некрасовское,50,с.1 | обратный | 82 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000072 |
| т57 | Некрасовское,52,с.2 | подающий | 100 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001214 |
| т57 | Некрасовское,52,с.2 | обратный | 100 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001214 |
| т57 | Некрасовское,52,с.1 | подающий | 100 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000081 |
| т57 | Некрасовское,52,с.1 | обратный | 100 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000081 |
| т61 | Некрасовское,44а,с.1 | подающий | 100 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000405 |
| т61 | Некрасовское,44а,с.1 | обратный | 100 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000405 |
| т61 | Некрасовское,44а,с.2 | подающий | 100 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000081 |
| т61 | Некрасовское,44а,с.2 | обратный | 100 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000081 |
| т63 | Некрасовское,46а,с.2 | подающий | 69 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000325 |
| т63 | Некрасовское,46а,с.2 | обратный | 69 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000325 |
| т63 | Некрасовское,46а,с.1 | подающий | 69 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000065 |
| т63 | Некрасовское,46а,с.1 | обратный | 69 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000065 |
| т55 | Некрасовское,6а,с.2 | подающий | 82 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000358 |
| т55 | Некрасовское,6а,с.2 | обратный | 82 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000358 |
| т55 | Некрасовское,6а,с.1 | подающий | 82 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000072 |
| т55 | Некрасовское,6а,с.1 | обратный | 82 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000072 |
| т54 | Некрасовское,2,с.2 | подающий | 82 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000072 |
| т54 | Некрасовское,2,с.2 | обратный | 82 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000072 |
| т54 | Некрасовское,2,с.1 | подающий | 82 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000072 |
| т54 | Некрасовское,2,с.1 | обратный | 82 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000072 |
| т53 | Некрасовское,4,с.1 | подающий | 100 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000081 |
| т53 | Некрасовское,4,с.1 | обратный | 100 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000081 |
| ТК-2 | т16 | подающий | 150 | 148 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8728E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000016073 |
| ТК-2 | т16 | обратный | 150 | 148 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8728E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000016073 |
| т16 | т17 | подающий | 150 | 80 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0123E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000008688 |
| т16 | т17 | обратный | 150 | 80 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0123E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000008688 |
| т17 | т18 | подающий | 100 | 40 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000003238 |
| т17 | т18 | обратный | 100 | 40 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000003238 |
| т17 | ОАО "Костромской судомеханический завод",Суд.цех | подающий | 150 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 8,59 | 0,12 | 0,000000109 |
| т17 | ОАО "Костромской судомеханический завод",Суд.цех | обратный | 150 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 8,59 | 0,12 | 0,000000109 |
| т16 | ОАО "Костромской судомеханический завод",Прох. | подающий | 32 | 63 | 26 | 1,26541E-05 | 7,9721E-07 | 3,8 | 0,26 | 0,000003027 |
| т16 | ОАО "Костромской судомеханический завод",Прох. | обратный | 32 | 63 | 26 | 1,26541E-05 | 7,9721E-07 | 3,8 | 0,26 | 0,000003027 |
| т20 | ОАО "Костромской судомеханический завод",Инстр. цех №1 | подающий | 82 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000072 |
| т20 | ОАО "Костромской судомеханический завод",Инстр. цех №1 | обратный | 82 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000072 |
| т19 | т20 | подающий | 150 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000001629 |
| т19 | т20 | обратный | 150 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000001629 |
| т26 | ОАО "Костромской судомеханический завод",Заг.уч.2 | подающий | 50 | 8 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0123E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000448 |
| т26 | ОАО "Костромской судомеханический завод",Заг.уч.2 | обратный | 50 | 8 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0123E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000448 |
| т25 | ОАО "Костромской судомеханический завод",Мех цех | подающий | 100 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000809 |
| т25 | ОАО "Костромской судомеханический завод",Мех цех | обратный | 100 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000809 |
| т36 | т37 | подающий | 69 | 8 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0123E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000521 |
| т36 | т37 | обратный | 69 | 8 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0123E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000521 |
| т37 | Заречная,33,с.3 | подающий | 69 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000976 |
| т37 | Заречная,33,с.3 | обратный | 69 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000976 |
| т37 | Заречная,33,с.2 | подающий | 69 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000065 |
| т37 | Заречная,33,с.2 | обратный | 69 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000065 |
| т36 | Заречная,33,с.1 | подающий | 69 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000065 |
| т36 | Заречная,33,с.1 | обратный | 69 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000065 |
| т7 | т8 | подающий | 125 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 7,48 | 0,13 | 0,000000472 |
| т7 | т8 | обратный | 125 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 7,48 | 0,13 | 0,000000472 |
| т10 | ТК-1 | подающий | 125 | 3 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-08 | 7,48 | 0,13 | 0,000000283 |
| т10 | ТК-1 | обратный | 125 | 3 | 26 | 1,26541E-05 | 3,7962E-08 | 7,48 | 0,13 | 0,000000283 |
| т9 | т10 | подающий | 125 | 6 | 26 | 1,26541E-05 | 7,5925E-08 | 7,48 | 0,13 | 0,000000567 |
| т9 | т10 | обратный | 125 | 6 | 26 | 1,26541E-05 | 7,5925E-08 | 7,48 | 0,13 | 0,000000567 |
| т10 | ул.Береговая,гараж, стоянка | подающий | 50 | 17 | 26 | 1,26541E-05 | 2,1512E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000952 |
| т10 | ул.Береговая,гараж, стоянка | обратный | 50 | 17 | 26 | 1,26541E-05 | 2,1512E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000952 |
| т9 | т11 | подающий | 82 | 40 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002864 |
| т9 | т11 | обратный | 82 | 40 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002864 |
| т11 | ул.Береговая,Дерев.цех | подающий | 39 | 60 | 26 | 1,26541E-05 | 7,5925E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000003064 |
| т11 | ул.Береговая,Дерев.цех | обратный | 39 | 60 | 26 | 1,26541E-05 | 7,5925E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000003064 |
| т11 | ул.Береговая,Достроеч.цех,с.2 | подающий | 39 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 4,04 | 0,25 | 0,000000051 |
| т11 | ул.Береговая,Достроеч.цех,с.2 | обратный | 39 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 4,04 | 0,25 | 0,000000051 |
| т8 | ул.Береговая,Трансп.цех,с.1 | подающий | 82 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000358 |
| т8 | ул.Береговая,Трансп.цех,с.1 | обратный | 82 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000358 |
| т8 | т9 | подающий | 125 | 38 | 26 | 1,26541E-05 | 4,8086E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000003591 |
| т8 | т9 | обратный | 125 | 38 | 26 | 1,26541E-05 | 4,8086E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000003591 |
| т24 | ОАО "Костромской судомеханический завод",ремонт.база,с.ОГМ | подающий | 50 | 95 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2021E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000005321 |
| т24 | ОАО "Костромской судомеханический завод",ремонт.база,с.ОГМ | обратный | 50 | 95 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2021E-06 | 4,43 | 0,23 | 0,000005321 |
| т6 | ул.Береговая,Проход. | подающий | 32 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 3,8 | 0,26 | 0,00000024 |
| т6 | ул.Береговая,Проход. | обратный | 32 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 3,8 | 0,26 | 0,00000024 |
| т35 | Заречная,23 | подающий | 50 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000056 |
| т35 | Заречная,23 | обратный | 50 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000056 |
| т35 | Заречная,19а | подающий | 50 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000056 |
| т35 | Заречная,19а | обратный | 50 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000056 |
| ТРП | т4 | подающий | 150 | 19,5 | 26 | 1,26541E-05 | 2,4676E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000002118 |
| ТРП | т4 | обратный | 150 | 19,5 | 26 | 1,26541E-05 | 2,4676E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000002118 |
| ТК-27а | т67 | подающий | 69 | 58 | 26 | 1,26541E-05 | 7,3394E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000003775 |
| ТК-27а | т67 | обратный | 69 | 58 | 26 | 1,26541E-05 | 7,3394E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000003775 |
| т67 | Некрасовское,195,к.контора | подающий | 50 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000056 |
| т67 | Некрасовское,195,к.контора | обратный | 50 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000056 |
| т68 | Некрасовское,195,с.маст | подающий | 50 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000056 |
| т68 | Некрасовское,195,с.маст | обратный | 50 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000056 |
| т69 | ЦТП-8 Некр-кое ш. 19 | подающий | 150 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 8,59 | 0,12 | 0,000000109 |
| т69 | ЦТП-8 Некр-кое ш. 19 | обратный | 150 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 8,59 | 0,12 | 0,000000109 |
| ТК-36 | Некрасовское,193 | подающий | 39 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 4,04 | 0,25 | 0,000000255 |
| ТК-36 | Некрасовское,193 | обратный | 39 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 4,04 | 0,25 | 0,000000255 |
| ТК-27 | т66 | подающий | 82 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001432 |
| ТК-27 | т66 | обратный | 82 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001432 |
| т56 | т58 | подающий | 207 | 25 | 26 | 1,26541E-05 | 3,1635E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000003562 |
| т56 | т58 | обратный | 207 | 25 | 26 | 1,26541E-05 | 3,1635E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000003562 |
| т58 | ТК-22 | подающий | 207 | 2 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-08 | 11,28 | 0,09 | 0,000000285 |
| т58 | ТК-22 | обратный | 207 | 2 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-08 | 11,28 | 0,09 | 0,000000285 |
| ТК-22 | т59 | подающий | 207 | 28 | 26 | 1,26541E-05 | 3,5432E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000003989 |
| ТК-22 | т59 | обратный | 207 | 28 | 26 | 1,26541E-05 | 3,5432E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000003989 |
| т60 | т62 | подающий | 150 | 41 | 26 | 1,26541E-05 | 5,1882E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000004453 |
| т60 | т62 | обратный | 150 | 41 | 26 | 1,26541E-05 | 5,1882E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000004453 |
| т30 | ТК-37 | подающий | 150 | 150 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000016291 |
| т30 | ТК-37 | обратный | 150 | 150 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000016291 |
| т30 | Заречная,КНС | подающий | 28 | 23 | 26 | 1,26541E-05 | 2,9105E-07 | 3,67 | 0,27 | 0,000001067 |
| т30 | Заречная,КНС | обратный | 28 | 23 | 26 | 1,26541E-05 | 2,9105E-07 | 3,67 | 0,27 | 0,000001067 |
| т31 | Заречная,19б | подающий | 69 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000065 |
| т31 | Заречная,19б | обратный | 69 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000065 |
| т34 | т35 | подающий | 50 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000056 |
| т34 | т35 | обратный | 50 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000056 |
| т34 | Заречная,19 | подающий | 50 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,00000028 |
| т34 | Заречная,19 | обратный | 50 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,00000028 |
| ТРП | ул.Береговая,ТРП | подающий | 50 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,00000028 |
| ТРП | ул.Береговая,ТРП | обратный | 50 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,00000028 |
| ТК-2 | ОАО "Костромской судомеханический завод",Адм. | подающий | 100 | 52 | 26 | 1,26541E-05 | 6,5801E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000004209 |
| ТК-2 | ОАО "Костромской судомеханический завод",Адм. | обратный | 100 | 52 | 26 | 1,26541E-05 | 6,5801E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000004209 |
| т38 | ТК-17 | подающий | 100 | 73 | 26 | 1,26541E-05 | 9,2375E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000005909 |
| т38 | ТК-17 | обратный | 100 | 73 | 26 | 1,26541E-05 | 9,2375E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000005909 |
| т39 | т40 | подающий | 69 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000065 |
| т39 | т40 | обратный | 69 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000065 |
| т39 | т41 | подающий | 69 | 59 | 26 | 1,26541E-05 | 7,4659E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,00000384 |
| т39 | т41 | обратный | 69 | 59 | 26 | 1,26541E-05 | 7,4659E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,00000384 |
| т41 | т42 | подающий | 69 | 18 | 26 | 1,26541E-05 | 2,2777E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001171 |
| т41 | т42 | обратный | 69 | 18 | 26 | 1,26541E-05 | 2,2777E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001171 |
| т48 | Некрасовское,8 | подающий | 69 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000065 |
| т48 | Некрасовское,8 | обратный | 69 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000065 |
| ТК-12а | ТК-13 | подающий | 150 | 32 | 26 | 1,26541E-05 | 4,0493E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000003475 |
| ТК-12а | ТК-13 | обратный | 150 | 32 | 26 | 1,26541E-05 | 4,0493E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000003475 |
| ТК-12а | т52 | подающий | 50 | 21,42 | 26 | 1,26541E-05 | 2,7105E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,0000012 |
| ТК-12а | т52 | обратный | 50 | 21,42 | 26 | 1,26541E-05 | 2,7105E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,0000012 |
| т27 | т29 | подающий | 150 | 345 | 26 | 1,26541E-05 | 4,3657E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000037469 |
| т27 | т29 | обратный | 150 | 345 | 26 | 1,26541E-05 | 4,3657E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000037469 |
| т27 | т28 | подающий | 50 | 8 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0123E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000448 |
| т27 | т28 | обратный | 50 | 8 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0123E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000448 |
| т28 | ул.Береговая,Эл. монт. | подающий | 26 | 7 | 26 | 1,26541E-05 | 8,8579E-08 | 3,61 | 0,28 | 0,000000319 |
| т28 | ул.Береговая,Эл. монт. | обратный | 26 | 7 | 26 | 1,26541E-05 | 8,8579E-08 | 3,61 | 0,28 | 0,000000319 |
| т28 | ул.Береговая,Мех. маст. | подающий | 50 | 4 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000224 |
| т28 | ул.Береговая,Мех. маст. | обратный | 50 | 4 | 26 | 1,26541E-05 | 5,0616E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000224 |
| т2 | ТРП | подающий | 257 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 13,76 | 0,07 | 0,000001738 |
| т2 | ТРП | обратный | 257 | 10 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-07 | 13,76 | 0,07 | 0,000001738 |
| т4 | ул.Береговая,Гараж | подающий | 32 | 8 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0123E-07 | 3,8 | 0,26 | 0,000000384 |
| т4 | ул.Береговая,Гараж | обратный | 32 | 8 | 26 | 1,26541E-05 | 1,0123E-07 | 3,8 | 0,26 | 0,000000384 |
| т2 | ул.Береговая,Пристр.,с.гараж | подающий | 39 | 2 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-08 | 4,04 | 0,25 | 0,000000102 |
| т2 | ул.Береговая,Пристр.,с.гараж | обратный | 39 | 2 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-08 | 4,04 | 0,25 | 0,000000102 |
| т22 | ОАО "Костромской судомеханический завод",БВЦ ТУ1 | подающий | 82 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000072 |
| т22 | ОАО "Костромской судомеханический завод",БВЦ ТУ1 | обратный | 82 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000072 |
| т23 | ОАО "Костромской судомеханический завод",БВЦ ТУ3 | подающий | 82 | 25 | 26 | 1,26541E-05 | 3,1635E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,00000179 |
| т23 | ОАО "Костромской судомеханический завод",БВЦ ТУ3 | обратный | 82 | 25 | 26 | 1,26541E-05 | 3,1635E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,00000179 |
| т22 | т23 | подающий | 100 | 25 | 26 | 1,26541E-05 | 3,1635E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002024 |
| т22 | т23 | обратный | 100 | 25 | 26 | 1,26541E-05 | 3,1635E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002024 |
| т23 | ОАО "Костромской судомеханический завод",БВЦ ТУ2 | подающий | 82 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000072 |
| т23 | ОАО "Костромской судомеханический завод",БВЦ ТУ2 | обратный | 82 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000072 |
| т18 | ОАО "Костромской судомеханический завод",КСЦ | подающий | 100 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000405 |
| т18 | ОАО "Костромской судомеханический завод",КСЦ | обратный | 100 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000405 |
| т18 | ул.Береговая,ЦРГ | подающий | 32 | 60 | 26 | 1,26541E-05 | 7,5925E-07 | 3,8 | 0,26 | 0,000002883 |
| т18 | ул.Береговая,ЦРГ | обратный | 32 | 60 | 26 | 1,26541E-05 | 7,5925E-07 | 3,8 | 0,26 | 0,000002883 |
| т52 | Некрасовское,10 | подающий | 50 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000056 |
| т52 | Некрасовское,10 | обратный | 50 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000056 |
| т52 | Некрасовское,10,к.Магаз. | подающий | 32 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 3,8 | 0,26 | 0,000000961 |
| т52 | Некрасовское,10,к.Магаз. | обратный | 32 | 20 | 26 | 1,26541E-05 | 2,5308E-07 | 3,8 | 0,26 | 0,000000961 |
| т40 | Некрасовское,14 | подающий | 69 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000065 |
| т40 | Некрасовское,14 | обратный | 69 | 1 | 26 | 1,26541E-05 | 1,2654E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000065 |
| т40 | Некрасовское,14,к.Магаз. | подающий | 50 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,00000028 |
| т40 | Некрасовское,14,к.Магаз. | обратный | 50 | 5 | 26 | 1,26541E-05 | 6,3271E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,00000028 |
| т29 | т30 | подающий | 150 | 570 | 26 | 1,26541E-05 | 7,2128E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000061905 |
| т29 | т30 | обратный | 150 | 570 | 26 | 1,26541E-05 | 7,2128E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000061905 |
| т29 | Рабочая слобода,61 | подающий | 39 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000000766 |
| т29 | Рабочая слобода,61 | обратный | 39 | 15 | 26 | 1,26541E-05 | 1,8981E-07 | 4,04 | 0,25 | 0,000000766 |
| Кот. 2-я Загор. 40а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | Кот. 2-я Загор. 40а | подающий | 205 | 8 | 34 | 4,77573E-05 | 3,8206E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000004267 |
| ТК-1 | Кот. 2-я Загор. 40а | обратный | 205 | 8 | 34 | 4,77573E-05 | 3,8206E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000004267 |
| ТК-9 | 1-я Загородная ул.,48 | подающий | 69 | 5 | 24 | 1,01587E-05 | 5,0793E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000261 |
| ТК-9 | 1-я Загородная ул.,48 | обратный | 69 | 5 | 24 | 1,01587E-05 | 5,0793E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000261 |
| ТК-1 | ТК-12 | подающий | 150 | 40 | 34 | 4,77573E-05 | 1,9103E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000016404 |
| ТК-1 | ТК-12 | обратный | 150 | 40 | 34 | 4,77573E-05 | 1,9103E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000016404 |
| т. 1 | ТК-9 | подающий | 69 | 50 | 24 | 1,01587E-05 | 5,0793E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000002614 |
| т. 1 | ТК-9 | обратный | 69 | 50 | 24 | 1,01587E-05 | 5,0793E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000002614 |
| т. 1 | т. 2 | подающий | 82 | 20 | 19 | 6,87875E-06 | 1,3758E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000779 |
| т. 1 | т. 2 | обратный | 82 | 20 | 19 | 6,87875E-06 | 1,3758E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000779 |
| т. 2 | т.3 | подающий | 69 | 30 | 19 | 6,87875E-06 | 2,0636E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001062 |
| т. 2 | т.3 | обратный | 69 | 30 | 19 | 6,87875E-06 | 2,0636E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001062 |
| т. 2 | 1-я Загородная ул.,39 | подающий | 50 | 30 | 21 | 7,83521E-06 | 2,3506E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001041 |
| т. 2 | 1-я Загородная ул.,39 | обратный | 50 | 30 | 21 | 7,83521E-06 | 2,3506E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001041 |
| ТК-12 | ТК-10 | подающий | 125 | 64 | 21 | 7,83521E-06 | 5,0145E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000003747 |
| ТК-12 | ТК-10 | обратный | 125 | 64 | 21 | 7,83521E-06 | 5,0145E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000003747 |
| ТК-12 | ТК-11 | подающий | 125 | 65 | 34 | 4,77573E-05 | 3,1042E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000023194 |
| ТК-12 | ТК-11 | обратный | 125 | 65 | 34 | 4,77573E-05 | 3,1042E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000023194 |
| ТК-12 | 2-я Загородная,40 | подающий | 100 | 30 | 24 | 1,01587E-05 | 3,0476E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000195 |
| ТК-12 | 2-я Загородная,40 | обратный | 100 | 30 | 24 | 1,01587E-05 | 3,0476E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000195 |
| ТК-10 | т. 1 | подающий | 82 | 42 | 24 | 1,01587E-05 | 4,2666E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002415 |
| ТК-10 | т. 1 | обратный | 82 | 42 | 24 | 1,01587E-05 | 4,2666E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002415 |
| ТК-10 | 2-я Загородная,36а | подающий | 100 | 82 | 40 | 0,000238859 | 1,9586E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000125354 |
| ТК-10 | 2-я Загородная,36а | обратный | 100 | 82 | 40 | 0,000238859 | 1,9586E-05 | 6,41 | 0,16 | 0,000125354 |
| ТК-10 | 1-я Загородная ул.,37 | подающий | 69 | 18 | 30 | 2,22796E-05 | 4,0103E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000002064 |
| ТК-10 | 1-я Загородная ул.,37 | обратный | 69 | 18 | 30 | 2,22796E-05 | 4,0103E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000002064 |
| ТК-10 | 2-я Загородная,38 | подающий | 50 | 26 | 21 | 7,83521E-06 | 2,0372E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000902 |
| ТК-10 | 2-я Загородная,38 | обратный | 50 | 26 | 21 | 7,83521E-06 | 2,0372E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000902 |
| ТК-11 | 2-я Загородная,36 | подающий | 100 | 10 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0159E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000065 |
| ТК-11 | 2-я Загородная,36 | обратный | 100 | 10 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0159E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000065 |
| ТК-11 | т.5 | подающий | 100 | 20 | 14 | 0,0000057 | 1,14E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000073 |
| ТК-11 | т.5 | обратный | 100 | 20 | 14 | 0,0000057 | 1,14E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000073 |
| ТК-5 | 2-я Загородная,43 | подающий | 69 | 5 | 24 | 1,01587E-05 | 5,0793E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000261 |
| ТК-5 | 2-я Загородная,43 | обратный | 69 | 5 | 24 | 1,01587E-05 | 5,0793E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000261 |
| ТК-4 | ТК-5 | подающий | 125 | 40 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000002759 |
| ТК-4 | ТК-5 | обратный | 125 | 40 | 23 | 9,23316E-06 | 3,6933E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000002759 |
| ТК-2 | ТК-4 | подающий | 125 | 172 | 24 | 1,01587E-05 | 1,7473E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000013055 |
| ТК-2 | ТК-4 | обратный | 125 | 172 | 24 | 1,01587E-05 | 1,7473E-06 | 7,48 | 0,13 | 0,000013055 |
| ТК-4 | 2-я Загородная,45 | подающий | 82 | 32 | 24 | 1,01587E-05 | 3,2508E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,00000184 |
| ТК-4 | 2-я Загородная,45 | обратный | 82 | 2 | 24 | 1,01587E-05 | 2,0317E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000115 |
| ТК-5 | ТК-6 | подающий | 125 | 83 | 41 | 0,000333513 | 2,7682E-05 | 7,48 | 0,13 | 0,000206828 |
| ТК-5 | ТК-6 | обратный | 125 | 83 | 41 | 0,000333513 | 2,7682E-05 | 7,48 | 0,13 | 0,000206828 |
| ТК-6 | ТК-7 | подающий | 82 | 50 | 24 | 1,01587E-05 | 5,0793E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002875 |
| ТК-6 | ТК-7 | обратный | 82 | 50 | 24 | 1,01587E-05 | 5,0793E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002875 |
| ТК-7 | 1-я Загородная ул.,54 | подающий | 69 | 11 | 24 | 1,01587E-05 | 1,1175E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000575 |
| ТК-7 | 1-я Загородная ул.,54 | обратный | 69 | 11 | 24 | 1,01587E-05 | 1,1175E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000575 |
| ТК-6 | 2-я Загородная,52 | подающий | 69 | 10 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0159E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000523 |
| ТК-6 | 2-я Загородная,52 | обратный | 69 | 10 | 24 | 1,01587E-05 | 1,0159E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000523 |
| ТК-7 | ТК-8 | подающий | 69 | 50 | 24 | 1,01587E-05 | 5,0793E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000002614 |
| ТК-7 | ТК-8 | обратный | 69 | 50 | 24 | 1,01587E-05 | 5,0793E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000002614 |
| ТК-8 | 2-я Загородная,50 | подающий | 50 | 3 | 24 | 1,01587E-05 | 3,0476E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000135 |
| ТК-8 | 2-я Загородная,50 | обратный | 50 | 3 | 24 | 1,01587E-05 | 3,0476E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000135 |
| ТК-1 | ТК-2 | подающий | 125 | 37 | 24 | 1,01587E-05 | 3,7587E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000002808 |
| ТК-1 | ТК-2 | обратный | 125 | 37 | 24 | 1,01587E-05 | 3,7587E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000002808 |
| т. 4 | 1-я Загородная ул.,41 | подающий | 69 | 30 | 24 | 1,01587E-05 | 3,0476E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001568 |
| т. 4 | 1-я Загородная ул.,41 | обратный | 69 | 30 | 24 | 1,01587E-05 | 3,0476E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001568 |
| ТК-2 | т.7 | подающий | 69 | 32 | 24 | 1,01587E-05 | 3,2508E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001673 |
| ТК-2 | т.7 | обратный | 69 | 32 | 24 | 1,01587E-05 | 3,2508E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001673 |
| т.7 | т.8 | подающий | 100 | 63 | 24 | 1,01587E-05 | 6,4E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000004096 |
| т.7 | т.8 | обратный | 100 | 63 | 24 | 1,01587E-05 | 6,4E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000004096 |
| т.5 | т.6 | подающий | 50 | 65 | 24 | 1,01587E-05 | 6,6031E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002925 |
| т.5 | т.6 | обратный | 50 | 65 | 24 | 1,01587E-05 | 6,6031E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002925 |
| т.8 | т.9 | подающий | 82 | 63 | 24 | 1,01587E-05 | 6,4E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000003623 |
| т.8 | т.9 | обратный | 82 | 63 | 24 | 1,01587E-05 | 6,4E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000003623 |
| т.9 | Московская,96,с.гаражи | подающий | 82 | 5 | 24 | 1,01587E-05 | 5,0793E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000288 |
| т.9 | Московская,96,с.гаражи | обратный | 82 | 5 | 24 | 1,01587E-05 | 5,0793E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000288 |
| т.8 | Московская,86а | подающий | 50 | 16 | 24 | 1,01587E-05 | 1,6254E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000072 |
| т.8 | Московская,86а | обратный | 50 | 16 | 24 | 1,01587E-05 | 1,6254E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000072 |
| т.9 | т.10 | подающий | 69 | 72 | 24 | 1,01587E-05 | 7,3142E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000003764 |
| т.9 | т.10 | обратный | 69 | 72 | 24 | 1,01587E-05 | 7,3142E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000003764 |
| т.10 | Московская,96 | подающий | 69 | 30 | 24 | 1,01587E-05 | 3,0476E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001568 |
| т.10 | Московская,96 | обратный | 69 | 30 | 24 | 1,01587E-05 | 3,0476E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001568 |
| т.5 | 2-я Загородная,34 | подающий | 82 | 2 | 24 | 1,01587E-05 | 2,0317E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000115 |
| т.5 | 2-я Загородная,34 | обратный | 82 | 2 | 24 | 1,01587E-05 | 2,0317E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000115 |
| т.6 | 2-я Загородная,1 | подающий | 50 | 76 | 24 | 1,01587E-05 | 7,7206E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000342 |
| т.6 | 2-я Загородная,1 | обратный | 50 | 76 | 24 | 1,01587E-05 | 7,7206E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000342 |
| т.3 | т. 4 | подающий | 82 | 20 | 24 | 1,01587E-05 | 2,0317E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,00000115 |
| т.3 | т. 4 | обратный | 82 | 20 | 24 | 1,01587E-05 | 2,0317E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,00000115 |
| БМК, Ленина,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ленина,150Б | т,6 | подающий | 100 | 45 | 36 | 7,62587E-05 | 3,4316E-06 | 6,52 | 0,15 | 0,00002235 |
| Ленина,150Б | т,6 | обратный | 100 | 45 | 36 | 7,62587E-05 | 3,4316E-06 | 6,52 | 0,15 | 0,00002235 |
| БМК, Ленина,154 | т.1 | подающий | 100 | 130 | 36 | 7,62587E-05 | 9,9136E-06 | 6,52 | 0,15 | 0,000064567 |
| БМК, Ленина,154 | т.1 | обратный | 100 | 130 | 36 | 7,62587E-05 | 9,9136E-06 | 6,52 | 0,15 | 0,000064567 |
| т.1 | Ленина,148 | подающий | 50 | 57,5 | 36 | 7,62587E-05 | 4,3849E-06 | 4,48 | 0,22 | 0,000019639 |
| т.1 | Ленина,148 | обратный | 50 | 57,5 | 36 | 7,62587E-05 | 4,3849E-06 | 4,48 | 0,22 | 0,000019639 |
| т.1 | Ленина,142 | подающий | 82 | 60 | 36 | 7,62587E-05 | 4,5755E-06 | 5,75 | 0,17 | 0,000026308 |
| т.1 | Ленина,142 | обратный | 82 | 60 | 36 | 7,62587E-05 | 4,5755E-06 | 5,75 | 0,17 | 0,000026308 |
| т.1 | т.2 | подающий | 100 | 65 | 36 | 7,62587E-05 | 4,9568E-06 | 6,52 | 0,15 | 0,000032284 |
| т.1 | т.2 | обратный | 100 | 65 | 36 | 7,62587E-05 | 4,9568E-06 | 6,52 | 0,15 | 0,000032284 |
| т.2 | Ленина,144 | подающий | 50 | 12,5 | 36 | 7,62587E-05 | 9,5323E-07 | 4,48 | 0,22 | 0,000004269 |
| т.2 | Ленина,144 | обратный | 50 | 12,5 | 36 | 7,62587E-05 | 9,5323E-07 | 4,48 | 0,22 | 0,000004269 |
| т.2 | т.3 | подающий | 100 | 32,5 | 36 | 7,62587E-05 | 2,4784E-06 | 6,52 | 0,15 | 0,000016142 |
| т.2 | т.3 | обратный | 100 | 32,5 | 36 | 7,62587E-05 | 2,4784E-06 | 6,52 | 0,15 | 0,000016142 |
| т.3 | Ленина,136 | подающий | 100 | 30 | 36 | 7,62587E-05 | 2,2878E-06 | 6,52 | 0,15 | 0,0000149 |
| т.3 | Ленина,136 | обратный | 100 | 30 | 36 | 7,62587E-05 | 2,2878E-06 | 6,52 | 0,15 | 0,0000149 |
| т.3 | т.4 | подающий | 82 | 30 | 36 | 7,62587E-05 | 2,2878E-06 | 5,75 | 0,17 | 0,000013154 |
| т.3 | т.4 | обратный | 82 | 30 | 36 | 7,62587E-05 | 2,2878E-06 | 5,75 | 0,17 | 0,000013154 |
| т.4 | т.5 | подающий | 82 | 130 | 36 | 7,62587E-05 | 9,9136E-06 | 5,75 | 0,17 | 0,000057 |
| т.4 | т.5 | обратный | 82 | 130 | 36 | 7,62587E-05 | 9,9136E-06 | 5,75 | 0,17 | 0,000057 |
| т.4 | Ленина,146 | подающий | 82 | 7,5 | 36 | 7,62587E-05 | 5,7194E-07 | 5,75 | 0,17 | 0,000003288 |
| т.4 | Ленина,146 | обратный | 82 | 7,5 | 36 | 7,62587E-05 | 5,7194E-07 | 5,75 | 0,17 | 0,000003288 |
| т.5 | Ленина,150 | подающий | 41 | 18,5 | 36 | 7,62587E-05 | 1,4108E-06 | 4,15 | 0,24 | 0,00000585 |
| т.5 | Ленина,150 | обратный | 41 | 18,5 | 36 | 7,62587E-05 | 1,4108E-06 | 4,15 | 0,24 | 0,00000585 |
| т.5 | т,6 | подающий | 69 | 25 | 36 | 7,62587E-05 | 1,9065E-06 | 5,22 | 0,19 | 0,000009949 |
| т.5 | т,6 | обратный | 69 | 25 | 36 | 7,62587E-05 | 1,9065E-06 | 5,22 | 0,19 | 0,000009949 |
| т,6 | Ленина,150А | подающий | 41 | 34,7 | 36 | 7,62587E-05 | 2,6462E-06 | 4,15 | 0,24 | 0,000010972 |
| т,6 | Ленина,150А | обратный | 41 | 34,7 | 36 | 7,62587E-05 | 2,6462E-06 | 4,15 | 0,24 | 0,000010972 |
| БМК Профсоюз.50а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК Профсоюз.50а | Профсоюзная,50а | подающий | 150 | 57,8 | 5 | 0,0000057 | 3,2946E-07 | 9,12 | 0,11 | 0,000003006 |
| БМК Профсоюз.50а | Профсоюзная,50а | обратный | 150 | 57,8 | 5 | 0,0000057 | 3,2946E-07 | 9,12 | 0,11 | 0,000003006 |

- Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» коэффициент готовности Кг (качества) системы. Вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе принимается 0,97.

Показатели коэффициента готовности источников тепловой энергии г. Костромы на 2035 г., выше минимально допустимого значения 0,97.

Таблица 5.1 – Показатели коэффициента готовности источников тепловой энергии г. Костромы

| Теплоисточник | Коэффициент готовности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный | Максимальный | Средневзвешенный |
| Костромская ТЭЦ-1 | 0,975854 | 0,999327 | 0,987596 |
| Костромская ТЭЦ-2 | 0,977988 | 0,999977 | 0,98898 |
| Районная котельная КТЭЦ-2 | 0,978756 | 0,999831 | 0,989294 |
| Котельная улица Береговая, 45 | 0,999749 | 0,999964 | 0,999849 |
| Котельная улица Боровая, 4 | 1 | 1 | 1 |
| Котельная улица Водяная, 95а | 0,999836 | 0,999998 | 0,999917 |
| БМК городок Военный 1-й, 12 | 0,999956 | 0,999997 | 0,999977 |
| Котельная поселок Волжский | 0,999933 | 0,999998 | 0,99959 |
| Котельная улица Голубкова, 9а | 0,998365 | 0,999877 | 0,999121 |
| Котельная улица 2-я Загородная, 40а | 0,999553 | 0,999968 | 0,999761 |
| Котельная шоссе Кинешемское, 72 | 0,998114 | 0,999989 | 0,999061 |
| Котельная шоссе Кинешемское, 86 | 1 | 1 | 1 |
| КНР улица Костромская, 48а | 1 | 1 | 1 |
| Котельная ул. Машиностроителей, 5 стр.1 | 1 | 1 | 1 |
| Котельная улица Машиностроителей, 6 | 0,999988 | 0,999999 | 0,999995 |
| Котельная поселок Новый, 15 | 1 | 1 | 1 |
| Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 | 1 | 1 | 1 |
| Котельная улица Пастуховская, 37 | 1 | 1 | 1 |
| Котельная улица Почтовая, 9 | 1 | 1 | 1 |
| Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 | 1 | 1 | 1 |
| Котельная улица Советская, 22а | 0,998794 | 0,999995 | 0,999393 |
| Котельная улица Солоница, 5 | 0,999973 | 0,999996 | 0,999987 |
| Котельная улица Сплавщиков, 4 | 0,987945 | 0,999898 | 0,993993 |
| Котельная улица Сутырина, 8 | 0,999897 | 0,999992 | 0,999947 |
| Котельная поселок Учхоза | 0,999555 | 0,999993 | 0,999985 |
| Котельная улица Шагова, 205 стр.1 | 0,999922 | 0,999998 | 0,999969 |
| Котельная улица Московская, 105 | 0,996872 | 0,999988 | 0,998432 |
| Котельная улица Советская, 122а | 0,998112 | 0,999987 | 0,999056 |
| Котельная улица Вокзальная, 56 | 0,999987 | 0,999998 | 0,999993 |
| БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка | 0,999989 | 0,999999 | 0,999995 |
| БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка | 0,999988 | 0,999999 | 0,999996 |
| Котельная улица Лесная, 27 стр.1 | 0,999991 | 0,999998 | 0,999995 |
| Котельная улица Никитская, 47в | 0,999987 | 0,999993 | 0,999991 |
| Котельная улица Вокзальная, 1 | 0,999387 | 0,999995 | 0,999698 |
| АИТ улица Бульварная, 6 | 0,999236 | 0,999998 | 0,999658 |
| АИТ улица Линейная, 5 | 0,999239 | 0,999995 | 0,999977 |
| АИТ проспект Речной, 72 | 0,998974 | 0,999993 | 0,999879 |
| АИТ проспект Речной, 145 | 0,999655 | 0,999984 | 0,999835 |
| АИТ улица Профсоюзная, 12в | 0,998742 | 0,999989 | 0,999455 |
| АИТ улица Шарьинская, 45 | 0,999333 | 0,999999 | 0,999787 |
| АИТ улица Китицынская, 15 | 0,998652 | 0,999993 | 0,999888 |
| АИТ проспект Речной, 143 | 0,999889 | 0,999999 | 0,999956 |
| Котельная улица Костромская, 99 | 0,985493 | 0,999982 | 0,992768 |
| БМК микрорайон Черноречье, 20а | 0,999933 | 0,999998 | 0,99959 |
| Котельная Санаторий «Костромской» | 0,999991 | 0,999998 | 0,999995 |

- Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Приведенный объем годового недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии по состоянию на 2023 год составляет 4,52% от годового отпуска тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения совокупного потребителя (при этом нарушениями в подаче тепловой энергии, считается необеспечение необходимых параметров качества теплоносителей, поддерживаемых на границе раздела тепловых сетей в соответствии с договорными условиями).

Ожидаемая динамика изменения показателя при условии реализации мероприятий, учтенных в Главах 7 и 8, приведена в таблице 6.1

Таблица 6.1. Ожидаемая динамика изменения показателя при условии реализации мероприятий учтенных инвестиционной программой регулируемых организаций

| 2026 | 2029 | 2035 |
| --- | --- | --- |
| От 4,52%, до 2,68% | От 2,68% до 1,05% | От 1,05% до 0,46% |

Показатель является замещающим фактором по отношению к коэффициенту аварийности, который учитывает суммарное количество повреждений в сети вне зависимости от времени отключения потребительских систем (без учета сокращения фактического времени отключения системы теплоснабжения за счет использования резервных и временных линий подачи тепла и т.д.).

- Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

  - Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Технологические нарушения, произошедшие на электростанциях за рассматриваемый период, не приводили к ограничению отпуска тепловой энергии и снижению качества теплоносителя. После выяснения причин в сжатые сроки принимались меры для устранения нарушений и дальнейшее восстановление заданного режима.

За последние 5 лет по данным ТСО отказов и аварий на источниках тепловой энергии не происходило.

На расчетный период, применение на ТЭЦ рациональных тепловых схем с дублированными связями не требуется. Мероприятия по развитию ТЭЦ, позволяющие поддерживать нормативную надежность теплоснабжения, представлены в Главе 7.

  - Установка резервного оборудования

Как показано в разделе «Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города» Главы 7, на всех энергоисточниках выдерживаются положительные значения аварийного резерва тепловой мощности «нетто», с учетом мероприятий по развитию ТЭЦ и котельных. Установка резервного оборудования на энергоисточниках, для покрытия тепловой нагрузки в аварийных режимах, не требуется.

  - Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет, в случае аварии на одном из источников, частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты. Прокладка резервных трубопроводных связей обеспечивает непрерывное теплоснабжение потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий. Количество и диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и аварийных режимов работы сети, с учетом снижения расхода теплоносителя. Места размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами и их количество определяется расчетным путем с использованием в качестве критерия такого показателя надежности как вероятность безотказной работы. При обеспечении безотказности тепловых сетей определяются:

предельно допустимые длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах.

Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключенных к тепловой сети по независимой схеме или с помощью смесительных насосов, позволяет почти в течение всего отопительного сезона компенсировать снижение расхода в тепловой сети повышением температуры сетевой воды, обеспечивая необходимую подачу тепла. В системах теплоснабжения от источников теплоты устраиваются узлы распределения с двухсторонним присоединением к тепловой сети, обеспечивающим в случае аварии подачу тепла через перемычки между магистралями, а в идеальном случае - путем подключения к двум магистралям. Наличие в тепловой сети узлов распределения позволяет получить управляемую систему теплоснабжения, т.е. обеспечить возможность точного распределения циркулирующей воды в нормальном и аварийном режимах, а при совместной работе теплоисточников - возможность изменения режима работы сети в широких пределах. Подключение центральных тепловых пунктов к распределительным тепловым сетям может выполняться аналогичным образом, то есть с двухсторонним подключением ЦТП и устройством соответствующих перемычек.

В схеме теплоснабжения г. Костромы не предусмотрена организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

  - Резервирование тепловых сетей смежных районов

В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» в системах теплоснабжения используются следующие способы резервирования:

на источниках теплоты применяются рациональные тепловые схем, обеспечивающие заданный уровень готовности энергетического оборудования;

на источниках теплоты устанавливается необходимое резервное оборудование;

организуется совместная работа нескольких источников теплоты в единой системе транспортирования теплоты;

прокладываются резервные трубопроводные связи, как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов города;

устанавливаются резервные насосы и насосные станции;

устанавливаются баки-аккумуляторы.

Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

При реализации плана ликвидации мелких котельных, замене их крупными источниками теплоты мелкие котельные, находящиеся в технически исправном состоянии, как правило, оставляются в резерве.

Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных (аварийных) источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного теплоснабжения каждая теплоснабжающая организация должна иметь как минимум одну передвижную котельную. Подключение передвижной котельной к центральному тепловому пункту или тепловому пункту здания (потребителя первой категории) осуществляется через специальные вводы с фланцами, выведенными за пределы здания и отключаемыми от основной системы теплоснабжения задвижками, установленными внутри здания.

Кроме этого, указанные объекты оборудуются вводами для подключения передвижных котельных к источнику электроэнергии мощностью 10-50 кВт (в зависимости от типа котельной).

При авариях в системе электроснабжения надежность теплоснабжения потребителей значительно повышается при использовании в качестве резервных и аварийных источников передвижных электрических станций. Электрическая мощность станций соответствует мощности электрооборудования, включенного для обеспечения рабочего режима котельной и тепловой сети.

Основным преимуществом передвижных котельных при ликвидации аварий является быстрота ввода установок в работу, что в зимний период является решающим фактором. Время присоединения передвижной котельной к системе отопления и топливно-энергетическим коммуникациям бригадой из 4 человек (два слесаря, электрик, сварщик) составляет примерно 4-8 ч.

Необходимую теплопроизводительность мобильной котельной, применяемой для поддержания в помещениях минимально допустимой температуры воздуха, можно определить из выражений:

где Gp - расчетный расход теплоносителя в системе отопления, м3; с - теплоемкость воды. ккал/(ч.°С); р- плотность воды, кг/м3; qx - относительный расход тепла, необходимый для поддержания     минимально     допустимой     температуры     воздуха     в     помещениях; t1p, t2p - расчетные температуры воды в подающем и обратном трубопроводах системы отопления (t1p=95°С; t2p =70°С); Qр - расчетный (максимальный) расход тепла в системе отопления, Гкал/ч.

Гидродинамические давления, создаваемое насосами мобильных котельных, не должны превышать допустимых значений давлений в системе отопления (не более 0,6 МПа по условиям сохранности отопительных приборов).

Мобильную котельную целесообразно подключать непосредственно к системе отопления здания (к патрубкам подающего и обратного трубопроводов после элеватора или подогревателя).

Для обеспечения требуемых температурных условий в зданиях при недостаточной подаче тепла от внешней сети либо при перерывах в подаче, вызванных аварийными ситуациями или плановой остановкой сети на профилактический ремонт, в тепловых пунктах могут устанавливаться пиковые теплоисточники Используются следующие способы их подключения:

подключение в тепловых пунктах зданий пиковых газовых котлов, догревающих воду, подаваемую в систему отопления,

установка в тепловых пунктах зданий пиковых электрических емкостных (тепло- аккумулирующих) водоподогревателей. потребляющих электроэнергию в ночные часы (при сниженном тарифе на электроэнергию). Тепловая энергия, накапливаемая в аккумуляторе, выдается в систему отопления в нужное время, обеспечивая дополнительный нагрев теплоносителя. Такое включение способствует выравниванию суточного режима электропотребления;

установка непосредственно в отапливаемых помещениях электрических теплоинерционных доводчиков, потребляющих электроэнергию в ночные часы (при сниженном тарифе на электроэнергию);

установка в тепловых пунктах тепловых насосов, повышающих температуру подаваемого теплоносителя за счет охлаждения теплоносителя, возвращаемого из абонентской установки.Однако, возникают сложности с размещением газовых котлов в существующих зданиях. Наиболее приемлемый вариант технического решения - крышные котельные, меняющие архитектурный облик здания. Массовое внедрение данной схемы ограничивается лимитом пропускной возможности газовых сетей.

Использование проточных водоподогревательных установок сдерживается отсутствием резервных мощностей электроэнергии. Применение емкостных электрообогревателей влечет за собой увеличение потребления электроэнергии на 5÷10% за счёт увеличения теплопотерь. Также резервы аккумулирования тепла ограничены размерами самого аккумулятора. Применение схем с тепловыми насосами (по сравнению с прямым электроподогревом) снижает потребление электроэнергии, но в этом случае наступает ограничение по теплосъему (температуре обратной воды тепловой сети) и по режимам работы тепловых насосов.

Нарушения в снабжении энергоносителями или нарушение работоспособности технологического оборудования приводят, как правило, только к частичным отказам источников теплоты, которые проявляются в виде снижения температуры или расхода теплоносителя. В случае снижения температуры теплоносителя гидравлические режимы тепловых сетей не изменяются (при условии отсутствия управляющих воздействий со стороны обслуживающего персонала и отсутствии внешних возмущающих воздействий на систему со стороны населения). При этом пропорционально недоотпуску тепла снижается температура в отапливаемых помещениях всех потребителей. Уменьшение же расхода теплоносителя приводит к разрегулировке тепловой сети.

Для предотвращения разрегулировки тепловой сети в аварийных ситуациях устанавливается лимитированная подача теплоносителя всем взаимно резервируемым потребителям. Лимиты подачи теплоносителя определяются по результатам сопоставления трех параметров: времени остывания представительного помещения здания до допустимой температуры, величины допустимого снижения температуры и длительности ремонта головного элемента тепловой сети - теплопровода, поскольку он имеет наибольшую длительность восстановления. При отказе элемента магистральной сети на всех ЦТП, гидравлически связанных с аварийным участком, автоматические регуляторы расхода, установленные на входных тепломагистралях, перестраивают подачу теплоносителя в сеть на лимитированную. Кроме того, для предотвращения гидравлической разрегулировки распределительных тепловых сетей и систем отопления на ЦТП включаются подмешивающие насосы, которые при снижении температуры теплоносителя доводят его расход в этих сетях до расчетного значения. В этот период отключение нагрузки горячего водоснабжения в ЦТП может поддерживать температуру теплоносителя на расчетном или близком к нему уровне. Для потребителей первой категории предусматривается индивидуальная регулировка в их местных тепловых пунктах. Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты. Расчет тепловых и гидравлических аварийных режимов тепловой сети выполняется разработчиком Схемы теплоснабжения, а их реализация - теплоснабжающими организациями.

Прокладка резервных трубопроводных связей как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов города обеспечивает непрерывное теплоснабжение потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий. Количество и диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и аварийных режимов работы сети, с учетом снижения расхода теплоносителя в соответствии с данными, представленными в табл. ниже. Места размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами и их количество определяется расчетным путем с использованием в качестве критерия такого показателя надежности как вероятность безотказной работы.

Таблица 7.1 - Допустимое снижение подачи теплоты, %

| Показатель | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления*, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Примечание: *таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

При обеспечении безотказности тепловых сетей определяются:

предельно допустимые длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах.

Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключенных к тепловой сети по независимой схеме или с помощью смесительных насосов, позволяет почти в течение всего отопительного сезона компенсировать снижение расхода в тепловой сети повышением температуры сетевой воды, обеспечивая необходимую подачу тепла.

В системах теплоснабжения от крупных источников теплоты (мощностью 300 Гкал/ч и более) устраиваются узлы распределения с двухсторонним присоединением к тепловой сети, обеспечивающим в случае аварии подачу тепла через перемычки между магистралями, а в идеальном случае - путем подключения к двум магистралям. Наличие в тепловой сети узлов распределения позволяет получить управляемую систему теплоснабжения, т.е. обеспечить возможность точного распределения циркулирующей воды в нормальном и аварийном режимах, а при совместной работе теплоисточников – возможность изменения режима работы сети в широких пределах. Подключение центральных тепловых пунктов к распределительным тепловым сетям может выполняться аналогичным образом, то есть с двухсторонним подключением ЦТП и устройством соответствующих перемычек.

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла неотключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.

  - Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не требуется.

  - Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидроаккумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000  «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по  50 % рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие между

«ненадежной» структурой тепловых сетей и требованиями к их надежности и обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций.

- Действия при возникновении аварийных ситуаций на источнике теплоснабжения

  - Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения города Костромы могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановый останов (выход из строя) оборудования.

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (ЧС) на источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, ТС, котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия аварий приведены в таблице ниже.

Таблица 8.1 – Риски возникновения аварий, масштабы и последствия аварий

| № п/п | Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остановка источника | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| 2 | Остановка источника | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах | объектовый (локальный) |

  - Схема теплоснабжения объектов первой категории

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.).

- Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилые и общественные здания до 12°С;

- промышленные здания до 8°С.

- Третья категория – остальные потребители.

При авариях (отказах) в СЦТ в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача 100% необходимой теплоты потребителям 1-ой категории.

Для потребителей 1-ой категории допускается предусматривать местные резервные источники теплоты (стационарные или передвижные) при отсутствии возможности резервирования от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей.

В качестве решения вопроса резервирования потребителей по тепловой энергии могут быть применены передвижные котельные установки. Передвижная котельная установка представляет собой блок-модуль полной заводской готовности, установленный на шасси автомобиля. Котельная может работать на жидком, твёрдом топливе или электричестве.

В случае аварии у потребителей 1-ой категории передвижную котельную установку можно подключить за 2-3 часа и начать подавать тепло в здания. Внешний вид передвижных котельных установок представлен на рисунке ниже.

Рисунок 8.1. Внешний вид передвижных котельных установок

  - Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

В соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354, не допускается даже временное понижение температуры в отапливаемых жилых помещениях ниже +8°С.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», отказ теплоснабжения потребителя – это событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8°С.

Время снижения температуры в жилом задании при внезапном прекращении теплоснабжения определяем как:

где:

tв,а - температура в помещении после отключения теплоснабжения;

tв - температура в отапливаемом помещении, которая была при отключении теплоснабжения, С, для г. Костромы не ниже 18°С;

tн - температура наружного воздуха, 0С;

- коэффициент аккумуляции здания, в часах.

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления.

Время снижения температуры в жилом здании (часах) при внезапном прекращении теплоснабжения для г. Костромы приведен в таблице ниже.

Таблица 8.2. Снижение температуры внутри жилого здания при внезапном прекращении теплоснабжения для г. Костромы

| № п/п | Коэффициент аккумуляции здания, ч | Время снижения температуры внутреннего воздуха до 8оС в жилом здании (часах) при температуре наружного воздуха, оС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | -2 | -7 | -12 | -17 | -22 | -27 |
| 1 | 40 | 43,9 | 27,7 | 20,4 | 16,2 | 13,5 | 11,5 | 10,1 |
| 2 | 60 | 65,9 | 41,6 | 30,6 | 24,3 | 20,2 | 17,3 | 15,1 |
| 3 | 80 | 87,9 | 55,5 | 40,9 | 32,4 | 26,9 | 23,0 | 20,1 |
| № п/п | Коэффициент аккумуляции здания, ч | Время снижения температуры внутреннего воздуха до 0оС в жилом здании (часах) при температуре наружного воздуха, оС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1 | -2 | -7 | -12 | -17 | -22 | -27 |
| 1 | 40 | 117,8 | 92,1 | 50,9 | 36,7 | 28,9 | 23,9 | 20,4 |
| 2 | 60 | 176,7 | 138,2 | 76,4 | 55,0 | 43,3 | 35,9 | 30,6 |
| 3 | 80 | 235,6 | 184,2 | 101,8 | 73,3 | 57,8 | 47,8 | 40,9 |

На основании данных, приведенных в таблице выше, можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла.

Например, в отключенном в результате аварии квартале имеются здания, у которых коэффициент аккумуляции для углового помещения верхнего этажа равен 40 часов. Если авария произошла при температуре наружного воздуха -22°С, то из таблицы выше следует, что время снижения температуры в квартире с 18°С до 8 °С составит 11,5 ч, а до температуры 0°С, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя, составит 23,9 ч.

Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

Зоны теплоснабжения ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и Районной котельной имеют технологические связи по тепловым сетям, что при полном останове оборудования одного из источников позволяет осуществить переключение зоны теплоснабжения аварийного источника, поддерживая циркуляцию теплоносителя в системе со сниженными параметрами, и избежать «разморозки» тепловых сетей и внутридомовых систем потребителей в течение приведенных выше временных интервалов.