| «Согласовано» директор МУП г. Костромы «Городские сети» _____________________Соловьева С.Г. |  |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения городского округа город Кострома на период

с 2021 года по 2035 год

(актуализация на 2026 год)

Книга 2. Обосновывающие материалы.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Договор от 11.07.2025 года №33/2025

2025 год

Содержание

| 1 | Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность | 3 |
| 3 | Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения | 32 |
| 4 | Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных) | 37 |
| 5 | Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения | 53 |
| 6 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутсвие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | 54 |

- Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Индикаторы развития систем централизованного теплоснабжения городского округа город Кострома актуализированы с учетом изменения основных фактических показателей работы теплоисточников и тепловых сетей,а также с учетом изменения состава теплоисточников, их оборудования за 2024 г.

- Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность.

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергии и тепловую мощность представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность по каждой системе теплоснабжения

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Теплоисточник №1 Костромская ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2» в зоне ЕТО №1 ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 3431,4 |  | 3434,2 | 3434,1 | 3440,7 | 3440,7 | 3448,3 | 3500,6 | 3540,1 | 3566,1 | 3597,1 | 3605,7 | 3622,7 | 3631,6 | 3637,7 | 3641,4 | 3641,4 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 1470,6 |  | 1471,8 | 1471,8 | 1474,6 | 1474,6 | 1477,8 | 1500,3 | 1517,2 | 1528,3 | 1541,6 | 1545,3 | 1552,6 | 1556,4 | 1559,0 | 1560,6 | 1560,6 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 175,979 |  | 176,123 | 176,121 | 176,457 | 176,457 | 176,849 | 179,531 | 181,559 | 182,891 | 184,482 | 184,923 | 185,795 | 186,247 | 186,561 | 186,750 | 186,750 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 123,186 |  | 123,286 | 123,284 | 123,520 | 123,520 | 123,520 | 123,520 | 124,211 | 126,166 | 126,166 | 126,347 | 126,347 | 126,347 | 126,347 | 126,347 | 126,347 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 95,508 |  | 95,586 | 95,585 | 95,767 | 95,767 | 95,767 | 95,767 | 96,299 | 97,631 | 97,631 | 97,761 | 97,761 | 97,761 | 97,761 | 97,761 | 97,761 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 27,678 |  | 27,700 | 27,700 | 27,753 | 27,753 | 27,753 | 27,753 | 27,912 | 28,535 | 28,535 | 28,585 | 28,585 | 28,585 | 28,585 | 28,585 | 28,585 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 52,794 |  | 52,837 | 52,836 | 52,937 | 52,937 | 53,329 | 55,987 | 56,402 | 56,402 | 57,993 | 58,254 | 59,125 | 59,766 | 60,126 | 60,419 | 60,419 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 40,932 |  | 40,965 | 40,965 | 41,043 | 41,043 | 41,336 | 43,771 | 44,185 | 44,185 | 45,626 | 45,811 | 46,645 | 47,253 | 47,590 | 47,865 | 47,865 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 11,862 |  | 11,872 | 11,871 | 11,894 | 11,894 | 11,993 | 12,217 | 12,217 | 12,217 | 12,367 | 12,442 | 12,481 | 12,513 | 12,536 | 12,554 | 12,554 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 423,1 |  | 497,2 | 465,4 | 475,7 | 551,9 | 534,2 | 544,6 | 552,5 | 557,7 | 564,0 | 565,7 | 569,1 | 570,8 | 534,2 | 544,6 | 552,5 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 296,2 |  | 348,0 | 325,8 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 338,5 | 343,7 | 343,7 | 344,6 | 344,6 | 344,6 | 344,6 | 344,6 | 344,6 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 229,6 |  | 269,8 | 252,6 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 261,5 | 264,0 | 264,0 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 264,5 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 66,5 |  | 78,2 | 73,2 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 77,0 | 79,7 | 79,7 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 126,9 |  | 149,2 | 139,6 | 142,7 | 142,7 | 124,9 | 135,4 | 137,8 | 137,8 | 144,0 | 144,9 | 148,3 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 98,4 |  | 115,6 | 108,2 | 110,6 | 110,6 | 96,8 | 106,6 | 109,0 | 109,0 | 114,7 | 115,3 | 118,6 | 120,3 | 120,3 | 120,3 | 120,3 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 28,5 |  | 33,5 | 31,4 | 32,1 | 32,1 | 28,1 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 29,3 | 29,5 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,086 |  | 0,101 | 0,095 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,095 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000014 |  | 0,000016 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000018 |  | 0,000021 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000017 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002101 |  | 0,002101 | 0,002101 | 0,002101 | 0,002101 | 0,002096 | 0,002065 | 0,002053 | 0,002066 | 0,002049 | 0,002046 | 0,002037 | 0,002032 | 0,002051 | 0,002046 | 0,002037 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 5,051 |  | 5,931 | 5,551 | 5,663 | 5,663 | 5,651 | 5,566 | 5,575 | 5,588 | 5,540 | 5,537 | 5,511 | 5,497 | 5,488 | 5,483 | 5,483 |  |
|  |  |  |  |  |  | Теплоисточник №2 Костромская ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-2» в зоне ЕТО №1 ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 6652,5 |  | 6651,6 | 6652,6 | 6669,4 | 6733,6 | 6753,0 | 6634,0 | 6675,4 | 6717,7 | 6717,7 | 6717,7 | 6725,0 | 6728,6 | 6733,2 | 6749,0 | 6760,9 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 2851,1 |  | 2850,7 | 2851,1 | 2858,3 | 2885,8 | 2894,1 | 2843,1 | 2860,9 | 2879,0 | 2879,0 | 2879,0 | 2882,1 | 2883,7 | 2885,7 | 2892,4 | 2897,5 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 341,179 |  | 341,133 | 341,183 | 342,044 | 345,337 | 346,332 | 340,230 | 342,352 | 344,521 | 344,521 | 344,521 | 344,894 | 345,083 | 345,318 | 346,127 | 346,738 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 238,825 |  | 238,793 | 238,828 | 239,431 | 239,431 | 241,054 | 241,054 | 242,381 | 243,244 | 243,244 | 243,244 | 243,244 | 243,244 | 243,244 | 243,838 | 243,838 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 183,435 |  | 183,410 | 183,437 | 183,900 | 183,900 | 185,395 | 185,395 | 186,399 | 187,033 | 187,033 | 187,033 | 187,033 | 187,033 | 187,033 | 187,470 | 187,470 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 55,390 |  | 55,383 | 55,391 | 55,531 | 55,531 | 55,659 | 55,659 | 55,982 | 56,211 | 56,211 | 56,211 | 56,211 | 56,211 | 56,211 | 56,368 | 56,368 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 102,354 |  | 102,340 | 102,355 | 102,613 | 102,613 | 103,608 | 104,217 | 106,339 | 107,022 | 107,022 | 107,283 | 107,656 | 107,656 | 107,845 | 108,551 | 109,162 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 78,615 |  | 78,604 | 78,616 | 78,814 | 78,814 | 79,783 | 80,196 | 82,260 | 82,923 | 82,923 | 83,108 | 83,405 | 83,405 | 83,590 | 84,278 | 84,859 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 23,739 |  | 23,736 | 23,739 | 23,799 | 23,799 | 23,826 | 24,021 | 24,079 | 24,099 | 24,099 | 24,174 | 24,251 | 24,251 | 24,255 | 24,273 | 24,302 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 629,9 |  | 546,4 | 490,8 | 699,1 | 760,5 | 816,3 | 792,5 | 800,8 | 809,2 | 809,2 | 809,2 | 810,7 | 811,4 | 816,3 | 792,5 | 800,8 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 440,9 |  | 382,5 | 343,6 | 489,4 | 489,4 | 526,0 | 526,0 | 529,8 | 535,2 | 535,2 | 535,2 | 535,2 | 535,2 | 535,2 | 535,2 | 535,2 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 338,6 |  | 293,8 | 263,9 | 375,9 | 375,9 | 406,6 | 406,6 | 408,9 | 411,9 | 411,9 | 411,9 | 411,9 | 411,9 | 411,9 | 411,9 | 411,9 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 102,3 |  | 88,7 | 79,7 | 113,5 | 113,5 | 119,3 | 119,3 | 120,9 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 189,0 |  | 163,9 | 147,2 | 209,7 | 209,7 | 229,0 | 205,2 | 209,6 | 212,6 | 212,6 | 212,6 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 214,1 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 145,1 |  | 125,9 | 113,1 | 161,1 | 161,1 | 179,9 | 163,1 | 167,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 171,6 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 43,8 |  | 38,0 | 34,1 | 48,6 | 48,6 | 49,1 | 42,1 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,066 |  | 0,058 | 0,052 | 0,073 | 0,073 | 0,078 | 0,079 | 0,079 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000010 |  | 0,000009 | 0,000008 | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | 0,000038 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000014 |  | 0,000012 | 0,000011 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002081 |  | 0,002081 | 0,002081 | 0,002081 | 0,002061 | 0,002072 | 0,002109 | 0,002108 | 0,002101 | 0,002101 | 0,002101 | 0,002099 | 0,002098 | 0,002101 | 0,002106 | 0,002104 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 3,842 |  | 3,334 | 2,994 | 4,254 | 4,213 | 4,545 | 4,627 | 4,623 | 4,628 | 4,628 | 4,628 | 4,623 | 4,621 | 4,617 | 4,607 | 4,598 |  |
|  |  |  |  |  |  | Теплоисточник №3 Районная котельная РК-2 ПАО «ТГК-2» в зоне ЕТО №1 ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 895,3 |  | 895,3 | 895,3 | 794,3 | 794,3 | 794,3 | 794,3 | 794,3 | 794,3 | 794,3 | 794,3 | 794,3 | 794,3 | 799,4 | 799,4 | 799,4 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 383,7 |  | 383,7 | 383,7 | 340,4 | 340,4 | 340,4 | 340,4 | 340,4 | 340,4 | 340,4 | 340,4 | 340,4 | 340,4 | 342,6 | 342,6 | 342,6 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 45,917 |  | 45,917 | 45,917 | 40,736 | 40,736 | 40,736 | 40,736 | 40,736 | 40,736 | 40,736 | 40,736 | 40,736 | 40,736 | 40,997 | 40,997 | 40,997 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 32,142 |  | 32,142 | 32,142 | 28,515 | 28,515 | 28,515 | 28,515 | 28,515 | 28,515 | 28,515 | 28,515 | 28,515 | 28,515 | 28,515 | 28,515 | 28,515 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 21,779 |  | 21,779 | 21,779 | 19,322 | 19,322 | 19,322 | 19,322 | 19,322 | 19,322 | 19,322 | 19,322 | 19,322 | 19,322 | 19,322 | 19,322 | 19,322 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 10,362 |  | 10,362 | 10,362 | 9,193 | 9,193 | 9,193 | 9,193 | 9,193 | 9,193 | 9,193 | 9,193 | 9,193 | 9,193 | 9,193 | 9,193 | 9,193 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 13,775 |  | 13,775 | 13,775 | 12,221 | 12,221 | 12,221 | 12,221 | 12,221 | 12,221 | 12,221 | 12,221 | 12,221 | 12,221 | 12,481 | 12,481 | 12,481 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 9,334 |  | 9,334 | 9,334 | 8,281 | 8,281 | 8,281 | 8,281 | 8,281 | 8,281 | 8,281 | 8,281 | 8,281 | 8,281 | 8,466 | 8,466 | 8,466 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 4,441 |  | 4,441 | 4,441 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 4,015 | 4,015 | 4,015 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 101,9 |  | 99,9 | 101,9 | 98,7 | 97,3 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 71,4 |  | 69,9 | 71,3 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 48,4 |  | 47,4 | 48,3 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 23,0 |  | 22,5 | 23,0 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 30,6 |  | 30,0 | 30,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 20,7 |  | 20,3 | 20,7 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 9,9 |  | 9,7 | 9,9 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,080 |  | 0,078 | 0,080 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000011 |  | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000016 |  | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,374 |  | 0,374 | 0,374 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 393,7 |  | 385,8 | 393,6 | 381,2 | 381,2 | 381,2 | 381,2 | 381,2 | 381,2 | 381,2 | 381,2 | 381,2 | 381,2 | 380,4 | 380,4 | 380,4 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,001836 |  | 0,001836 | 0,001836 | 0,001836 | 0,001836 | 0,001836 | 0,001836 | 0,001836 | 0,001836 | 0,001836 | 0,001836 | 0,001836 | 0,001836 | 0,001836 | 0,001836 | 0,001836 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 4,076 |  | 3,993 | 4,075 | 4,448 | 4,448 | 4,448 | 4,448 | 4,448 | 4,448 | 4,448 | 4,448 | 4,448 | 4,448 | 4,419 | 4,419 | 4,419 |  |
|  |  |  |  |  |  | Теплоисточник №4 Котельная улица Береговая, 45 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 155,0 |  | 155,0 | 155,0 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 244,3 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 66,4 |  | 66,4 | 66,4 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 104,7 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 7,950 |  | 7,950 | 7,950 | 8,128 | 8,128 | 8,128 | 8,128 | 8,128 | 12,528 | 12,695 | 12,695 | 12,695 | 12,695 | 12,695 | 12,695 | 12,695 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 5,565 |  | 5,565 | 5,565 | 5,689 | 5,689 | 5,689 | 5,689 | 5,689 | 10,089 | 10,089 | 10,089 | 10,089 | 10,089 | 10,089 | 10,089 | 10,089 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 4,527 |  | 4,527 | 4,527 | 4,628 | 4,628 | 4,628 | 4,628 | 4,628 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 1,038 |  | 1,038 | 1,038 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 2,661 | 2,661 | 2,661 | 2,661 | 2,661 | 2,661 | 2,661 | 2,661 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 2,385 |  | 2,385 | 2,385 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 1,940 |  | 1,940 | 1,940 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,445 |  | 0,445 | 0,445 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 24,0 |  | 28,2 | 17,0 | 15,9 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 34,0 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 16,8 |  | 19,8 | 11,9 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 13,7 |  | 16,1 | 9,7 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 3,1 |  | 3,7 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 7,2 |  | 8,5 | 5,1 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 5,9 |  | 6,9 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 1,3 |  | 1,6 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,108 |  | 0,128 | 0,077 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,116 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000018 |  | 0,000021 | 0,000013 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000023 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000022 |  | 0,000026 | 0,000016 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000009 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,273 |  | 0,273 | 0,273 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,405 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 469,2 |  | 552,4 | 332,6 | 310,1 | 310,1 | 310,1 | 310,1 | 310,1 | 537,9 | 534,5 | 534,5 | 534,5 | 534,5 | 534,5 | 534,5 | 534,5 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002204 |  | 0,002204 | 0,002204 | 0,002204 | 0,002204 | 0,002204 | 0,002204 | 0,002204 | 0,002295 | 0,002265 | 0,002265 | 0,002265 | 0,002265 | 0,002265 | 0,002265 | 0,002265 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 6,652 |  | 7,832 | 4,716 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 5,137 | 5,069 | 5,069 | 5,069 | 5,069 | 5,069 | 5,069 | 5,069 |  |
|  |  |  |  |  |  | Теплоисточник №5 Котельная улица Боровая, 4 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 171,9 |  | 171,9 | 171,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 73,7 |  | 73,7 | 73,7 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 8,814 |  | 8,814 | 8,814 | 7,942 | 7,942 | 7,942 | 7,942 | 7,942 | 7,942 | 7,942 | 7,942 | 7,942 | 7,942 | 7,942 | 7,942 | 7,942 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 6,170 |  | 6,170 | 6,170 | 5,559 | 5,559 | 5,559 | 5,559 | 5,559 | 5,559 | 5,559 | 5,559 | 5,559 | 5,559 | 5,559 | 5,559 | 5,559 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 3,946 |  | 3,946 | 3,946 | 3,555 | 3,555 | 3,555 | 3,555 | 3,555 | 3,555 | 3,555 | 3,555 | 3,555 | 3,555 | 3,555 | 3,555 | 3,555 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 2,224 |  | 2,224 | 2,224 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 2,644 |  | 2,644 | 2,644 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 1,691 |  | 1,691 | 1,691 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,953 |  | 0,953 | 0,953 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 26,7 |  | 30,1 | 20,2 | 19,5 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 18,7 |  | 21,1 | 14,1 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 12,0 |  | 13,5 | 9,0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 6,7 |  | 7,6 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 8,0 |  | 9,0 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 5,1 |  | 5,8 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 2,9 |  | 3,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,109 |  | 0,123 | 0,082 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000014 |  | 0,000016 | 0,000011 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000022 |  | 0,000025 | 0,000017 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,529 |  | 0,529 | 0,529 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 718,0 |  | 808,0 | 541,3 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,001733 |  | 0,001733 | 0,001733 | 0,001733 | 0,001733 | 0,001733 | 0,001733 | 0,001733 | 0,001733 | 0,001733 | 0,001733 | 0,001733 | 0,001733 | 0,001733 | 0,001733 | 0,001733 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 5,255 |  | 5,913 | 3,962 | 4,256 | 4,256 | 4,256 | 4,256 | 4,256 | 4,256 | 4,256 | 4,256 | 4,256 | 4,256 | 4,256 | 4,256 | 4,256 |  |
|  |  |  |  |  |  | Теплоисточник №6 Котельная улица Водяная, 95а МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 31,8 |  | 31,8 | 31,8 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 13,6 |  | 13,6 | 13,6 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 1,629 |  | 1,629 | 1,629 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 2,987 | 2,987 | 2,987 | 2,987 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 1,140 |  | 1,140 | 1,140 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 1,140 |  | 1,140 | 1,140 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 0,489 |  | 0,489 | 0,489 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 0,489 |  | 0,489 | 0,489 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 3,5 |  | 4,2 | 3,6 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 9,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 2,4 |  | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 2,4 |  | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 1,0 |  | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 1,0 |  | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,076 |  | 0,093 | 0,079 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000016 |  | 0,000019 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000016 |  | 0,000019 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,329 |  | 0,329 | 0,329 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 488,7 |  | 597,8 | 509,2 | 450,4 | 450,4 | 450,4 | 450,4 | 450,4 | 450,4 | 450,4 | 450,4 | 450,4 | 794,3 | 794,3 | 794,3 | 794,3 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002710 |  | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002776 | 0,005409 | 0,005409 | 0,005409 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 5,752 |  | 7,035 | 5,992 | 5,632 | 5,632 | 5,632 | 5,632 | 5,632 | 5,632 | 5,632 | 5,632 | 5,632 | 6,987 | 6,987 | 6,987 | 6,987 |  |
|  |  |  |  |  |  | Теплоисточник №7 БМК городок Военный 1-й, 12 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  |  |  |  |  | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  |  |  |  |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  |  |  |  |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Теплоисточник №8 Котельная поселок Волжский МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 46,0 |  | 46,0 | 46,0 | 47,2 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 19,7 |  | 19,7 | 19,7 | 20,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 2,357 |  | 2,357 | 2,357 | 2,422 | 10,192 | 10,192 | 10,192 | 10,192 | 10,606 | 10,606 | 10,606 | 10,606 | 10,606 | 10,606 | 10,606 | 10,606 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 1,650 |  | 1,650 | 1,650 | 1,695 | 1,695 | 9,465 | 9,465 | 9,465 | 9,880 | 9,880 | 9,880 | 9,880 | 9,880 | 9,880 | 9,880 | 9,880 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 1,317 |  | 1,317 | 1,317 | 1,353 | 1,353 | 8,244 | 8,244 | 8,244 | 8,537 | 8,537 | 8,537 | 8,537 | 8,537 | 8,537 | 8,537 | 8,537 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,333 |  | 0,333 | 0,333 | 0,342 | 0,342 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 0,707 |  | 0,707 | 0,707 | 0,727 | 0,727 | 1,008 | 1,048 | 1,048 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 0,565 |  | 0,565 | 0,565 | 0,580 | 0,580 | 0,850 | 0,888 | 0,888 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,143 |  | 0,143 | 0,143 | 0,147 | 0,147 | 0,158 | 0,160 | 0,160 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 7,1 |  | 8,3 | 4,1 | 3,9 | 4,2 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 4,9 |  | 5,8 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 3,9 |  | 4,7 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 1,0 |  | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 2,1 |  | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 1,7 |  | 2,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,4 |  | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000009 | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,107 |  | 0,127 | 0,063 | 0,057 | 0,014 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000018 |  | 0,000021 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000002 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000009 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000022 |  | 0,000026 | 0,000013 | 0,000012 | 0,000003 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,092 |  | 0,092 | 0,092 | 0,095 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 154,2 |  | 182,4 | 90,4 | 84,4 | 68,6 | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 332,2 | 332,2 | 332,2 | 332,2 | 332,2 | 332,2 | 332,2 | 332,2 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002163 |  | 0,002163 | 0,002163 | 0,002163 | 0,000514 | 0,003131 | 0,003131 | 0,003131 | 0,003116 | 0,003116 | 0,003116 | 0,003116 | 0,003116 | 0,003116 | 0,003116 | 0,003116 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 6,473 |  | 7,658 | 3,798 | 3,451 | 0,820 | 3,784 | 3,784 | 3,784 | 3,853 | 3,853 | 3,853 | 3,853 | 3,853 | 3,853 | 3,853 | 3,853 |  |
|  |  |  |  |  |  | Теплоисточник №9 Котельная улица Голубкова, 9а МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 110,2 |  | 110,2 | 110,2 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 47,2 |  | 47,2 | 47,2 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 5,652 |  | 5,652 | 5,652 | 5,582 | 5,582 | 5,582 | 5,582 | 5,582 | 5,582 | 5,582 | 5,582 | 5,582 | 5,582 | 5,582 | 5,582 | 5,582 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 3,956 |  | 3,956 | 3,956 | 3,907 | 3,907 | 3,907 | 3,907 | 3,907 | 3,907 | 3,907 | 3,907 | 3,907 | 3,907 | 3,907 | 3,907 | 3,907 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 3,582 |  | 3,582 | 3,582 | 3,537 | 3,537 | 3,537 | 3,537 | 3,537 | 3,537 | 3,537 | 3,537 | 3,537 | 3,537 | 3,537 | 3,537 | 3,537 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,374 |  | 0,374 | 0,374 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 1,695 |  | 1,695 | 1,695 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 1,535 |  | 1,535 | 1,535 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,160 |  | 0,160 | 0,160 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 14,2 |  | 16,3 | 10,3 | 10,5 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 9,9 |  | 11,4 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 9,0 |  | 10,3 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,9 |  | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 4,2 |  | 4,9 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 3,8 |  | 4,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,4 |  | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,090 |  | 0,103 | 0,066 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000017 |  | 0,000019 | 0,000012 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000019 |  | 0,000021 | 0,000013 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,673 |  | 0,673 | 0,673 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 1069,2 |  | 1227,4 | 779,5 | 789,9 | 789,9 | 789,9 | 789,9 | 789,9 | 789,9 | 789,9 | 789,9 | 789,9 | 789,9 | 789,9 | 789,9 | 789,9 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002453 |  | 0,002453 | 0,002453 | 0,002453 | 0,002453 | 0,002453 | 0,002453 | 0,002453 | 0,002453 | 0,002453 | 0,002453 | 0,002453 | 0,002453 | 0,002453 | 0,002453 | 0,002453 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 6,146 |  | 7,056 | 4,481 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 |  |
|  |  |  |  |  |  | Теплоисточник №10 Котельная улица 2-я Загородная, 40а МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 38,9 |  | 38,9 | 38,9 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 16,7 |  | 16,7 | 16,7 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 1,995 |  | 1,995 | 1,995 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 1,396 |  | 1,396 | 1,396 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 1,396 |  | 1,396 | 1,396 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 0,598 |  | 0,598 | 0,598 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 0,598 |  | 0,598 | 0,598 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 3,6 |  | 4,6 | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 2,5 |  | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 2,5 |  | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 1,1 |  | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 1,1 |  | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,064 |  | 0,083 | 0,074 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000013 |  | 0,000017 | 0,000015 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000013 |  | 0,000017 | 0,000015 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,339 |  | 0,339 | 0,339 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 422,8 |  | 544,9 | 489,4 | 468,2 | 468,2 | 468,2 | 468,2 | 468,2 | 468,2 | 468,2 | 468,2 | 468,2 | 468,2 | 468,2 | 468,2 | 468,2 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002710 |  | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 4,835 |  | 6,231 | 5,596 | 5,790 | 5,790 | 5,790 | 5,790 | 5,790 | 5,790 | 5,790 | 5,790 | 5,790 | 5,790 | 5,790 | 5,790 | 5,790 |  |
|  |  |  |  |  |  | Теплоисточник №11 Котельная шоссе Кинешемское, 72 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 18,1 |  | 18,1 | 18,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 7,8 |  | 7,8 | 7,8 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 0,929 |  | 0,929 | 0,929 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 0,651 |  | 0,651 | 0,651 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 0,506 |  | 0,506 | 0,506 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,145 |  | 0,145 | 0,145 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 0,279 |  | 0,279 | 0,279 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 0,217 |  | 0,217 | 0,217 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,062 |  | 0,062 | 0,062 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 1,7 |  | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 1,2 |  | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 0,9 |  | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,3 |  | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 0,5 |  | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 0,4 |  | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,066 |  | 0,080 | 0,088 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000011 |  | 0,000013 | 0,000014 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000014 |  | 0,000016 | 0,000018 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,391 |  | 0,391 | 0,391 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 393,7 |  | 473,3 | 520,2 | 541,7 | 541,7 | 541,7 | 541,7 | 541,7 | 541,7 | 541,7 | 541,7 | 541,7 | 541,7 | 541,7 | 541,7 | 541,7 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002107 |  | 0,002107 | 0,002107 | 0,002107 | 0,002107 | 0,002107 | 0,002107 | 0,002107 | 0,002107 | 0,002107 | 0,002107 | 0,002107 | 0,002107 | 0,002107 | 0,002107 | 0,002107 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 3,897 |  | 4,685 | 5,149 | 6,039 | 6,039 | 6,039 | 6,039 | 6,039 | 6,039 | 6,039 | 6,039 | 6,039 | 6,039 | 6,039 | 6,039 | 6,039 |  |
| Теплоисточник №12 Котельная шоссе Кинешемское, 86 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 15,5 |  | 15,5 | 15,5 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 6,6 |  | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 0,794 |  | 0,794 | 0,794 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 0,556 |  | 0,556 | 0,556 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 0,339 |  | 0,339 | 0,339 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,217 |  | 0,217 | 0,217 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 0,238 |  | 0,238 | 0,238 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 0,145 |  | 0,145 | 0,145 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,093 |  | 0,093 | 0,093 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 2,5 |  | 2,8 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 1,7 |  | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 1,1 |  | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,7 |  | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 0,7 |  | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,112 |  | 0,125 | 0,097 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000014 |  | 0,000016 | 0,000012 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000023 |  | 0,000026 | 0,000020 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,467 |  | 0,467 | 0,467 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 620,1 |  | 695,5 | 538,2 | 588,6 | 588,6 | 588,6 | 588,6 | 588,6 | 588,6 | 588,6 | 588,6 | 588,6 | 588,6 | 588,6 | 588,6 | 588,6 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,001650 |  | 0,001650 | 0,001650 | 0,001650 | 0,001650 | 0,001650 | 0,001650 | 0,001650 | 0,001650 | 0,001650 | 0,001650 | 0,001650 | 0,001650 | 0,001650 | 0,001650 | 0,001650 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 5,143 |  | 5,768 | 4,464 | 4,963 | 4,963 | 4,963 | 4,963 | 4,963 | 4,963 | 4,963 | 4,963 | 4,963 | 4,963 | 4,963 | 4,963 | 4,963 |  |
| Теплоисточник №13 КНР улица Костромская, 48а МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 1,2 |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 0,061 |  | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 0,043 |  | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 0,043 |  | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 0,018 |  | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 0,018 |  | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 0,1 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,078 |  | 0,106 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000016 |  | 0,000022 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000016 |  | 0,000022 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,056 |  | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 84,8 |  | 115,2 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002710 |  | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 5,906 |  | 8,028 | 6,882 | 6,885 | 6,885 | 6,885 | 6,885 | 6,885 | 6,885 | 6,885 | 6,885 | 6,885 | 6,885 | 6,885 | 6,885 | 6,885 |  |
| Теплоисточник №14 Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 75,6 |  | 75,6 | 75,6 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 32,4 |  | 32,4 | 32,4 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 3,877 |  | 3,877 | 3,877 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 2,714 |  | 2,714 | 2,714 | 3,005 | 3,005 | 3,005 | 3,005 | 3,005 | 3,005 | 3,005 | 3,005 | 3,005 | 3,005 | 3,005 | 3,005 | 3,005 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 2,162 |  | 2,162 | 2,162 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,552 |  | 0,552 | 0,552 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 1,163 |  | 1,163 | 1,163 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 0,927 |  | 0,927 | 0,927 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,236 |  | 0,236 | 0,236 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 10,1 |  | 11,7 | 9,6 | 8,7 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 7,1 |  | 8,2 | 6,7 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 5,6 |  | 6,5 | 5,4 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 1,4 |  | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 3,0 |  | 3,5 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 2,4 |  | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,6 |  | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,093 |  | 0,108 | 0,089 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000015 |  | 0,000018 | 0,000015 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000019 |  | 0,000022 | 0,000018 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,554 |  | 0,554 | 0,554 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 804,1 |  | 934,3 | 767,7 | 691,5 | 691,5 | 691,5 | 691,5 | 691,5 | 691,5 | 691,5 | 691,5 | 691,5 | 691,5 | 691,5 | 691,5 | 691,5 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002159 |  | 0,002159 | 0,002159 | 0,002159 | 0,002159 | 0,002159 | 0,002159 | 0,002159 | 0,002159 | 0,002159 | 0,002159 | 0,002159 | 0,002159 | 0,002159 | 0,002159 | 0,002159 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 5,615 |  | 6,524 | 5,361 | 4,361 | 4,361 | 4,361 | 4,361 | 4,361 | 4,361 | 4,361 | 4,361 | 4,361 | 4,361 | 4,361 | 4,361 | 4,361 |  |
| Теплоисточник №15 Котельная улица Машиностроителей, 6 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 33,0 |  | 33,0 | 33,0 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 14,1 |  | 14,1 | 14,1 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 1,693 |  | 1,693 | 1,693 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 1,185 |  | 1,185 | 1,185 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 0,982 |  | 0,982 | 0,982 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,202 |  | 0,202 | 0,202 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 0,508 |  | 0,508 | 0,508 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 0,421 |  | 0,421 | 0,421 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,087 |  | 0,087 | 0,087 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 4,0 |  | 4,8 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 2,8 |  | 3,4 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 2,3 |  | 2,8 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,5 |  | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 1,2 |  | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 1,0 |  | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,085 |  | 0,102 | 0,076 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000015 |  | 0,000017 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000018 |  | 0,000021 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,733 |  | 0,733 | 0,733 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 1008,2 |  | 1203,4 | 902,1 | 797,7 | 797,7 | 797,7 | 797,7 | 797,7 | 797,7 | 797,7 | 797,7 | 797,7 | 797,7 | 797,7 | 797,7 | 797,7 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002247 |  | 0,002247 | 0,002247 | 0,002247 | 0,002247 | 0,002247 | 0,002247 | 0,002247 | 0,002247 | 0,002247 | 0,002247 | 0,002247 | 0,002247 | 0,002247 | 0,002247 | 0,002247 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 5,325 |  | 6,357 | 4,765 | 4,612 | 4,612 | 4,612 | 4,612 | 4,612 | 4,612 | 4,612 | 4,612 | 4,612 | 4,612 | 4,612 | 4,612 | 4,612 |  |
| Теплоисточник №16 Котельная поселок Новый, 15 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 64,3 |  | 64,3 | 64,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 7,695 |  | 7,695 | 7,695 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 5,386 |  | 5,386 | 5,386 | 3,128 | 3,128 | 3,128 | 3,128 | 3,128 | 3,128 | 3,128 | 3,128 | 3,128 | 3,128 | 3,128 | 3,128 | 3,128 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 2,574 |  | 2,574 | 2,574 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 2,812 |  | 2,812 | 2,812 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 2,308 |  | 2,308 | 2,308 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 1,103 |  | 1,103 | 1,103 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 1,205 |  | 1,205 | 1,205 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 11,6 |  | 13,3 | 11,4 | 10,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 8,1 |  | 9,3 | 8,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 3,9 |  | 4,4 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 4,2 |  | 4,9 | 4,2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 3,5 |  | 4,0 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 1,7 |  | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 1,8 |  | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,054 |  | 0,062 | 0,053 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000005 |  | 0,000006 | 0,000005 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000011 |  | 0,000013 | 0,000011 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,572 |  | 0,572 | 0,572 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 287,6 |  | 330,7 | 284,1 | 250,7 | 250,7 | 250,7 | 250,7 | 250,7 | 250,7 | 250,7 | 250,7 | 250,7 | 250,7 | 250,7 | 250,7 | 250,7 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,001295 |  | 0,001295 | 0,001295 | 0,001295 | 0,001295 | 0,001295 | 0,001295 | 0,001295 | 0,001295 | 0,001295 | 0,001295 | 0,001295 | 0,001295 | 0,001295 | 0,001295 | 0,001295 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 1,946 |  | 2,238 | 1,923 | 2,921 | 2,921 | 2,921 | 2,921 | 2,921 | 2,921 | 2,921 | 2,921 | 2,921 | 2,921 | 2,921 | 2,921 | 2,921 |  |
| Теплоисточник №17 Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 5,4 |  | 5,4 | 5,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 2,3 |  | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 0,277 |  | 0,277 | 0,277 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 0,194 |  | 0,194 | 0,194 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 0,194 |  | 0,194 | 0,194 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 0,083 |  | 0,083 | 0,083 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 0,083 |  | 0,083 | 0,083 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 0,2 |  | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,031 |  | 0,037 | 0,063 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000006 |  | 0,000008 | 0,000013 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000006 |  | 0,000008 | 0,000013 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,405 |  | 0,405 | 0,405 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 241,9 |  | 288,9 | 496,1 | 522,1 | 522,1 | 522,1 | 522,1 | 522,1 | 522,1 | 522,1 | 522,1 | 522,1 | 522,1 | 522,1 | 522,1 | 522,1 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002710 |  | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 2,312 |  | 2,762 | 4,742 | 5,933 | 5,933 | 5,933 | 5,933 | 5,933 | 5,933 | 5,933 | 5,933 | 5,933 | 5,933 | 5,933 | 5,933 | 5,933 |  |
| Теплоисточник №18 Котельная улица Пастуховская, 37 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 371,1 |  | 371,1 | 371,1 | 315,2 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 159,0 |  | 159,0 | 159,0 | 135,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 19,031 |  | 19,031 | 19,031 | 16,165 | 13,412 | 13,412 | 13,412 | 13,412 | 13,412 | 13,412 | 13,412 | 13,412 | 13,412 | 13,412 | 13,412 | 13,412 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 13,322 |  | 13,322 | 13,322 | 11,316 | 11,316 | 11,316 | 11,316 | 11,316 | 11,316 | 11,316 | 11,316 | 11,316 | 11,316 | 11,316 | 11,316 | 11,316 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 11,434 |  | 11,434 | 11,434 | 9,712 | 9,712 | 9,712 | 9,712 | 9,712 | 9,712 | 9,712 | 9,712 | 9,712 | 9,712 | 9,712 | 9,712 | 9,712 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 1,888 |  | 1,888 | 1,888 | 1,604 | 1,604 | 1,604 | 1,604 | 1,604 | 1,604 | 1,604 | 1,604 | 1,604 | 1,604 | 1,604 | 1,604 | 1,604 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 5,709 |  | 5,709 | 5,709 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 4,900 |  | 4,900 | 4,900 | 4,162 | 4,162 | 4,162 | 4,162 | 4,162 | 4,162 | 4,162 | 4,162 | 4,162 | 4,162 | 4,162 | 4,162 | 4,162 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,809 |  | 0,809 | 0,809 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 41,0 |  | 50,6 | 33,0 | 30,8 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 28,7 |  | 35,4 | 23,1 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 24,6 |  | 30,4 | 19,8 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 4,1 |  | 5,0 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 12,3 |  | 15,2 | 9,9 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 10,6 |  | 13,0 | 8,5 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 1,7 |  | 2,1 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,077 |  | 0,095 | 0,062 | 0,068 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000014 |  | 0,000017 | 0,000011 | 0,000012 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000016 |  | 0,000020 | 0,000013 | 0,000014 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,594 |  | 0,594 | 0,594 | 0,504 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 768,0 |  | 947,8 | 617,7 | 576,9 | 576,9 | 576,9 | 576,9 | 576,9 | 576,9 | 576,9 | 576,9 | 576,9 | 576,9 | 576,9 | 576,9 | 576,9 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002326 |  | 0,002326 | 0,002326 | 0,002326 | 0,002803 | 0,002803 | 0,002803 | 0,002803 | 0,002803 | 0,002803 | 0,002803 | 0,002803 | 0,002803 | 0,002803 | 0,002803 | 0,002803 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 5,008 |  | 6,180 | 4,027 | 4,428 | 5,337 | 5,337 | 5,337 | 5,337 | 5,337 | 5,337 | 5,337 | 5,337 | 5,337 | 5,337 | 5,337 | 5,337 |  |
| Теплоисточник №19 Котельная улица Почтовая, 9 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 127,4 |  | 127,4 | 127,4 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 54,6 |  | 54,6 | 54,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 6,532 |  | 6,532 | 6,532 | 6,059 | 6,059 | 6,059 | 6,059 | 6,059 | 6,059 | 6,059 | 6,059 | 6,059 | 6,319 | 6,319 | 6,319 | 6,319 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 4,573 |  | 4,573 | 4,573 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 4,573 |  | 4,573 | 4,573 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 1,960 |  | 1,960 | 1,960 | 1,818 | 1,818 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 1,960 |  | 1,960 | 1,960 | 1,818 | 1,818 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 14,4 |  | 17,8 | 12,8 | 12,3 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 13,8 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 10,1 |  | 12,4 | 8,9 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 10,1 |  | 12,4 | 8,9 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 4,3 |  | 5,3 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 4,3 |  | 5,3 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,079 |  | 0,098 | 0,070 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000016 |  | 0,000020 | 0,000014 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000016 |  | 0,000020 | 0,000014 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,548 |  | 0,548 | 0,548 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 849,2 |  | 1043,9 | 751,0 | 723,6 | 723,6 | 723,6 | 723,6 | 723,6 | 723,6 | 723,6 | 723,6 | 723,6 | 708,7 | 708,7 | 708,7 | 708,7 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002710 |  | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002598 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 5,993 |  | 7,368 | 5,300 | 5,507 | 5,507 | 5,507 | 5,507 | 5,507 | 5,507 | 5,507 | 5,507 | 5,507 | 5,279 | 5,279 | 5,279 | 5,279 |  |
| Теплоисточник №20 Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 22,0 |  | 22,0 | 22,0 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 9,4 |  | 9,4 | 9,4 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 1,126 |  | 1,126 | 1,126 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 0,788 |  | 0,788 | 0,788 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 0,788 |  | 0,788 | 0,788 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 0,338 |  | 0,338 | 0,338 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 0,338 |  | 0,338 | 0,338 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 2,3 |  | 3,0 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 1,6 |  | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 1,6 |  | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 0,7 |  | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 0,7 |  | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,075 |  | 0,095 | 0,067 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000015 |  | 0,000019 | 0,000014 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000015 |  | 0,000019 | 0,000014 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,277 |  | 0,277 | 0,277 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 404,7 |  | 511,9 | 362,6 | 372,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002710 |  | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 5,650 |  | 7,147 | 5,063 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 |  |
| Теплоисточник №21 Котельная улица Советская, 22а МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 25,4 |  | 25,4 | 25,4 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 10,9 |  | 10,9 | 10,9 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 1,301 |  | 1,301 | 1,301 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 0,910 |  | 0,910 | 0,910 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 0,910 |  | 0,910 | 0,910 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 0,390 |  | 0,390 | 0,390 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 0,390 |  | 0,390 | 0,390 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 2,4 |  | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 1,7 |  | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 1,7 |  | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 0,7 |  | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 0,7 |  | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,067 |  | 0,079 | 0,069 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000014 |  | 0,000016 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000014 |  | 0,000016 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,282 |  | 0,282 | 0,282 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 371,6 |  | 434,7 | 379,6 | 340,1 | 340,1 | 340,1 | 340,1 | 340,1 | 340,1 | 340,1 | 340,1 | 340,1 | 340,1 | 340,1 | 340,1 | 340,1 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002710 |  | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 5,095 |  | 5,959 | 5,204 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 |  |
| Теплоисточник №22 Котельная улица Солоница, 5 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 19,3 |  | 19,3 | 19,3 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 8,3 |  | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 0,988 |  | 0,988 | 0,988 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 0,691 |  | 0,691 | 0,691 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 0,691 |  | 0,691 | 0,691 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 0,296 |  | 0,296 | 0,296 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 0,296 |  | 0,296 | 0,296 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 2,3 |  | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 1,6 |  | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 1,6 |  | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 0,7 |  | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 0,7 |  | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,084 |  | 0,101 | 0,095 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000017 |  | 0,000021 | 0,000019 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000017 |  | 0,000021 | 0,000019 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,341 |  | 0,341 | 0,341 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 560,6 |  | 674,4 | 630,9 | 570,6 | 570,6 | 570,6 | 570,6 | 570,6 | 570,6 | 570,6 | 570,6 | 570,6 | 570,6 | 570,6 | 570,6 | 570,6 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002710 |  | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 6,356 |  | 7,646 | 7,153 | 6,365 | 6,365 | 6,365 | 6,365 | 6,365 | 6,365 | 6,365 | 6,365 | 6,365 | 6,365 | 6,365 | 6,365 | 6,365 |  |
| Теплоисточник №23 Котельная улица Сплавщиков, 4 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 12,5 |  | 12,5 | 12,5 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 5,3 |  | 5,3 | 5,3 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 0,640 |  | 0,640 | 0,640 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 0,448 |  | 0,448 | 0,448 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 0,291 |  | 0,291 | 0,291 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,156 |  | 0,156 | 0,156 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 0,192 |  | 0,192 | 0,192 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 0,125 |  | 0,125 | 0,125 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,067 |  | 0,067 | 0,067 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 1,1 |  | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 0,7 |  | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 0,5 |  | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 0,3 |  | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 0,2 |  | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,060 |  | 0,075 | 0,072 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000008 |  | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000012 |  | 0,000015 | 0,000015 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,438 |  | 0,438 | 0,438 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 332,1 |  | 418,3 | 399,7 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,001763 |  | 0,001763 | 0,001763 | 0,001763 | 0,001763 | 0,001763 | 0,001763 | 0,001763 | 0,001763 | 0,001763 | 0,001763 | 0,001763 | 0,001763 | 0,001763 | 0,001763 | 0,001763 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 2,938 |  | 3,700 | 3,536 | 4,136 | 4,136 | 4,136 | 4,136 | 4,136 | 4,136 | 4,136 | 4,136 | 4,136 | 4,136 | 4,136 | 4,136 | 4,136 |  |
| Теплоисточник №24 Котельная улица Сутырина, 8 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 108,1 |  | 108,1 | 108,1 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 46,3 |  | 46,3 | 46,3 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 5,546 |  | 5,546 | 5,546 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 3,882 |  | 3,882 | 3,882 | 4,991 | 4,991 | 4,991 | 4,991 | 4,991 | 4,991 | 4,991 | 4,991 | 4,991 | 4,991 | 4,991 | 4,991 | 4,991 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 3,304 |  | 3,304 | 3,304 | 4,248 | 4,248 | 4,248 | 4,248 | 4,248 | 4,248 | 4,248 | 4,248 | 4,248 | 4,248 | 4,248 | 4,248 | 4,248 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,578 |  | 0,578 | 0,578 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 1,664 |  | 1,664 | 1,664 | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,139 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 1,416 |  | 1,416 | 1,416 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,248 |  | 0,248 | 0,248 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 24,3 |  | 26,5 | 17,4 | 16,6 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 17,0 |  | 18,5 | 12,2 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 14,5 |  | 15,8 | 10,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 2,5 |  | 2,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 7,3 |  | 7,9 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 6,2 |  | 6,8 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 1,1 |  | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,157 |  | 0,171 | 0,113 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000027 |  | 0,000030 | 0,000020 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000032 |  | 0,000035 | 0,000023 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,407 |  | 0,407 | 0,407 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 1059,8 |  | 1156,3 | 759,3 | 725,7 | 725,7 | 725,7 | 725,7 | 725,7 | 725,7 | 725,7 | 725,7 | 725,7 | 725,7 | 725,7 | 725,7 | 725,7 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002306 |  | 0,002306 | 0,002306 | 0,002306 | 0,002306 | 0,002306 | 0,002306 | 0,002306 | 0,002306 | 0,002306 | 0,002306 | 0,002306 | 0,002306 | 0,002306 | 0,002306 | 0,002306 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 10,090 |  | 11,009 | 7,229 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 |  |
| Теплоисточник №25 Котельная поселок Учхоза «Костромской» МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 13,6 |  | 13,6 | 13,6 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 5,8 |  | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 0,697 |  | 0,697 | 0,697 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 0,488 |  | 0,488 | 0,488 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 0,473 |  | 0,473 | 0,473 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,015 |  | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 0,209 |  | 0,209 | 0,209 | 0,204 | 0,204 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 0,203 |  | 0,203 | 0,203 | 0,198 | 0,198 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,006 |  | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 1,5 |  | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 1,1 |  | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 1,0 |  | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 0,4 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,079 |  | 0,093 | 0,095 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000016 |  | 0,000018 | 0,000019 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000116 | 0,000116 | 0,000116 | 0,000116 | 0,000116 | 0,000116 | 0,000116 | 0,000116 | 0,000116 | 0,000116 | 0,000116 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000016 |  | 0,000019 | 0,000020 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,192 |  | 0,192 | 0,192 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 286,9 |  | 337,3 | 345,5 | 303,4 | 303,4 | 303,4 | 303,4 | 303,4 | 303,4 | 303,4 | 303,4 | 303,4 | 303,4 | 303,4 | 303,4 | 303,4 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002627 |  | 0,002627 | 0,002627 | 0,002627 | 0,002627 | 0,002627 | 0,002627 | 0,002627 | 0,002627 | 0,002627 | 0,002627 | 0,002627 | 0,002627 | 0,002627 | 0,002627 | 0,002627 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф |  |  | 5,771 |  | 6,786 | 6,950 | 6,261 | 6,261 | 6,261 | 6,261 | 6,261 | 6,261 | 6,261 | 6,261 | 6,261 | 6,261 | 6,261 | 6,261 | 6,261 |  |
| Теплоисточник №26 Котельная улица Шагова, 205 стр.1 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 126,2 |  | 126,2 | 126,2 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 54,1 |  | 54,1 | 54,1 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 6,474 |  | 6,474 | 6,474 | 5,863 | 5,863 | 5,863 | 5,863 | 5,863 | 5,863 | 5,863 | 5,863 | 5,863 | 5,863 | 5,863 | 5,863 | 5,863 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 4,532 |  | 4,532 | 4,532 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 3,480 |  | 3,480 | 3,480 | 3,152 | 3,152 | 3,152 | 3,152 | 3,152 | 3,152 | 3,152 | 3,152 | 3,152 | 3,152 | 3,152 | 3,152 | 3,152 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 1,051 |  | 1,051 | 1,051 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 1,942 |  | 1,942 | 1,942 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 1,492 |  | 1,492 | 1,492 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,451 |  | 0,451 | 0,451 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 14,0 |  | 16,4 | 12,2 | 11,5 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 9,8 |  | 11,5 | 8,6 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 7,5 |  | 8,8 | 6,6 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 2,3 |  | 2,7 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 4,2 |  | 4,9 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 3,2 |  | 3,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 1,0 |  | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,078 |  | 0,091 | 0,068 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000012 |  | 0,000014 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000016 |  | 0,000019 | 0,000014 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,667 |  | 0,667 | 0,667 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 777,0 |  | 907,9 | 678,4 | 638,1 | 638,1 | 638,1 | 638,1 | 638,1 | 638,1 | 638,1 | 638,1 | 638,1 | 638,1 | 638,1 | 638,1 | 638,1 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002081 |  | 0,002081 | 0,002081 | 0,002081 | 0,002081 | 0,002081 | 0,002081 | 0,002081 | 0,002081 | 0,002081 | 0,002081 | 0,002081 | 0,002081 | 0,002081 | 0,002081 | 0,002081 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 4,507 |  | 5,266 | 3,936 | 4,087 | 4,087 | 4,087 | 4,087 | 4,087 | 4,087 | 4,087 | 4,087 | 4,087 | 4,087 | 4,087 | 4,087 | 4,087 |  |
| Теплоисточник №27 Котельная улица Московская, 105 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 1428,6 |  | 1428,6 | 1428,6 | 719,7 | 719,7 | 719,7 | 719,7 | 727,5 | 749,3 | 762,1 | 783,2 | 794,6 | 802,5 | 802,5 | 814,1 | 814,1 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 612,3 |  | 612,3 | 612,3 | 308,4 | 308,4 | 308,4 | 308,4 | 311,8 | 321,1 | 326,6 | 335,7 | 340,6 | 343,9 | 343,9 | 348,9 | 348,9 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 73,268 |  | 73,268 | 73,268 | 36,908 | 36,908 | 36,908 | 36,908 | 37,310 | 38,428 | 39,082 | 40,167 | 40,754 | 41,156 | 41,156 | 41,750 | 41,750 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 51,288 |  | 51,288 | 51,288 | 25,836 | 25,836 | 25,836 | 25,836 | 25,836 | 25,836 | 25,836 | 25,836 | 25,836 | 25,836 | 25,836 | 25,836 | 25,836 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 34,096 |  | 34,096 | 34,096 | 17,176 | 17,176 | 17,176 | 17,176 | 17,176 | 17,176 | 17,176 | 17,176 | 17,176 | 17,176 | 17,176 | 17,176 | 17,176 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 17,191 |  | 17,191 | 17,191 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 8,660 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 21,980 |  | 21,980 | 21,980 | 11,072 | 11,072 | 11,072 | 11,072 | 11,370 | 12,488 | 13,142 | 14,227 | 14,814 | 15,216 | 15,216 | 15,216 | 15,216 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 14,613 |  | 14,613 | 14,613 | 7,361 | 7,361 | 7,361 | 7,361 | 7,584 | 8,611 | 9,164 | 10,150 | 10,641 | 11,017 | 11,017 | 11,017 | 11,017 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 7,368 |  | 7,368 | 7,368 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,787 | 3,877 | 3,978 | 4,077 | 4,173 | 4,199 | 4,199 | 4,199 | 4,199 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 124,7 |  | 147,6 | 111,0 | 105,0 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 113,4 | 117,8 | 120,3 | 124,6 | 126,8 | 128,4 | 111,8 | 111,8 | 113,4 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 87,3 |  | 103,4 | 77,7 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 58,0 |  | 68,7 | 51,7 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 29,3 |  | 34,6 | 26,1 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 37,4 |  | 44,3 | 33,3 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 33,1 | 37,4 | 40,0 | 44,2 | 46,5 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 24,9 |  | 29,4 | 22,1 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 22,1 | 26,2 | 28,4 | 32,3 | 34,3 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 12,5 |  | 14,8 | 11,2 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,9 | 11,2 | 11,6 | 11,9 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,061 |  | 0,072 | 0,054 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,101 | 0,098 | 0,096 | 0,094 | 0,093 | 0,092 | 0,092 | 0,090 | 0,090 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000008 |  | 0,000010 | 0,000007 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000012 | 0,000012 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000039 | 0,000040 | 0,000042 | 0,000043 | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000013 |  | 0,000015 | 0,000011 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | 0,000024 | 0,000025 | 0,000027 | 0,000028 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000028 | 0,000028 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,365 |  | 0,365 | 0,365 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,185 | 0,190 | 0,192 | 0,196 | 0,198 | 0,200 | 0,200 | 0,202 | 0,202 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 288,8 |  | 341,9 | 257,1 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 242,7 | 241,1 | 240,2 | 238,7 | 237,9 | 237,4 | 237,4 | 236,5 | 236,5 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,001801 |  | 0,001801 | 0,001801 | 0,001801 | 0,001801 | 0,001801 | 0,001801 | 0,001782 | 0,001730 | 0,001701 | 0,001655 | 0,001631 | 0,001615 | 0,001701 | 0,001655 | 0,001631 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 3,066 |  | 3,630 | 2,730 | 5,125 | 5,125 | 5,125 | 5,125 | 5,070 | 4,923 | 4,840 | 4,710 | 4,642 | 4,596 | 4,596 | 4,531 | 4,531 |  |
| Теплоисточник №28 Котельная улица Советская, 122а МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 69,3 |  | 69,3 | 69,3 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 29,7 |  | 29,7 | 29,7 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 3,556 |  | 3,556 | 3,556 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | 3,666 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 2,489 |  | 2,489 | 2,489 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 2,489 |  | 2,489 | 2,489 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 1,067 |  | 1,067 | 1,067 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 1,067 |  | 1,067 | 1,067 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 8,0 |  | 9,6 | 8,8 | 7,9 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 5,6 |  | 6,7 | 6,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 5,6 |  | 6,7 | 6,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 2,4 |  | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 2,4 |  | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,081 |  | 0,097 | 0,089 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000017 |  | 0,000020 | 0,000018 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000017 |  | 0,000020 | 0,000018 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,449 |  | 0,449 | 0,449 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 707,7 |  | 847,1 | 778,2 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | 698,2 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002710 |  | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 6,095 |  | 7,296 | 6,702 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 5,832 |  |
| Теплоисточник №29 Котельная улица Вокзальная, 56 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 8,2 |  | 8,2 | 8,2 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 3,5 |  | 3,5 | 3,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 0,419 |  | 0,419 | 0,419 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 0,293 |  | 0,293 | 0,293 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 0,223 |  | 0,223 | 0,223 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,071 |  | 0,071 | 0,071 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 0,126 |  | 0,126 | 0,126 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 0,095 |  | 0,095 | 0,095 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,030 |  | 0,030 | 0,030 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 0,6 |  | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 0,3 |  | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,055 |  | 0,055 | 0,034 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000009 |  | 0,000009 | 0,000005 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000011 |  | 0,000011 | 0,000007 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,240 |  | 0,240 | 0,240 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 196,7 |  | 195,7 | 119,8 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002056 |  | 0,002056 | 0,002056 | 0,002056 | 0,002056 | 0,002056 | 0,002056 | 0,002056 | 0,002056 | 0,002056 | 0,002056 | 0,002056 | 0,002056 | 0,002056 | 0,002056 | 0,002056 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 3,176 |  | 3,161 | 1,935 | 3,892 | 3,892 | 3,892 | 3,892 | 3,892 | 3,892 | 3,892 | 3,892 | 3,892 | 3,892 | 3,892 | 3,892 | 3,892 |  |
| Теплоисточник №30 БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 2,6 |  | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 1,1 |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 0,134 |  | 0,134 | 0,134 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 0,094 |  | 0,094 | 0,094 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 0,062 |  | 0,062 | 0,062 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,032 |  | 0,032 | 0,032 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 0,040 |  | 0,040 | 0,040 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 0,026 |  | 0,026 | 0,026 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,014 |  | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 0,7 |  | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 0,3 |  | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,177 |  | 0,183 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000024 |  | 0,000025 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000037 |  | 0,000038 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,332 |  | 0,332 | 0,332 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 754,9 |  | 778,3 | 553,2 | 564,4 | 564,4 | 564,4 | 564,4 | 564,4 | 564,4 | 564,4 | 564,4 | 564,4 | 564,4 | 564,4 | 564,4 | 564,4 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,001778 |  | 0,001778 | 0,001778 | 0,001778 | 0,001778 | 0,001778 | 0,001778 | 0,001778 | 0,001778 | 0,001778 | 0,001778 | 0,001778 | 0,001778 | 0,001778 | 0,001778 | 0,001778 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 8,793 |  | 9,066 | 6,444 | 6,463 | 6,463 | 6,463 | 6,463 | 6,463 | 6,463 | 6,463 | 6,463 | 6,463 | 6,463 | 6,463 | 6,463 | 6,463 |  |
| Теплоисточник №31 БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 2,1 |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 0,107 |  | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 0,075 |  | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 0,075 |  | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 0,032 |  | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 0,032 |  | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 0,3 |  | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,109 |  | 0,113 | 0,166 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000022 |  | 0,000023 | 0,000034 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000022 |  | 0,000023 | 0,000034 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,120 |  | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 254,7 |  | 263,6 | 388,5 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 338,6 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002710 |  | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 8,224 |  | 8,511 | 12,544 | 10,951 | 10,951 | 10,951 | 10,951 | 10,951 | 10,951 | 10,951 | 10,951 | 10,951 | 10,951 | 10,951 | 10,951 | 10,951 |  |
| Теплоисточник №32 Котельная улица Лесная, 27 стр.1 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 58,5 |  | 58,5 | 58,5 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 25,1 |  | 25,1 | 25,1 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 2,998 |  | 2,998 | 2,998 | 3,164 | 3,164 | 3,164 | 3,164 | 3,164 | 3,164 | 3,164 | 3,164 | 3,164 | 3,164 | 3,164 | 3,164 | 3,164 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 2,099 |  | 2,099 | 2,099 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 1,905 |  | 1,905 | 1,905 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,194 |  | 0,194 | 0,194 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 0,899 |  | 0,899 | 0,899 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 0,816 |  | 0,816 | 0,816 | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0,862 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,083 |  | 0,083 | 0,083 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 5,2 |  | 8,3 | 6,8 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 3,6 |  | 5,8 | 4,7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 3,3 |  | 5,3 | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,3 |  | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 1,5 |  | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 1,4 |  | 2,3 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,1 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,062 |  | 0,100 | 0,081 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000012 |  | 0,000019 | 0,000015 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000013 |  | 0,000021 | 0,000017 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,433 |  | 0,433 | 0,433 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 473,9 |  | 765,0 | 620,0 | 544,1 | 544,1 | 544,1 | 544,1 | 544,1 | 544,1 | 544,1 | 544,1 | 544,1 | 544,1 | 544,1 | 544,1 | 544,1 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002459 |  | 0,002459 | 0,002459 | 0,002459 | 0,002459 | 0,002459 | 0,002459 | 0,002459 | 0,002459 | 0,002459 | 0,002459 | 0,002459 | 0,002459 | 0,002459 | 0,002459 | 0,002459 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 4,237 |  | 6,839 | 5,543 | 4,609 | 4,609 | 4,609 | 4,609 | 4,609 | 4,609 | 4,609 | 4,609 | 4,609 | 4,609 | 4,609 | 4,609 | 4,609 |  |
| Теплоисточник №33 Котельная улица Никитская, 47в МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 539,5 |  | 539,5 | 539,5 | 310,6 | 310,6 | 342,3 | 342,3 | 342,3 | 342,3 | 342,3 | 342,3 | 342,3 | 342,3 | 342,3 | 342,3 | 342,3 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 231,2 |  | 231,2 | 231,2 | 133,1 | 133,1 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 27,667 |  | 27,667 | 27,667 | 15,930 | 15,930 | 17,553 | 17,553 | 17,553 | 17,553 | 17,553 | 17,553 | 17,553 | 17,553 | 17,553 | 17,553 | 17,553 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 19,367 |  | 19,367 | 19,367 | 11,151 | 11,151 | 11,151 | 11,151 | 11,151 | 11,151 | 11,151 | 11,151 | 11,151 | 11,151 | 11,151 | 11,151 | 11,151 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 13,812 |  | 13,812 | 13,812 | 7,953 | 7,953 | 7,953 | 7,953 | 7,953 | 7,953 | 7,953 | 7,953 | 7,953 | 7,953 | 7,953 | 7,953 | 7,953 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 5,555 |  | 5,555 | 5,555 | 3,198 | 3,198 | 3,198 | 3,198 | 3,198 | 3,198 | 3,198 | 3,198 | 3,198 | 3,198 | 3,198 | 3,198 | 3,198 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 8,300 |  | 8,300 | 8,300 | 4,779 | 4,779 | 4,779 | 4,779 | 4,779 | 4,779 | 4,779 | 4,779 | 4,779 | 4,779 | 4,779 | 4,779 | 4,779 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 5,919 |  | 5,919 | 5,919 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 2,381 |  | 2,381 | 2,381 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 92,0 |  | 84,5 | 72,4 | 61,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 64,4 |  | 59,2 | 50,7 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 45,9 |  | 42,2 | 36,1 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 18,5 |  | 17,0 | 14,5 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 27,6 |  | 25,4 | 21,7 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 19,7 |  | 18,1 | 15,5 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 7,9 |  | 7,3 | 6,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,119 |  | 0,110 | 0,094 | 0,138 | 0,138 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000018 |  | 0,000016 | 0,000014 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000025 |  | 0,000023 | 0,000019 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,377 |  | 0,377 | 0,377 | 0,217 | 0,217 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 626,0 |  | 574,9 | 492,4 | 416,8 | 416,8 | 409,7 | 409,7 | 409,7 | 409,7 | 409,7 | 409,7 | 409,7 | 409,7 | 409,7 | 409,7 | 409,7 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,001932 |  | 0,001932 | 0,001932 | 0,001932 | 0,001932 | 0,001754 | 0,001754 | 0,001754 | 0,001754 | 0,001754 | 0,001754 | 0,001754 | 0,001754 | 0,001754 | 0,001754 | 0,001754 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 6,428 |  | 5,903 | 5,056 | 7,433 | 7,433 | 6,746 | 6,746 | 6,746 | 6,746 | 6,746 | 6,746 | 6,746 | 6,746 | 6,746 | 6,746 | 6,746 |  |
| Теплоисточник №34 Котельная улица Вокзальная, 1 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 11,7 |  | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 0,601 |  | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 0,420 |  | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 0,356 |  | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,065 |  | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 0,180 |  | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 0,152 |  | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,028 |  | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 0,7 |  | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 0,4 |  | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,040 |  | 0,046 | 0,072 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000007 |  | 0,000008 | 0,000012 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000008 |  | 0,000009 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,359 |  | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 235,7 |  | 269,8 | 424,6 | 444,0 | 444,0 | 444,0 | 444,0 | 444,0 | 444,0 | 444,0 | 444,0 | 444,0 | 444,0 | 444,0 | 444,0 | 444,0 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002291 |  | 0,002291 | 0,002291 | 0,002291 | 0,002291 | 0,002291 | 0,002291 | 0,002291 | 0,002291 | 0,002291 | 0,002291 | 0,002291 | 0,002291 | 0,002291 | 0,002291 | 0,002291 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 2,539 |  | 2,906 | 4,574 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 |  |
| Теплоисточник №35 АИТ улица Бульварная, 6 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 3,6 |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 0,184 |  | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 0,129 |  | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 0,111 |  | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,017 |  | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 0,055 |  | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 0,048 |  | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,007 |  | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 0,2 |  | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 0,1 |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 0,1 |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 0,1 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,036 |  | 0,102 | 0,100 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000006 |  | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000007 |  | 0,000021 | 0,000021 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,669 |  | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 404,3 |  | 1150,8 | 1128,7 | 1269,8 | 1269,8 | 1269,8 | 1269,8 | 1269,8 | 1269,8 | 1269,8 | 1269,8 | 1269,8 | 1269,8 | 1269,8 | 1269,8 | 1269,8 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002342 |  | 0,002342 | 0,002342 | 0,002342 | 0,002342 | 0,002342 | 0,002342 | 0,002342 | 0,002342 | 0,002342 | 0,002342 | 0,002342 | 0,002342 | 0,002342 | 0,002342 | 0,002342 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 2,340 |  | 6,662 | 6,534 | 7,351 | 7,351 | 7,351 | 7,351 | 7,351 | 7,351 | 7,351 | 7,351 | 7,351 | 7,351 | 7,351 | 7,351 | 7,351 |  |
| Теплоисточник №36 АИТ улица Линейная, 5 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  |  |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  |  |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  |  |  | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  |  |  | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  |  |  | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  |  |  | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  |  |  | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  |  |  | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  |  |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  |  |  | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  |  |  | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  |  |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  |  |  | 0,058 | 0,127 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  |  |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  | 0,000009 | 0,000019 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  |  |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  | 0,000012 | 0,000026 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  |  |  | 0,957 | 0,957 | 0,957 | 0,957 | 0,957 | 0,957 | 0,957 | 0,957 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  |  |  | 801,4 | 1746,9 | 2023,5 | 2023,5 | 2023,5 | 2023,5 | 2023,5 | 2023,5 | 898,0 | 898,0 | 898,0 | 898,0 | 898,0 | 898,0 | 898,0 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  |  |  | 0,001994 | 0,001994 | 0,001994 | 0,001994 | 0,001994 | 0,001994 | 0,001994 | 0,001994 | 0,000951 | 0,000951 | 0,000951 | 0,000951 | 0,000951 | 0,000951 | 0,000951 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  |  |  | 3,242 | 7,067 | 8,187 | 8,187 | 8,187 | 8,187 | 8,187 | 8,187 | 3,904 | 3,904 | 3,904 | 3,904 | 3,904 | 3,904 | 3,904 |  |
| Теплоисточник №37 АИТ проспект Речной, 72 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  |  |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  |  |  | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  |  |  | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  |  |  | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  |  |  | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  |  |  | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 1,3 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  |  |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  |  |  | 0,038 | 0,077 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  |  |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  | 0,000008 | 0,000016 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  |  |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000105 | 0,000105 | 0,000105 | 0,000105 | 0,000105 | 0,000105 | 0,000105 | 0,000105 | 0,000105 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  | 0,000008 | 0,000016 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  |  |  | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  |  |  | 693,2 | 1412,9 | 1157,2 | 1157,2 | 1157,2 | 1157,2 | 251,2 | 251,2 | 251,2 | 251,2 | 251,2 | 251,2 | 251,2 | 251,2 | 251,2 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  |  |  | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,002710 | 0,000489 | 0,000489 | 0,000489 | 0,000489 | 0,000489 | 0,000489 | 0,000489 | 0,000489 | 0,000489 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  |  |  | 2,839 | 5,787 | 4,739 | 4,739 | 4,739 | 4,739 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 |  |
| Теплоисточник №38 АИТ проспект Речной, 145 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 0,014 |  | 0,014 | 0,014 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 0,010 |  | 0,010 | 0,010 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 0,009 |  | 0,009 | 0,009 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 0,004 |  | 0,004 | 0,004 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 0,004 |  | 0,004 | 0,004 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,410 |  | 0,410 | 0,640 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000077 |  | 0,000077 | 0,000120 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000084 |  | 0,000084 | 0,000132 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,096 |  | 0,096 | 0,096 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 696,8 |  | 696,8 | 1088,1 | 1006,1 | 1006,1 | 1006,1 | 1006,1 | 1006,1 | 1006,1 | 1006,1 | 1006,1 | 1006,1 | 1006,1 | 1006,1 | 1006,1 | 1006,1 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002463 |  | 0,002463 | 0,002463 | 0,002463 | 0,002463 | 0,002463 | 0,002463 | 0,002463 | 0,002463 | 0,002463 | 0,002463 | 0,002463 | 0,002463 | 0,002463 | 0,002463 | 0,002463 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 28,115 |  | 28,115 | 43,906 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 |  |
| Теплоисточник №39 АИТ улица Профсоюзная, 12в МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 1,7 |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 0,206 |  | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 0,144 |  | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 0,083 |  | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,061 |  | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 0,062 |  | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 0,036 |  | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,026 |  | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 0,3 |  | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,080 |  | 0,080 | 0,138 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000010 |  | 0,000010 | 0,000016 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000017 |  | 0,000017 | 0,000028 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,548 |  | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 495,5 |  | 495,5 | 849,6 | 967,7 | 967,7 | 967,7 | 967,7 | 967,7 | 967,7 | 967,7 | 967,7 | 967,7 | 967,7 | 967,7 | 967,7 | 967,7 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,001564 |  | 0,001564 | 0,001564 | 0,001564 | 0,001564 | 0,001564 | 0,001564 | 0,001564 | 0,001564 | 0,001564 | 0,001564 | 0,001564 | 0,001564 | 0,001564 | 0,001564 | 0,001564 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 3,498 |  | 3,498 | 5,998 | 6,831 | 6,831 | 6,831 | 6,831 | 6,831 | 6,831 | 6,831 | 6,831 | 6,831 | 6,831 | 6,831 | 6,831 | 6,831 |  |
| Теплоисточник №40 АИТ улица Шарьинская, 45 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  |  |  |  |  | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  |  |  |  |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Теплоисточник №41 АИТ улица Китицынская, 15 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  |  |  |  |  | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  |  |  |  |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Теплоисточник №42 АИТ проспект Речной, 143 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  |  |  |  |  | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  |  |  |  |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Теплоисточник №43 Котельная улица Костромская, 99 ООО "КостромаТеплоРемонт" в зоне ЕТО №2 ООО "КостромаТеплоРемонт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 143,9 |  | 143,9 | 143,9 | 127,3 | 127,3 | 127,3 | 127,3 | 127,3 | 127,3 | 127,3 | 127,3 | 127,3 | 127,3 | 127,3 | 127,3 | 127,3 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 61,7 |  | 61,7 | 61,7 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 7,378 |  | 7,378 | 7,378 | 6,529 | 6,529 | 6,529 | 6,529 | 6,529 | 6,529 | 6,529 | 6,529 | 6,529 | 6,529 | 6,529 | 6,529 | 6,529 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 5,165 |  | 5,165 | 5,165 | 4,570 | 4,570 | 4,570 | 4,570 | 4,570 | 4,570 | 4,570 | 4,570 | 4,570 | 4,570 | 4,570 | 4,570 | 4,570 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 3,507 |  | 3,507 | 3,507 | 3,104 | 3,104 | 3,104 | 3,104 | 3,104 | 3,104 | 3,104 | 3,104 | 3,104 | 3,104 | 3,104 | 3,104 | 3,104 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч Гкал/ч |  | 1,657 |  | 1,657 | 1,657 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф |  |  | 2,213 |  | 2,213 | 2,213 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 1,503 |  | 1,503 | 1,503 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,710 |  | 0,710 | 0,710 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 22,1 |  | 24,4 | 14,3 | 13,6 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 15,5 |  | 17,1 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 10,5 |  | 11,6 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 5,0 |  | 5,5 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 6,6 |  | 7,3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 4,5 |  | 5,0 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 2,1 |  | 2,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,108 |  | 0,119 | 0,069 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000015 |  | 0,000017 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000022 |  | 0,000024 | 0,000014 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,264 |  | 0,264 | 0,264 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 376,7 |  | 416,2 | 242,9 | 231,7 | 231,7 | 231,7 | 231,7 | 231,7 | 231,7 | 231,7 | 231,7 | 231,7 | 231,7 | 231,7 | 231,7 | 231,7 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,001840 |  | 0,001840 | 0,001840 | 0,001840 | 0,001840 | 0,001840 | 0,001840 | 0,001840 | 0,001840 | 0,001840 | 0,001840 | 0,001840 | 0,001840 | 0,001840 | 0,001840 | 0,001840 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 5,518 |  | 6,097 | 3,558 | 3,837 | 3,837 | 3,837 | 3,837 | 3,837 | 3,837 | 3,837 | 3,837 | 3,837 | 3,837 | 3,837 | 3,837 | 3,837 |  |
| Теплоисточник №44 БМК микрорайон Черноречье, 20а ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» в зоне ЕТО №3 ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 171,8 |  | 171,8 | 171,8 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 73,6 |  | 73,6 | 73,6 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 8,810 |  | 8,810 | 8,810 | 8,677 | 8,677 | 8,677 | 8,677 | 8,677 | 8,677 | 8,677 | 8,677 | 8,677 | 8,677 | 8,677 | 8,677 | 8,677 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 6,167 |  | 6,167 | 6,167 | 6,074 | 6,074 | 6,074 | 6,074 | 6,074 | 6,074 | 6,074 | 6,074 | 6,074 | 6,074 | 6,074 | 6,074 | 6,074 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 5,961 |  | 5,961 | 5,961 | 5,871 | 5,871 | 5,871 | 5,871 | 5,871 | 5,871 | 5,871 | 5,871 | 5,871 | 5,871 | 5,871 | 5,871 | 5,871 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,206 |  | 0,206 | 0,206 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 2,643 |  | 2,643 | 2,643 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 2,555 |  | 2,555 | 2,555 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,088 |  | 0,088 | 0,088 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 18,6 |  | 23,0 | 20,9 | 19,2 | 23,3 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 13,0 |  | 16,1 | 14,6 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 12,6 |  | 15,6 | 14,1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,4 |  | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 5,6 |  | 6,9 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 5,4 |  | 6,7 | 6,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,076 |  | 0,094 | 0,085 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000015 |  | 0,000019 | 0,000017 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000016 |  | 0,000019 | 0,000017 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,360 |  | 0,360 | 0,360 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 513,7 |  | 636,6 | 576,9 | 531,1 | 531,1 | 531,1 | 531,1 | 531,1 | 531,1 | 531,1 | 531,1 | 531,1 | 531,1 | 531,1 | 531,1 | 531,1 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002619 |  | 0,002619 | 0,002619 | 0,002619 | 0,002619 | 0,002619 | 0,002619 | 0,002619 | 0,002619 | 0,002619 | 0,002619 | 0,002619 | 0,002619 | 0,002619 | 0,002619 | 0,002619 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 5,524 |  | 6,845 | 6,203 | 5,799 | 5,799 | 5,799 | 5,799 | 5,799 | 5,799 | 5,799 | 5,799 | 5,799 | 5,799 | 5,799 | 5,799 | 5,799 |  |
| Теплоисточник №45 Котельная Санаторий «Костромской» МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 23,1 |  | 23,1 | 23,1 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 9,9 |  | 9,9 | 9,9 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 1,187 |  | 1,187 | 1,187 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 0,831 |  | 0,831 | 0,831 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 0,688 |  | 0,688 | 0,688 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,143 |  | 0,143 | 0,143 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 0,356 |  | 0,356 | 0,356 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 0,295 |  | 0,295 | 0,295 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,061 |  | 0,061 | 0,061 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 2,8 |  | 3,4 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 2,0 |  | 2,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 1,6 |  | 2,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,3 |  | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 0,8 |  | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 0,7 |  | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,1 |  | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,084 |  | 0,104 | 0,049 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000014 |  | 0,000018 | 0,000008 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000017 |  | 0,000021 | 0,000010 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,334 |  | 0,334 | 0,334 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 454,5 |  | 557,6 | 263,4 | 244,7 | 244,7 | 244,7 | 244,7 | 244,7 | 244,7 | 244,7 | 244,7 | 244,7 | 244,7 | 244,7 | 244,7 | 244,7 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,002242 |  | 0,002242 | 0,002242 | 0,002242 | 0,002242 | 0,002242 | 0,002242 | 0,002242 | 0,002242 | 0,002242 | 0,002242 | 0,002242 | 0,002242 | 0,002242 | 0,002242 | 0,002242 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 5,270 |  | 6,466 | 3,054 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 |  |
| Теплоисточник №46 Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 18,4 |  | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 7,9 |  | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 0,944 |  | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 0,661 |  | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 0,387 |  | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,274 |  | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 0,283 |  | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 1,653 | 1,653 | 2,079 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 0,166 |  | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 1,386 | 1,386 | 1,673 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,117 |  | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,267 | 0,267 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 2,5 |  | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 1,7 |  | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,094 |  | 0,090 | 0,089 | 0,093 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000011 |  | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000107 | 0,000108 | 0,000108 | 0,000108 | 0,000108 | 0,000108 | 0,000108 | 0,000108 | 0,000108 | 0,000108 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000019 |  | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,169 |  | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 181,5 |  | 173,9 | 172,1 | 179,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,001587 |  | 0,001587 | 0,001587 | 0,001587 | 0,000648 | 0,000648 | 0,000648 | 0,000648 | 0,000648 | 0,000648 | 0,000648 | 0,000648 | 0,000648 | 0,000648 | 0,000648 | 0,000648 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 4,164 |  | 3,990 | 3,949 | 4,109 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 |  |
| Теплоисточник №47 БМК улица Ленина, 154 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 |  | 3,5 |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 |  | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  | 0,181 |  | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  | 0,127 |  | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  | 0,093 |  | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  | 0,033 |  | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  | 0,054 |  | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,889 | 1,150 | 1,317 | 1,401 | 1,401 |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  | 0,040 |  | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,856 | 1,041 | 1,198 | 1,277 | 1,277 |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  | 0,014 |  | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,033 | 0,108 | 0,119 | 0,124 | 0,124 |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  | 1,2 |  | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал |  | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год |  | 0,243 |  | 0,243 | 0,247 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут |  | 5119 |  | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) |  | 0,000037 |  | 0,000037 | 0,000037 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 |  | 0,000036 |  | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000588 | 0,000760 | 0,000871 | 0,000926 | 0,000926 |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) |  | 0,000050 |  | 0,000050 | 0,000051 | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  | 0,358 |  | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  | 1248,6 |  | 1248,6 | 1268,5 | 1060,1 | 1060,1 | 1060,1 | 1060,1 | 1060,1 | 1060,1 | 1060,1 | 1060,1 | 1060,1 | 1060,1 | 1060,1 | 1060,1 | 1060,1 |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  | 0,001994 |  | 0,001994 | 0,001994 | 0,001994 | 0,001994 | 0,001994 | 0,001994 | 0,001994 | 0,001994 | 0,001994 | 0,001994 | 0,001994 | 0,001994 | 0,001994 | 0,001994 | 0,001994 |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год |  | 13,512 |  | 13,512 | 13,727 | 11,472 | 11,472 | 11,472 | 11,472 | 11,472 | 11,472 | 11,472 | 11,472 | 11,472 | 11,472 | 11,472 | 11,472 | 11,472 |  |

- Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Костромская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | Wjтэц | МВт | 30,6 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Qjтэц | Гкал/ч | 437,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Qjта,тэц | Гкал/ч | 237,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 |
| 2.2. | пиковая | Qjп.тэц | Гкал/ч | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qjр.тэц | Гкал/ч | 239,4 | 239,2 | 224,4 | 224,1 | 224,1 | 224,5 | 227,2 | 229,3 | 230,7 | 232,3 | 232,8 | 233,7 | 234,1 | 234,4 | 234,6 | 234,6 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Rобщ,j | % | 45% | 40% | 44% | 44% | 44% | 44% | 43% | 43% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 41% | 41% |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qjгод.тэц | тыс. Гкал | 624,5 | 749,1 | 703,7 | 640,2 | 692,4 | 586,2 | 596,7 | 604,6 | 609,8 | 616,0 | 617,8 | 621,2 | 623,0 | 624,2 | 624,9 | 624,9 |
| 6.1. | из отборов турбоагрегатов | Qjгод.та.тэц | тыс. Гкал | 563,2 | 675,6 | 634,6 | 577,3 | 624,4 | 528,7 | 538,1 | 545,2 | 549,9 | 555,5 | 557,1 | 560,2 | 561,8 | 562,9 | 563,6 | 563,6 |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | αjгод.тэц | б/р | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | bjэ.тэц | г/кВт-ч | 172,9 | 167,4 | 164,9 | 166,3 | 168,4 | 167,8 | 170,35 | 170,35 | 170,35 | 170,35 | 170,35 | 170,35 | 170,35 | 170,35 | 170,35 | 170,35 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | bjэт.тэц | г/кВт-ч | 125,7 | 123,7 | 122,7 | 124,6 | 121,9 | 123,9 | 126,1 | 127,8 | 128,9 | 130,2 | 130,6 | 131,3 | 131,7 | 131,9 | 132,1 | 132,1 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 83% | 85% | 85% | 84% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1502 | 1933 | 1823 | 1689 | 1876 | 1616 | 1645 | 1667 | 1681 | 1698 | 1703 | 1713 | 1717 | 1721 | 1723 | 1723 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 2376 | 3361 | 3157 | 2872 | 3107 | 2630 | 2677 | 2713 | 2736 | 2764 | 2772 | 2787 | 2795 | 2800 | 2804 | 2804 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | Wjтэц | МВт/тыс. чел. | 11,2 | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | λjтэц | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | rj | час | 55567 | 53191 | 49830 | 46672 | 43800 | 41170 | 38493 | 35780 | 33044 | 30280 | 27509 | 24721 | 21927 | 19126 | 16322 | 13519 |
| Костромская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | Wjтэц | МВт | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Qjтэц | Гкал/ч | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Qjта,тэц | Гкал/ч | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 |
| 2.2. | пиковая | Qjп.тэц | Гкал/ч | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qjр.тэц | Гкал/ч | 372,4 | 372,5 | 372,4 | 354,8 | 358,2 | 359,2 | 352,9 | 355,1 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,7 | 357,9 | 358,1 | 359,0 | 359,6 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Rобщ,j | % | 39% | 39% | 39% | 42% | 41% | 41% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qjгод.тэц | тыс. Гкал | 890,4 | 890,1 | 843,8 | 1085,3 | 973,1 | 940,3 | 916,4 | 924,7 | 933,2 | 933,2 | 933,2 | 934,6 | 935,4 | 936,3 | 939,4 | 941,8 |
| 6.1. | из отборов турбоагрегатов | Qjгод.та.тэц | тыс. Гкал | 801,9 | 801,6 | 759,9 | 977,4 | 876,4 | 846,9 | 825,4 | 832,9 | 840,5 | 840,4 | 840,4 | 841,8 | 842,4 | 843,2 | 846,1 | 848,2 |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | αjгод.тэц | б/р | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | bjэ.тэц | г/кВт-ч | 242,8 | 228,1 | 228,1 | 223,70 | 227,5 | 236,7 | 236,7 | 236,7 | 236,7 | 236,7 | 236,7 | 236,7 | 236,7 | 236,7 | 236,7 | 236,7 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | bjэт.тэц | г/кВт-ч | 302,0 | 270,5 | 272,6 | 254,3 | 317,2 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 95% | 96% | 95% | 94% | 96% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1615 | 1629 | 1556 | 1921 | 1769 | 1630 | 1588 | 1603 | 1617 | 1617 | 1617 | 1620 | 1621 | 1623 | 1628 | 1632 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 2578 | 2578 | 2444 | 3143 | 2818 | 2723 | 2654 | 2678 | 2703 | 2702 | 2702 | 2707 | 2709 | 2711 | 2721 | 2727 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | Wjтэц | МВт/тыс. чел. | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 |
| 14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | λjтэц | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | rj | час | 34224 | 31646 | 29068 | 26625 | 23482 | 20759 | 18105 | 15427 | 12724 | 10022 | 7320 | 4613 | 1904 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по городу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | Wjтэц | МВт | 200,6 | 194,7 | 194,7 | 194,7 | 194,7 | 194,7 | 194,7 | 194,7 | 194,7 | 194,7 | 194,7 | 194,7 | 194,7 | 194,7 | 194,7 | 194,7 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Qjтэц | Гкал/ч | 1048,0 | 1012,0 | 1012,0 | 1012,0 | 1012,0 | 1012,0 | 1012,0 | 1012,0 | 1012,0 | 1012,0 | 1012,0 | 1012,0 | 1012,0 | 1012,0 | 1012,0 | 1012,0 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Qjта,тэц | Гкал/ч | 548,0 | 512,0 | 512,0 | 512,0 | 512,0 | 512,0 | 512,0 | 512,0 | 512,0 | 512,0 | 512,0 | 512,0 | 512,0 | 512,0 | 512,0 | 512,0 |
| 2.2. | пиковая | Qjп.тэц | Гкал/ч | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qjр.тэц | Гкал/ч | 611,8 | 611,7 | 596,9 | 578,9 | 582,3 | 583,7 | 580,2 | 584,4 | 588,0 | 589,6 | 590,1 | 591,4 | 592,0 | 592,6 | 593,6 | 594,2 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Rобщ,j | % | 42% | 40% | 41% | 43% | 42% | 42% | 43% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qjгод.тэц | тыс. Гкал | 1514,9 | 1639,2 | 1547,5 | 1725,4 | 1665,5 | 1526,5 | 1513,1 | 1529,4 | 1543,0 | 1549,2 | 1550,9 | 1555,8 | 1558,3 | 1560,4 | 1564,3 | 1566,7 |
| 6.1. | из отборов турбоагрегатов | Qjгод.та.тэц | тыс. Гкал | 1365,1 | 1477,2 | 1394,5 | 1554,8 | 1500,8 | 1375,6 | 1363,5 | 1378,1 | 1390,4 | 1396,0 | 1397,5 | 1401,9 | 1404,2 | 1406,1 | 1409,6 | 1411,8 |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | αjгод.тэц | б/р | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | bjэ.тэц | г/кВт-ч | 236,0 | 221,9 | 221,7 | 218,1 | 239,0 | 228,6 | 223,6 | 225,8 | 227,8 | 228,0 | 228,1 | 228,5 | 228,7 | 229,0 | 229,7 | 230,2 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | bjэт.тэц | г/кВт-ч | 274,2 | 247,7 | 249,6 | 236,1 | 291,1 | 233,3 | 233,2 | 233,7 | 234,0 | 234,2 | 234,3 | 234,4 | 234,5 | 234,5 | 234,6 | 234,7 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 73% | 74% | 74% | 75% | 71% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1568 | 1749 | 1662 | 1829 | 1812 | 1624 | 1611 | 1628 | 1643 | 1649 | 1651 | 1657 | 1659 | 1662 | 1666 | 1668 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 2491 | 2885 | 2724 | 3037 | 2931 | 2687 | 2663 | 2692 | 2716 | 2727 | 2730 | 2738 | 2743 | 2746 | 2753 | 2757 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | Wjтэц | МВт/тыс. чел. | 9,1 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,5 |
| 14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | λjтэц | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | rj | час | 43124 | 40183 | 37295 | 34569 | 31533 | 28847 | 26183 | 23492 | 20776 | 18049 | 15319 | 12581 | 9838 | 7579 | 6468 | 5357 |

- Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных)

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельных представлены в таблице4.1.

Таблица 4.1– Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник №3 Районная котельная КТЭЦ-2 ПАО «РК-2» в зоне ЕТО №1 ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 47,604 | 47,604 | 68,961 | 61,180 | 61,029 | 61,055 | 61,297 | 61,297 | 61,297 | 61,297 | 61,297 | 61,297 | 61,297 | 61,297 | 61,297 | 61,297 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 55% | 55% | 36% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 118,3 | 121,5 | 116,0 | 118,0 | 125,1 | 117,91 | 119,43 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 118,9 | 118,9 | 118,9 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 145,4 | 161,3 | 160,2 | 162,6 | 168,0 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 98,2 | 88,6 | 89,2 | 87,9 | 85,0 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1127 | 1157 | 1144 | 1124 | 1089 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1133 | 1133 | 1133 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №4 Котельная улица Береговая, 45 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 28,480 | 28,480 | 28,480 | 28,462 | 28,462 | 28,462 | 28,462 | 28,462 | 28,462 | 28,462 | 28,462 | 28,462 | 28,462 | 28,462 | 28,462 | 28,462 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 8,242 | 8,242 | 8,242 | 8,426 | 8,128 | 8,128 | 8,128 | 8,128 | 12,963 | 13,136 | 13,136 | 13,136 | 13,136 | 13,136 | 13,136 | 13,136 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 32,3 | 32,3 | 21,0 | 26,4 | 26,,06 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 39,6 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 115,3 | 137,1 | 189,4 | 160,6 | 150,8 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 123,9 | 104,2 | 75,4 | 89,0 | 81,7 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1132 | 1133 | 737 | 929 | 730 | 730 | 787 | 787 | 1391 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №5 Котельная улица Боровая, 4 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 14,747 | 14,747 | 14,747 | 14,747 | 14,747 | 14,747 | 14,747 | 14,747 | 14,747 | 14,747 | 14,747 | 14,747 | 14,747 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 9,128 | 9,128 | 9,128 | 8,224 | 7,942 | 7,942 | 7,942 | 7,942 | 7,942 | 7,942 | 7,942 | 7,942 | 7,942 | 7,942 | 7,942 | 7,942 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 43% | 43% | 43% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 34,6 | 32,3 | 22,4 | 26,2 | 26,0 | 26,0 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 124,8 | 167,6 | 208,2 | 172,0 | 170,03 | 170,03 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 114,5 | 85,2 | 68,6 | 83,1 | 84,0 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2168 | 2020 | 1400 | 1778 | 1494 | 1494 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №6 Котельная улица Водяная, 95а МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,689 | 1,689 | 1,689 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 65% | 65% | 65% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 4,4 | 4,7 | 4,1 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 143,2 | 164,4 | 169,2 | 181,4 | 179,94 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 99,8 | 86,9 | 84,4 | 78,8 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 915 | 992 | 851 | 761 | 856 | 854 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №7 БМК городок Военный 1-й, 12 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  | 0,502 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  | 42% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  | 1,2 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  | 123,6 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  | 115,6 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  | 1436 | 1615 | 1607 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  | 67392 | 58968 | 50544 | 42120 | 33696 | 25272 | 16848 | 8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №8 Котельная поселок Волжский МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 2,444 | 2,444 | 2,444 | 2,511 | 10,036 | 10,036 | 10,036 | 10,036 | 11,008 | 11,008 | 11,008 | 11,008 | 11,008 | 11,008 | 11,008 | 11,008 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 75% | 75% | 75% | 74% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 10,0 | 10,4 | 6,2 | 8,3 | 16,84 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 197,3 | 196,9 | 198,5 | 161,3 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 72,4 | 72,5 | 72,0 | 88,6 | 82,8 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1037 | 1079 | 644 | 860 | 629 | 1468 | 1060 | 1063 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 17,8 | 4,2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №9 Котельная улица Голубкова, 9а МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 5,859 | 5,859 | 5,859 | 5,787 | 5,944 | 5,787 | 5,787 | 5,787 | 5,787 | 5,787 | 5,787 | 5,787 | 5,787 | 5,787 | 5,787 | 5,787 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 2% | 2% | 2% | 3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 17,2 | 17,4 | 11,4 | 13,9 | 14,17 | 11,8 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 135,6 | 158,6 | 244,6 | 166,2 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 105,3 | 90,1 | 58,4 | 86,0 | 73,8 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 92,0 | 92,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2885 | 2911 | 1912 | 2334 | 1986 | 1986 | 2096 | 2096 | 2096 | 2096 | 2096 | 2096 | 2096 | 2096 | 2096 | 2096 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №10 Котельная улица 2-я Загородная, 40а МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 1,912 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 28% | 28% | 28% | 34% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 4,8 | 5,2 | 4,7 | 4,2 | 4,39 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 148,4 | 172,8 | 158,7 | 181,2 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 96,3 | 82,7 | 90,0 | 78,9 | 73,3 | 73,2 | 73,2 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1660 | 1783 | 1622 | 1455 | 1600 | 1597 | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84240 | 76983 | 69726 | 62468 | 55211 | 47954 | 40697 | 33439 | 30826 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №11 Котельная шоссе Кинешемское, 72 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,856 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 62% | 62% | 62% | 66% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 139,6 | 178,7 | 147,2 | 159,9 | 199,9 | 200,5 | 200,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 102,3 | 79,9 | 97,1 | 89,4 | 71,5 | 71,3 | 71,3 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 92,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 937 | 904 | 986 | 949 | 948 | 947 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84240 | 79067 | 73894 | 68721 | 63548 | 58375 | 53203 | 48030 | 45087 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №12 Котельная шоссе Кинешемское, 86 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,810 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 71% | 71% | 71% | 72% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 3,0 | 3,0 | 2,3 | 2,5 | 2,68 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 159,8 | 183,4 | 214,2 | 190,6 | 178,5 | 178,5 | 191,1 | 191,1 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,4 | 77,9 | 66,7 | 74,9 | 77,0 | 77,0 | 74,8 | 74,8 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 92,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1051 | 1028 | 812 | 862 | 782 | 781 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84240 | 80499 | 76759 | 73018 | 69277 | 65537 | 61796 | 59226 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №13 КНР улица Костромская, 48а МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 23% | 23% | 23% | 23% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,0 | 156,8 | 101,5 | 150,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1719 | 2305 | 1987 | 2090 | 1938 | 1937 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 58968 | 42120 | 33696 | 25272 | 16848 | 8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Теплоисточник №14 Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 4,019 | 4,019 | 4,019 | 6,811 | 6,811 | 6,811 | 6,811 | 6,811 | 6,811 | 6,811 | 6,811 | 6,811 | 6,811 | 6,811 | 6,811 | 6,811 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 36% | 36% | 36% | -9% | -9% | -9% | -9% | -9% | -9% | -9% | -9% | -9% | -9% | -9% | -9% | -9% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 11,1 | 12,6 | 10,5 | 11,5 | 11,09 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 149,7 | 164,7 | 181,7 | 162,6 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 95,4 | 86,7 | 78,6 | 87,9 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1775 | 2020 | 1683 | 1994 | 1807 | 1808 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №15 Котельная улица Машиностроителей, 6 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 6,690 | 6,690 | 6,690 | 6,300 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,755 | 1,755 | 1,755 | 1,603 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 74% | 74% | 74% | 75% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 4,6 | 5,2 | 4,0 | 4,0 | 3,91 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 139,8 | 129,8 | 182,2 | 182,2 | 182,7 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 102,2 | 110,1 | 78,4 | 97,4 | 78,2 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 680 | 775 | 596 | 632 | 622 | 606 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №16 Котельная поселок Новый, 15 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 7,978 | 7,978 | 7,978 | 4,633 | 9,646 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 77% | 77% | 77% | 78% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 14,7 | 15,4 | 13,5 | 12,2 | 12,23 | 12,2 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 121,9 | 134,9 | 145,0 | 153,8 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 117,2 | 105,9 | 98,5 | 92,9 | 86,5 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 427 | 447 | 393 | 593 | 650 | 640 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126360 | 122432 | 118504 | 114576 | 110648 | 106720 | 102792 | 98864 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №17 Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,241 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 13% | 13% | 13% | 27% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,59 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 192,4 | 188,6 | 124,5 | 160,0 | 159,4 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 74,3 | 75,8 | 114,8 | 178,3 | 89,6 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 92,0 | 92,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 626 | 920 | 1531 | 1766 | 1697 | 1696 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 84240 | 67392 | 58968 | 50544 | 42120 | 33696 | 25272 | 16848 | 8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №18 Котельная улица Пастуховская, 37 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 19,730 | 19,730 | 19,730 | 24,94 | 24,94 | 24,94 | 24,94 | 24,94 | 24,94 | 24,94 | 24,94 | 24,94 | 24,94 | 24,94 | 24,94 | 24,94 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 12% | 12% | 12% | 23% | -11% | -11% | -11% | -11% | -11% | -11% | -11% | -11% | -11% | -11% | -11% | -11% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 50,2 | 55,8 | 38,1 | 44,9 | 46,6 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 128,1 | 148,8 | 193,2 | 167,1 | 162,2 | 169,0 | 169,0 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 111,5 | 96,0 | 74,0 | 85,5 | 88,0 | 84,5 | 84,5 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2239 | 2493 | 1702 | 2074 | 1797 | 1789 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 6,0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126360 | 119687 | 113015 | 106342 | 99670 | 92997 | 86325 | 79652 | 76352 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №19 Котельная улица Почтовая, 9 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 6,772 | 6,772 | 6,772 | 6,281 | 6,162 | 6,281 | 6,281 | 6,281 | 6,281 | 6,281 | 6,281 | 6,281 | 6,552 | 6,552 | 6,552 | 6,552 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 21% | 21% | 21% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 24% | 24% | 24% | 24% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 17,2 | 18,8 | 13,8 | 12,5 | 12,7 | 13,7 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 129,2 | 138,3 | 175,7 | 178,1 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 110,6 | 103,3 | 81,3 | 80,2 | 83,3 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2001 | 2186 | 1605 | 1455 | 1600 | 1598 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 53914 | 40435 | 35045 | 29654 | 24264 | 84240 | 77165 | 70090 | 63014 | 55939 | 48864 | 41789 | 34714 | 27638 | 20563 | 17534 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №20 Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,050 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,126 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 54% | 54% | 54% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,8 | 3,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 148,9 | 154,1 | 159,2 | 174,3 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 95,9 | 92,7 | 89,7 | 82,0 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1097 | 1343 | 1003 | 1256 | 1258 | 1255 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84240 | 78218 | 72195 | 66173 | 60150 | 54128 | 48105 | 42083 | 38330 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №21 Котельная улица Советская, 22а МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,615 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,275 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 24% | 24% | 24% | 21% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 127,4 | 152,3 | 156,9 | 173,5 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 112,1 | 93,8 | 91,0 | 82,3 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2019 | 1986 | 1782 | 1533 | 1954 | 1940 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Теплоисточник №22 Котельная улица Солоница, 5 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,130 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,041 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 14% | 14% | 14% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 132,4 | 180,8 | 171,9 | 192,8 | 189,4 | 189,4 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 107,9 | 79,0 | 83,1 | 74,1 | 75,4 | 75,4 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2607 | 2590 | 2382 | 2187 | 2552 | 2550 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84240 | 75816 | 67392 | 58968 | 50544 | 42120 | 33696 | 25272 | 16848 | 8424 | 4357 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №23 Котельная улица Сплавщиков, 4 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,100 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 1,119 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,482 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 44% | 44% | 44% | 56% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 133,3 | 167,0 | 163,4 | 183,5 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 107,2 | 85,6 | 87,4 | 77,9 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 92,0 | 92,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1241 | 1247 | 1197 | 1062 | 1299 | 1297 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84240 | 78023 | 71806 | 65589 | 59373 | 53156 | 46939 | 40722 | 34505 | 30986 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №24 Котельная улица Сутырина, 8 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 14,640 | 14,640 | 14,640 | 10,958 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 7,392 | 8,078 | 8,078 | 8,078 | 8,078 | 8,078 | 8,078 | 8,078 | 8,078 | 8,078 | 8,078 | 8,078 | 8,078 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 61% | 61% | 61% | 33% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 32,2 | 28,1 | 19,0 | 23,2 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 122,1 | 142,3 | 213,8 | 159,9 | 156,7 | 171,5 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 117,0 | 100,4 | 66,8 | 89,3 | 91,1 | 83,3 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2198 | 1919 | 1295 | 2117 | 1708 | 1708 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84240 | 75816 | 67392 | 58968 | 50544 | 42120 | 33696 | 25272 | 16848 | 12920 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №25 Котельная поселок Учхоза МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 2,055 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,704 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 87% | 87% | 87% | 66% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 3,5 | 2,7 | 2,7 | 1,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 170,0 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 160,8 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 617 | 474 | 478 | 910 | 1299 | 1319 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №26 Котельная улица Шагова, 205 стр.1 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 6,712 | 6,712 | 6,712 | 6,078 | 7,469 | 7,469 | 7,469 | 7,469 | 7,469 | 7,469 | 7,469 | 7,469 | 7,469 | 7,469 | 7,469 | 7,469 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 19% | 19% | 19% | 26% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 17,3 | 17,3 | 13,2 | 16,2 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 134,9 | 158,4 | 197,4 | 159,0 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 105,9 | 90,2 | 72,4 | 89,8 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2102 | 2103 | 1601 | 1966 | 1555 | 1555 | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №27 Котельная улица Московская, 105 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 166,862 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 75,961 | 75,961 | 75,961 | 38,265 | 86,892 | 86,892 | 86,892 | 86,892 | 86,892 | 86,892 | 86,892 | 86,892 | 86,892 | 86,892 | 86,892 | 86,892 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 67% | 67% | 67% | 77% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 146,5 | 156,9 | 120,5 | 136,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 145,4 | 163,9 | 192,9 | 167,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 98,3 | 87,2 | 74,1 | 85,1 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 92,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 643 | 688 | 529 | 816 | 844 | 854 | 795 | 805 | 831 | 846 | 871 | 885 | 895 | 895 | 908 | 908 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,1 | 19,5 | 19,2 | 18,7 | 18,4 | 18,2 | 18,2 | 17,9 | 17,9 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164224 | 160068 | 155913 | 151758 | 147603 | 143447 | 139292 | 135137 | 130981 | 126826 | 124692 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №28 Котельная улица Советская, 122а МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 6,610 | 6,610 | 6,610 | 6,190 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,801 | 4,631 | 4,631 | 4,631 | 4,631 | 4,631 | 4,631 | 4,631 | 4,631 | 4,631 | 4,631 | 4,631 | 4,631 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 44% | 44% | 44% | 39% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 9,1 | 10,4 | 9,6 | 8,5 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 141,3 | 175,9 | 158,8 | 183,0 | 180,9 | 180,9 | 180,9 | 180,9 | 180,9 | 180,9 | 180,9 | 180,9 | 180,9 | 180,9 | 180,9 | 180,9 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 101,1 | 81,2 | 90,0 | 78,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1372 | 1574 | 1457 | 1376 | 1471 | 1469 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №29 Котельная улица Вокзальная, 56 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 61% | 61% | 61% | 81% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 111,1 | 120,6 | 191,3 | 160,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 128,6 | 118,5 | 74,7 | 88,9 | 91,2 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 860 | 743 | 494 | 513 | 588 | 524 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 16848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Теплоисточник №30 БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,142 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 54% | 54% | 54% | 53% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 129,6 | 150,0 | 187,2 | 170,1 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 110,3 | 95,2 | 76,3 | 84,0 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2727 | 2564 | 1918 | 2296 | 1930 | 1929 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел 1/год | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 67392 | 50544 | 42120 | 33696 | 25272 | 16848 | 8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №31 БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,214 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 49% | 49% | 49% | 48% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 134,1 | 134,1 | 143,0 | 143,0 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 106,5 | 106,5 | 99,9 | 99,9 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1817 | 1966 | 1851 | 1694 | 2663 | 2657 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 67079 | 50309 | 44590 | 39053 | 33308 | 27563 | 21817 | 16072 | 15405 | 14738 | 14070 | 13403 | 12736 | 12068 | 11401 | 10734 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №32 Котельная улица Лесная, 27 стр.1 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 5,503 | 5,503 | 5,503 | 5,504 | 5,504 | 5,504 | 5,504 | 5,504 | 5,504 | 5,504 | 5,504 | 5,504 | 5,504 | 5,504 | 5,504 | 5,504 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 3,108 | 3,108 | 3,108 | 3,281 | 4,887 | 4,887 | 4,887 | 4,887 | 4,887 | 4,887 | 4,887 | 4,887 | 4,887 | 4,887 | 4,887 | 4,887 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 44% | 44% | 44% | 40% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 6,7 | 9,5 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 135,4 | 146,9 | 137,2 | 153,3 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 105,5 | 97,2 | 104,2 | 93,2 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1212 | 1720 | 1416 | 1417 | 1297 | 1296 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 84255 | 67404 | 59875 | 52335 | 44807 | 37279 | 29750 | 22222 | 14694 | 7166 | 6942 | 6719 | 6496 | 6273 | 6050 | 5827 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №33 Котельная улица Никитская, 47в МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 32,800 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 28,684 | 28,684 | 28,684 | 16,515 | 39,914 | 39,914 | 39,914 | 39,914 | 39,914 | 39,914 | 39,914 | 39,914 | 39,914 | 39,914 | 39,914 | 39,914 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 25% | 25% | 25% | 50% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 94,8 | 85,8 | 77,9 | 84,5 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 121,1 | 140,6 | 175,3 | 164,1 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 117,9 | 101,6 | 81,5 | 87,1 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2476 | 2240 | 2035 | 2577 | 2370 | 2363 | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 9,2 | 9,2 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Теплоисточник №34 Котельная улица Вокзальная, 1 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,887 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 32% | 32% | 32% | 30% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,3 | 1,6 | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 197,2 | 195,5 | 204,3 | 195,8 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 72,4 | 73,1 | 69,9 | 73,0 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1443 | 1707 | 743 | 1414 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84240 | 77314 | 70388 | 63461 | 56535 | 49609 | 42683 | 35757 | 28831 | 21904 | 17563 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №35 АИТ улица Бульварная, 6 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 63% | 63% | 63% | 63% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 152,2 | 146,4 | 127,9 | 150,4 | 146,2 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 93,9 | 97,6 | 111,7 | 95,0 | 97,7 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 366 | 1042 | 1022 | 1150 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 58968 | 42120 | 37068 | 32016 | 26964 | 21912 | 16860 | 16020 | 15180 | 14340 | 13500 | 12660 | 11820 | 10980 | 10140 | 9300 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Теплоисточник №36 АИТ улица Линейная, 5 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  | 21% | 21% | 21% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  | 161,9 | 126,4 | 126,2 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  | 88,2 | 113,0 | 113,2 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  | 1375 | 2839 | 3390 | 2904 | 2902 | 2858 | 2858 | 2858 | 6127 | 6127 | 6127 | 6127 | 6127 | 6127 | 6127 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  | 75816 | 67392 | 58968 | 50544 | 42120 | 33696 | 25272 | 16848 | 8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Теплоисточник №37 АИТ проспект Речной, 72 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,0655 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  | 13% | 13% | 13% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  | 166,9 | 141,0 | 161,6 | 144,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  | 85,6 | 101,3 | 88,4 | 99,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  | 905 | 1845 | 1511 | 1750 | 1750 | 1742 | 16642 | 16642 | 16642 | 16642 | 16642 | 16642 | 16642 | 16642 | 16642 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  | 84240 | 75816 | 67392 | 58968 | 50544 | 42120 | 33696 | 25272 | 16848 | 8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Теплоисточник №38 АИТ проспект Речной, 145 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,065 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 94% | 94% | 94% | 75% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 173,2 | 173,2 | 180,7 | 177,1 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 82,5 | 82,5 | 79,0 | 80,7 | 91,7 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 624 | 624 | 979 | 940 | 982 | 980 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 101088 | 84240 | 79188 | 74136 | 69084 | 64032 | 58980 | 53928 | 48876 | 43824 | 38772 | 33720 | 32880 | 32040 | 31200 | 30360 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №39 АИТ улица Профсоюзная, 12в МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 59% | 59% | 59% | 59% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 167,0 | 167,0 | 145,2 | 145,4 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 85,6 | 85,6 | 98,4 | 98,3 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 903 | 903 | 1545 | 1791 | 1596 | 1596 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 101088 | 84240 | 79188 | 74136 | 69084 | 64032 | 58980 | 53928 | 48876 | 43824 | 38772 | 33720 | 32880 | 32040 | 31200 | 30360 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №40 АИТ улица Шарьинская, 45 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  | 0,724 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  | 16% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  | 155,8 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  | 91,7 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  | 954 | 878 | 878 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  | 67392 | 58968 | 50544 | 42120 | 33696 | 25272 | 16848 | 8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Теплоисточник №41 АИТ улица Китицынская, 15 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  | 0,724 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  | 30% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  | 154,7 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  | 92,3 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  | 801 | 798 | 795 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  | 58968 | 50544 | 42120 | 33696 | 25272 | 16848 | 8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Теплоисточник №42 АИТ проспект Речной, 143 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  | 0,796 | 1,441 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  | 63% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  | 174,2 | 166,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  | 82,0 | 85,9 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  | 280 | 595 | 595 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  | 74136 | 69084 | 64032 | 58980 | 53928 | 48876 | 43824 | 38772 | 33720 | 32880 | 32040 | 31200 | 30360 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №43 Котельная улица Костромская, 99 ООО "КостромаТеплоРемонт" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 15,278 | 15,278 | 15,278 | 15,278 | 15,278 | 15,278 | 15,278 | 15,278 | 15,278 | 15,278 | 15,278 | 15,278 | 15,278 | 15,278 | 15,278 | 15,278 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 7,649 | 7,649 | 7,649 | 6,769 | 6,769 | 6,769 | 6,769 | 6,769 | 6,769 | 6,769 | 6,769 | 6,769 | 6,769 | 6,769 | 6,769 | 6,769 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 50% | 50% | 50% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 24,1 | 27,4 | 15,6 | 15,6 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 206,5 | 205,9 | 209,1 | 237,5 | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 163,6 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 69,2 | 69,4 | 68,3 | 60,2 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1577 | 1795 | 1024 | 1019 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №44 БМК микрорайон Черноречье, 20а Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской» в зоне ЕТО №3 ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 9,134 | 9,134 | 9,134 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 24% | 24% | 24% | 25% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 20,7 | 25,4 | 20,0 | 21,2 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 163,0 | 166,5 | 173,1 | 157,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 87,6 | 85,8 | 82,6 | 90,9 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1717 | 2106 | 1661 | 1765 | 1989 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №45 Котельная Санаторий «Костромской» МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,720 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,377 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 66% | 66% | 66% | 63% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 3,5 | 4,2 | 2,4 | 2,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 198,7 | 166,8 | 231,9 | 248,6 | 152,9 | 201,4 | 201,4 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 71,9 | 85,7 | 61,6 | 57,5 | 93,4 | 70,9 | 70,9 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 985 | 1177 | 675 | 687 | 693 | 704 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №46 Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 63% | 63% | 63% | 63% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 192,7 | 192,7 | 193,2 | 193,2 | 177,9 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 74,1 | 74,1 | 74,0 | 74,0 | 80,2 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1168 | 1168 | 1230 | 1230 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 84240 | 75816 | 67392 | 58968 | 50544 | 42120 | 33696 | 25272 | 16848 | 8424 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник №47 БМК улица Ленина, 154 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 74% | 74% | 74% | 74% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 154,1 | 154,1 | 154,1 | 154,1 | 154,1 | 154,1 | 154,1 | 154,1 | 154,1 | 154,1 | 154,1 | 154,1 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2262 | 2262 | 2297 | 1920 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210425 | 197806 | 185186 | 172567 | 159947 | 147328 | 134708 | 122089 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Таблица 4.2 –Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в зоне деятельности ЕТО

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 47,604 | 47,604 | 68,961 | 61,180 | 61,029 | 61,055 | 61,297 | 61,297 | 61,297 | 61,297 | 61,297 | 61,297 | 61,297 | 61,297 | 61,297 | 61,297 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 55% | 55% | 36% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 118,3 | 121,5 | 116,0 | 118,0 | 125,1 | 117,91 | 119,43 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 118,9 | 118,9 | 118,9 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 145,4 | 161,3 | 160,2 | 162,6 | 168,0 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 98,2 | 88,6 | 89,2 | 87,9 | 85,0 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1127 | 1157 | 1144 | 1124 | 1089 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1133 | 1133 | 1133 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 476,272 | 476,490 | 476,490 | 389,677 | 503,23 | 509,592 | 509,6 | 414,092 | 414,092 | 414,092 | 414,092 | 414,092 | 414,092 | 414,092 | 414,092 | 414,092 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 204,767 | 204,946 | 204,946 | 151,122 | 272,5305 | 276,2252 | 276,3 | 169,055 | 175,174 | 176,142 | 177,261 | 177,866 | 180,054 | 180,054 | 180,666 | 180,666 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 57% | 57% | 57% | 61% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 452,4 | 472,0 | 540,2 | 551,8 | 480,8 | 497,9 | 449,5 | 470,0 | 492,8 | 495,6 | 518,9 | 522,5 | 526,8 | 529,1 | 537,3 | 537,3 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,78 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | - | - | - | - | 88,3 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 950 | 991 | 1134 | 1416 | 1092 | 1185 | 1085 | 1135 | 1190 | 1197 | 1253 | 1262 | 1272 | 1278 | 1298 | 1298 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 8,9 | 8,9 | 9,2 | 9,4 | 12,8 | 12,3 | 12,0 | 11,5 | 11,5 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,9 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 3422 | 2684 | 2395 | 2576 | 3140 | 72640 | 70777 | 76497 | 80531 | 77458 | 74489 | 71544 | 68666 | 65787 | 62908 | 61401 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 5,5% | 5,7% | 5,7% | 11,0% | 12,5% | 18,0% | 27,8% | 27,8% | 27,8% | 27,8% | 27,8% | 27,8% | 27,8% | 28% | 28% | 28% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 91% | 91% | 91% | 90% | 90% | 90% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| ЕТО №3 ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 9,134 | 9,134 | 9,134 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 9,134 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 24% | 24% | 24% | 25% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 24% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 20,7 | 25,4 | 20,0 | 21,2 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 20,7 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 163,0 | 166,5 | 173,1 | 157,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 163,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 87,6 | 85,8 | 82,6 | 90,9 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 87,6 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1717 | 2106 | 1661 | 1765 | 1989 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1717 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Таблица 4.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в городском округе

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 593,312 | 593,53 | 593,53 | 506,717 | 620,27 | 626,632 | 626,64 | 531,132 | 531,132 | 531,132 | 531,132 | 531,132 | 531,132 | 531,132 | 531,132 | 531,132 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 261,505 | 261,684 | 283,041 | 223,367 | 344,6245 | 348,3452 | 348,662 | 241,417 | 247,536 | 248,504 | 249,623 | 250,228 | 252,416 | 252,416 | 253,028 | 251,097 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 56% | 56% | 52% | 56% | 44% | 44% | 44% | 55% | 53% | 53% | 53% | 53% | 52% | 52% | 52% | 53% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 591,4 | 618,9 | 676,2 | 691 | 628,2 | 638,11 | 591,23 | 610,2 | 633 | 635,8 | 659,1 | 662,7 | 667 | 670,3 | 678,5 | 676,9 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,5 | 161,9 | 161,8 | 161,8 | 162,9 | 161,5 | 161,6 | 161,6 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,7 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,1% | 88,3% | 88,3% | 88,3% | 87,7% | 88,4% | 88,4% | 88,4% | 88,4% | 88,4% | 88,4% | 88,5% | 88,5% | 88,5% | 88,5% | 88,4% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 997 | 1043 | 1146 | 1364 | 1109 | 1189 | 1108 | 1151 | 1194 | 1199 | 1243 | 1250 | 1258 | 1264 | 1280 | 1275 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,5 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 12,2 | 11,9 | 11,6 | 11,3 | 11,3 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,9 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 2678 | 2100 | 1875 | 1923 | 2346 | 54646 | 53638 | 57973 | 61308 | 58963 | 56696 | 54268 | 52077 | 49886 | 47695 | 46540 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч | УТМ>10 Гкал/ч |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 92,8% | 92,8% | 92,8% | 92,3% | 91,9% | 91,9% | 92,7% | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% |

- Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов, характеризующих функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), рассчитанных в соответствии с п. 185 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:

- протяженность тепловых сетей, в том числе, магистральных и распределительных;

- материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения;

- присоединенная тепловая нагрузка;

- относительная материальная характеристика;

- нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных;

- относительные нормативные потери в тепловых сетях;

- линейная плотность передачи тепловой энергии по тепловым сетям;

- количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям;

- удельная повреждаемость тепловых сетей магистральных, распределительных;

- тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- доля потребителей, присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети);

- фактический расход теплоносителя;

- удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде;

- нормативная подпитка тепловой сети;

- фактическая подпитка тепловой сети;

- расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя;

- удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии.

6.. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний) не выявлено.

Санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, не применялись.

Таблица 5.1–Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО (П48.4 МУ)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Костромская ТЭЦ-1 (ул. Ерохова, д. 11): ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 171,80 | 183,30 |  | 186,26 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | 22,54 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 17,37 | 19,75 |  | 20,99 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | 22,54 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 154,43 | 163,55 |  | 165,27 | 166,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 25,78 | 28,18 |  | 29,30 | 30,41 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 8,28 | 9,69 |  | 10,40 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 17,49 | 18,49 |  | 18,91 | 19,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 35,4 | 33,4 |  | 33,2 | 33,0 | 27,3 | 28,3 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33,3 | 34,3 | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,3 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 31,3 | 27,9 |  | 27,1 | 26,3 | 27,3 | 28,3 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33,3 | 34,3 | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,3 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 37,3 | 36,3 |  | 36,6 | 36,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,22 | 0,24 |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 175,979 | 176,123 |  | 176,121 | 176,457 | 176,457 | 176,849 | 179,708 | 181,450 | 181,973 | 183,564 | 184,006 | 184,878 | 185,330 | 185,644 | 185,833 | 185,833 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 146,49 | 159,99 |  | 166,39 | 172,36 | 63,13 | 63,13 | 63,13 | 63,13 | 63,13 | 63,13 | 63,13 | 63,13 | 63,13 | 63,13 | 63,13 | 63,13 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 98,460 | 94,121 |  | 91,763 | 67,529 | 19,299 | 19,299 | 19,299 | 19,299 | 19,299 | 19,299 | 19,299 | 19,299 | 19,299 | 19,299 | 19,299 | 19,299 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 31,644 | 32,361 |  | 32,551 | 24,743 | 19,299 | 19,299 | 19,299 | 19,299 | 19,299 | 19,299 | 19,299 | 19,299 | 19,299 | 19,299 | 19,299 | 19,299 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 66,816 | 61,760 |  | 59,212 | 42,787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 15,8 | 12,6 |  | 13,1 | 10,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 3,63 | 4,08 |  | 3,77 | 3,38 | 26,29 | 26,29 | 26,29 | 26,29 | 26,29 | 26,29 | 26,29 | 26,29 | 26,29 | 26,29 | 26,29 | 26,29 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 16 | 12 |  | 12 | 8 | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0001 | 0,0001 |  | 0,0001 | 0,0000 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0006 | 0,0004 |  | 0,0003 | 0,0001 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 5 059 | 5 064 |  | 5 063 | 5 073 | 5 073 | 5 084 | 5 167 | 5 217 | 5 232 | 5 277 | 5 290 | 5 315 | 5 328 | 5 337 | 5 343 | 5 343 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 4 399 | 4 403 |  | 4 403 | 4 411 | 4 411 | 4 421 | 4 493 | 4 536 | 4 549 | 4 589 | 4 600 | 4 622 | 4 633 | 4 641 | 4 646 | 4 646 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 96,30 | 111,50 |  | 95,40 | 91,60 | 91,60 | 91,76 | 92,88 | 93,34 | 94,16 | 94,83 | 95,01 | 95,38 | 95,65 | 95,80 | 95,92 | 95,92 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 195,40 | 226,10 |  | 193,50 | 185,80 | 184,86 | 183,16 | 182,44 | 181,12 | 180,18 | 179,13 | 177,63 | 176,34 | 174,99 | 173,55 | 172,12 | 170,60 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 5,83 | 6,10 |  | 6,82 | 6,44 | 6,44 | 6,46 | 6,56 | 6,63 | 6,64 | 6,70 | 6,72 | 6,75 | 6,77 | 6,78 | 6,79 | 6,79 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 9,35 | 8,15 |  | 9,71 | 10,07 | 9,31 | 11,03 | 11,01 | 10,97 | 10,91 | 10,89 | 10,89 | 10,88 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 |
| Костромская ТЭЦ-2 (ул. Индустриальная д. 38): ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 250,31 | 250,84 |  | 251,30 | 252,70 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 69,49 | 69,80 |  | 70,21 | 71,60 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 180,82 | 181,04 |  | 181,09 | 181,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 67,80 | 68,03 |  | 68,22 | 68,85 | 41,39 | 41,39 | 41,39 | 41,39 | 41,39 | 41,39 | 41,39 | 41,39 | 41,39 | 41,39 | 41,39 | 41,39 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 40,43 | 40,59 |  | 40,76 | 41,39 | 41,39 | 41,39 | 41,39 | 41,39 | 41,39 | 41,39 | 41,39 | 41,39 | 41,39 | 41,39 | 41,39 | 41,39 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 27,38 | 27,44 |  | 27,46 | 27,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 59,1 | 59,9 |  | 60,7 | 61,2 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 58,7 | 59,5 |  | 60,2 | 60,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 59,6 | 60,5 |  | 61,5 | 62,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,30 | 0,30 |  | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 341,179 | 341,133 |  | 341,183 | 342,044 | 342,044 | 342,813 | 348,428 | 351,848 | 352,877 | 356,001 | 356,868 | 358,579 | 359,467 | 360,085 | 360,455 | 360,455 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 198,73 | 199,43 |  | 199,96 | 201,28 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 186,520 | 187,451 |  | 189,708 | 148,168 | 74,413 | 74,413 | 74,413 | 74,413 | 74,413 | 74,413 | 74,413 | 74,413 | 74,413 | 74,413 | 74,413 | 74,413 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 111,208 | 111,841 |  | 113,357 | 89,068 | 74,413 | 74,413 | 74,413 | 74,413 | 74,413 | 74,413 | 74,413 | 74,413 | 74,413 | 74,413 | 74,413 | 74,413 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 75,312 | 75,610 |  | 76,351 | 59,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 21,0 | 21,1 |  | 22,6 | 13,7 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 3,54 | 3,54 |  | 3,35 | 4,28 | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 11 | 6 |  | 9 | 10 | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0001 | 0,0001 |  | 0,0001 | 0,0001 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | - |  | - | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 1,45 | 1,45 |  | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 9 809 | 9 808 |  | 9 809 | 9 834 | 9 834 | 9 856 | 10 017 | 10 116 | 10 145 | 10 235 | 10 260 | 10 309 | 10 335 | 10 352 | 10 363 | 10 363 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 8 529 | 8 528 |  | 8 530 | 8 551 | 8 551 | 8 570 | 8 711 | 8 796 | 8 822 | 8 900 | 8 922 | 8 964 | 8 987 | 9 002 | 9 011 | 9 011 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 93,62 | 93,28 |  | 92,70 | 92,95 | 92,70 | 91,10 | 91,80 | 92,09 | 92,60 | 93,02 | 93,13 | 93,36 | 93,53 | 93,63 | 93,70 | 93,70 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 180,78 | 261,41 |  | 253,88 | 283,48 | 281,33 | 275,96 | 272,96 | 269,63 | 266,59 | 263,53 | 260,23 | 257,12 | 254,01 | 250,90 | 247,83 | 244,75 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 2,40 | 2,34 |  | 2,32 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,34 | 2,36 | 2,37 | 2,39 | 2,40 | 2,41 | 2,41 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,71 | 2,64 |  | 2,76 | 2,12 | 2,37 | 2,46 | 2,56 | 2,57 | 2,55 | 2,57 | 2,58 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,58 |
| Районная котельная РК-2 (ул. Ярославская, д. 39): ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 31,99 | 32,05 |  | 32,05 | 32,36 | 19,88 | 32,36 | 32,37 | 32,42 | 32,42 | 32,42 | 32,42 | 32,42 | 32,42 | 32,42 | 32,42 | 32,42 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 4,60 | 4,65 |  | 4,65 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 27,39 | 27,39 |  | 27,39 | 27,39 | 14,91 | 27,39 | 27,40 | 27,45 | 27,45 | 27,45 | 27,45 | 27,45 | 27,45 | 27,45 | 27,45 | 27,45 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 6,09 | 6,12 |  | 6,12 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 2,25 | 2,28 |  | 2,28 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 3,84 | 3,84 |  | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 33,7 | 34,5 |  | 35,5 | 35,8 | 36,8 | 37,8 | 38,8 | 39,8 | 40,8 | 41,8 | 42,8 | 43,8 | 44,8 | 45,8 | 46,8 | 47,8 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 32,1 | 32,7 |  | 33,7 | 32,9 | 33,9 | 34,9 | 35,9 | 36,9 | 37,9 | 38,9 | 39,9 | 40,9 | 41,9 | 42,9 | 43,9 | 44,9 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 34,6 | 35,6 |  | 36,6 | 37,6 | 38,6 | 39,6 | 40,6 | 41,6 | 42,6 | 43,6 | 44,6 | 45,6 | 46,6 | 47,6 | 48,6 | 49,6 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,20 | 0,20 |  | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 45,917 | 45,917 |  | 45,917 | 40,736 | 40,736 | 40,736 | 40,736 | 40,736 | 40,736 | 40,736 | 40,736 | 40,736 | 40,736 | 40,997 | 40,997 | 40,997 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 132,55 | 133,20 |  | 133,20 | 153,46 | 153,46 | 153,46 | 153,46 | 153,54 | 153,54 | 153,54 | 153,54 | 153,54 | 153,54 | 152,57 | 152,57 | 152,57 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 20,380 | 21,841 |  | 22,224 | 17,713 | 13,834 | 12,918 | 12,918 | 12,922 | 12,922 | 12,922 | 12,922 | 12,922 | 12,922 | 12,922 | 12,922 | 12,922 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 7,520 | 8,126 |  | 8,268 | 6,830 | 5,334 | 4,981 | 4,981 | 4,981 | 4,981 | 4,981 | 4,981 | 4,981 | 4,981 | 4,981 | 4,981 | 4,981 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 12,860 | 13,715 |  | 13,955 | 10,882 | 8,499 | 7,936 | 7,937 | 7,940 | 7,940 | 7,940 | 7,940 | 7,940 | 7,940 | 7,940 | 7,940 | 7,940 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 17,2 | 18,0 |  | 18,5 | 15,0 | 17,6 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 3,70 | 3,79 |  | 3,75 | 3,65 | 6,29 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | 1 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | 0,0000 | 4,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | 0,0000 | 4,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 1 320 | 1 320 |  | 1 320 | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 1 179 | 1 179 | 1 179 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 1 148 | 1 148 |  | 1 148 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 025 | 1 025 | 1 025 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 2,78 | 6,37 |  | 5,47 | 10,78 | 9,90 | 9,91 | 9,93 | 9,98 | 10,07 | 10,08 | 10,24 | 10,27 | 10,32 | 10,39 | 10,56 | 10,60 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 4,74 | 10,85 |  | 9,32 | 18,36 | 17,40 | 17,26 | 17,13 | 17,05 | 16,99 | 16,87 | 16,88 | 16,78 | 16,71 | 16,64 | 16,69 | 16,61 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 3,05 | 3,20 |  | 3,35 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 25,76 | 26,33 |  | 27,89 | 30,71 | 31,69 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 30,67 | 30,67 | 30,67 |
| Котельная улица Береговая, 45: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 14,76 | 14,76 |  | 14,76 | 14,76 | 6,782 | 6,782 | 6,782 | 6,782 | 6,782 | 6,782 | 6,782 | 6,782 | 6,782 | 6,782 | 6,782 | 6,782 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 14,76 | 14,76 |  | 14,76 | 14,76 | 6,782 | 6,782 | 6,782 | 6,782 | 6,782 | 6,782 | 6,782 | 6,782 | 6,782 | 6,782 | 6,782 | 6,782 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 1,79 | 1,79 |  | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 1,79 | 1,79 |  | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 26,8 | 27,8 |  | 28,8 | 29,8 | 30,8 | 31,8 | 32,7 | 33,7 | 34,7 | 35,7 | 36,7 | 37,7 | 38,7 | 39,7 | 40,7 | 41,7 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 26,8 | 27,8 |  | 28,8 | 29,8 | 30,8 | 31,8 | 32,7 | 33,7 | 34,7 | 35,7 | 36,7 | 37,7 | 38,7 | 39,7 | 40,7 | 41,7 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,34 | 0,34 |  | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 7,950 | 7,950 |  | 7,950 | 8,128 | 9,403 | 8,128 | 8,128 | 8,128 | 12,528 | 12,695 | 12,695 | 12,695 | 12,695 | 12,695 | 12,695 | 12,695 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 225,40 | 225,40 |  | 225,40 | 220,47 | 190,4 | 220,47 | 220,75 | 220,75 | 143,22 | 141,33 | 141,33 | 141,33 | 141,33 | 141,33 | 141,33 | 141,33 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 8,261 | 4,005 |  | 3,983 | 6,464 | 3,935 | 3,927 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 8,261 | 4,005 |  | 3,983 | 6,464 | 3,935 | 3,927 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 25,6 | 12,4 |  | 19,0 | 24,5 | 14,2 | 18,9 | 17,5 | 17,5 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 2,18 | 2,19 |  | 1,42 | 1,79 | 3,84 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | 2,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | 2,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 229 | 229 |  | 229 | 220 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 250 | 250 |  | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 28,6 | 28,6 |  | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная улица Боровая, 4: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 5,09 | 5,09 |  | 5,09 | 5,09 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 5,09 | 5,09 |  | 5,09 | 5,09 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,71 | 0,71 |  | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,71 | 0,71 |  | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 40,0 | 41,0 |  | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 40,0 | 41,0 |  | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,12 | 0,12 |  | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 8,814 | 8,814 |  | 8,814 | 7,942 | 7,942 | 12,521 | 12,521 | 12,521 | 12,521 | 12,521 | 12,521 | 12,521 | 12,521 | 12,521 | 12,521 | 12,521 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 80,56 | 80,56 |  | 80,56 | 89,41 | 89,41 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 7,910 | 2,199 |  | 2,213 | 4,343 | 2,122 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 7,910 | 2,199 |  | 2,213 | 4,343 | 2,122 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 22,8 | 6,8 |  | 9,9 | 16,6 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 6,81 | 6,34 |  | 4,39 | 5,15 | 10,2 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | 5,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | 5,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 253 | 253 |  | 253 | 228 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 220 | 220 |  | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 | 25,00 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,79 | 0,79 |  | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная улица Водяная, 95а: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 2,36 | 2,36 |  | 2,36 | 2,36 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 2,36 | 2,36 |  | 2,36 | 2,36 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,23 | 0,23 |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,23 | 0,23 |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 36,4 | 37,4 |  | 38,4 | 39,4 | 40,4 | 41,4 | 42,4 | 43,4 | 44,4 | 45,4 | 46,4 | 47,4 | 48,4 | 49,4 | 50,4 | 51,4 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 36,4 | 37,4 |  | 38,4 | 39,4 | 40,4 | 41,4 | 42,4 | 43,4 | 44,4 | 45,4 | 46,4 | 47,4 | 48,4 | 49,4 | 50,4 | 51,4 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,22 |  | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 1,629 | 1,629 |  | 1,629 | 1,533 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 143,46 | 143,46 |  | 143,46 | 152,44 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,906 | 0,499 |  | 0,456 | 0,341 | 0,463 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,906 | 0,499 |  | 0,456 | 0,341 | 0,463 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 20,8 | 10,6 |  | 11,2 | 9,4 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,85 | 2,00 |  | 1,72 | 1,53 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | 0,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 65 | 65 |  | 64 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,28 | 0,28 |  | 0,28 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БМК городок Военный 1-й, 12: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | - | - | - |  | - | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | - | - | - |  | - | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | - | - | - |  | - | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | - | - | - |  | - | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | - | - | - |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | - | - | - |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | - | - | - |  | 0,484 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | - | - | - |  | - | 100,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | - | - | - |  | 0,113 | 0,115 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | - | - | - |  | 0,113 | 0,115 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | - | - | - |  | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | - | - | - |  | - | 3,31ё | 3,31ё | 3,31ё | 3,31ё | 3,31ё | 3,31ё | 3,31ё | 3,31ё | 3,31ё | 3,31ё | 3,31ё | 3,31ё |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - |  | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | - |  | - | 5,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | - |  | - | 5,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | - | - | - |  | 20 | 23 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | - | - | - |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | - | - | - |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | - | - | - |  | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | - | - | - |  | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная поселок Волжский: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 4,42 | 4,42 |  | 4,42 | 4,42 | 26,4 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 4,42 | 4,42 |  | 4,42 | 4,42 | 26,4 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,69 | 0,69 |  | 0,69 | 0,69 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,69 | 0,69 |  | 0,69 | 0,69 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 32,7 | 33,7 |  | 34,7 | 35,7 | 36,7 | 37,7 | 38,1 | 37,1 | 38,1 | 39,1 | 40,1 | 41,1 | 42,1 | 43,1 | 44,1 | 45,1 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 32,7 | 33,7 |  | 34,7 | 35,7 | 36,7 | 37,7 | 38,1 | 37,1 | 38,1 | 39,1 | 40,1 | 41,1 | 42,1 | 43,1 | 44,1 | 45,1 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,44 | 0,44 |  | 0,45 | 0,41 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 2,357 | 2,357 |  | 2,357 | 2,422 | 10,036 | 10,473 | 10,513 | 10,513 | 11,188 | 11,188 | 11,188 | 11,188 | 11,188 | 11,188 | 11,188 | 11,188 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 294,08 | 294,08 |  | 294,08 | 286,26 | 403,6 | 403,6 | 403,6 | 403,6 | 403,6 | 403,6 | 403,6 | 403,6 | 403,6 | 403,6 | 403,6 | 403,6 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 2,897 | 2,011 |  | 2,039 | 2,685 | 6,717 | 8,821 | 8,898 | 9,161 | 9,161 | 9,161 | 9,161 | 9,161 | 9,161 | 9,161 | 9,161 | 9,161 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 2,897 | 2,011 |  | 2,039 | 2,685 | 6,717 | 8,821 | 8,898 | 9,161 | 9,161 | 9,161 | 9,161 | 9,161 | 9,161 | 9,161 | 9,161 | 9,161 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 29,1 | 19,4 |  | 33,0 | 32,5 | 38,2 | 37,8 | 52,8 | 54,2 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 2,25 | 2,34 |  | 1,40 | 1,87 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | 10,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | 10,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 60/280 | 60/280 | 60/280 | 60/280 | 60/280 | 60/280 | 60/280 | 60/280 | 60/280 | 60/280 | 60/280 | 60/280 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100/300 | 100/300 | 100/300 | 100/300 | 100/300 | 100/300 | 100/300 | 100/300 | 100/300 | 100/300 | 100/300 | 100/300 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,36 | 0,36 |  | 0,36 | 0,33 | 0,37 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,43 | 0,43 |  | 0,43 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная улица Голубкова, 9а: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 5,44 | 5,44 |  | 5,44 | 5,44 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 5,44 | 5,44 |  | 5,44 | 5,44 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,59 | 0,59 |  | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,59 | 0,59 |  | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 38,5 | 39,5 |  | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53,5 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 38,5 | 39,5 |  | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53,5 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,16 | 0,16 |  | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 5,652 | 5,652 |  | 5,652 | 5,582 | 5,944 | 5,944 | 5,944 | 5,944 | 5,944 | 5,944 | 5,944 | 5,944 | 5,944 | 5,944 | 5,944 | 5,944 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 104,86 | 104,86 |  | 104,86 | 106,18 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 3,034 | 1,096 |  | 1,073 | 2,020 | 1,082 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 3,034 | 1,096 |  | 1,073 | 2,020 | 1,082 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 17,6 | 6,3 |  | 9,4 | 14,5 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 3,16 | 3,19 |  | 2,10 | 2,56 | 10,24 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | 0,0004 | 2,89 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | 0,0004 | 2,89 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 162 | 162 |  | 162 | 238 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 250 | 250 |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 6,56 | 6,66 |  | 6,66 | 6,45 | 6,69 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 9,22 | 8,61 |  | 8,61 | 19,97 | 20,00 | 19,93 | 19,89 | 19,75 | 19,40 | 19,23 | 19,06 | 17,95 | 16,66 | 16,30 | 15,84 | 15,08 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная улица 2-я Загородная, 40а: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 2,89 | 2,89 |  | 2,89 | 2,89 | 1,239 | 1,239 | 1,239 | 1,239 | 1,239 | 1,239 | 1,239 | 1,239 | 1,239 | 1,239 | 1,239 | 1,239 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 2,89 | 2,89 |  | 2,89 | 2,89 | 1,239 | 1,239 | 1,239 | 1,239 | 1,239 | 1,239 | 1,239 | 1,239 | 1,239 | 1,239 | 1,239 | 1,239 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,31 | 0,31 |  | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,31 | 0,31 |  | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 34,9 | 35,9 |  | 36,9 | 37,9 | 38,9 | 39,9 | 40,9 | 41,9 | 42,9 | 43,9 | 44,9 | 45,9 | 46,9 | 47,9 | 48,9 | 49,9 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 34,9 | 35,9 |  | 36,9 | 37,9 | 38,9 | 39,9 | 40,9 | 41,9 | 42,9 | 43,9 | 44,9 | 45,9 | 46,9 | 47,9 | 48,9 | 49,9 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,23 | 0,23 |  | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 1,995 | 1,995 |  | 1,995 | 1,844 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 153,93 | 153,93 |  | 153,93 | 166,49 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 1,237 | 0,567 |  | 0,569 | 0,209 | 0,574 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 1,237 | 0,567 |  | 0,569 | 0,209 | 0,574 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 25,8 | 11,0 |  | 12,1 | 5,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,66 | 1,78 |  | 1,62 | 1,46 | 3,54 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | 8,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | 8,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 80 | 80 |  | 80 | 80 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,11 | 0,11 |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,11 | 0,11 |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная шоссе Кинешемское, 72: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,96 | 0,96 |  | 0,96 | 0,96 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,96 | 0,96 |  | 0,96 | 0,96 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 54,7 | 55,7 |  | 56,7 | 57,7 | 58,7 | 59,7 | 60,7 | 61,7 | 62,7 | 63,7 | 64,7 | 65,7 | 66,7 | 67,7 | 68,7 | 69,7 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 54,7 | 55,7 |  | 56,7 | 57,7 | 58,7 | 59,7 | 60,7 | 61,7 | 62,7 | 63,7 | 64,7 | 65,7 | 66,7 | 67,7 | 68,7 | 69,7 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,16 | 0,16 |  | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,929 | 0,929 |  | 0,929 | 0,825 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 105,39 | 105,39 |  | 105,39 | 118,70 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,634 | 0,201 |  | 0,204 | 0,085 | 0,192 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,634 | 0,201 |  | 0,204 | 0,085 | 0,192 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 26,9 | 8,9 |  | 8,2 | 3,6 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 2,46 | 2,37 |  | 2,59 | 2,49 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | 6,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | 6,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 42 | 42 |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная шоссе Кинешемское, 86: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,99 | 0,99 |  | 0,99 | 0,99 | 0,275 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,99 | 0,99 |  | 0,99 | 0,99 | 0,275 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,08 | 0,08 |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,08 | 0,08 |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 42,0 | 43,0 |  | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 42,0 | 43,0 |  | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,794 | 0,794 |  | 0,794 | 0,781 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 100,98 | 100,98 |  | 100,98 | 102,66 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,553 | 0,184 |  | 0,192 | 0,162 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,553 | 0,184 |  | 0,192 | 0,162 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 18,3 | 6,2 |  | 8,2 | 6,5 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 3,06 | 2,99 |  | 2,36 | 2,51 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 45 | 45 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,11 | 0,11 |  | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,11 | 0,11 |  | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КНР улица Костромская, 48а: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 3,0 | 4,0 |  | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 3,0 | 4,0 |  | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,13 | 0,13 |  | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,061 | 0,061 |  | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 85,97 | 85,97 |  | 85,97 | 85,97 | 85,97 | 85,97 | 85,97 | 85,97 | 85,97 | 85,97 | 85,97 | 85,97 | 85,97 | 85,97 | 85,97 | 85,97 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,008 | 0,008 |  | 0,008 | 0,012 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,008 | 0,008 |  | 0,008 | 0,012 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 5,7 | 4,4 |  | 4,9 | 7,1 | 5,3 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,53 | 2,05 |  | 1,77 | 1,86 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 2,65 | 2,65 |  | 2,65 | 2,65 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 2,65 | 2,65 |  | 2,65 | 2,65 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,34 | 0,34 |  | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,34 | 0,34 |  | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 44,7 | 45,7 |  | 46,7 | 47,7 | 48,7 | 49,7 | 50,7 | 51,7 | 52,7 | 53,7 | 54,7 | 55,7 | 56,7 | 57,7 | 58,7 | 59,7 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 44,7 | 45,7 |  | 46,7 | 47,7 | 48,7 | 49,7 | 50,7 | 51,7 | 52,7 | 53,7 | 54,7 | 55,7 | 56,7 | 57,7 | 58,7 | 59,7 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,13 | 0,13 |  | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 3,877 | 3,877 |  | 3,877 | 4,293 | 6,811 | 6,811 | 6,811 | 6,811 | 6,811 | 6,811 | 6,811 | 6,811 | 6,811 | 6,811 | 6,811 | 6,811 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 88,09 | 88,09 |  | 88,09 | 79,56 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,990 | 0,886 |  | 0,874 | 1,932 | 0,816 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,990 | 0,886 |  | 0,874 | 1,932 | 0,816 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 8,9 | 7,0 |  | 8,3 | 16,9 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 4,18 | 4,76 |  | 3,97 | 4,33 | 4,216 | 4,216 | 4,216 | 4,216 | 4,216 | 4,216 | 4,216 | 4,216 | 4,216 | 4,216 | 4,216 | 4,216 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./км/год | - | - |  | - | 0,0004 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | 0,0004 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 111 | 111 |  | 111 | 123 | 272,5 | 272,5 | 272,5 | 272,5 | 272,5 | 272,5 | 272,5 | 272,5 | 272,5 | 272,5 | 272,5 | 272,5 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 97 | 97 |  | 97 | 107 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | - | - |  | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная улица Машиностроителей, 6: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1,69 | 1,69 |  | 1,69 | 1,69 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 1,69 | 1,69 |  | 1,69 | 1,69 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,16 | 0,16 |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,16 | 0,16 |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 43,0 | 44,0 |  | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 43,0 | 44,0 |  | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,14 | 0,14 |  | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 1,693 | 1,693 |  | 1,693 | 1,546 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 92,76 | 92,76 |  | 92,76 | 101,53 | 74,31 | 74,31 | 74,31 | 74,31 | 74,31 | 74,31 | 74,31 | 74,31 | 74,31 | 74,31 | 74,31 | 74,31 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,540 | 0,398 |  | 0,396 | 0,197 | 0,411 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,540 | 0,398 |  | 0,396 | 0,197 | 0,411 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 11,9 | 7,7 |  | 9,9 | 5,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 2,70 | 3,07 |  | 2,36 | 2,36 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 49 | 49 |  | 49 | 44 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 42 | 42 |  | 42 | 39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,01 | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная поселок Новый, 15: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 6,47 | 6,47 |  | 6,47 | 6,47 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 6,47 | 6,47 |  | 6,47 | 6,47 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,91 | 0,91 |  | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,91 | 0,91 |  | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 20,3 | 21,3 |  | 22,3 | 23,3 | 24,3 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,3 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33,3 | 34,3 | 35,3 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 20,3 | 21,3 |  | 22,3 | 23,3 | 24,3 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,3 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33,3 | 34,3 | 35,3 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,18 | 0,18 |  | 0,18 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 7,695 | 7,695 |  | 7,695 | 4,468 | 9,647 | 9,647 | 9,647 | 9,647 | 9,647 | 9,647 | 9,647 | 9,647 | 9,647 | 9,647 | 9,647 | 9,647 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 118,28 | 118,28 |  | 118,28 | 203,68 | 94,33 | 94,33 | 94,33 | 94,33 | 94,33 | 94,33 | 94,33 | 94,33 | 94,33 | 94,33 | 94,33 | 94,33 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 3,131 | 2,066 |  | 2,098 | 1,749 | 2,320 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 3,131 | 2,066 |  | 2,098 | 1,749 | 2,320 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 21,3 | 13,4 |  | 15,5 | 14,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 2,27 | 2,37 |  | 2,09 | 1,89 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 241 | 241 |  | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 250 | 250 |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,06 | 0,06 |  | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | - | 0,01 |  | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,063 | 0,063 |  | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 5,17 | 5,17 |  | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 |
| Котельная улица Партизанская, 37 стр.1: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 35,0 | 36,0 |  | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 35,0 | 36,0 |  | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,06 | 0,06 |  | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,277 | 0,277 |  | 0,277 | 0,233 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 39,04 | 39,04 |  | 39,04 | 46,42 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | -0,029 | 0,023 |  | 0,023 | 0,019 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | -0,029 | 0,023 |  | 0,023 | 0,019 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | -13,8 | 7,5 |  | 4,5 | 3,3 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 2,07 | 3,05 |  | 5,07 | 5,85 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 8 | 8 |  | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 7 | 7 |  | 7 | 6 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная улица Пастуховская, 37: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 15,30 | 15,30 |  | 15,30 | 15,30 | 6,025 | 6,025 | 6,025 | 6,025 | 6,025 | 6,025 | 6,025 | 6,025 | 6,025 | 6,025 | 6,025 | 6,025 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 15,30 | 15,30 |  | 15,30 | 15,30 | 6,025 | 6,025 | 6,025 | 6,025 | 6,025 | 6,025 | 6,025 | 6,025 | 6,025 | 6,025 | 6,025 | 6,025 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 1,96 | 1,96 |  | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 1,96 | 1,96 |  | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 42,3 | 43,3 |  | 44,3 | 45,3 | 46,3 | 47,3 | 48,3 | 49,3 | 50,3 | 51,3 | 52,3 | 53,3 | 54,3 | 55,3 | 56,3 | 57,3 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 42,3 | 43,3 |  | 44,3 | 45,3 | 46,3 | 47,3 | 48,3 | 49,3 | 50,3 | 51,3 | 52,3 | 53,3 | 54,3 | 55,3 | 56,3 | 57,3 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,15 | 0,16 |  | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 19,031 | 19,031 |  | 19,031 | 16,165 | 24,939 | 24,939 | 24,939 | 24,939 | 24,939 | 24,939 | 24,939 | 24,939 | 24,939 | 24,939 | 24,939 | 24,939 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 103,21 | 103,21 |  | 103,21 | 121,50 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 9,179 | 5,269 |  | 5,175 | 10,286 | 5,506 | 5,338 | 5,338 | 5,338 | 5,338 | 5,338 | 5,338 | 5,338 | 5,338 | 5,338 | 5,338 | 5,338 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 9,179 | 5,269 |  | 5,175 | 10,286 | 5,506 | 5,338 | 5,338 | 5,338 | 5,338 | 5,338 | 5,338 | 5,338 | 5,338 | 5,338 | 5,338 | 5,338 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 18,3 | 9,4 |  | 13,6 | 22,9 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 3,28 | 3,65 |  | 2,49 | 2,93 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | 10,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | 10,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 416 | 416 |  | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 400 | 400 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 16,7 | 16,7 |  | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | - | - |  | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная улица Почтовая, 9: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 4,55 | 4,55 |  | 4,55 | 4,55 | 2,447 | 2,447 | 2,447 | 2,447 | 2,447 | 2,447 | 2,447 | 2,447 | 2,447 | 2,447 | 2,447 | 2,447 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 4,55 | 4,55 |  | 4,55 | 4,55 | 2,447 | 2,447 | 2,447 | 2,447 | 2,447 | 2,447 | 2,447 | 2,447 | 2,447 | 2,447 | 2,447 | 2,447 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,58 | 0,58 |  | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,58 | 0,58 |  | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 44,5 | 45,5 |  | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 49,9 | 50,9 | 51,9 | 52,9 | 53,9 | 54,9 | 55,9 | 56,9 | 57,9 | 58,9 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 44,5 | 45,5 |  | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 49,9 | 50,9 | 51,9 | 52,9 | 53,9 | 54,9 | 55,9 | 56,9 | 57,9 | 58,9 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,13 | 0,13 |  | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 6,532 | 6,532 |  | 6,532 | 6,059 | 6,162 | 6,162 | 6,162 | 6,162 | 6,162 | 6,162 | 6,162 | 6,162 | 6,162 | 6,162 | 6,162 | 6,162 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 88,14 | 88,14 |  | 88,14 | 95,03 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 2,762 | 1,035 |  | 1,024 | 0,834 | 1,011 | 1,011 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 2,762 | 1,035 |  | 1,024 | 0,834 | 1,011 | 1,011 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 16,0 | 5,5 |  | 7,4 | 6,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 3,79 | 4,13 |  | 3,04 | 2,75 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | 1,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | 1,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 188 | 188 |  | 188 | 174 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 163 | 163 |  | 163 | 151 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,11 | 0,11 |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,14 | 0,11 |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная улица Просвещения, 22 стр.1: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1,83 | 1,83 |  | 1,83 | 1,83 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 1,83 | 1,83 |  | 1,83 | 1,83 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 36,7 | 37,7 |  | 38,7 | 39,7 | 40,7 | 41,7 | 42,7 | 43,7 | 44,7 | 45,7 | 46,7 | 47,7 | 48,7 | 49,7 | 50,7 | 51,7 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 36,7 | 37,7 |  | 38,7 | 39,7 | 40,7 | 41,7 | 42,7 | 43,7 | 44,7 | 45,7 | 46,7 | 47,7 | 48,7 | 49,7 | 50,7 | 51,7 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,33 | 0,33 |  | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 1,126 | 1,126 |  | 1,126 | 1,086 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 220,54 | 220,54 |  | 220,54 | 228,66 | 177,6 | 177,6 | 177,6 | 177,6 | 177,6 | 177,6 | 177,6 | 177,6 | 177,6 | 177,6 | 177,6 | 177,6 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,448 | 0,453 |  | 0,453 | 0,194 | 0,459 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,448 | 0,453 |  | 0,453 | 0,194 | 0,459 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 16,0 | 13,2 |  | 17,7 | 7,5 | 17,8 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,52 | 1,87 |  | 1,39 | 1,40 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | 4,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | 4,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 32 | 32 |  | 32 | 31 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 28 | 28 |  | 28 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная улица Советская, 22а: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 3,33 | 3,33 |  | 3,33 | 3,33 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 3,33 | 3,33 |  | 3,33 | 3,33 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,49 | 0,49 |  | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,49 | 0,49 |  | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 33,5 | 34,5 |  | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 33,5 | 34,5 |  | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,56 | 0,56 |  | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 1,301 | 1,301 |  | 1,301 | 1,230 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 374,91 | 374,91 |  | 374,91 | 396,40 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 1,149 | 0,675 |  | 0,675 | 0,238 | 0,629 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 1,149 | 0,675 |  | 0,675 | 0,238 | 0,629 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 32,0 | 19,1 |  | 21,3 | 9,6 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,08 | 1,06 |  | 0,95 | 0,74 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | 3,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | 3,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 37 | 37 |  | 37 | 35 | 52 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,01 | - |  | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная улица Солоница, 5: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1,34 | 1,34 |  | 1,34 | 1,34 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 1,34 | 1,34 |  | 1,34 | 1,34 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,11 | 0,11 |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,11 | 0,11 |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 40,9 | 41,9 |  | 42,9 | 43,9 | 44,9 | 45,9 | 46,9 | 47,9 | 48,9 | 49,9 | 50,9 | 51,9 | 52,9 | 53,9 | 54,9 | 55,9 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 40,9 | 41,9 |  | 42,9 | 43,9 | 44,9 | 45,9 | 46,9 | 47,9 | 48,9 | 49,9 | 50,9 | 51,9 | 52,9 | 53,9 | 54,9 | 55,9 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,17 | 0,17 |  | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,988 | 0,988 |  | 0,988 | 1,004 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 115,54 | 115,54 |  | 115,54 | 113,66 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,786 | 0,295 |  | 0,228 | 0,119 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,786 | 0,295 |  | 0,228 | 0,119 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 25,3 | 9,6 |  | 8,0 | 4,8 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 2,31 | 2,29 |  | 2,11 | 1,84 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | 10,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | 10,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 28 | 28 |  | 28 | 29 | 44 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,11 | 0,11 |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,12 | 0,11 |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная улица Сплавщиков, 4: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,79 | 0,79 |  | 0,79 | 0,79 | 0,366 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,79 | 0,79 |  | 0,79 | 0,79 | 0,366 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 53,3 | 54,3 |  | 55,3 | 56,3 | 57,3 | 58,3 | 59,3 | 60,3 | 61,3 | 62,3 | 63,3 | 64,3 | 65,3 | 66,3 | 67,3 | 68,3 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 53,3 | 54,3 |  | 55,3 | 56,3 | 57,3 | 58,3 | 59,3 | 60,3 | 61,3 | 62,3 | 63,3 | 64,3 | 65,3 | 66,3 | 67,3 | 68,3 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,12 | 0,12 |  | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,640 | 0,640 |  | 0,640 | 0,465 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 82,47 | 82,47 |  | 82,47 | 113,42 | 74,96 | 74,96 | 74,96 | 74,96 | 74,96 | 74,96 | 74,96 | 74,96 | 74,96 | 74,96 | 74,96 | 74,96 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,411 | 0,142 |  | 0,142 | 0,086 | 0,150 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,411 | 0,142 |  | 0,142 | 0,086 | 0,150 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 27,8 | 9,5 |  | 10,0 | 7,3 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,86 | 1,87 |  | 1,80 | 1,47 | 3,18 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | 0,0013 | - | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | 0,0013 | - | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 18 | 18 |  | 18 | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 16 | 16 |  | 16 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,01 | - |  | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная улица Сутырина, 8: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 4,12 | 4,12 |  | 4,12 | 4,12 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 4,12 | 4,12 |  | 4,12 | 4,12 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,54 | 0,54 |  | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,54 | 0,54 |  | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 34,4 | 35,4 |  | 36,4 | 37,4 | 38,4 | 39,4 | 40,4 | 41,4 | 42,4 | 43,4 | 44,4 | 45,4 | 46,4 | 47,4 | 48,4 | 49,4 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 34,4 | 35,4 |  | 36,4 | 37,4 | 38,4 | 39,4 | 40,4 | 41,4 | 42,4 | 43,4 | 44,4 | 45,4 | 46,4 | 47,4 | 48,4 | 49,4 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 5,546 | 5,546 |  | 5,546 | 7,130 | 8,078 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 97,78 | 97,78 |  | 97,78 | 76,06 | 66,85 | 76,06 | 76,06 | 76,06 | 76,06 | 76,06 | 76,06 | 76,06 | 76,06 | 76,06 | 76,06 | 76,06 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 7,921 | 1,622 |  | 1,579 | 4,533 | 1,443 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 7,921 | 1,622 |  | 1,579 | 4,533 | 1,443 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 24,6 | 5,8 |  | 8,3 | 19,5 | 6,5 | 18,4 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 7,81 | 6,82 |  | 4,60 | 5,63 | 10,57 | 4,54 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | 18,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | 18,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 162 | 162 |  | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 1,25 | 1,22 |  | 1,22 | 1,22 | 1,06 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 1,85 | 1,63 |  | 1,63 | 1,63 | 1,46 | 1,28 | 1,25 | 1,22 | 1,20 | 1,16 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная поселок Учхоза МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 3,73 | 3,73 |  | 3,73 | 3,73 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 3,73 | 3,73 |  | 3,73 | 3,73 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,35 | 0,35 |  | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,35 | 0,35 |  | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 57,0 | 58,0 |  | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 61,3 | 62,3 | 63,3 | 64,3 | 65,3 | 66,3 | 67,3 | 68,3 | 69,3 | 70,3 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 57,0 | 58,0 |  | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 61,3 | 62,3 | 63,3 | 64,3 | 65,3 | 66,3 | 67,3 | 68,3 | 69,3 | 70,3 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,75 | 0,75 |  | 0,76 | 0,74 | 0,74 | 0,46 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,697 | 0,697 |  | 0,697 | 0,679 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 500,73 | 500,73 |  | 500,73 | 513,71 | 631.77 | 631.77 | 631.77 | 631.77 | 631.77 | 631.77 | 631.77 | 631.77 | 631.77 | 631.77 | 631.77 | 631.77 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 1,962 | 0,881 |  | 0,864 | 0,338 | 0,813 | 0,855 | 0,868 | 0,20 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 1,962 | 0,881 |  | 0,864 | 0,338 | 0,813 | 0,855 | 0,868 | 0,2 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 56,2 | 32,9 |  | 31,9 | 18,0 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 0,94 | 0,72 |  | 0,73 | 0,50 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 17 | 17 |  | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,08 | 0,08 |  | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,02 | 0,19 |  | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная улица Шагова, 205 стр.1: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 3,79 | 3,79 |  | 3,79 | 3,79 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 3,79 | 3,79 |  | 3,79 | 3,79 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,49 | 0,49 |  | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,49 | 0,49 |  | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 32,4 | 33,4 |  | 34,4 | 35,4 | 36,4 | 37,4 | 38,4 | 39,4 | 40,4 | 41,4 | 42,4 | 43,4 | 44,4 | 45,4 | 46,4 | 47,4 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 32,4 | 33,4 |  | 34,4 | 35,4 | 36,4 | 37,4 | 38,4 | 39,4 | 40,4 | 41,4 | 42,4 | 43,4 | 44,4 | 45,4 | 46,4 | 47,4 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,11 | 0,11 |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 6,474 | 6,474 |  | 6,474 | 5,863 | 7,469 | 7,469 | 7,469 | 7,469 | 7,469 | 7,469 | 7,469 | 7,469 | 7,469 | 7,469 | 7,469 | 7,469 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 75,97 | 75,97 |  | 75,97 | 83,89 | 65,61 | 65,61 | 65,61 | 65,61 | 65,61 | 65,61 | 65,61 | 65,61 | 65,61 | 65,61 | 65,61 | 65,61 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 3,324 | 0,966 |  | 0,968 | 3,032 | 0,923 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 3,324 | 0,966 |  | 0,968 | 3,032 | 0,923 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 19,2 | 5,6 |  | 7,3 | 18,7 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 4,57 | 4,57 |  | 3,48 | 4,28 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 186 | 186 |  | 186 | 169 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 162 | 162 |  | 162 | 147 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,05 | 0,05 |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,01 | 0,04 |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная улица Московская, 105: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 38,32 | 38,32 |  | 38,32 | 38,32 | 21,174 | 21,174 | 21,174 | 21,174 | 21,174 | 21,174 | 21,174 | 21,174 | 21,174 | 21,174 | 21,174 | 21,174 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 15,02 | 15,02 |  | 15,02 | 15,02 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 23,30 | 23,30 |  | 23,30 | 23,30 | 15,674 | 15,674 | 15,674 | 15,674 | 15,674 | 15,674 | 15,674 | 15,674 | 15,674 | 15,674 | 15,674 | 15,674 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 11,03 | 11,03 |  | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,05 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,06 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 7,53 | 7,53 |  | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 3,50 | 3,50 |  | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,52 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 37,0 | 38,0 |  | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 42,9 | 43,9 | 44,9 | 45,9 | 46,9 | 47,8 | 48,8 | 49,8 | 50,8 | 51,8 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 39,5 | 40,5 |  | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 54,5 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 31,6 | 32,6 |  | 33,6 | 34,6 | 35,6 | 36,6 | 37,4 | 38,3 | 39,3 | 40,3 | 41,3 | 42,2 | 43,2 | 44,2 | 45,2 | 46,2 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,22 | 0,23 |  | 0,23 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 73,268 | 73,268 |  | 73,268 | 36,908 | 86,892 | 86,892 | 86,892 | 86,892 | 86,892 | 86,892 | 86,892 | 86,892 | 86,892 | 86,892 | 86,892 | 86,892 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 150,55 | 150,55 |  | 150,55 | 298,85 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 21,803 | 9,241 |  | 28,909 | 24,227 | 28,976 | 30,601 | 30,629 | 30,643 | 30,643 | 30,643 | 30,644 | 30,649 | 30,649 | 30,649 | 30,649 | 30,649 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 14,888 | 6,310 |  | 19,740 | 16,543 | 19,786 | 20,896 | 20,896 | 20,896 | 20,896 | 20,896 | 20,896 | 20,896 | 20,896 | 20,896 | 20,896 | 20,896 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 6,915 | 2,931 |  | 9,169 | 7,684 | 9,190 | 9,706 | 9,733 | 9,748 | 9,748 | 9,748 | 9,748 | 9,754 | 9,754 | 9,754 | 9,754 | 9,754 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 14,9 | 5,9 |  | 24,0 | 17,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 3,82 | 4,09 |  | 3,14 | 3,55 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | 1,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | 1,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 1338 | 1338 |  | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 1250 | 1250 |  | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 15,4 | 15,4 |  | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,17 | 0,16 |  | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,36 | 0,35 |  | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная улица Советская, 122а: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 3,68 | 3,68 |  | 3,68 | 3,68 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 3,68 | 3,68 |  | 3,68 | 3,68 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,42 | 0,42 |  | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,42 | 0,42 |  | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 54,3 | 55,3 |  | 56,3 | 57,3 | 58,3 | 59,3 | 60,3 | 61,3 | 62,3 | 63,3 | 64,3 | 65,3 | 66,3 | 67,3 | 68,3 | 69,3 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 54,3 | 55,3 |  | 56,3 | 57,3 | 58,3 | 59,3 | 60,3 | 61,3 | 62,3 | 63,3 | 64,3 | 65,3 | 66,3 | 67,3 | 68,3 | 69,3 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,17 | 0,18 |  | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 3,556 | 3,556 |  | 3,556 | 3,666 | 4,631 | 4,631 | 4,631 | 4,631 | 4,631 | 4,631 | 4,631 | 4,631 | 4,631 | 4,631 | 4,631 | 4,631 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 116,90 | 116,90 |  | 116,90 | 113,37 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 1,072 | 0,833 |  | 0,835 | 0,612 | 0,612 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 1,072 | 0,833 |  | 0,835 | 0,612 | 0,612 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 11,8 | 8,0 |  | 8,7 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 2,46 | 2,83 |  | 2,62 | 2,32 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | 0,0005 | 2,43 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | 0,0005 | 2,43 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 102 | 102 |  | 102 | 105 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 89 | 89 |  | 89 | 92 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,19 | 0,18 |  | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,08 | 0,05 |  | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная улица Вокзальная, 56: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1,09 | 1,09 |  | 1,09 | 1,09 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 1,09 | 1,09 |  | 1,09 | 1,09 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,08 | 0,08 |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,08 | 0,08 |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 15,6 | 16,6 |  | 17,6 | 18,6 | 19,6 | 20,6 | 21,6 | 22,6 | 23,6 | 24,6 | 25,6 | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 15,6 | 16,6 |  | 17,6 | 18,6 | 19,6 | 20,6 | 21,6 | 22,6 | 23,6 | 24,6 | 25,6 | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,28 | 0,29 |  | 0,29 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,419 | 0,419 |  | 0,419 | 0,199 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 190,41 | 190,41 |  | 190,41 | 400,91 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,299 | 0,173 |  | 0,149 | 0,117 | 0,117 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,299 | 0,173 |  | 0,149 | 0,117 | 0,117 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 31,6 | 21,2 |  | 27,5 | 20,7 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 0,87 | 0,75 |  | 0,50 | 0,52 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | 0,0009 | 0 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | 0,0009 | 0 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 12 | 12 |  | 12 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 10 | 10 |  | 10 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,25 | 0,24 |  | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,07 | 0,06 |  | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | - | - |  | - | - | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | - | - |  | - | - | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | - | - |  | - | - | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | - | - |  | - | - | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,134 | 0,134 |  | 0,134 | 0,137 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | - | - |  | - | - | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,156 | 0,086 |  | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,156 | 0,086 |  | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 19,0 | 11,2 |  | 15,6 | 16,5 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | - | - |  | - | - | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 12,5 | 12,5 |  | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,03 | 0,03 |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,03 | 0,05 |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 23,01 | 23,98 |  | 32,04 | 26,78 | 31,86 | 31,87 | 29,89 | 29,89 | 29,89 | 29,89 | 29,89 | 29,89 | 29,89 | 29,89 | 29,89 | 29,89 |
| БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | - | - |  | - | - | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | - | - |  | - | - | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | - | - |  | - | - | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | - | - |  | - | - | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,107 | 0,107 |  | 0,107 | 0,107 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | - | - |  | - | - | 288,4 | 288,4 | 288,4 | 288,4 | 288,4 | 288,4 | 288,4 | 288,4 | 288,4 | 288,4 | 288,4 | 288,4 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,067 | 0,087 |  | 0,088 | -0,017 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,067 | 0,087 |  | 0,088 | -0,017 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 17,1 | 20,7 |  | 22,0 | -4,7 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | - | - |  | - | - | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,02 | 0,01 |  | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная улица Лесная, 27 стр.1: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 4,46 | 4,46 |  | 4,46 | 4,46 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,483 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 4,46 | 4,46 |  | 4,46 | 4,46 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,483 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,54 | 0,54 |  | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,54 | 0,54 |  | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 47,1 | 48,1 |  | 49,1 | 50,1 | 51,1 | 52,1 | 53,1 | 54,1 | 55,1 | 56,1 | 57,1 | 58,1 | 59,1 | 60,1 | 61,1 | 62,1 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 47,1 | 48,1 |  | 49,1 | 50,1 | 51,1 | 52,1 | 53,1 | 54,1 | 55,1 | 56,1 | 57,1 | 58,1 | 59,1 | 60,1 | 61,1 | 62,1 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,27 | 0,27 |  | 0,27 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 2,998 | 2,998 |  | 2,998 | 3,164 | 4,887 | 4,887 | 4,887 | 4,887 | 4,887 | 4,887 | 4,887 | 4,887 | 4,887 | 4,887 | 4,887 | 4,887 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 179,52 | 179,52 |  | 179,52 | 170,09 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 1,505 | 1,126 |  | 1,032 | 0,378 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 1,505 | 1,126 |  | 1,032 | 0,378 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 22,6 | 11,9 |  | 13,2 | 4,8 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,50 | 2,12 |  | 1,75 | 1,75 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | 7,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | 7,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 122 | 122 |  | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 150 | 150 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 25,0 | 25,0 |  | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,07 | 0,07 |  | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,02 | 0,04 |  | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная улица Никитская, 47в: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 27,29 | 27,29 |  | 27,29 | 27,29 | 11,068 | 11,068 | 11,068 | 11,068 | 11,068 | 11,068 | 11,068 | 11,068 | 11,068 | 11,068 | 11,068 | 11,068 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 27,29 | 27,29 |  | 27,29 | 27,29 | 11,068 | 11,068 | 11,068 | 11,068 | 11,068 | 11,068 | 11,068 | 11,068 | 11,068 | 11,068 | 11,068 | 11,068 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 4,17 | 4,17 |  | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 4,17 | 4,17 |  | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 23,3 | 24,3 |  | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,3 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33,3 | 34,3 | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,3 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 23,3 | 24,3 |  | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,3 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33,3 | 34,3 | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,3 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,22 | 0,23 |  | 0,23 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 27,667 | 27,667 |  | 27,667 | 15,930 | 39,914 | 39,914 | 39,914 | 39,914 | 39,914 | 39,914 | 39,914 | 39,914 | 39,914 | 39,914 | 39,914 | 15,930 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 150,68 | 150,68 |  | 150,68 | 261,70 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 261,70 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 2,792 | 1,273 |  | 5,552 | 9,107 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 9,107 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 2,792 | 1,273 |  | 5,552 | 9,107 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 9,107 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 2,9 | 1,5 |  | 7,1 | 10,8 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 11,4 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 3,47 | 3,14 |  | 2,86 | 3,10 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 2,92 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | 2 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | 0,0001 | 7,05 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | 0,0001 | 7,05 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 795 | 795 |  | 795 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 692 | 692 |  | 692 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 | 998 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,03 | 0,03 |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,01 | 0,01 |  | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная улица Вокзальная, 1: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,26 | 0,26 |  | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,26 | 0,26 |  | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 40,0 | 41,0 |  | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 40,0 | 41,0 |  | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,601 | 0,601 |  | 0,601 | 0,601 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 68,82 | 68,82 |  | 68,82 | 68,82 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,648 | 0,792 |  | -0,523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,648 | 0,792 |  | -0,523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 49,3 | 51,0 |  | -77,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 5,05 | 5,98 |  | 2,60 | 4,82 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 29 | 29 |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| АИТ улица Бульварная, 6: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | - | - |  | - | - | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | - | - |  | - | - | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | - | - |  | - | - | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | - | - |  | - | - | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,184 | 0,184 |  | 0,184 | 0,184 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,005 | 0,015 |  | 0,015 | 0,017 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,005 | 0,015 |  | 0,015 | 0,017 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 2,8 | 2,8 |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,01 | 0,05 |  | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| АИТ улица Линейная, 5: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | - | - |  | - | - | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | - | - |  | - | - | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | - | - |  | - | - | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | - | - |  | - | - | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | - | - |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | - | - |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | - | 0,107 |  | 0,107 | 0,107 | 0,125 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | - | - |  | - | - | 792,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | - | 0,019 |  | 0,019 | 0,017 | 0,028 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | - | 0,019 |  | 0,019 | 0,017 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | - | 9,7 |  | 4,7 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | - | - |  | - | - | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | 17,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | 17,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | - | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | - | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | - | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | - | 0,09 |  | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | - | 0,08 |  | 0,11 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | 273,40 |  | 132,39 | 110,27 | 128,75 | 128,82 | 130,82 | 130,82 | 130,82 | 127,95 | 127,95 | 127,95 | 127,95 | 127,95 | 127,95 | 127,95 |
| АИТ проспект Речной, 72: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | - | - |  | - | - | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | - | - |  | - | - | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | - | - |  | - | - | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | - | - |  | - | - | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | - | - |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | - | - |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | - | - |  | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | - | - |  | - | - | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 381,7 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | - | - |  | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | - | - |  | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | - | - |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | - | - |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | - | - |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | - | - |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | - | - |  | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | - | - |  | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| АИТ проспект Речной, 145: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,022 | 0,022 |  | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,022 | 0,022 |  | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,025 | 0,025 |  | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,025 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,014 | 0,014 |  | 0,014 | 0,062 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | - | - |  | - | - | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 381,7 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,003 | 0,003 |  | 0,006 | 0,014 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,003 | 0,003 |  | 0,006 | 0,014 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 1,9 | 1,9 |  | 2,3 | 5,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | - | - |  | - | - | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,06 | 0,06 |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | - | 0,01 |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| АИТ улица Профсоюзная, 12в: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,066 | 0,066 |  | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,066 | 0,066 |  | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,075 | 0,075 |  | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,075 | 0,075 |  | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,206 | 0,206 |  | 0,206 | 0,206 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | - | - |  | - | - | 146,8 | 146,8 | 146,8 | 146,8 | 146,8 | 146,8 | 146,8 | 146,8 | 146,8 | 146,8 | 146,8 | 146,8 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,005 | 0,005 |  | 0,007 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,005 | 0,005 |  | 0,007 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 1,1 | 1,1 |  | 0,9 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | - | - |  | - | - | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,11 | 0,11 |  | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,02 | 0,02 |  | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 113,64 | 113,26 |  | 66,22 | 55,98 | 62,82 | 62,82 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
| АИТ улица Шарьинская, 45: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | - | - |  | - | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | - | - |  | - | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | - | - |  | - | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | - | - |  | - | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | - | - |  | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | - | - |  | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | - | - |  | - | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | - | - |  | - | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 112,4 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | - | - |  | - | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | - | - |  | - | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | - | - |  | - | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | - | - |  | - | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | - | - |  | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | - | - |  | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | - | - |  | - | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | - | - |  | - | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | - | - |  | - | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| АИТ улица Китицынская, 15: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | - | 0,025 |  | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | - | 0,025 |  | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | - | 0,029 |  | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | - | 0,029 |  | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | - | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | - | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | - | 0,581 |  | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | - | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | - | 0,009 |  | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | - | 0,009 |  | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | - | 1,4 |  | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | - | 27,0 |  | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | - | - |  | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | - | - |  | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | - | - |  | - | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | - | - |  | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | - | - |  | - | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| АИТ проспект Речной, 143: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | - | - |  | - | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | - | - |  | - | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | - | - |  | - | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | - | - |  | - | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | - | - |  | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | - | - |  | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | - | - |  | - | 0,768 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | - | - |  | - | - | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | - | - |  | - | 0,025 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | - | - |  | - | 0,025 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | - | - |  | - | 4,1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | - | - |  | - | - | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | - | - |  | - | 22 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | - | - |  | - | 19 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | - | - |  | - | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | - | - |  | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | - | - |  | - | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная улица Костромская, 99: ООО "КостромаТеплоРемонт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 15,97 | 15,97 |  | 15,97 | 15,97 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 15,97 | 15,97 |  | 15,97 | 15,97 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 1,82 | 1,82 |  | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 1,82 | 1,82 |  | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 32,3 | 33,3 |  | 34,3 | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,3 | 39,3 | 40,3 | 41,3 | 42,3 | 43,3 | 44,3 | 45,3 | 46,3 | 47,3 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 32,3 | 33,3 |  | 34,3 | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,3 | 39,3 | 40,3 | 41,3 | 42,3 | 43,3 | 44,3 | 45,3 | 46,3 | 47,3 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,37 | 0,37 |  | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 7,378 | 7,378 |  | 7,378 | 6,529 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 246,94 | 246,94 |  | 246,94 | 279,06 | 152,9 | 152,9 | 152,9 | 152,9 | 152,9 | 152,9 | 152,9 | 152,9 | 152,9 | 152,9 | 152,9 | 152,9 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 1,961 | 2,974 |  | 3,592 | 1,959 | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 4,052 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 1,961 | 2,974 |  | 3,592 | 1,959 | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 4,052 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 8,1 | 10,8 |  | 23,0 | 12,6 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,51 | 1,72 |  | 0,98 | 0,98 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 212 | 212 |  | 212 | 188 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 184 | 184 |  | 184 | 163 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БМК микрорайон Черноречье, 20а: ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 8,89 | 8,89 |  | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 8,89 | 8,89 |  | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 1,32 | 1,32 |  | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 1,32 | 1,32 |  | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 101,6 | 38,3 |  | 39,3 | 40,3 | 41,3 | 42,3 | 43,3 | 44,3 | 45,3 | 46,3 | 47,3 | 48,3 | 49,3 | 50,3 | 51,3 | 52,3 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 101,6 | 38,3 |  | 39,3 | 40,3 | 41,3 | 42,3 | 43,3 | 44,3 | 45,3 | 46,3 | 47,3 | 48,3 | 49,3 | 50,3 | 51,3 | 52,3 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,22 | 0,23 |  | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 8,810 | 8,810 |  | 8,810 | 8,677 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 | 11,065 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 150,22 | 150,22 |  | 150,22 | 152,52 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 2,095 | 2,325 |  | 2,321 | 1,884 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 2,095 | 2,325 |  | 2,321 | 1,884 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 10,1 | 9,2 |  | 11,6 | 8,9 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 2,32 | 2,85 |  | 2,25 | 2,39 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | 4,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | 4,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 253 | 253 |  | 253 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 220 | 220 |  | 220 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | - | - |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | - | - |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Санаторий «Костромской»: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 3,55 | 3,55 |  | 3,55 | 3,55 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 3,55 | 3,55 |  | 3,55 | 3,55 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,37 | 0,37 |  | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,37 | 0,37 |  | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 15,0 | 16,0 |  | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 20,9 | 21,9 | 22,9 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 28,9 | 29,9 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 15,0 | 16,0 |  | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 20,9 | 21,9 | 22,9 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 28,9 | 29,9 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,46 | 0,46 |  | 0,47 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 1,187 | 1,187 |  | 1,187 | 1,328 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 308,74 | 308,74 |  | 308,74 | 275,90 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,755 | 0,815 |  | 0,813 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,755 | 0,815 |  | 0,813 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 21,3 | 19,2 |  | 33,5 | 41,2 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,00 | 1,19 |  | 0,68 | 0,72 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 46 | 46 |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,18 | 0,18 |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 3,50 | 3,50 |  | 3,70 | 2,01 | 2,39 | 2,70 | 3,01 | 3,29 | 3,80 | 4,06 | 4,91 | 5,27 | 5,44 | 5,78 | 5,93 | 6,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1,27 | 1,27 |  | 1,27 | 1,27 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 1,27 | 1,27 |  | 1,27 | 1,27 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,13 | 0,13 |  | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,13 | 0,13 |  | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 34,1 | 35,1 |  | 36,1 | 37,1 | 38,1 | 39,1 | 40,1 | 41,1 | 42,1 | 43,1 | 44,1 | 45,1 | 46,1 | 47,1 | 48,1 | 49,1 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 34,1 | 35,1 |  | 36,1 | 37,1 | 38,1 | 39,1 | 40,1 | 41,1 | 42,1 | 43,1 | 44,1 | 45,1 | 46,1 | 47,1 | 48,1 | 49,1 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 |  | 0,21 | 0,20 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,944 | 0,944 |  | 0,944 | 0,944 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 137,93 | 137,93 |  | 137,93 | 137,93 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,618 | 0,722 |  | 0,910 | 0,815 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,618 | 0,722 |  | 0,910 | 0,815 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 20,0 | 23,3 |  | 27,9 | 25,0 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 2,44 | 2,44 |  | 2,57 | 2,57 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | 2,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | 2,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 27 | 27 |  | 27 | 27 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БМК улица Ленина, 154: МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,181 | 0,181 |  | 0,181 | 0,181 | 0,308 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 15,4 | 15,4 |  | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система теплоснабжения г. Костромы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 645,58 | 658,08 |  | 661,50 | 666,08 | 339,226 | 339,226 | 339,226 | 339,226 | 339,226 | 339,226 | 339,226 | 339,226 | 339,226 | 339,226 | 339,226 | 339,226 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 106,48 | 109,23 |  | 110,88 | 114,14 | 85,72 | 85,72 | 85,72 | 85,72 | 85,72 | 85,72 | 85,72 | 85,72 | 85,72 | 85,72 | 85,72 | 85,72 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 539,10 | 548,85 |  | 550,62 | 551,95 | 233,506 | 233,506 | 233,506 | 233,506 | 233,506 | 233,506 | 233,506 | 233,506 | 233,506 | 233,506 | 233,506 | 233,506 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 130,34 | 133,05 |  | 134,37 | 136,24 | 136,24 | 136,24 | 136,24 | 136,24 | 136,24 | 136,24 | 136,24 | 136,24 | 136,24 | 136,24 | 136,24 | 136,24 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 58,49 | 60,09 |  | 60,97 | 62,47 | 62,47 | 62,47 | 62,47 | 62,47 | 62,47 | 62,47 | 62,47 | 62,47 | 62,47 | 62,47 | 62,47 | 62,47 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 71,85 | 72,97 |  | 73,40 | 73,77 | 73,77 | 73,77 | 73,77 | 73,77 | 73,77 | 73,77 | 73,77 | 73,77 | 73,77 | 73,77 | 73,77 | 73,77 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 48,5 | 48,4 |  | 48,0 | 48,4 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 51,3 | 51,0 |  | 51,3 | 51,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 46,2 | 46,2 |  | 45,4 | 46,1 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,25 | 0,26 |  | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 776,785 | 777,055 |  | 777,102 | 720,219 | 939,807 | 939,807 | 939,807 | 939,807 | 939,807 | 939,807 | 939,807 | 939,807 | 939,807 | 939,807 | 939,807 | 939,807 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 167,80 | 171,23 |  | 172,91 | 189,17 | 144,966 | 144,966 | 144,966 | 144,966 | 144,966 | 144,966 | 144,966 | 144,966 | 144,966 | 144,966 | 144,966 | 144,966 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 397,159 | 349,797 |  | 373,163 | 314,132 | 552,084 | 552,084 | 552,084 | 552,084 | 552,084 | 552,084 | 552,084 | 552,084 | 552,084 | 552,084 | 552,084 | 552,084 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 165,259 | 158,638 |  | 173,917 | 137,184 | 261,659 | 261,659 | 261,659 | 261,659 | 261,659 | 261,659 | 261,659 | 261,659 | 261,659 | 261,659 | 261,659 | 261,659 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 231,899 | 191,159 |  | 199,246 | 176,948 | 290,425 | 290,425 | 290,425 | 290,425 | 290,425 | 290,425 | 290,425 | 290,425 | 290,425 | 290,425 | 290,425 | 290,425 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 17,9 | 14,8 |  | 17,5 | 13,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 3,43 | 3,59 |  | 3,22 | 3,53 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 27 | 18 |  | 21 | 28 | 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0002 | 0,0001 |  | 0,0001 | 0,0001 | 4,996 | 4,996 | 4,996 | 4,996 | 4,996 | 4,996 | 4,996 | 4,996 | 4,996 | 4,996 | 4,996 | 4,996 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 1,45 | 1,45 |  | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 22 333 | 22 340 |  | 22 342 | 20 706 | 25 746 | 25 746 | 25 746 | 25 746 | 25 746 | 25 746 | 25 746 | 25 746 | 25 746 | 25 746 | 25 746 | 25 746 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 19 420 | 19 426 |  | 19 428 | 18 005 | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 | 25,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 203,76 | 222,37 |  | 205,00 | 207,16 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 397,53 | 514,43 |  | 473,20 | 514,33 | 510,42 | 510,42 | 510,42 | 510,42 | 510,42 | 510,42 | 510,42 | 510,42 | 510,42 | 510,42 | 510,42 | 510,42 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 14,36 | 14,92 |  | 15,87 | 16,00 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 6,49 | 6,32 |  | 7,46 | 6,80 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |