| «Согласовано» директор МУП г. Костромы «Городские сети» _____________________Соловьева С.Г. |  |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения городского округа город Кострома на период

с 2021 года по 2035 год

(актуализация на 2026 год)

Книга 2. Обосновывающие материалы

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Договор от 11.07.2025 года №33/2025

2025 год

Содержание

| 1 | Общие положения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Изменения в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них | 6 |
| 3 | Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | 15 |
| 4 | Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города Костромы | 15 |
| 5 | Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 19 |
| 6 | Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 19 |
| 7 | Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 23 |
| 8 | Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 23 |
| 9 | Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 23 |
| 10 | Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций | 24 |
| 11 | Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО | 34 |

- Общие положения.

Расчетные модули электронной модели системы теплоснабжения городского округа город Кострома разработаны в программном комплексе ТеплоЭксперт, основой которого является географическая информационная система (ГИС) ТеплоЭксперт-ГИС. При помощи ГИС создана карта городского округа, на которую нанесены тепловые сети. Электронная модель отражает существующее положение системы теплоснабжения на 2024 год, а также перспективный вариант развития до 2035 г

Основные положения для разработки предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них выглядят следующим образом:

- в электронной модели системы теплоснабжения г. Костромы создаются новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации, реконструкции источников тепловой энергии, разработанные в Главе 7;

- в электронную модель вносятся изменения, отражающие предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии, в том числе с расширением (изменением) зон действия источников тепловой энергии;

- в электронной модели разрабатываются трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от существующих, модернизированных, реконструированных и проектируемых источников тепловой энергии, в том числе трассировки, обеспечивающие объединение зон действия от нескольких источников (перемычки или строительство новых тепловых сетей, обеспечивающих работу источников тепловой энергии на единую тепловую сеть);

- для каждой зоны действия источников тепловой энергии выбирается принцип регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников (качественный по отопительно-вентиляционной тепловой нагрузке, качественный по совмещенной тепловой нагрузке отопления и горячего водоснабжения, качественно-количественный или количественный);

- выполняются расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной тепловой нагрузкой;

- определяются участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей;

- разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра для увеличения их пропускной способности;

- выполняются поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетом выполненных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;

- определяются финансовые потребности для реализации предложений по реконструкции тепловых сетей с целью установления устойчивого гидравлического режима циркуляции теплоносителя с перспективными тепловыми нагрузками, для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;

- разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей без увеличения диаметра его уменьшением для обеспечения большей эффективности и надежности теплоснабжения.

Наименования тепловых камер и узлов на тепловых сетях, используемых в настоящей главе, а также протяженности трубопроводов, приняты из электронной модели.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений (группа проектов 02) на них сформированы в составе подгрупп проектов, реализация которых направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей при условии соблюдения расчетных гидравлических режимов и надежности систем теплоснабжения.

Группа проектов 02 по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей образуют восемь подгрупп:

- подгруппа проектов 02.01 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»;

- подгруппа проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных»;

- подгруппа проектов 02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»;

- подгруппа проектов 02.04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»;

- подгруппа проектов 02.05 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов»;

- подгруппа проектов 02.06 «Строительство новых насосных станций»;

- подгруппа проектов 02.07 «Реконструкция насосных станций»;

- подгруппа проектов 02.08 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей».

Ориентировочная стоимость строительства 1 км тепловой сети (в двухтрубном исполнении) представлена в таблице 1.1. При расчете удельных стоимостей строительства тепловых сетей учтены Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2025. Сборник № 13. Наружные тепловые сети, утверждены Приказом Минстроя России от 05.03.2025 № 130/пр, а также средние фактические стоимости строительства тепловых сетей ТСО в регионе и на территории Российской Федерации (метод проектов-аналогов), включая стоимость восстановленного благоустройства. Все капитальные затраты на реализацию мероприятий представлены без НДС в ценах 2025 г. и прогнозных ценах соответствующего года с учетом региональных коэффициентов и индексов-дефляторов до 2035 г.

В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства тепловых сетей в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, перенос инженерных сетей и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также стесненных условиях производства работ), следует учитывать дополнительно. При строительстве сетей в стесненных условиях городской застройки рекомендуется применять коэффициент 1,06.

Стоимость строительства, определенная по сметам, не должна превышать стоимости работ, исчисленную по нормативам цены строительства.

.

Таблица 1.1 - Нормативы цены строительства тепловых сетей различных типов прокладки на 2025 год

| Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналахс изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6МПа, температуре 150°С, в мокрых грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом |  |  | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом |  |  | Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) и сталью тонколистовой при условном давлении 1,6 МПа,температуре 150°С на низких опорах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены строительства тыс. руб./км | Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены строительства тыс. руб./км | Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены строительства, тыс. руб./км |
| 13-07-005-01 | 80 | 53455.7l | 13-02-001-01 | 80 | 16820,22 | 13-14-001-01 | 80 | 22382.52 |
| 13-07-005-02 | 100 | 59943,30 | 13-02-001-02 | 100 | 18490,90 | 13-14-001-02 | 100 | 23011,83 |
| 13-07-005-03 | 125 | 62893,40 | 13-02-001-03 | 125 | 22355,81 | 13-14-001-03 | 125 | 25543,49 |
| 13-07-005-04 | 150 | 68313.66 | 13-02-001-04 | 150 | 26484 71 | 13-14-001-04 | 150 | 28376,79 |
| 13-07-005-05 | 200 | 82222,19 | 13-02-001-05 | 200 | 38800,69 | 13-14-001-05 | 200 | 37128,47 |
| 13-07-005-06 | 250 | 97452,83 | 13-02-001-06 | 250 | 48 628,35 | 13-14-001-06 | 250 | 46103,60 |
| 13-07-005-07 | 300 | 105491,37 | 13-02-001-07 | 300 | 59728 60 | 13-14-001-07 | 300 | 51945,48 |
|  |  |  | 13-02-001-08 | 400 | 87509,54 |  |  |  |
|  |  |  | 13-02-001-09 | 500 | l07026,35 |  |  |  |

Все капитальные затраты на реализацию мероприятий представлены без НДС в ценах на начало 2025 г.

Таблица 1.2 - Ориентировочная стоимость строительства 1 п. км тепловой сети (в двухтрубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км

| Ду, мм | Удельная стоимость строительства тепловых сетей в тыс. руб./км в двухтрубном исчислении в ценах на конец 2025 года (без учета НДС) с учетом регионального коэффициента и городской застройки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Способ прокладки тепловой сети |  |  |
|  | канальная | бесканальная | надземная |
| 50 | 38189,33 | 12715,96 | 19928,29 |
| 70 | 44309,72 | 14292,08 | 20521,98 |
| 80 | 50430,12 | 15868,20 | 21115,67 |
| 100 | 56550,51 | 17444,32 | 21709,36 |
| 125 | 59333,63 | 21090,47 | 24097,73 |
| 150 | 64447,11 | 24985,68 | 26770,66 |
| 200 | 77568,41 | 36604,57 | 35027,00 |
| 250 | 91937,00 | 45875,99 | 43494,14 |
| 300 | 99520,56 | 56347,96 | 49005,37 |
| 350 | 107104,12 | 82556,50 | 54516,60 |
| 400 | 114687,68 | 100968,66 | 60027,83 |
| 500 | 38189,33 | 12715,96 | 19928,29 |
| 600 | 122271,23 |  |  |
| 700 | 129854,79 |  |  |
| 800 | 137438,35 |  |  |

2. Изменения в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

За период, прошедший с последней актуализации схемы теплоснабжения, произошли следующие изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей:

- Изменение объемов строительства и реконструкции тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в связи с изменением приростов тепловой нагрузки.

- Выполнены мероприятия по капитальным ремонтам тепловых сетей в рамках реализации Региональной программы по модернизации систем коммунальной
инфраструктуры, утвержденной Постановлением Администрации Костромской области от 17.07.2023 № 302-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области» Приложение №2 Региональная программа по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий Региональной программы приведен в таблицах 2.1 и 2.2.

Таблица 2.1. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

| № п/п |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  | Финансирование по годам, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая сеть |  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятий | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Условный диаметр, мм |  | Пропускная способность, т/ч | Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год начала реали-зации | Год окончания реали-зации | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |  | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |
| 1 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТЭЦ-2 от 6тк-3 до 6тк-11-2 (инв. № 4200120136) | 300; 400; 600 | 1530,0 | 3,5 | Подземный | 99,8 | 300; 400; 600 |  | 1530,0 | 3,45 | Подземный | 99,8 | 2026 | 2028 | 0,0 |  | 91 860,4 |  | 53 438,5 |  | 45 512,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Реконструкция теплотрассы в мкр. Паново (инв. № 410011046, 410011020) КТС | 200; 300; 400 | 670,0 | 2,25 | Подземный | 37,2 | 200; 300; 400 |  | 670,0 | 2,25 | Подземный | 37,2 | 2026 | 2028 | 0,0 |  | 13 108,2 |  | 32 777,8 |  | 34 998,2 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Капитальный ремонт теплотрассы от к-5а до к-60 на участке от К-52а до К-54а (инв. № 410011037) КТС | 500 | 1080 | 0,78 | Подземный | 72,7 | 500 |  | 1080 | 0,78 | Подземный | 72,749 | 2027 | 2027 | 0,0 |  | 0,0 |  | 53 689,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Капитальный ремонт теплотрассы от 1ТК-46 до т.2 в Березовой роще по ул. Советской (инв. № 420120178) КТС | 150; 250; 300 | 400,0 | 1,63 | Подземный | 21,9 | 150; 250; 300 |  | 400,0 | 1,63 | Подземный | 21,9 | 2026 | 2027 | 0,0 |  | 30 545,6 |  | 20 101,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Никитской от СК-3 до СК-15 (инв. № 410011061) КТС | 150; 200 | 170,0 | 1,35 | Подземный | 11,3 | 150; 200 |  | 170,0 | 1,35 | Подземный | 11,3 | 2028 | 2028 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 38 025,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей СО-39 до 5тк-19 на участке от 5ТК-3а до т.А в пос. Высоково (инв. № 420120121) КТС | 800 | 2650 | 0,73 | Подземный | 84,5 | 800 |  | 2650 | 0,73 | Подземный | 84,533 | 2026 | 2026 | 0,0 |  | 76 457,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от 1ТК-27 до 1ТК-46 по ул. Гагарина (инв. № 420120124) КТС | 700 | 2000,0 | 0,83 | Подземный Надземный | 37,7 | 700 |  | 2000,0 | 0,83 | Подземный Надземный | 37,7 | 2026 | 2026 | 0,0 |  | 86 456,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 1ТК-46 до 1ТК-54 на участке от 1ТК-47 до 1ТК-48 по проезду Лазаревскому (инв. № 420120131) КТС | 700 | 2000,0 | 0,45 | Подземный | 5,3 | 700 |  | 2000,0 | 0,45 | Подземный | 5,3 | 2028 | 2028 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 51 544,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от 2ТК-21 до 2ТК-26, от 1ТК-16 до 1ТК-27 на участке от 2ТК-24 до 2ТК-25 в м/р Юбилейный (инв. № 420120127) КТС | 400 | 670,0 | 0,48 | Подземный | 30,6 | 400 |  | 670,0 | 0,48 | Подземный | 30,6 | 2028 | 2028 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 31 066,2 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Реконструкция теплотрассы от К-10 до К-27 по ул. Калиновской (инв. № 410011083) КТС | 65; 80; 100; 250 | 275,0 | 0,67 | Подземный | 12,1 | 65; 80; 100; 250 |  | 275,0 | 0,67 | Подземный | 12,1 | 2027 | 2027 | 0,0 |  | 0,0 |  | 20 056,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Капитальный ремонт теплотрассы от к-5а до к-60 на участке от К-90 до К-24 по ул. Льнянщиков (инв.№ 410011037) КТС | 300 | 400,0 | 0,43 | Подземный | 11,3 | 300 |  | 400,0 | 0,43 | Подземный | 11,3 | 2027 | 2027 | 0,0 |  | 0,0 |  | 14 179,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Реконструкция теплотрассы 2-го вывода в кв.Якиманиха на участке от К-95 до К-97 по ул. 9-я Рабочая (инв. № 410011085) КТС | 250 | 275,0 | 0,42 | Надземный | 15,9 | 250 |  | 275,0 | 0,42 | Надземный | 15,9 | 2027 | 2027 | 0,0 |  | 0,0 |  | 13 574,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от 1тк-63 до 1тк-66 (от 1ТК-56 до 7ТК-3) на участке от 1ТК-56 до 7ТК-1 по ул.8 Марта (инв. № 420120122) КТС | 500 | 1080,0 | 0,42 | Подземный | 15,8 | 500 |  | 1080,0 | 0,42 | Подземный | 15,8 | 2027 | 2027 | 0,0 |  | 0,0 |  | 29 185,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | Реконструкция теплотрассы РОУ ТЭЦ-1- КП-11 ул. Островского на участке от К-401 до Н.О.-19 по проезду Красина (инв. № 410011059) КТС | 400 | 670,0 | 0,32 | Подземный | 26,8 | 400 |  | 670,0 | 0,32 | Подземный | 26,8 | 2028 | 2028 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 20 710,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Реконструкция/модернизация теплотрассы на участке от 1ТК-22 до 1ТК-23 по Кинешемскому шоссе (инв. №420120128) КТС | 700 | 2000,0 | 0,16 | Подземный | 59,9 | 700 |  | 2000,0 | 0,16 | Подземный | 59,9 | 2029 | 2029 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 18 490,4 | 0,0 |  |
| 16 | Реконструкция/модернизация теплотрассы на участке от К-134а до К-134 по ул. Маршала Новикова КТС | 400 | 670,0 | 0,46 | Подземный | 2,0 | 400 |  | 670,0 | 0,46 | Подземный | 2,0 | 2029 | 2029 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 30 906,1 | 0,0 |  |
| 17 | Реконструкция магистральных тепловых сетей (ССК) (инв. №420120148) | 400 | 670,0 | 3,04 | Надземный | 6,3 | 200 |  | 170,0 | 3,04 | Надземный | 6,3 | 2029 | 2029 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 97 506,8 | 0,0 |  |
| 18 | Реконструкция магистральных тепловых сетей на участке 5ТК-8-1 - 4ТК-6 | 500 | 1080,0 | 1,08 | Надземный | 8,4 | 300 |  | 400,0 | 1,08 | Надземный | 8,4 | 2029 | 2029 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 38 816,7 | 0,0 |  |
| 19 | Реконструкция магистральных тепловых сетей на участке 4ТК-10 - 4ТК-18 (инв.№420120149) | 300 | 400,0 | 2,20 | Надземный | 8,2 | 200; 250 |  | 275,0 | 2,20 | Надземный | 8,2 | 2029 | 2029 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 75 151,5 | 0,0 |  |
| 20 | Реконструкция теплотрассы на участке от К-3 до ИПП "Кострома" по ул.Самоковской (инв. №410011102) КТС | 250 | 275,0 | 1,54 | Надземный | 13,3 | 300 |  | 400,0 | 1,54 | Надземный | 13,3 | 2030 | 2030 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 57 665,1 |  |
| 21 | Реконструкция/модернизация теплотрассы на участке от К-48 до К-48а по ул. Федосеева (инв. №410011087) КТС | 150 | 90,0 | 0,17 | Подземный | 0,3 | 150 |  | 90,0 | 0,17 | Подземный | 0,3 | 2030 | 2030 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 4 660,3 |  |
| 22 | Реконструкция/модернизация теплотрассы на участке от 2ТК-4-1 до 2ТК-4-2 по ул. Индустриальной (инв. № 420120156) КТС | 250 | 275,0 | 0,21 | Подземный | 7,5 | 250 |  | 275,0 | 0,21 | Подземный | 7,5 | 2030 | 2030 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 7 705,0 |  |
| 23 | Реконструкция магистральных тепловых сетей на участке 2ТК-30 - 2ТК-31 (инв.№420120135) | 400 | 670,0 | 1,10 | Надземный | 3,5 | 200 |  | 170,0 | 1,10 | Надземный | 3,5 | 2030 | 2030 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 36 858,7 |  |
| 24 | Реконструкция магистральных тепловых сетей на участке ТЭЦ-2 - 9УТ-2, т.А - ЦТП "Караваево" (инв. №420120120) | 400;500 | 1080,0 | 4,80 | Надземный | 12,5 | 300; 400 |  | 670,0 | 4,80 | Надземный | 12,5 | 2029 | 2030 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 121 894,5 | 112 568,4 |  |
| 25 | Реконструкция магистральных тепловых сетей на участке 1ТК-29-1ТК-29-6 (инв.№420120139) | 300 | 400,0 | 1,44 | Надземный | 8,2 | 200 |  | 340,0 | 1,44 | Надземный | 16,5 | 2030 | 2030 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 48 251,4 |  |
| 26 | Реконструкция магистральных тепловых сетей на участке 5ТК-4-3ТК-4 (инв.№420120104) | 500 | 1080,0 | 0,50 | Надземный | 0,3 | 80 |  | 27,0 | 0,50 | Надземный | 0,3 | 2030 | 2030 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 13 706,7 |  |
| 27 | Модернизация теплотрассы РОУ ТЭЦ-1- КП-11 ул. Островская (инв. № 410011059) на участке от Проходного канала до Н.О.20 ул. Островского КТС | 400 | 670,0 | 0,40 | Подземный |  | 400 |  | 670,0 | 0,402 | Подземный |  | 2024 | 2026 | 0,0 |  | 22 763,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 28 | Модернизация магистральной тепловой сети от К-10 до К-27 на участке от К-20а до К-23 по ул. Катушечная (инв. № 410011083) КТС | 300 | 400,0 | 0,86 | Подземный |  | 300 |  | 400,0 | 0,864 | Подземный |  | 2024 | 2026 | 4 817,0 |  | 45 634,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 | Модернизация теплотрассы от К-10 - Центр на участке от К-63 до К-65 по ул. Чайковского (Инв № 410011084) КТС | 200 | 170,0 | 0,52 | Подземный |  | 200 |  | 170,0 | 0,518 | Подземный |  | 2024 | 2025 | 22 432,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 30 | Модернизация магистральной тепловой сети от 1ТК-27 до 1ТК-46 на участке от т.1 перед 1ТК-44, через 1ТК-45 до 1ТК-46 по ул. Советская (Инв № 420120124) КТС | 700 | 2000,0 | 0,14 | Подземный |  | 700 |  | 2000,0 | 0,140 | Подземный |  | 2024 | 2025 | 18 714,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 31 | Модернизация магистральной тепловой сети от 2ТК-21 до 2ТК-26, от 1ТК-16 до 1ТК-27 на участке от 1ТК-26 до 1ТК-27 по ул. 2-я Волжская (Инв. № 420120127) КТС | 700 | 2000,0 | 0,14 | Подземный |  | 700 |  | 2000,0 | 0,140 | Подземный |  | 2024 | 2025 | 14 960,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 32 | Модернизация магистральной тепловой сети от 1ТК-27 до 1ТК-46 на участке от 1ТК-37 до 1ТК-38 по ул. Петрковский бульвар (Инв № 420120124) КТС | 700 | 2000,0 | 0,15 | Подземный |  | 700 |  | 2000,0 | 0,148 | Подземный |  | 2024 | 2026 | 0,0 |  | 15 132,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 33 | Модернизация магистральной тепловой сети от 2ТК -11 до 2ТК-21, от 6тк-7 до ПНС-1 по ул.Центральной на участке от 2ТК-15 до 2ТК-16 по ул. Индустриальной, на участке от 2ТК-16 до 2ТК-17 ул. Сутырина (Инв. № 420120126) КТС | 500 | 1080,0 | 0,67 | Подземный |  | 500 |  | 1080,0 | 0,670 | Подземный |  | 2024 | 2026 | 12 237,0 |  | 33 264,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 34 | Модернизация магистральной тепловой сети от 2ТК-21 до2ТК-26,от 1ТК-16 до 1ТК-27 на участке от 2ТК-23 до 2ТК-24 по ул. Профсоюзная (Инв. № 420120127) КТС | 400 | 670,0 | 0,34 | Подземный |  | 400 |  | 670,0 | 0,340 | Подземный |  | 2024 | 2025 | 9 242,0 |  | 12 667,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 35 | Модернизация теплотрассы по ул Бульварной до ул .Индустриальной 8 от 6ТК-8-6 до 6ТК-11 на участке от 6ТК-11 до 6ТК-14 ул. Профсоюзная (Инв. №420120160) КТС | 300 | 400,0 | 0,54 | Подземный |  | 300 |  | 400,0 | 0,538 | Подземный |  | 2024 | 2026 | 5 312,0 |  | 15 093,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 36 | Модернизация магистральной тепловой сети "Вторая нитка теплотрассы от ТЭЦ-2 от 6тк-1 до 6тк-8" на участке от 6ТК-6Б до 6ТК-6-1 3-Давыдовский (Инв. № 420120136) КТС | 400 | 670,0 | 0,14 | Подземный |  | 400 |  | 670,0 | 0,140 | Подземный |  | 2024 | 2025 | 11 836,0 |  | 2 625,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 37 | Модернизация магистральной тепловой сети от 1тк-63 до1тк-66 (от 1ТК-56 до 7ТК-3) (инв. № 420120122) на участке от 7ТК-1 до 7ТК-2 ул. 8 Марта КТС | 500 | 1080,0 | 0,28 | Подземный |  | 500 |  | 1080,0 | 0,284 | Подземный |  | 2024 | 2026 | 0,0 |  | 17 689,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 38 | Модернизация тепловой сети от К-10 до К-27 на участке от К-17 до К-18в по ул. Маршала Новикова (Инв. № 410011083) КТС | 400 | 670,0 | 0,61 | Подземный |  | 400 |  | 670,0 | 0,612 | Подземный |  | 2025 | 2027 | 283,0 |  | 11 520,0 |  | 52 914,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 39 | Модернизация тепловой сети 2-го вывода в кв.Якиманиха на участке от К-92 до К-94 по ул. Новый Быт (Инв. № 410011085) КТС | 250 | 275,0 | 0,21 | Подземный |  | 250 |  | 275,0 | 0,206 | Подземный |  | 2025 | 2026 | 283,0 |  | 6 079,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 40 | Модернизация теплотрассы Т-трассы от к-5а до к-60 на участке от К-56 до К-60 по ул. 5-я Рабочая (инв. № 410011037) КТС | 250 | 275,0 | 0,30 | Подземный |  | 250 |  | 275,0 | 0,300 | Подземный |  | 2024 | 2025 | 21 298,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 41 | Модернизация магистральной тепловой сети от 2ТК -11 до 2ТК-19, от 6тк-7 до ПНС-1 по ул.Центральной на участке от 2ТК-14 до ПНС-1 ул. Индустриальная (Инв №420120126) КТС | 500 | 1080,0 | 0,22 | Подземный |  | 500 |  | 1080,0 | 0,220 | Подземный |  | 2025 | 2026 | 283,0 |  | 24 422,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 42 | Модернизация магистральной тепловой сети от Н.04 до 7ТК-7 на участке от 7ТК-3 до 7ТК-4 по ул. Стрелковая и ул. Боевой (Инв №420120132) КТС | 500 | 1080,0 | 0,50 | Подземный |  | 500 |  | 1080,0 | 0,496 | Подземный |  | 2025 | 2026 | 283,0 |  | 31 109,0 |  | 54 162,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 43 | Модернизация теплотрассы от к-5а до к-60 на участке от К-54а до К 139 Рабочий проспект (Инв № 410011037) КТС | 400 | 670,0 | 0,70 | Подземный |  | 400 |  | 670,0 | 0,700 | Подземный |  | 2025 | 2026 | 283,0 |  | 5 959,0 |  | 67 780,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 44 | Модернизация теплотрассы по ул.Никитской на участке от Т-2 до дома №102 по ул. Никитской / СК-3 (Инв № 410011061) КТС | 250 | 275,0 | 0,12 | Подземный |  | 250 |  | 275,0 | 0,120 | Подземный |  | 2025 | 2026 | 283,0 |  | 3 423,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 45 | Модернизация тепловой сети от 1ТК-53 до 1ТК-53-8 на участке от 1ТК-53-7 до 1ТК-53-8 по ул. Ивана Сусанина (Инв № 420120147) КТС | 300 | 400,0 | 0,17 | Подземный |  | 300 |  | 400,0 | 0,168 | Подземный |  | 2025 | 2026 | 283,0 |  | 5 023,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 46 | Модернизация теплотрассы подземной к ж\д по ул. И.Сусанина от 1тк-53-8 до 1тк-53-9 на участке от 1ТК-53-8 до 1ТК-53-9 по ул. Ивана Сусанина (Инв № 420120161) КТС | 300 | 400,0 | 0,12 | Подземный |  | 300 |  | 400,0 | 0,120 | Подземный |  | 2025 | 2026 | 283,0 |  | 3 507,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 47 | Модернизация тепловых сетей ул.Войкого от 53-10 до 53-11 подземных в каналах от 1тк-53-9 до т. 1тк-53-11 на участке от 1ТК-53-9 до 1ТК-53-10 по ул. Войкова (Инв № 420120146) КТС | 300 | 400,0 | 0,11 | Подземный |  | 300 |  | 400,0 | 0,110 | Подземный |  | 2025 | 2026 | 283,0 |  | 3 191,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 48 | Модернизация тепловой сети от К-10 до К-27 на участке от К-17 до К-18в по ул. Маршала Новикова и от К-18в до К20а по ул. Катушечная (Инв. № 410011083) КТС | 400 | 670,0 | 0,52 | Подземный |  | 300 |  |  | 0,522 | Подземный |  | 2027 | 2027 | 283,0 |  | 11 520,0 |  | 107 581,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 49 | Модернизация теплотрассы ТК-56 - ТК-87 ул.Н-Быт на участке от К-56 до К-86 ул. Новый Быт (инв. № 410011069) КТС. | 400 | 670,0 | 0,51 | Подземный |  | 400 |  | 670,0 | 0,508 | Подземный |  | 2026 | 2028 | 0,0 |  | 450,0 |  | 0,0 |  | 55 317,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 50 | Модернизация теплотрассы ТК-56 - ТК-87 ул.Н-Быт на участке на участке от К-87 до К 87б ул. Новый Быт (инв. № 410011069) КТС. | 300 | 400,0 | 0,17 | Подземный |  | 300 |  | 400,0 | 0,172 | Подземный |  | 2026 | 2027 | 0,0 |  | 350,0 |  | 5 439,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 51 | Модернизация магистральной тепловой сети от СО-39 до 5ТК-19 на участке от 5ТК-20 до 5ТК-21 ул. Скворцова(инв. № 420120121) КТС. | 600 | 1530,0 | 0,16 | Подземный |  | 600 |  | 1530,0 | 0,156 | Подземный |  | 2026 | 2027 | 0,0 |  | 350,0 |  | 12 359,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 52 | Модернизация магистральной тепловой сети от 1ТК-27 до 1ТК-46 на участке от 1ТК-43 до 1ТК-44 пл. Конституции (инв. № 420120124) КТС. | 700 | 2000,0 | 0,18 | Подземный |  | 700 |  | 2000,0 | 0,180 | Подземный |  | 2026 | 2027 | 0,0 |  | 350,0 |  | 26 485,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 53 | Модернизация магистральной тепловой сети от 1ТК-46 до 1ТК-54 на участке от 1ТК-46 до 1ТК-47 пр-д Лазаревский (инв. № 420120131) КТС. | 700 | 2000,0 | 0,35 | Подземный |  | 700 |  | 2000,0 | 0,348 | Подземный |  | 2026 | 2027 | 0,0 |  | 450,0 |  | 35 040,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 54 | Реконструкции надземных тепловых сетей от РК-2 (инв. № 410011020) КТС | 600, 500 | 1530,0 | 0,90 | Надземный |  | 600, 500 |  | 1530,0 | 0,90 | Надземный |  | 2025 | 2025 | 7 075,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 55 | Модернизация магистральной тепловой сети от 1ТК-63 до 1ТК-66 на участке от 1ТК-63 до 1ТК-65 ул. Энгельса (инв. № 420120122) КТС. | 400 | 670,0 | 0,53 | Подземный |  | 400 |  | 670,0 | 0,528 | Подземный |  | 2028 | 2028 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 57 942,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 56 | Модернизация теплотрассы от К-5а до К-60 на участке от К-50 до К-52а ул. Задорина (инв. № 410011037) КТС. | 400 | 670,0 | 0,86 | Подземный |  | 400 |  | 670,0 | 0,856 | Подземный |  | 2028 | 2029 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 39 971,0 |  | 58 683,0 | 0,0 |  |
| 57 | Модернизация теплотрассы от К-10 до К-27 на участке от К-24 до К-25 ул. Катушечная (инв. № 410011083) КТС. | 300 | 400,0 | 0,20 | Подземный |  | 300 |  | 400,0 | 0,200 | Подземный |  | 2028 | 2028 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 6 627,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 58 | Модернизация теплотрассы Красноарм.-Кирпичный пер. (К-51а до К-122 - К-128а) на участке от К-127 до К-128а ул. Юных Пионеров (инв. № 410011057) | 200 | 170,0 | 0,29 | Подземный |  | 200 |  | 170,0 | 0,294 | Подземный |  | 2028 | 2028 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 8 659,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 59 | Модернизация теплотрассы от К-5а до К-60 на участке от К-55 до К-56 ул. 5-я Рабочая (инв. № 410011037) КТС. | 400 | 670,0 | 0,22 | Подземный |  | 400 |  | 670,0 | 0,220 | Подземный |  | 2028 | 2028 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 24 142,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 60 | Модернизация магистральной тепловой сети от 1ТК-13 до 1ТК-16, от 2ТК-5 до 2ТК-11 на участке от 2ТК-9 до 2ТК-11 ул. Индустриальная (инв. № 420120130) КТС. | 500 | 1080,0 | 0,38 | Подземный |  | 500 |  | 1080,0 | 0,383 | Подземный |  | 2028 | 2028 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 45 285,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 61 | Модернизация теплотрассы от К-10-Центр на участке от К-31 до К-32 пр-т Текстильщиков.(инв. № 410011084) КТС. | 300 | 400,0 | 0,17 | Подземный |  | 300 |  | 400,0 | 0,166 | Подземный |  | 2028 | 2028 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5 500,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 62 | Модернизация тепловой сети от ТЭЦ-2 до ЦТП п.Караваево" на участке от т.1 до т.2 перед п.Караваево (Инв. № 420120120) КТС | 500; 400 | 1080,0 | 0,90 | Подземный |  | 500; 400 |  | 1080,0 | 0,900 | Подземный |  | 2025 | 2025 | 34 893,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 63 | Модернизация участка тепловой "ТТ воздушные на опорах от 2тк-26 до 2тк-30; от т.3 до 2тк-31 ЦТП "ДОС" от т.1 до т.2 вдоль школы в МКР Юбилейный, 12 (Инв № 420120135) КТС. | 400 | 670,0 | 0,60 | Подземный |  | 400 |  | 670,0 | 0,600 | Подземный |  | 2025 | 2025 | 24 616,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 64 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-7 -К-8 ул. Самоковская | 400 | 670,0 |  | Подземный |  | 400 |  | 670,0 |  | Подземный |  | 2024 | 2025 | 2 285,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 65 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-80 до т.А, от т.А до К-82 по ул. Калиновская | 200 | 170,0 |  | Подземный |  | 200 |  | 170,0 |  | Подземный |  | 2023 | 2025 | 1 062,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 66 | Реконструкция участка тепловой сети "Станция подпора – К3" Ду 530 протяженность 485 м замена изоляции | 500 | 1080,0 | 0,49 | Надземный |  | 500 |  | 1080,0 | 0,49 | Надземный |  | 2025 | 2025 | 3 600,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 67 | Реконструкция теплоизоляции участка тепловой сети "РК№2 котельная – станция подпора" Ду 630 протяженность 412 м замена изоляции | 600 | 1530,0 | 0,41 | Надземный |  | 600 |  | 1530,0 | 0,41 | Надземный |  | 2025 | 2025 | 3 600,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 68 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-8 -К-8.1 ул. Самоковская | 400 | 670,0 |  | Подземный |  | 400 |  | 670,0 |  | Подземный |  | 2025 | 2025 | 5 850,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 69 | Реконструкция тепловой сети на участке УП-угол поворота ул. Петра Щербины. | 700 | 2000,0 | 0,02 | Подземный |  | 700 |  | 2000,0 | 0,02 | Подземный |  | 2025 | 2025 | 3 539,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 70 | Реконструкция тепловой сети на участке от 1ТК-56 до 7ТК-1 по ул. 8 Марта | 500 | 1080,0 | 0,42 | Подземный |  | 500 |  | 1080,0 | 0,42 | Подземный |  | 2026 | 2026 | 0,0 |  | 49 343,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 71 | Реконструкция тепловой сети на участке от СК-3 до СК-5 (Никитская 106). | 200 | 170,0 | 0,10 | Подземный |  | 200 |  | 170,0 | 0,10 | Подземный |  | 2026 | 2026 | 0,0 |  | 3 151,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 72 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-52а до К-54а ул. Задорина. | 500 | 1080,0 | 0,78 | Подземный |  | 500 |  | 1080,0 | 0,78 | Подземный |  | 2028 | 2028 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 99 686,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 73 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-134 до 134а М. Новикова | 400 | 670,0 | 0,46 | Подземный |  | 400 |  | 670,0 | 0,46 | Подземный |  | 2028 | 2028 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 54 106,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 74 | Реконструкция тепловой сети на участке от 1ТК-29-5 до 1ТК-29-6 м-н Черноречье | 300 | 400,0 | 0,04 | Подземный |  | 300 |  | 400,0 | 0,04 | Подземный |  | 2026 | 2026 | 0,0 |  | 1 223,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 75 | Реконструкция тепловой сети на участке от 7ТК-3 до 7ТК-4 по ул. Стелковая | 500 | 1080,0 | 0,26 | Подземный |  | 500 |  | 1080,0 | 0,26 | Подземный |  | 2026 | 2026 | 0,0 |  | 30 892,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 76 | Реконструкция тепловой сети на участке от Ск-6 до СК-7 ул. Никитская | 200 | 170,0 | 0,34 | Подземный |  | 200 |  | 170,0 | 0,34 | Подземный |  | 2026 | 2026 | 0,0 |  | 10 182,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 77 | Реконструкция тепловой сети на участке от 2ТК-30 до 2ТК-31 ул. Юбилейная (воздушка) | 400 | 670,0 | 0,30 | Подземный |  | 400 |  | 670,0 | 0,30 | Подземный |  | 2027 | 2027 | 0,0 |  | 0,0 |  | 33 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 78 | Реконструкция тепловой сети на участке от 5ТК-19 до 5ТК-20 ул. Скворцова | 600 | 1530,0 | 0,15 | Подземный |  | 600 |  | 1530,0 | 0,15 | Подземный |  | 2027 | 2027 | 0,0 |  | 0,0 |  | 20 504,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 79 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-34 до К-36 пл. Сусанинская | 200 | 170,0 | 0,09 | Подземный |  | 200 |  | 170,0 | 0,09 | Подземный |  | 2027 | 2027 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 864,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 80 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-10 до ЦТП-2 | 200 | 170,0 | 0,22 | Подземный |  | 200 |  | 170,0 | 0,22 | Подземный |  | 2027 | 2027 | 0,0 |  | 0,0 |  | 6 786,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 81 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-12 до ЦТП-3 | 200 | 170,0 | 0,21 | Подземный |  | 200 |  | 170,0 | 0,21 | Подземный |  | 2027 | 2027 | 0,0 |  | 0,0 |  | 6 537,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 82 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-13 до ЦТП-4 | 200 | 170,0 | 0,21 | Подземный |  | 200 |  | 170,0 | 0,21 | Подземный |  | 2027 | 2027 | 0,0 |  | 0,0 |  | 6 475,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 83 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-16 до ЦТП-16 | 200 | 170,0 | 0,13 | Подземный |  | 200 |  | 170,0 | 0,13 | Подземный |  | 2027 | 2027 | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 922,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 84 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-32 до К-34 пр-т Текстильщиков | 250 | 275,0 | 0,80 | Подземный |  | 250 |  | 275,0 | 0,80 | Подземный |  | 2027 | 2027 | 0,0 |  | 0,0 |  | 27 265,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 85 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-90 до К-24 ул. Льнянщиков | 300 | 400,0 | 0,23 | Подземный |  | 300 |  | 400,0 | 0,23 | Подземный |  | 2027 | 2027 | 0,0 |  | 0,0 |  | 7 934,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 86 | Реконструкция тепловой сети на участке от 1ТК-47 до 1ТК-48 пр-д Лазаревский | 700 | 2000,0 | 0,17 | Подземный |  | 700 |  | 2000,0 | 0,17 | Подземный |  | 2028 | 2028 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 28 761,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 87 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-7 до К-77 ул. Терешковой | 150 | 90,0 | 0,21 | Подземный |  | 150 |  | 90,0 | 0,21 | Подземный |  | 2028 | 2028 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5 558,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 88 | Модернизация тепловой изоляции тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2030 | 30 000,0 |  | 31 590,0 |  | 32 980,0 |  | 34 431,0 |  | 35 946,0 | 37 528,0 |  |
|  | ИТОГО потребность по тепловым сетям, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 198 |  | 697 379 |  | 747 030 |  | 687 841 |  | 477 395 | 318 944 |  |

Таблица 2.2 -Мероприятия по капитальным ремонтам тепловых сетей по ТЭЦ и котельным, реализуемые МУП г. Костромы «Городские сети»

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование объекта, в отношении которого реализуется мероприятие | Вид объекта, подлежащего модернизации | Вид работ по объекту | Форма собственности | Протяженность объекта |  | Предельная (плановая) стоимость строительства (капитального ремонта) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | единица измерения | значение | всего, тыс .руб. | в т.ч. средства финансовой поддержки, тыс. руб. |
| 1 | капитальный ремонт тепловой сети (ТЭЦ-1 (1 этап)) | Система теплоснабжения от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная | км | 1,1369 | 14105,85 | 10579,00 |
| 2 | капитальный ремонт тепловой сети (камеры 1-ТК-17 (1 этап), 1-ТК-28, 1-ТК-26-6 (1 этап), 1-ТК-33 (1 этап)) | Система теплоснабжения от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная | км | 1,4279 | 18363,78 | 13772,00 |
| 3 | капитальный ремонт тепловой сети (камера 1-ТК-38 (1 этап)) | Система теплоснабжения от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная | км | 2,0623 | 29 274,93 | 21 950,00 |
| 4 | капитальный ремонт тепловой сети (камеры 1-ТК-38 (2 этап), 6-ТК-15-2) | Система теплоснабжения от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная | км | 1,4570 | 18151,58 | 13613,00 |
| 5 | капитальный ремонт тепловой сети (камеры 1-ТК-46-9, 1-ТК-46-10 (1 этап), 1-ТК-46-11 (1 этап), 1-ТК-46-14 (1 этап)) | Система теплоснабжения от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная | км | 1,5389 | 19804,55 | 14852,50 |
| 6 | капитальный ремонт тепловой сети (камеры 1-ТК-48 ( 1 этап), 1-ТК-53-11 (1 этап), 1-ТК-53-4 (1 этап), 1-ТК-53-9 (1 этап), 1-ТК-55 (1 этап), 1-ТК-58 (1 этап)) | Система теплоснабжения от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная | км | 1,2252 | 19843,62 | 14882,00 |
| 7 | капитальный ремонт тепловой сети (камеры 2-ТК-19 (1этап), 2-ТК-21 (1 этап), 2-ТК-25 (1 этап), 2-ТК-29 (1этап), 2-ТК-7 (1 этап)) | Система теплоснабжения от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная | км | 1,8254 | 21384,75 | 16038,00 |
| 8 | капитальный ремонт тепловой сети (камеры 5-ТК-17 (1этап), 5-ТК-21 (1 этап), 6-ТК-11-3, 6-ТК-6, 6-ТК-8-1, 6-ТК-8-3, 6-ТК-8-6) | Система теплоснабжения от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная | км | 1,3510 | 20740,27 | 15555,00 |
| 9 | капитальный ремонт тепловой сети от котельной РК-2 г. Кострома (1 этап) | Система теплоснабжения от котельной РК-2 | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная | км | 0,2522 | 2451,09 | 1837,50 |
| 10 | капитальный ремонт тепловой сети от котельной по улице Никитская, 47в г. Кострома (1 этап) | Система теплоснабжения от котельной по улице Никитская, 47в | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная | км | 0,6771 | 7292,22 | 5469,00 |
| 11 | капитальный ремонт тепловой сети от котельной по улице Советская, 22а г. Кострома | Система теплоснабжения от котельной по улице Советская, 22а | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная | км | 0,2092 | 2606,96 | 1954,50 |
| 12 | капитальный ремонт тепловой сети от котельной по улице Береговая, 45 г. Кострома | Система теплоснабжения от котельной по улице Береговая, 45 | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная | км | 0,6688 | 13180,29 | 9885,00 |
| 13 | капитальный ремонт тепловой сети от котельной п. Новый г. Кострома ( 1 этап) | Система теплоснабжения от котельной п. Новый | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная | км | 0,9246 | 15116,52 | 11336,50 |
| 14 | капитальный ремонт тепловой сети от котельной по улице Пастуховкая, 37а г. Кострома | Система теплоснабжения от котельной по улице Пастуховская, 37а | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная | км | 0,3304 | 4750,20 | 3562,50 |
| 15 | капитальный ремонт тепловой сети (ТЭЦ-2, муниципальные котельные) | Система теплоснабжения от муниципальных котельных, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная | км | 1,2655 | 15156,54 | 11367,00 |
| 16 | капитальный ремонт тепловой сети (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, муниципальные котельные) | Система теплоснабжения от муниципальных котельных, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная | км | 1,5019 | 14704,29 | 11028,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 17,8543 | 175182,88 | 131380,5 |

- 3. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Схемой теплоснабжения не предусматривается прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности. Дефициты тепловой мощности будут устранены за счет реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, представленных в Главе 7.

4. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города Костромы

В электронной модели системы теплоснабжения созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

В уже сложившихся районах подключение перспективной нагрузки будет реализовываться в основном путем уплотнения существующей застройки, а также освоение новых площадок строительства.

Суммарные затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей составят порядка 275,925 млн. руб. в ценах 2024 г. без НДС.

Прирост тепловой нагрузки планируется на источниках тепловой энергии ПАО «ТГК-2» и МУП г. Костромы «Городские сети». В перспективных зонах действия источников предусматривается строительство распределительных (квартальных) тепловых сетей до конечных потребителей. Подключение перспективных потребителей должно осуществляться по закрытой схеме.

В уже сложившихся районах подключение перспективной нагрузки будет реализовываться в основном путем уплотнения существующей застройки.

Полный перечень перспективных потребителей, рассмотренный в Главе 2, с указанием затрат на строительство тепловых сетей, представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №1для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей)* (П43.1 МУ)

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, м | Год строительства/ реконструкции |  | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты с НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Для включения в тариф на технологическое подключение на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТЭЦ-2 | 1ТК-46-14 | "Здание прачечной" (ул. Никитская,94" | ООО "СЗ "Квартал" | 20 | 2025 | 2026 | 50 | подземный | ППУ | 1 040 762,40 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 040 762,40 |

Таблица 4.2 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №2 для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей)* (П43.1 МУ)

| Источник | Наименование участка, работ | Перспективный потребитель | Протяжен-ность участка, м |  | Год реализации ПИР и ПСД |  | Год строительства/ реконструкции |  | Условный диаметр, мм |  | Вид прокладки тепловой сети |  | Теплоизоля-ционный материал |  | Затраты в ценах 2025 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | . |  | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2024 года, тыс. руб. |  | Стоимость оборудования в ценах 2024 года, тыс. руб. |  | Стоимость СМР в ценах 2024 года, тыс. руб. |  | ВСЕГО Стоимость в ценах 2024 года, тыс. руб. |  | ВСЕГО Стоимость в ценах 2025 года с НДС, тыс. руб. |  | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. |  | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. |  | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. |  | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |  | ВСЕГО Стоимость на дату реализации с НДС, тыс. руб. |  |
| ЕТО №2 (МУП г. Костромы "Городские сети") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Волжский | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,128 Гкал/ч | Здание детского дошкольного учреждения дополнительного и специального образования, в районе поселка Волжского | 13 |  | 2028 |  | 2029 |  | 70 |  | Канальная |  | ППУ |  | 40,3 |  | 374,4 |  | 161,3 |  | 576,0 |  | 691,2 |  | 52,9 |  | 490,8 |  | 211,4 |  | 755,1 |  | 906,1 |  |
| АИТ улица Линейная, 5 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,182 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации на 140 мест, улица Линейная, 5 | 19 |  | 2028 |  | 2029 |  | 70 |  | Канальная |  | ППУ |  | 85,7 |  | 795,9 |  | 342,9 |  | 1224,5 |  | 1469,4 |  | 112,4 |  | 1043,3 |  | 449,4 |  | 1605,1 |  | 1926,1 |  |
| Котельная улица Береговая, 45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,137 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации на 180-200 мест, Некрасовское шоссе, 44 | 14 |  | 2028 |  | 2029 |  | 70 |  | Канальная |  | ППУ |  | 43,4 |  | 403,2 |  | 173,7 |  | 620,3 |  | 744,4 |  | 49,7 |  | 461,6 |  | 198,9 |  | 710,2 |  | 852,3 |  |
| Котельная улица Московская, 105 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,292 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации, проезд Студенческий, 23а | 30 |  | 2028 |  | 2029 |  | 70 |  | Канальная |  | ППУ |  | 93,1 |  | 864,0 |  | 372,2 |  | 1329,3 |  | 1595,2 |  | 106,5 |  | 989,2 |  | 426,1 |  | 1521,9 |  | 1826,3 |  |
| Котельная улица Московская, 105 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,109 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации на 320 мест, в районе улицы Олега Юрасова | 11 |  | 2029 |  | 2030 |  | 70 |  | Канальная |  | ППУ |  | 34,1 |  | 316,8 |  | 136,5 |  | 487,4 |  | 584,9 |  | 47,9 |  | 444,3 |  | 191,4 |  | 683,6 |  | 820,3 |  |
| Котельная улица Московская, 105 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,109 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации на 120 мест, в районе улицы Олега Юрасова | 11 |  | 2029 |  | 2030 |  | 70 |  | Канальная |  | ППУ |  | 34,1 |  | 316,8 |  | 136,5 |  | 487,4 |  | 584,9 |  | 47,9 |  | 444,3 |  | 191,4 |  | 683,6 |  | 820,3 |  |
| Котельная улица Московская, 105 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,137 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации на 120 мест, в районе улицы Олега Юрасова | 14 |  | 2030 |  | 2031 |  | 70 |  | Канальная |  | ППУ |  | 43,4 |  | 403,2 |  | 173,7 |  | 620,3 |  | 744,4 |  | 65,2 |  | 605,1 |  | 260,7 |  | 931,0 |  | 1117,1 |  |
| Котельная улица Московская, 105 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,219 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации, в районе пересечения улиц Магистральной и Олега Юрасова | 22 |  | 2030 |  | 2031 |  | 70 |  | Канальная |  | ППУ |  | 68,2 |  | 633,6 |  | 272,9 |  | 974,8 |  | 1169,8 |  | 102,4 |  | 950,9 |  | 409,6 |  | 1462,9 |  | 1755,5 |  |
| Котельная улица Московская, 105 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,219 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации на 240 мест, проезд Южный, 1 | 22 |  | 2031 |  | 2032 |  | 70 |  | Канальная |  | ППУ |  | 68,2 |  | 633,6 |  | 272,9 |  | 974,8 |  | 1169,8 |  | 109,6 |  | 1017,5 |  | 438,3 |  | 1565,3 |  | 1878,4 |  |
| Котельная улица Московская, 105 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,219 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации на 240 мест, Волгореченское шоссе | 22 |  | 2031 |  | 2032 |  | 70 |  | Канальная |  | ППУ |  | 68,2 |  | 633,6 |  | 272,9 |  | 974,8 |  | 1169,8 |  | 109,6 |  | 1017,5 |  | 438,3 |  | 1565,3 |  | 1878,4 |  |
| Котельная улица Московская, 105 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,879 Гкал/ч | Здание дошкольной образовательной организации на 240 мест, в районе пересечения улиц Магистральной и Московской | 90 |  | 2027 |  | 2028 |  | 70 |  | Канальная |  | ППУ |  | 279,2 |  | 2592,1 |  | 1116,6 |  | 3987,9 |  | 4785,5 |  | 342,0 |  | 3175,5 |  | 1367,9 |  | 4885,3 |  | 5862,4 |  |
| Котельная п. Волжский | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,639 Гкал/ч | Здание детского учреждения специального образования (воскресная школа), в районе поселка Волжского | 65 |  | 2029 |  | 2030 |  | 70 |  | Канальная |  | ППУ |  | 201,6 |  | 1872,1 |  | 806,4 |  | 2880,1 |  | 3456,2 |  | 282,8 |  | 2625,7 |  | 1131,1 |  | 4039,5 |  | 4847,4 |  |
| АИТ проспект Речной, 72 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивная площадка, проезд Речной с тепловой нагрузкой - 0,403 Гкал/ч | Спортивная площадка, проезд Речной | 40 |  | 2026 |  | 2027 |  | 80 |  | Канальная |  | ППУ |  | 141,2 |  | 1311,2 |  | 564,8 |  | 2017,2 |  | 2420,6 |  | 163 |  | 1619,8 |  | 697,8 |  | 2309,5 |  | 2771,4 |  |
| Котельная улица Московская, 105 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч | Здание общеобразовательной организации на 825 мест, в районе пересечения улиц Магистральной, Московской | 36 |  | 2031 |  | 2032 |  | 80 |  | Канальная |  | ППУ |  | 127,1 |  | 1180,1 |  | 508,3 |  | 1815,5 |  | 2178,6 |  | 198 |  | 1930,9 |  | 831,8 |  | 2915,3 |  | 3498,3 |  |
| Котельная п. Волжский | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч | Здание спортивно-оздоровительное с бассейном и объектом общественного питания, в районе поселка Волжский | 38 |  | 2027 |  | 2028 |  | 70 |  | Канальная |  | ППУ |  | 117,9 |  | 1094,5 |  | 471,5 |  | 1683,8 |  | 2020,5 |  | 158,4 |  | 1574,1 |  | 678,1 |  | 2062,7 |  | 2475,2 |  |
| Котельная улица Московская, 105 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч | Открытое физкультурно-спортивное сооружение. Скоростной спуск, в районе улицы Дачной | 38 |  | 2028 |  | 2029 |  | 70 |  | Канальная |  | ППУ |  | 117,9 |  | 1094,5 |  | 471,5 |  | 1683,8 |  | 2020,5 |  | 169,5 |  | 1668 |  | 718,5 |  | 2207,1 |  | 2648,5 |  |
| Котельная улица Московская, 105 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч | Здание организации дополнительного образования (Спортивной школы №5 имени выдающегося земляка А.Н. Герасимов), улица Беленогова Юрия, 23а | 38 |  | 2029 |  | 2030 |  | 70 |  | Канальная |  | ППУ |  | 117,9 |  | 1094,5 |  | 471,5 |  | 1683,8 |  | 2020,5 |  | 179,6 |  | 1751,4 |  | 754,4 |  | 2361,6 |  | 2833,9 |  |
| Котельная улица Московская, 105 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч | Объект спорта, в районе улицы Олега Юрасова | 38 |  | 2030 |  | 2031 |  | 70 |  | Канальная |  | ППУ |  | 117,9 |  | 1094,5 |  | 471,5 |  | 1683,8 |  | 2020,5 |  | 188,6 |  | 1839 |  | 792,2 |  | 2526,9 |  | 3032,3 |  |
| Котельная улица Московская, 105 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,152 Гкал/ч | Физкультурно-оздоровительный комплекс, территория, расположенная на пересечении улиц Магистральной и Радиозаводской | 16 |  | 2026 |  | 2027 |  | 70 |  | Канальная |  | ППУ |  | 49,6 |  | 460,8 |  | 198,5 |  | 709,0 |  | 850,7 |  | 61,5 |  | 610,9 |  | 263,2 |  | 811,7 |  | 974,0 |  |
| Котельная улица Московская, 105 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 0,585 Гкал/ч | Открытое физкультурно-спортивное сооружение. Лыжероллерная трасса, в районе улицы Магистральной, 40 | 7 |  | 2027 |  | 2028 |  | 50 |  | Канальная |  | ППУ |  | 18,7 |  | 173,8 |  | 74,9 |  | 267,3 |  | 320,8 |  | 25,7 |  | 255,6 |  | 110,1 |  | 327,5 |  | 393,0 |  |
| Котельная улица Московская, 105 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 6,64 Гкал/ч | Объект спорта, в районе улицы Александра Зиновьева | 429 |  | 2027 |  | 2028 |  | 200 |  | Канальная |  | ППУ |  | 2329,4 |  | 21630,0 |  | 9317,5 |  | 33276,8 |  | 39932,2 |  | 2874,2 |  | 28556,9 |  | 12301,5 |  | 40765,6 |  | 48918,7 |  |
| Котельная улица Московская, 105 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая застройка, с тепловой нагрузкой - 0,814 Гкал/ч | Объект спорта, территория в районе пересечения улиц Магистральной, Московской | 83 |  | 2033 |  | 2034 |  | 70 |  | Канальная |  | ППУ |  | 257,4 |  | 2390,5 |  | 1029,8 |  | 3677,7 |  | 4413,2 |  | 485,6 |  | 4734,6 |  | 2039,5 |  | 6761,3 |  | 8113,6 |  |
| Котельная поселок Волжский | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 1,993 Гкал/ч | Объект культуры клубного типа (клуб на 290 мест с библиотекой и объектом общественного питания), в районе поселка Волжский | 129 |  | 2031 |  | 2032 |  | 200 |  | Канальная |  | ППУ |  | 700,4 |  | 6504,1 |  | 2801,8 |  | 10006,3 |  | 12007,6 |  | 1078,4 |  | 10514,4 |  | 4529,3 |  | 16068,0 |  | 19281,6 |  |
| Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя с тепловой нагрузкой - 1,802 Гкал/ч | Лечебно-диагностический корпус ОГБУЗ "Костромская областная детская больница", улица Беленогова Юрия, 18 | 116 |  | 2024 |  | 2025 |  | 200 |  | Канальная |  | ППУ |  | 635,1 |  | 5897,3 |  | 2519,4 |  | 8997,9 |  | 10797,5 |  | 635,1 |  | 6326,3 |  | 2725,2 |  | 8997,9 |  | 10797,5 |  |
| Итого по ЕТО №2 |  |  | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5784,8 |  | 53716,4 |  | 23139,4 |  | 82640,6 |  | 99168,7 |  | 7431,4 |  | 69005,5 |  | 29725,4 |  | 106162,3 |  | 127394,7 |  |
| Итого по муниципальному образованию |  |  | 4909 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14047,7 |  | 130443,2 |  | 56190,9 |  | 200681,9 |  | 240818,2 |  | 17260,7 |  | 160277,6 |  | 69042,7 |  | 246580,9 |  | 295897,1 |  |

*при проектировании характеристики строящихся тепловых сетей могут быть уточнены, источник финансирования определяется согласно договору о подключении (технологическом присоединении)

5. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Между тепловыми сетями ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в районе проспекта Мира имеется несколько перемычек, с помощью которых в аварийном режиме можно обеспечить теплоснабжение ближних потребителей. В связи с малым располагаемым напором на концевых участках тепловых сетей ТЭЦстроительство новых перемычек не целесообразно, к тому же это связано с проведением раскопок через одну из наиболее напряженных улиц города.

Строительство перемычек между тепловыми сетями котельных возможно между тепловыми сетями котельных, расположенных по ул. Никитская, 47в и ул. Шагова, 205 стр. 1, поскольку эти тепловые сети расположены смежно в одной зоне теплоснабжения.

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников теплоснабжения, между тепловыми сетями других теплоисточников не предусматривается.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется единой теплоснабжающей организацией на конкурсной основе в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии.

6. Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Схемой теплоснабжения предусмотрено строительство четырех автоматизированных котельных для переключения потребителей и тепловых сетей ПАО "ТГК-2" (от тепловой камеры К-27 влево) на автономные источники теплоснабжения.

В связи с переключением потребителей от источника теплоснабжзения Костромская ТЭЦ-1 на автономные источники теплоснабжения, необходима реконструкция тепловых сетей по адресу: г. Кострома, пр. Мира, 114 общей протяженностью 522 м в однотрубном исчислении на следующих участках:

- СК-1 - СК-2, кв. 142 (инв. №Б00000464 (2457))

- СК-3 - СК-4, кв. 142 (инв. №Б00000466 (2460))

- СК-11 - Хирургия (инв. №Б00000438 (1869))

- т.10 - СК-11 (инв. №Б00000436 (1867))

- СК-2 - СК-3 кв. 142 инв. № 00000465 (2459)

- СК-3 - до здания по пр. Мира, 114 (инв. №ОБ-000747)

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (присоединения новых потребителей)* (П43.4 МУ)

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Тепло-изоляционный материал | Затраты в ценах 2025 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | . | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД | Стоимость оборудования | Стоимость СМР. | ВСЕГО Стоимость | ВСЕГО Стоимость в ценах 2025 года с НДС | Стоимость ПИР и ПСД | Стоимость оборудования | Стоимость СМР. | ВСЕГО Стоимость | ВСЕГО Стоимость в ценах 2025 года с НДС |
| ЕТО №2 (МУП г. Костромы "Городские сети") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АК-1 пр. Мира, 114 | Реконструкция тепловых сетей, связанная с переключением потребителей от источника теплоснабжения Костромская ТЭЦ-1 на автономные источники теплоснабжения, а именно реконструкция тепловых сетей по адресу: г. Кострома, пр. Мира, 114 общей протяженностью 522 м в однотрубном исчислении на следующих участках: СК-1 - СК-2, кв. 142 (инв. №Б00000464 (2457)) СК-3 - СК-4, кв. 142 (инв. №Б00000466 (2460)) СК-11 - Хирургия (инв. №Б00000438 (1869)) т.10 - СК-11 (инв. №Б00000436 (1867)) СК-2 - СК-3 кв. 142 инв. № 00000465 (2459) СК-3 - до здания по пр. Мира, 114 (инв. №ОБ-000747) | 261 | 2024 | 2025 | 0 | 80 | бесканальная | ППУ | 289,9 | 2692,0 | 1159,6 | 4141,6 | 4969,9 | 289,9 | 2692,0 | 1159,6 | 4141,6 | 4969,9 |
| Итого по ЕТО №2 |  | 261 |  |  |  |  |  |  | 289,9 | 2692,0 | 1159,6 | 4141,6 | 4969,9 | 289,9 | 2692,0 | 1159,6 | 4141,6 | 4969,9 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 261 |  |  |  |  |  |  | 289,9 | 2692,0 | 1159,6 | 4141,6 | 4969,9 | 289,9 | 2692,0 | 1159,6 | 4141,6 | 4969,9 |

В связи с реализацией на территории города Костромы региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромской области на 2019-2023 годы» предусмотрены мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу тепловых сетей.

Таблица 6.2 - Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу тепловых сетей

| № п/п | Принадлежность к источнику | Адрес объекта расселения | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЭЦ-1 | ул. Борьбы,29 лит А | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «Тепловая сеть СК-5 ул. Борьбы, д.29б, кварталы №№ 64, 65» |
| 2 | ТЭЦ-1 | ул. Борьбы, 33а | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «Тепловая сеть в квартале № 65 ул. Симановского, ул. Борьбы, в т.ч.: д/с № 20 ул. Борьбы,35А-ж/д № 33а ул. Борьбы (надз)» |
| 3 | ТЭЦ-1 | ул. Борьбы, 58а | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «Тепловая сеть в квартале 63 от СК-5а до многоквартирного дома № 58 по ул. Борьбы» |
| 4 | ТЭЦ-1 | ул. Борьбы, 58б | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «д.60б-д.58б квартал 63» |
| 5 | ТЭЦ-1 (ЦТП Запрудня, 19) | ул. Водяная, 23, 25 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «Тепловая сеть от ТК-3 к жилым домам №№ 23, 25, 30 по ул. Водяной, в т.ч.: ТК9-ж/д № 23 ул. Водяная,ТК9-ж/д № 25 ул. Водяная» |
| 6 | Котельная ул.Береговая, 45 | ул. Береговая, 24 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «Тепловая сеть ТК-7 ул. Береговая, д.24» |
| 7 | ТЭЦ-1 | ул. Войкова, 34 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «К ТЭЦ-2- Войкова,34» |
| 8 | РК-2 | ул. Говядиново, 16 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «Тепловая сеть по пр-ду Говядиново от магистральной линии к жилому дому № 16» |
| 9 | ТЭЦ-1 | ул. Депутатская, 62а | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «Тепловая сеть от СК-4 к жилому дому № 62 по ул. Депутатской, в т.ч.: СК4-Депутатская, 62а(подз), СК4-Депутатская, 62а(надз)» |
| 10 | РК-2 (ЦТП Строительный проезд, 3б) | Строит проезд 10 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «Тепловая сеть жилого поселка АО «ЭКСКО» ул. Голубкова, ул. Просёлочная в т.ч.ТК-19-ТК-22- Строит проезд 10» |
| 11 | РК-2 (ЦТП Строительный проезд, 3б) | Детский пр-ду, 8 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «Тепловая сеть по Детский пр-ду, 8, 10, 12, пр-д Крупской, д.7, 10, ул. Ярославская» |
| 12 | ТЭЦ-1 | пер. Кадыевский, д.12, | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «Тепловая сеть по пер. Кадыевскому, СК-5 д.12, кварталы №№ 24, 25» |
| 13 | ТЭЦ-1 | ул. Козуевад.2/41а квартал 22 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «СК5-д.2/41б-2/41а квартал 22» |
| 14 | ТЭЦ-2 | ул. Лагерная, 13б | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «Тепловая сеть от здания по ул. Лагерная, 13б до ТК51» |
| 15 | ТЭЦ-1 | ул. Ленина,7в | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «СК4а-Ленина7в-Ленина7б» |
| 16 | Котельная ул. Береговая, 45 | Некрасовское шоссе, 22 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «Тепловая сеть точка Е Некрасовское ш., д.22» |
| 17 | Котельная ул. Береговая, 45 | Некрасовское шоссе, 34 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «Тепловая сеть точка Ж Некрасовское ш., д.34» |
| 18 | Котельная ул. Береговая, 45 | Некрасовское шоссе, 24 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «Тепловая сеть точка Ж Некрасовское ш., д.24» |
| 19 | ТЭЦ-2 | бульвар Петрковский,14 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «ТК46а-б.Петрковский,14» |
| 20 | ТЭЦ-1 | ул. Пятницкая, 11б | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «СК4-Пятницкая,11а,11б» |
| 21 | ТЭЦ-1 | ул. 7-я рабочая ,6 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «т.Б-Красноармейская,6 кв 85» |
| 22 | ТЭЦ-1 | ул. 9-я рабочая ,6 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «СК10-9Раб.6 2д50,54п.м.» |
| 23 | ТЭЦ-1 | ул. Симановского, 32б | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «СК4-д.32Б квартал 33» |
| 24 | ТЭЦ-1 | ул. Симановского, 88 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «Тепловая сеть в квартале №65 ул. Симановского, д.88, в т.ч.: СК4-ж/д № 88 (подз)» |
| 25 | ТЭЦ-1 | ул. Симановского, 98 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «Тепловая сеть жилой дом № 98 - СК-1 - ул. Симановского, д.96, кварталы №№ 64, 65» |
| 26 | ТЭЦ-1 | ул.Симановского,99 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «ул.Симановского,99 - ул.Симановского,101» |
| 27 | Котельная ул. Пастуховская, 37 | ул. Советская, 76д | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «ТК11а-Советс.76б (отопл)» |
| 28 | Котельная ул. Пастуховская, 37 | ул. Советская, 76г | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «ТК11а-Советс.76в(отопл)» |
| 29 | Котельная ул. Сплавщиков, 4 | пр-зд. Судостроителей, 13 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «ввод на д. пр-д. Судостроителей, 13» |
| 30 | Котельная ул. Сплавщиков, 4 | пр-зд. Судостроителей, 15,17 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «т.отв.Судостроителей,13 -т.отв.Судостроителей,15,17» |
| 31 | Котельная ул. Сплавщиков, 4 | пр-зд. Судостроителей, 15,17 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «Ввод на д. ул. Судостроителей, 15» |
| 32 | Котельная ул. Сплавщиков, 4 | пр-зд. Судостроителей, 15,17 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «Ввод на д. ул. Судостроителей, 17» |
| 33 | ТЭЦ-1 | проспект Текстильщиков, 3а лит.Б | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «СК9-д.3А квартал 4» |
| 34 | ТЭЦ-1 | проспект Текстильщиков, 71/26 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «Тепловая сеть в кварталах №№ 47, 46 просп. Текстильщиков, в т.ч.: СК6-ж/д № 71/26» |
| 35 | ТЭЦ-1 | ул. Терешковой, 18 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «Тепловая сеть СК6-СК7 ул. Терешковой, д.18, квартал № 46» |
| 36 | ТЭЦ-1 | ул. Федосеева, 9г | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «СК3-ж/д № 9г ул.Федосеева (подз)» |
| 37 | ТЭЦ-1 | ул. Шагова, 10 лит.Б | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «СК10-д.10б квартал 9» |
| 38 | ТЭЦ-2 | ул. Березовая роща, 5 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «ТК6а-ж/д Берёзовая роща,5» |
| 39 | ТЭЦ-1 | ул. Ткачей, 6 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «Тепловая сеть от ЦТП до жилых домов №№ 4, 6 по ул. Ткачей» |
| 40 | ТЭЦ-1 | ул. Горького,15 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «СК1-т.А(подз)-д.15 (надз )квартал 37» |
| 41 | ТЭЦ-1 | ул. Симановского,69 лит.А кв.1,2,2а,3,4 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети: «Тепловая сеть в квартале № 47 ул. Симановского, д.69а, 69б, 71, в т.ч.: СК5-СК6, СК6-Симановского, 69б» |

7. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02-03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Повышение уровня надежности и безопасности теплоснабжения существующих и перспективных потребителей запланировано за счет осуществления следующих мероприятий:

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов во избежание превышения допустимой величины давления в обратном трубопроводе систем теплопотребления потребителей;

- мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжения;

Данные мероприятия рассмотрены в разделах 8 и 9 текущей главы соответственно.

8. Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусмотрено.

9. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02-03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

В соответствии с нормативным документом «Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1) распределительные тепловые сети отнесены к 6 классификационной группе со сроком полезной эксплуатации 7-10 лет . Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации более 10 лет, подлежат реконструкции (капитальному ремонту с заменой трубопроводов), экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию.

Оценка необходимых объемов реконструкции должна проводиться теплоснабжающими организациями с учетом имеющейся статистики отказов, результатов диагностирования и энергетического обследования тепловых сетей. При планировании реконструкции ветхих тепловых сетей эти мероприятия должны быть учтены и должны, при необходимости, предусматривать изменение диаметра трубопроводов для повышения эффективности их функционирования, исходя из загруженности тепловых сетей.

Для повышения срока службы тепловых сетей, снижения затрат на их ремонт слует максимально использовать пластиковые предварительно изолированные трубопроводы типа «Изопрофлекс», «Флексален» или их аналоги. Гарантированный срок службы таких трубопроводов 50 лет.

Повышение срока службы тепловых сетей обеспечивается повышением уровня эксплуатации, где первостепенное значение для условий Костромы имеет борьба с внутренней коррозией, сокращением утечек, в том числе в результате увеличения объемов локально-вставочных ремонтов, оптимизацией ремонтных работ, включая оптимальный выбор мест перекладок и длины заменяемых участков, обеспечивающих опережающие темпы перекладок по сравнению с развитием повреждений. Рациональное управление как эксплуатацией, так и развитием тепловых сетей, и, в целом, систем теплоснабжения, невозможно без внедрения системы комплексного мониторинга, включающей, в том числе, функции контроля и подтверждения эффектов как инвестиционных мероприятий, входящих в состав схемы теплоснабжения, так и текущей эксплуатационной деятельности.

Объем реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, принятый на весь срок актуализации схемы теплоснабжения г. Костромы 2025-2035 гг. без НДС в ценах 2025 г. составляет 1932704,1 тыс. руб.

В таблице 9.1 представлены мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ЕТО №1, в том числе предусмотренные инвестиционной программой ПАО «ТГК-2» на 2024-2035 гг

10. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций.

Строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций не требуется

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей образуют восемь групп проектов, реализация которых направлена на обеспечение качественного теплоснабжения потребителей в г. Костромы при сохранении необходимого уровня надёжности системы теплоснабжения.

Группы проектов и суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий всех Групп проектов без НДС в ценах на дату реализации представлены в таблице 11.1.

Таблица 9.1 - Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2025 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД | Стоимость оборудования | Стоимость СМР. | ВСЕГО Стоимость | ВСЕГО Стоимость в ценах 2025 года с НДС | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации с НДС, тыс. руб. |
| ЕТО №1 (ПАО «ТГК-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация теплотрассы РОУ ТЭЦ-1- КП-11 ул. Островская (инв. № 410011059) на участке от Проходного канала до Н.О.20 ул. Островского КТС | 179 | 2025 | 2026 | 400 | 400 | Канальная | ППУ | 0 | 12461,6 | 6710,1 | 19171,6 | 23006,0 | 0 | 13333,9 | 7179,8 | 20513,7 | 24616,4 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация магистральной тепловой сети от К-10 до К-27 на участке от К-20а до К-23 по ул. Катушечная (инв. № 410011083) КТС | 432 | 2025 | 2025 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 0 | 27945,4 | 15047,5 | 42992,9 | 51591,5 | 0 | 27945,4 | 15047,5 | 42992,9 | 51591,5 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация магистральной тепловой сети от К-10 до К-27 на участке от К-20а до К-23 по ул. Катушечная (инв. № 410011083) КТС | 432 | 2026 | 2026 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 0 | 27945,4 | 15047,5 | 42992,9 | 51591,5 | 0 | 29901,5 | 16100,8 | 46002,4 | 55202,9 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация теплотрассы от К-10 - Центр на участке от К-63 до К-65 по ул. Чайковского (Инв № 410011084) КТС | 259 | 2025 | 2025 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 0 | 13058,6 | 7031,6 | 20090,2 | 24108,3 | 0 | 13972,7 | 7523,8 | 21496,5 | 25795,8 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети от 1ТК-27 до 1ТК-46 на участке от т.1 перед 1ТК-44, через 1ТК-45 до 1ТК-46 по ул. Советская (Инв № 420120124) КТС | 61 | 2025 | 2025 | 700 | 700 | Канальная | ППУ | 0 | 5148,7 | 2772,4 | 7921,1 | 9505,4 | 0 | 5148,7 | 2772,4 | 7921,1 | 9505,4 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети от 2ТК-21 до 2ТК-26, от 1ТК-16 до 1ТК-27 на участке от 1ТК-26 до 1ТК-27 по ул. 2-я Волжская (Инв. № 420120127) КТС | 60 | 2025 | 2025 | 700 | 700 | Канальная | ППУ | 0 | 5064,3 | 2727,0 | 7791,3 | 9349,5 | 0 | 5064,3 | 2727,0 | 7791,3 | 9349,5 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети от 1ТК-27 до 1ТК-46 на участке от 1ТК-37 до 1ТК-38 по ул. Петрковский бульвар (Инв № 420120124) КТС | 74 | 2025 | 2026 | 700 | 700 | Канальная | ППУ | 0 | 6246,0 | 3363,2 | 9609,3 | 11531,1 | 0 | 6683,2 | 3598,7 | 10281,9 | 12338,3 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети от 2ТК -11 до 2ТК-21, от 6тк-7 до ПНС-1 по ул.Центральной на участке от 2ТК-15 до 2ТК-16 по ул. Индустриальной, на участке от 2ТК-16 до 2ТК-17 ул. Сутырина (Инв. № 420120126) КТС | 218 | 2025 | 2025 | 500 | 500 | Канальная | ППУ | 0 | 16251,2 | 8750,7 | 25001,9 | 30002,3 | 0 | 16251,2 | 8750,7 | 25001,9 | 30002,3 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети от 2ТК -11 до 2ТК-21, от 6тк-7 до ПНС-1 по ул.Центральной на участке от 2ТК-15 до 2ТК-16 по ул. Индустриальной, на участке от 2ТК-16 до 2ТК-17 ул. Сутырина (Инв. № 420120126) КТС | 218 | 2026 | 2026 | 500 | 500 | Канальная | ППУ | 0 | 16251,2 | 8750,7 | 25001,9 | 30002,3 | 0 | 17388,8 | 9363,2 | 26752,0 | 32102,5 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети от 2ТК-21 до2ТК-26,от 1ТК-16 до 1ТК-27 на участке от 2ТК-23 до 2ТК-24 по ул. Профсоюзная (Инв. № 420120127) КТС | 90 | 2025 | 2025 | 400 | 400 | Канальная | ППУ | 0 | 6265,6 | 3373,8 | 9639,4 | 11567,2 | 0 | 6265,6 | 3373,8 | 9639,4 | 11567,2 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация теплотрассы по ул Бульварной до ул .Индустриальной 8 от 6ТК-8-6 до 6ТК-11 на участке от 6ТК-11 до 6ТК-14 ул. Профсоюзная (Инв. №420120160) КТС | 269 | 2025 | 2025 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 0 | 17401,2 | 9369,9 | 26771,0 | 32125,2 | 0 | 17401,2 | 9369,9 | 26771,0 | 32125,2 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация теплотрассы по ул Бульварной до ул .Индустриальной 8 от 6ТК-8-6 до 6ТК-11 на участке от 6ТК-11 до 6ТК-14 ул. Профсоюзная (Инв. №420120160) КТС | 269 | 2026 | 2026 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 0 | 17401,2 | 9369,9 | 26771,0 | 32125,2 | 0 | 18619,3 | 10025,8 | 28645,0 | 34374,0 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети "Вторая нитка теплотрассы от ТЭЦ-2 от 6тк-1 до 6тк-8" на участке от 6ТК-6Б до 6ТК-6-1 3-Давыдовский (Инв. № 420120136) КТС | 70 | 2025 | 2025 | 400 | 400 | Канальная | ППУ | 0 | 4873,2 | 2624,1 | 7497,3 | 8996,7 | 0 | 4873,2 | 2624,1 | 7497,3 | 8996,7 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети от 1тк-63 до1тк-66 (от 1ТК-56 до 7ТК-3) (инв. № 420120122) на участке от 7ТК-1 до 7ТК-2 ул. 8 Марта КТС | 142 | 2025 | 2026 | 500 | 500 | Канальная | ППУ | 0 | 10585,7 | 5700,0 | 16285,6 | 19542,8 | 0 | 11326,7 | 6099,0 | 17425,6 | 20910,8 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация тепловой сети от К-10 до К-27 на участке от К-17 до К-18в по ул. Маршала Новикова (Инв. № 410011083) КТС | 306 | 2025 | 2025 | 400 | 400 | Канальная | ППУ | 0 | 21303,0 | 11470,9 | 32773,9 | 39328,6 | 0 | 21303,0 | 11470,9 | 32773,9 | 39328,6 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация тепловой сети от К-10 до К-27 на участке от К-17 до К-18в по ул. Маршала Новикова (Инв. № 410011083) КТС | 306 | 2025 | 2026 | 400 | 400 | Канальная | ППУ | 0 | 21303,0 | 11470,9 | 32773,9 | 39328,6 | 0 | 22794,2 | 12273,8 | 35068,0 | 42081,6 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация тепловой сети от К-10 до К-27 на участке от К-17 до К-18в по ул. Маршала Новикова (Инв. № 410011083) КТС |  | 2025 | 2027 | 400 | 400 | Канальная | ППУ | 0 | 27150,9 | 14619,7 | 41770,6 | 50124,7 | 0 | 31085,1 | 16738,1 | 47823,2 | 57387,8 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация тепловой сети 2-го вывода в кв.Якиманиха на участке от К-92 до К-94 по ул. Новый Быт (Инв. № 410011085) КТС | 103 | 2025 | 2025 | 250 | 250 | Канальная | ППУ | 0 | 6155,2 | 3314,3 | 9469,5 | 11363,4 | 0 | 6155,2 | 3314,3 | 9469,5 | 11363,4 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация теплотрассы Т-трассы от к-5а до к-60 на участке от К-56 до К-60 по ул. 5-я Рабочая (инв. № 410011037) КТС | 489 | 2025 | 2025 | 250 | 250 | Канальная | ППУ | 0 | 29222,2 | 15735,0 | 44957,2 | 53948,6 | 0 | 29222,2 | 15735,0 | 44957,2 | 53948,6 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети от 2ТК -11 до 2ТК-19, от 6тк-7 до ПНС-1 по ул.Центральной на участке от 2ТК-14 до ПНС-1 ул. Индустриальная (Инв №420120126) КТС | 110 | 2025 | 2025 | 500 | 500 | Канальная | ППУ | 0 | 8200,2 | 4415,5 | 12615,6 | 15138,8 | 0 | 8200,2 | 4415,5 | 12615,6 | 15138,8 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети от 2ТК -11 до 2ТК-19, от 6тк-7 до ПНС-1 по ул.Центральной на участке от 2ТК-14 до ПНС-1 ул. Индустриальная (Инв №420120126) КТС | 110 | 2025 | 2026 | 500 | 500 | Канальная | ППУ | 0 | 8200,2 | 4415,5 | 12615,6 | 15138,8 | 0 | 8774,2 | 4724,6 | 13498,7 | 16198,5 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети от Н.04 до 7ТК-7 на участке от 7ТК-3 до 7ТК-4 по ул. Стрелковая (Инв №420120132) КТС | 248 | 2025 | 2025 | 500 | 500 | Канальная | ППУ | 0 | 18487,7 | 9954,9 | 28442,5 | 34131,1 | 0 | 18487,7 | 9954,9 | 28442,5 | 34131,1 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети от Н.04 до 7ТК-7 на участке от 7ТК-3 до 7ТК-4 по ул. Стрелковая (Инв №420120132) КТС | 248 | 2025 | 2026 | 500 | 500 | Канальная | ППУ | 0 | 18487,7 | 9954,9 | 28442,5 | 34131,1 | 0 | 18487,7 | 9954,9 | 28442,5 | 34131,1 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация теплотрассы от к-5а до к-60 на участке от К-54а до К 139 Рабочий проспект (Инв № 410011037) КТС | 350 | 2025 | 2025 | 400 | 400 | Канальная | ППУ | 0 | 24366,2 | 13120,3 | 37486,4 | 44983,7 | 0 | 24366,2 | 13120,3 | 37486,4 | 44983,7 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация теплотрассы от к-5а до к-60 на участке от К-54а до К 139 Рабочий проспект (Инв № 410011037) КТС | 350 | 2025 | 2026 | 400 | 400 | Канальная | ППУ | 0 | 24366,2 | 13120,3 | 37486,4 | 44983,7 | 0 | 26071,8 | 14038,7 | 40110,5 | 48132,6 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация теплотрассы по ул.Никитской на участке от Т-2 до дома №102 по ул. Никитской / СК-3 (Инв № 410011061) КТС | 60 | 2025 | 2025 | 250 | 250 | Канальная | ППУ | 0 | 3585,5 | 1930,7 | 5516,2 | 6619,5 | 0 | 3585,5 | 1930,7 | 5516,2 | 6619,5 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация теплотрассы по ул.Никитской на участке от Т-2 до дома №102 по ул. Никитской / СК-3 (Инв № 410011061) КТС | 60 | 2025 | 2026 | 250 | 250 | Канальная | ППУ | 0 | 3585,5 | 1930,7 | 5516,2 | 6619,5 | 0 | 3836,5 | 2065,8 | 5902,4 | 7082,8 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация тепловой сети от 1ТК-53 до 1ТК-53-8 на участке от 1ТК-53-7 до 1ТК-53-8 по ул. Ивана Сусанина (Инв № 420120147) КТС | 84 | 2025 | 2025 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 0 | 5433,8 | 2925,9 | 8359,7 | 10031,7 | 0 | 5433,8 | 2925,9 | 8359,7 | 10031,7 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация тепловой сети от 1ТК-53 до 1ТК-53-8 на участке от 1ТК-53-7 до 1ТК-53-8 по ул. Ивана Сусанина (Инв № 420120147) КТС | 84 | 2025 | 2026 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 0 | 5433,8 | 2925,9 | 8359,7 | 10031,7 | 0 | 5814,2 | 3130,7 | 8944,9 | 10733,9 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация теплотрассы подземной к ж\д по ул. И.Сусанина от 1тк-53-8 до 1тк-53-9 на участке от 1ТК-53-8 до 1ТК-53-9 по ул. Ивана Сусанина (Инв № 420120161) КТС | 60 | 2025 | 2025 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 0 | 3881,3 | 2089,9 | 5971,2 | 7165,5 | 0 | 3881,3 | 2089,9 | 5971,2 | 7165,5 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация теплотрассы подземной к ж\д по ул. И.Сусанина от 1тк-53-8 до 1тк-53-9 на участке от 1ТК-53-8 до 1ТК-53-9 по ул. Ивана Сусанина (Инв № 420120161) КТС | 60 | 2025 | 2026 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 0 | 3881,3 | 2089,9 | 5971,2 | 7165,5 | 0 | 4153,0 | 2236,2 | 6389,2 | 7667,1 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация тепловых сетей ул.Войкого от 53-10 до 53-11 подземных в каналах от 1тк-53-9 до т. 1тк-53-11 на участке от 1ТК-53-9 до 1ТК-53-10 по ул. Войкова (Инв № 420120146) КТС | 55 | 2025 | 2025 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 0 | 3557,9 | 1915,8 | 5473,6 | 6568,4 | 0 | 3557,9 | 1915,8 | 5473,6 | 6568,4 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация тепловых сетей ул.Войкого от 53-10 до 53-11 подземных в каналах от 1тк-53-9 до т. 1тк-53-11 на участке от 1ТК-53-9 до 1ТК-53-10 по ул. Войкова (Инв№ 420120146) КТС | 55 | 2025 | 2026 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 0 | 3557,9 | 1915,8 | 5473,6 | 6568,4 | 0 | 3806,9 | 2049,9 | 5856,8 | 7028,1 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация теплотрассы от К-10 до К-27 на участке от К-18в до К20а ул. Катушечная (инв. № 410011083) КТС. | 261 | 2027 | 2027 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 0 | 16883,7 | 9091,2 | 25974,9 | 31169,8 | 0 | 19330,1 | 10408,5 | 29738,6 | 35686,3 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация теплотрассы ТК-56 - ТК-87 ул.Н-Быт на участке от К-56 до К-86 ул. Новый Быт (инв. № 410011069) КТС. | 254 | 2027 | 2027 | 400 | 400 | Канальная | ППУ | 0 | 17682,9 | 9521,6 | 27204,4 | 32645,3 | 0 | 20245,1 | 10901,2 | 31146,4 | 37375,6 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация теплотрассы ТК-56 - ТК-87 ул.Н-Быт на участке от К-56 до К-86 ул. Новый Быт (инв. № 410011069) КТС. | 254 | 2028 | 2028 | 400 | 400 | Канальная | ППУ | 0 | 17682,9 | 9521,6 | 27204,4 | 32645,3 | 0 | 21662,3 | 11664,3 | 33326,6 | 39991,9 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация теплотрассы ТК-56 - ТК-87 ул.Н-Быт на участке на участке от К-87 до К 87б ул. Новый Быт (инв. № 410011069) КТС. | 86 | 2027 | 2027 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 0 | 5563,2 | 2995,6 | 8558,8 | 10270,5 | 0 | 6369,3 | 3429,6 | 9798,9 | 11758,7 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети от СО-39 до 5ТК-19 на участке от 5ТК-20 до 5ТК-21 ул. Скворцова(инв. № 420120121) КТС. | 78 | 2027 | 2027 | 600 | 600 | Канальная | ППУ | 0 | 6199,2 | 3338,0 | 9537,2 | 11444,6 | 0 | 7097,4 | 3821,7 | 10919,1 | 13102,9 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети от 1ТК-27 до 1ТК-46 на участке от 1ТК-43 до 1ТК-44 пл. Конституции (инв. № 420120124) КТС. | 90 | 2027 | 2027 | 700 | 700 | Канальная | ППУ | 0 | 7596,5 | 4090,4 | 11686,9 | 14024,3 | 0 | 8697,2 | 4683,1 | 13380,4 | 16056,4 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети от 1ТК-46 до 1ТК-54 на участке от 1ТК-46 до 1ТК-47 пр-д Лазаревский (инв. № 420120131) КТС. | 174 | 2027 | 2027 | 700 | 700 | Канальная | ППУ | 0 | 14686,6 | 7908,2 | 22594,7 | 27113,7 | 0 | 16814,7 | 9054,0 | 25868,7 | 31042,5 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети от Н.04 до 7ТК-7 на участке от 7ТК-4 до 7ТК-5 ул. Боевая (инв. № 420120132) КТС. | 240 | 2027 | 2027 | 500 | 500 | Канальная | ППУ | 0 | 17891,3 | 9633,8 | 27525,0 | 33030,1 | 0 | 20483,7 | 11029,7 | 31513,4 | 37816,1 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети от 1ТК-63 до 1ТК-66 на участке от 1ТК-63 до 1ТК-65 ул. Энгельса (инв. № 420120122) КТС. | 264 | 2028 | 2028 | 400 | 400 | Канальная | ППУ | 0 | 18379,1 | 9896,4 | 28275,5 | 33930,6 | 0 | 22515,1 | 12123,5 | 34638,7 | 41566,4 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация теплотрассы от К-5а до К-60 на участке от К-50 до К-52а ул. Задорина (инв. № 410011037) КТС. | 428 | 2028 | 2028 | 400 | 400 | Канальная | ППУ | 0 | 29796,4 | 16044,2 | 45840,6 | 55008,7 | 0 | 36501,8 | 19654,8 | 56156,7 | 67388,0 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация теплотрассы от К-5а до К-60 на участке от К-50 до К-52а ул. Задорина (инв. № 410011037) КТС. | 428 | 2029 | 2029 | 400 | 400 | Канальная | ППУ | 0 | 29796,4 | 16044,2 | 45840,6 | 55008,7 | 0 | 39057,0 | 21030,7 | 60087,6 | 72105,2 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация теплотрассы от К-10 до К-27 на участке от К-24 до К-25 ул. Катушечная (инв. № 410011083) КТС. | 100 | 2028 | 2028 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 0 | 6468,8 | 3483,2 | 9952,1 | 11942,5 | 0 | 7924,6 | 4267,1 | 12191,7 | 14630,0 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация теплотрассы Красноарм.-Кирпичный пер. (К-51а до К-122 - К-128а) на участке от К-127 до К-128а ул. Юных Пионеров (инв. № 410011057) | 147 | 2028 | 2028 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 0 | 7411,7 | 3990,9 | 11402,6 | 13683,1 | 0 | 9079,6 | 4889,0 | 13968,6 | 16762,3 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация теплотрассы от К-5а до К-60 на участке от К-55 до К-56 ул. 5-я Рабочая (инв. № 410011037) КТС. | 110 | 2028 | 2028 | 400 | 400 | Канальная | ППУ | 0 | 7657,9 | 4123,5 | 11781,5 | 14137,7 | 0 | 9381,3 | 5051,5 | 14432,8 | 17319,3 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети от 1ТК-13 до 1ТК-16, от 2ТК-5 до 2ТК-11 на участке от 2ТК-9 до 2ТК-11 ул. Индустриальная (инв. № 420120130) КТС. | 192 | 2028 | 2028 | 500 | 500 | Канальная | ППУ | 0 | 14313,0 | 7707,0 | 22020,0 | 26424,0 | 0 | 17534,1 | 9441,4 | 26975,5 | 32370,6 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация теплотрассы от К-10-Центр на участке от К-31 до К-32 пр-т Текстильщиков.(инв. № 410011084) КТС. | 83 | 2028 | 2028 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 0 | 5369,1 | 2891,1 | 8260,2 | 9912,2 | 0 | 6577,4 | 3541,7 | 10119,1 | 12142,9 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация тепловой сети от ТЭЦ-2 до ЦТП п.Караваево" на участке от т.1 до т.2 перед п.Караваево (Инв. № 420120120) КТС | 1004 | 2025 | 2025 | 500 400 | 500 400 | Канальная | ППУ | 8060,2 | 74845,2 | 32241,0 | 115146,4 | 138175,7 | 8060,2 | 74845,2 | 32241,0 | 115146,4 | 138175,7 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация участка тепловой "ТТ воздушные на опорах от 2тк-26 до 2тк-30; от т.3 до 2тк-31 ЦТП "ДОС" от т.1 до т.2 вдоль школы в МКР Юбилейный, 12 (Инв № 420120135) КТС. | 606 | 2025 | 2025 | 400 | 400 | Канальная | ППУ | 4543,4 | 42188,3 | 18173,4 | 64905,1 | 77886,1 | 4543,4 | 42188,3 | 18173,4 | 64905,1 | 77886,1 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация теплотрассы от к-5а до к-60 на участке от К-90 до К-24 по ул. Льнянщиков (инв.№ 410011037) КТС | 215 | 2026 | 2026 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 0 | 13908,0 | 7488,9 | 21396,9 | 25676,3 | 0 | 14881,6 | 8013,1 | 22894,7 | 27473,6 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация теплотрассы 2-го вывода в кв.Якиманихана участке от К-95 до К-97 по ул. 9-я Рабочая (инв. № 410011085) КТС | 211 | 2026 | 2026 | 250 | 250 | Канальная | ППУ | 0 | 12609,2 | 6789,5 | 19398,7 | 23278,4 | 0 | 13491,8 | 7264,8 | 20756,6 | 24907,9 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация теплотрассы IТК-69 до IТК-66а ( К-18в - К-134 по ул.М-Новикова) на участке от К-134а до К-134 по ул. Маршала Новикова (инв. № 410011065) КТС | 229 | 2026 | 2026 | 400 | 400 | Канальная | ППУ | 0 | 15942,4 | 8584,4 | 24526,8 | 29432,2 | 0 | 17058,4 | 9185,3 | 26243,7 | 31492,5 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация теплотрассы от К-10 до К-27 на участке от К-20а до К-80 по ул. Калиновской (инв. № 410011083) КТС | 246 | 2026 | 2026 | 250 | 250 | Канальная | ППУ | 0 | 14700,7 | 7915,8 | 22616,5 | 27139,8 | 0 | 15729,8 | 8469,9 | 24199,7 | 29039,6 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация теплотрассы от ТК-46 до К 32.К1 в Березовой роще на участке от 1ТК-46 до 1ТК-46-10 по ул. Советской (инв. № 420120178) КТС | 428 | 2026 | 2026 | 250 | 250 | Канальная | ППУ | 0 | 25576,9 | 13772,2 | 39349,0 | 47218,8 | 0 | 27367,3 | 14736,2 | 42103,5 | 50524,2 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация магистральных тепловых сетей от 2ТК-21 до2ТК-26,от 1ТК-16 до 1ТК-27 на участке от 2ТК-24 до 2ТК-25 в м/р Юбилейный (инв. № 420120127) КТС | 240 | 2026 | 2026 | 400 | 400 | Канальная | ППУ | 0 | 16708,2 | 8996,7 | 25705,0 | 30846,0 | 0 | 17877,8 | 9626,5 | 27504,3 | 33005,2 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация тепловых сетей от Калориферного завода 6тк-8 до 6тк-18 на участке от 6ТК-8 до 6ТК-10 по ул. Индустриальной (инв. № 420120137) КТС | 431 | 2026 | 2026 | 400 | 400 | Канальная | ППУ | 0 | 30005,2 | 16156,7 | 46161,9 | 55394,2 | 0 | 32105,6 | 17287,6 | 49393,2 | 59271,8 |
| Районная котельная РК-2 | Модернизация теплотрассы в м-не Паново на участке от К-12 до ЦТП-3 (инв. № 410011046) КТС | 105 | 2026 | 2026 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 0 | 5294,0 | 2850,6 | 8144,7 | 9773,6 | 0 | 5664,6 | 3050,2 | 8714,8 | 10457,8 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация теплотрассы от к-5а до к-60 на участке от К-52а до К-55 (инв. № 410011037) КТС | 464 | 2027 | 2027 | 400, 500 | 400, 500 | Канальная | ППУ | 0 | 34589,8 | 18625,3 | 53215,1 | 63858,1 | 0 | 39601,9 | 21324,1 | 60925,9 | 73111,1 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация теплотрассы от к-5а до к-60 на участке от К-48 до К-48а по ул. Федосеева (инв. № 410011037) КТС | 85 | 2027 | 2027 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 0 | 3560,7 | 1917,3 | 5478,0 | 6573,6 | 0 | 4076,6 | 2195,1 | 6271,8 | 7526,1 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация магистральных тепловых сетей от 1ТК-27 до 1ТК-46 участке от 1ТК-34 до 1ТК-35а по ул. Гагарина (инв. № 420120124) КТС | 118 | 2027 | 2027 | 700 | 700 | Канальная | ППУ | 0 | 9959,9 | 5363,0 | 15322,9 | 18387,4 | 0 | 11403,0 | 6140,1 | 17543,1 | 21051,8 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация теплотрассы по ул. Никитской на участке от СК-3 до СК-8 (инв. № 410011061) КТС | 355 | 2027 | 2027 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 0 | 17898,9 | 9637,9 | 27536,8 | 33044,1 | 0 | 20492,5 | 11034,4 | 31526,9 | 37832,2 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация магистральных тепловых сетей от 2тк-4-ж/д №61-ул. Индустриальная на участке от 2ТК-4-1 до 2ТК-4-2 по ул. Индустриальной (инв. № 420120156) КТС | 105 | 2027 | 2027 | 250 | 250 | Канальная | ППУ | 0 | 6274,7 | 3378,7 | 9653,4 | 11584,1 | 0 | 7183,9 | 3868,3 | 11052,2 | 13262,6 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация тепловых сетей СО-39 до 5тк-19 на участке от 5ТК-3а до Т.А в пос.Высоково (инв. № 420120121) КТС | 367 | 2027 | 2027 | 800 | 800 | Канальная | ППУ | 0 | 32785,9 | 17654,0 | 50439,9 | 60527,9 | 0 | 37536,6 | 20212,0 | 57748,6 | 69298,3 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация магистральных тепловых сетей от 1ТК-46 до1ТК-54 подземных в каналах на участке от 1ТК-47 до 1ТК-48 по проезду Лазаревскому (инв. № 420120131) КТС | 227 | 2027 | 2027 | 700 | 700 | Канальная | ППУ | 0 | 19160,1 | 10317,0 | 29477,0 | 35372,4 | 0 | 21936,4 | 11811,9 | 33748,3 | 40497,9 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация магистральных тепловых сетей от 1тк-63 до1тк-66 (от 1ТК-56 до 7ТК-3) на участке от 1ТК-56 до 7ТК-1 по ул.8 Марта (инв. № 420120122) КТС | 212 | 2027 | 2027 | 500 | 500 | Канальная | ППУ | 0 | 15804,0 | 8509,8 | 24313,8 | 29176,5 | 0 | 18094,0 | 9742,9 | 27836,9 | 33404,2 |
| Районная котельная РК-2 | Модернизация теплотрассы в м-не Паново на участках от ЦТП-1 до К-13 и от К-13 до ЦТП-4 (инв. № 410011046) КТС | 601 | 2027 | 2027 | 200, 300 | 200, 300 | Канальная | ППУ | 0 | 38877,7 | 20934,1 | 59811,9 | 71774,2 | 0 | 44511,1 | 23967,5 | 68478,6 | 82174,3 |
| Костромская ТЭЦ-1 | Модернизация теплотрассы РОУ ТЭЦ-1- КП-11 ул.Островская на участке от К-401 до Н.О.-19 по проезду Красина (инв. № 410011059) КТС | 160 | 2028 | 2028 | 400 | 400 | Канальная | ППУ | 0 | 12716,2 | 6847,2 | 19563,4 | 23476,1 | 0 | 15577,9 | 8388,1 | 23966,0 | 28759,2 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация второй нитки теплотрассы от ТЭЦ-2 от 6тк-1 до 6тк-8на участке от 6ТК-3 до 6ТК-8 по ул. Индустриальной (инв. № 4200120136) КТС | 555 | 2028 | 2028 | 600 | 600 | Канальная | ППУ | 0 | 44109,3 | 23751,2 | 67860,5 | 81432,6 | 0 | 54035,8 | 29096,2 | 83132,1 | 99758,5 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация магистральных тепловых сети от 2ТК-21 до2ТК-26,от 1ТК-16 до 1ТК-27 на участке от 1ТК-22 до 1ТК-23 по ул. Кинешемское шоссе (инв. № 420120127) КТС | 78 | 2028 | 2028 | 700 | 700 | Канальная | ППУ | 0 | 6583,6 | 3545,0 | 10128,7 | 12154,4 | 0 | 8065,2 | 4342,8 | 12408,1 | 14889,7 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация второй нитки теплотрассы от ТЭЦ-2 от 6тк-1 до 6тк-8 на участках от 6ТК-6 до 6ТК-6Б, от 6ТК-6-1 до 6ТК-6-2, от 6ТК-6-2 до 6ТК-6-4 по ул. Индустриальной (инв. № 4200120136) КТС | 175 | 2028 | 2028 | 250, 400 | 250, 400 | Канальная | ППУ | 0 | 12183,1 | 6560,1 | 18743,2 | 22491,9 | 0 | 14924,8 | 8036,4 | 22961,3 | 27553,5 |
| Костромская ТЭЦ-2 | Модернизация теплотрассы по ул Бульварной до ул .Индустриальной 8 от 6ТК-8-6 до 6ТК-11 на участке от 6ТК-11-1 до 6ТК-11-2 по ул. Профсоюзной (инв. №420120160) КТС | 656 | 2028 | 2028 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 0 | 42435,6 | 22849,9 | 65285,5 | 78342,6 | 0 | 51985,4 | 27992,1 | 79977,5 | 95973,0 |
| Районная котельная РК-2 | Модернизация теплотрассы по ул. Самоковская-Заволжская на участке от К-3 до ИПП "Кострома" по ул.Самоковской (инв. №410011020) КТС | 768 | 2028 | 2028 | 250 | 250 | Канальная | ППУ | 0 | 45895,0 | 24712,7 | 70607,6 | 84729,1 | 0 | 56223,3 | 30274,1 | 86497,4 | 103796,8 |
| Районная котельная РК-2 | Модернизация теплотрассы по ул. Самоковская-Заволжская на участке от К-9 до ЦТП-1 в м/р Паново (инв. №410011020) КТС | 768 | 2028 | 2028 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 0 | 49680,7 | 26751,1 | 76431,8 | 91718,1 | 0 | 60860,9 | 32771,3 | 93632,2 | 112358,7 |
| Итого по ЕТО №1 |  | 23028 |  |  |  |  |  |  | 8077,2 | 1256257,7 | 668369,2 | 1932704,1 | 2319244,9 | 8077,2 | 1401959,0 | 746823,8 | 2156860,0 | 2588232,0 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 23028 |  |  |  |  |  |  | 8077,2 | 1256257,7 | 668369,2 | 1932704,1 | 2319244,9 | 8077,2 | 1401959,0 | 746823,8 | 2156860,0 | 2588232,0 |

11. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО.

Таблица 11.1 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (в ценах на дату реализации), тыс. руб. (П43.5 МУ)

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгруппа проектов 02-01 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 8166,7 | 2473,8 | 5171,7 | 2607,1 | 1419,4 | 254,7 | 1067,6 | 568,6 | 620,7 | 700,4 | 557,6 |  |
| Непредвиденные расходы | 49000,1 | 14842,7 | 31030,1 | 15642,7 | 8516,2 | 1528,4 | 6405,8 | 3411,8 | 3724,0 | 4202,4 | 3345,4 |  |
| НДС | 49000,1 | 63842,8 | 94872,8 | 110515,6 | 119031,7 | 120560,2 | 126966,0 | 130377,8 | 134101,8 | 138304,2 | 141649,6 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 8166,7 | 2473,8 | 5171,7 | 2607,1 | 1419,4 | 254,7 | 1067,6 | 568,6 | 620,7 | 700,4 | 557,6 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 49000,1 | 14842,7 | 31030,1 | 15642,7 | 8516,2 | 1528,4 | 6405,8 | 3411,8 | 3724,0 | 4202,4 | 3345,4 |  |
|  | Подгруппа проектов 001-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Костромская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 984,7 | 10650,4 | 8280,8 | 8319,8 | 7096,8 | 1273,7 | 3895,3 | 2003,0 | 2485,5 | 1096,1 | 0,0 |  |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| НДС | 196,9 | 2130,1 | 1656,2 | 1664,0 | 1419,4 | 254,7 | 779,1 | 400,6 | 497,1 | 219,2 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 1181,7 | 12780,5 | 9936,9 | 9983,8 | 8516,2 | 1528,4 | 4674,4 | 2403,6 | 2982,6 | 1315,3 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1181,7 | 13962,1 | 23899,1 | 33882,8 | 42399,0 | 43927,4 | 48601,8 | 51005,4 | 53988,0 | 55303,2 | 55303,2 |  |
|  | Подгруппа проектов 001-02-01-2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Костромская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 39848,7 | 1718,5 | 17577,6 | 4715,8 | 0,0 | 0,0 | 1442,9 | 840,2 | 0,0 | 2405,9 | 2787,8 |  |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| НДС | 7969,7 | 343,7 | 3515,5 | 943,2 | 0,0 | 0,0 | 288,6 | 168,0 | 0,0 | 481,2 | 557,6 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 47818,4 | 2062,2 | 21093,1 | 5659,0 | 0,0 | 0,0 | 1731,5 | 1008,2 | 0,0 | 2887,1 | 3345,4 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 47818,4 | 49880,6 | 70973,8 | 76632,7 | 76632,7 | 76632,7 | 78364,3 | 79372,5 | 79372,5 | 82259,6 | 85605,0 |  |
|  | Подгруппа проектов 001-02-01-3 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Районная котельная РК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617,8 | 0 | 0 |  |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 741,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 741,4 | 741,4 | 741,4 |  |
|  | ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 8997,9 | 0,0 | 2726,2 | 39215,8 | 5433,9 | 5538,7 | 3278,9 | 13771,4 | 0,0 | 3677,7 | 0,0 |  |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| НДС | 1799,6 | 0,0 | 545,2 | 7843,2 | 1086,8 | 1107,7 | 655,8 | 2754,3 | 0,0 | 735,5 | 0 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 10797,5 | 0,0 | 3271,4 | 47059,0 | 6520,7 | 6646,5 | 3934,7 | 16525,7 | 0,0 | 4413,2 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 10797,5 | 10797,5 | 14068,9 | 61127,9 | 67648,6 | 74295,1 | 78229,8 | 94755,5 | 94755,5 | 99168,7 | 99168,7 |  |
|  | Подгруппа проектов 002-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная улица Береговая, 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 620,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 744,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 744,4 | 744,4 | 744,4 | 744,4 | 744,4 | 744,4 | 744,4 |  |
|  | Подгруппа проектов 002-02-01-3Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная поселок Волжский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,0 | 2880,1 | 0,0 | 10006,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,2 | 576,0 | 0,0 | 2001,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,2 | 3456,1 | 0,0 | 12007,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,2 | 4147,3 | 4147,3 | 16154,9 | 16154,9 | 16154,9 | 16154,9 |  |
|  | Подгруппа проектов 002-02-01-6 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная улица Московская, 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 709,0 | 39215,8 | 3013,1 | 2658,6 | 3278,9 | 3765,1 | 0,0 | 3677,7 | 0,0 |  |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| НДС | 0 | 0 | 141,8 | 7843,2 | 602,6 | 531,7 | 655,8 | 753,0 | 0,0 | 735,5 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 850,8 | 47059,0 | 3615,7 | 3190,3 | 3934,7 | 4518,2 | 0,0 | 4413,2 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 850,8 | 47909,7 | 51525,5 | 54715,8 | 58650,5 | 63168,7 | 63168,7 | 67581,9 | 67581,9 |  |
|  | Подгруппа проектов 002-02-01-8Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - АИТ улица Линейная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469,4 | 1469,4 | 1469,4 | 1469,4 | 1469,4 | 1469,4 | 1469,4 |  |
| 0 | Подгруппа проектов 002-02-01-8Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - АИТ проспект Речной, 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 2017,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| НДС | 0 | 0 | 403,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 2420,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 2420,6 | 2420,6 | 2420,6 | 2420,6 | 2420,6 | 2420,6 | 2420,6 | 2420,6 | 2420,6 |  |
| 1 | Подгруппа проектов 002-02-01-8Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия –котельная ул. Беленогова Юрия, 18/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 8997,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| НДС | 1799,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 10797,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 10797,5 | 10797,5 | 10797,5 | 10797,5 | 10797,5 | 10797,5 | 10797,5 | 10797,5 | 10797,5 | 10797,5 | 10797,5 |  |
|  | Подгруппа проектов 02-02 Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 18059,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| НДС | 3611,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 21671,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 21671 | 21671 | 21671 | 21671 | 21671 | 21671 | 21671 | 21671 | 21671 | 21671 | 21671 |  |
|  | Подгруппа проектов 001-02-02-1 Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных в зоне действия - АК-1 пр. Мира, 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 4141,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| НДС | 828,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 4969,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 4969,92 | 4969,92 | 4969,92 | 4969,92 | 4969,92 | 4969,92 | 4969,92 | 4969,92 | 4969,92 | 4969,92 | 4969,92 |  |
|  | Подгруппа проектов 02-03 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 454160,0 | 489244,9 | 450101,2 | 493357,5 | 45840,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| НДС | 90832,0 | 97849,0 | 90020,2 | 98671,5 | 9168,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 544992,0 | 587093,8 | 540121,5 | 592029,0 | 55008,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 544992,0 | 1132085,8 | 1672207,3 | 2264236,3 | 2319244,9 | 2319244,9 | 2319244,9 | 2319244,9 | 2319244,9 | 2319244,9 | 2319244,9 |  |
|  | Подгруппа проектов 001-02-03-1 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия - Костромская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 187770,1 | 220363,8 | 136226,9 | 134004,7 | 45840,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| НДС | 37554,0 | 44072,8 | 27245,4 | 26800,9 | 9168,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 225324,1 | 264436,5 | 163472,3 | 160805,6 | 55008,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 225324,1 | 489760,7 | 653233,0 | 814038,6 | 869047,2 | 869047,2 | 869047,2 | 869047,2 | 869047,2 | 869047,2 | 869047,2 |  |
|  | Подгруппа проектов 001-02-03-2 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия - Костромская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 266389,9 | 268881,1 | 313874,3 | 359352,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| НДС | 53278,0 | 53776,2 | 62774,9 | 71870,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 319667,8 | 322657,3 | 376649,2 | 431223,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 319667,8 | 642325,1 | 1018974,3 | 1450197,7 | 1450197,7 | 1450197,7 | 1450197,7 | 1450197,7 | 1450197,7 | 1450197,7 | 1450197,7 |  |
|  | Подгруппа проектов 02-04 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подгруппа проектов 02-06 Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подгруппа проектов 02-07 Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подгруппа проектов 02-08 Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подгруппе проектов 02-01 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 49831,3 | 12368,9 | 28584,6 | 52251,4 | 12530,7 | 6812,4 | 8617,1 | 16614,6 | 3103,3 | 7179,7 | 2787,8 |  |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| НДС | 9966,3 | 2473,8 | 5716,9 | 10450,3 | 2506,1 | 1362,5 | 1723,4 | 3322,9 | 620,7 | 1435,9 | 557,6 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 59797,6 | 14842,7 | 34301,5 | 62701,7 | 15036,9 | 8174,9 | 10340,5 | 19937,6 | 3724,0 | 8615,6 | 3345,4 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 59797,6 | 74640,3 | 108941,8 | 171643,5 | 186680,3 | 194855,2 | 205195,8 | 225133,3 | 228857,3 | 237472,9 | 240818,3 |  |
|  | 0 Итого по подгруппе проектов 02-02 Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 4141,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| НДС | 828,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 4969,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 4969,9 | 4969,9 | 4969,9 | 4969,9 | 4969,9 | 4969,9 | 4969,9 | 4969,9 | 4969,9 | 4969,9 | 4969,9 |  |
|  | Итого по подгруппе проектов 02-03 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 454160,0 | 489244,9 | 450101,2 | 493357,5 | 45840,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| НДС | 90832,0 | 97849,0 | 90020,2 | 98671,5 | 9168,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 544992,0 | 587093,8 | 540121,5 | 592029,0 | 55008,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 544992,0 | 1132085,8 | 1672207,3 | 2264236,3 | 2319244,9 | 2319244,9 | 2319244,9 | 2319244,9 | 2319244,9 | 2319244,9 | 2319244,9 |  |
|  | Итого по подгруппе проектов 02-04 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подгруппе проектов 02-05 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подгруппе проектов 02-06 Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подгруппе проектов 02-07 Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подгруппе проектов 02-08 Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по всем подгруппам проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 508132,9 | 501613,8 | 478685,8 | 545608,9 | 58371,3 | 6812,4 | 8617,1 | 16614,6 | 3103,3 | 7179,7 | 2787,8 |  |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| НДС | 101626,6 | 100322,8 | 95737,2 | 109121,8 | 11674,3 | 1362,5 | 1723,4 | 3322,9 | 620,7 | 1435,9 | 557,6 |  |
| Всего стоимость группы проектов | 609759,5 | 601936,5 | 574422,9 | 654730,7 | 70045,5 | 8174,9 | 10340,5 | 19937,6 | 3724,0 | 8615,6 | 3345,4 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 609759,5 | 1211696,0 | 1786118,9 | 2440849,7 | 2510895,2 | 2519070,1 | 2529410,6 | 2549348,2 | 2553072,2 | 2561687,8 | 2565033,2 |  |